## Príloha č_1 Špecifikácia
ID | Nazov | Počet (predpokladaný) | Jednotková cena (€/ks) | Celková cena (€)
1 | ND pre KGJ | ks
Sviečky a príslušenstvo
2025-01-01 | Sviečka zapaľovacia /IZK M 18 BRIDGE katalógové číslo výrobcu motora B01060814; ; typ motora B35:40V20AG2 | 160 ks
2025-02-01 | Kábel vysokonapäťový k zapaľ. sviečke RR: PC:837PL ROLLS ROYCE typ motora B35:40V20AG2 katalógové číslo výrobcu motora B00711930 | 100 ks
2025-03-01 | Cievka pre zapaľovaciu sviečku RR | 20 ks
Komponenty spalinového traktu
2025-04-01 | Tesnenie, výfuk kruhové; 141/148x4,2 katalógové číslo výrobcu motora B00427068 | 140 ks
2025-05-01 | Tesnenie, výfuk; katalógové číslo výrobcu motora B00425502 | 140 ks
2025-06-01 | Tesnenie eng.spec/ex.man/t.charger 282,150,TPL65; katalógové číslo výrobcu motora B00304455 | 28 ks
2025-07-01 | Dilatácia/výfuk ND MOTOR RR B35:40V20AG2; katalógové číslo výrobcu motora B00304361 | 50 ks
2025-08-01 | Výfukové potrubie /TPS-65(ISOL.B)-MACH, katalógové číslo výrobcu motora B00203831 | 20 ks
2025-09-01 | Dilatácia/výfuk ND MOTOR RR B35 ; TPL65; katalógové číslo výrobcu motora B00202288 | 8 ks
2025-10-01 | Výfukové potrubie /CYL.A1-TPL65 katalógové číslo výrobcu motora B00101585 | 5 ks
2025-11-01 | Výfukové potrubie /CYL.B1-TPL65 katalógové číslo výrobcu motora B00101586 | 5 ks
Komponenty palivového traktu
2025-12-01 | Link Uniball/SMCP 10 C2 L29 - katalógové číslo výrobcu motora B00701088 | 140 ks
2013-01-01 | Link Uniball/SMLCP 10 C2 L29 - katalógové číslo výrobcu motora B00705425 | 140 ks
2014-01-01 | Link Uniball/SMLCP 12 katalógové číslo výrobcu motora B00702604 | 14 ks
2015-01-01 | Link Uniball/SMCP 12 katalógové číslo výrobcu motora B00702603 | 14 ks
2016-01-01 | Link Uniball/SMLCP 20 katalógové číslo výrobcu motora B00703422 | 10 ks
2017-01-01 | Link Uniball/SMCP 20 katalógové číslo výrobcu motora B00703423 | 10 ks
2018-01-01 | Trubka plynová ; PIPE GAS PRECH. 1,2BV katalógové číslo výrobcu motora B00424464 | 12 ks
2019-01-01 | Skrutka trubky plynovej; ORIFICE ENG, SPEC/GAS SUPLY FI80 - katalógové číslo výrobcu motora B00442333 | 16 ks
2020-01-01 | Sada guličiek,STAINLESS; RB-6RS, katalógové číslo výrobcu motora B00428804 | 480 ks
2021-01-01 | "O"-krúžok 59,92x3,53-FKM-V75J - katalógové číslo výrobcu motora B00706402 | 24 ks
2022-01-01 | Plynová regulačná rada COSTUMER-PART-NO. katalógové číslo výrobcu motora B01012059 - sady mäkkých tesnení a membrán na pretesnenie komponentov | 7 ks
Komponenty turbodúchadla (TD) a variabilnej časti turbodúchadla (VTG)
2023-01-01 | Príruba turbodúchadla ND pre motor ROLLS ROYCE ; katalógové číslo výrobcu motora B00420471 | 14 ks
2024-01-01 | Rura mazania oleja TBD katalógové číslo výrobcu motora B00202363 pre motor ROLLS ROYCE | 14 ks
2025-01-01 | "O"-krúžok / pr.5,33x66,3 ; katalógové číslo výrobcu motora B00703750 | 12 ks
2026-01-01 | "O"-krúžok / pr.75,57x5,33-FKM-V75J ; katalógové číslo výrobcu motora B00704261 | 12 ks
2027-01-01 | "O"-krúžok / pr.5,33x56,52-VITON 70-75 ; katalógové číslo výrobcu motora B00703238 | 12 ks
2028-01-01 | Hadica turbokompresora SEALINGAIR HOSE DK00000174 | 8 ks
2029-01-01 | Krúžok s maticou M30 k hadici turbokompresora SEALINGAIR HOSE DK00000174 | 40 ks
1930-01-01 | Pneupohon (VTG) Typ: AT351U S12 A R50 | 7 ks
1931-01-01 | Sada tesneni na pneupohon (VTG) Typ: AT351U S12 A R50 (4 sady) | 6 ks
1932-01-01 | Turbodúchadlo TPL65VA33 (vrátane montáže) | 1 ks
1933-01-01 | Komponenty štartéra
1934-01-01 | Štartér air/B35:40V CW-COMPL. KIT katalógové číslo výrobcu motora B00708430 | 4 ks
1935-01-01 | Ozubený pástorok A45 SPECIAL - katalógové číslo výrobcu motora B00707283 | 14 ks
Hlava valca (vrátane montáže)
1936-01-01 | Vložka valca; CYL. LINER/B35:40V G2 Gas - katalógové číslo výrobcu motora B00102002 (vrátane montáže) | 8 ks
1937-01-01 | Opravná sada vačkového hriaďeľa katalógové číslo výrobcu motora B00201990 | 8 ks
1938-01-01 | Opravná sada ventilová katalógové číslo výrobcu motora B00 B00506316/ B00303188 | 6 ks
1939-01-01 | Sada tesnení a okrúžkov katalógové číslo výrobcu motora B00x2025 1255 – hlava valcov | 8 ks
1940-01-01 | Montáž 8 ks hláv valcov | 8 ks
1941-01-01 | Pružina ventilová katalógové číslo výrobcu motora B00702100 | 6 ks
1942-01-01 | Rotátor pružiny katalógové číslo výrobcu motora B00704314 | 6 ks
Komponenty kľukovej skrine
1943-01-01 | "O"- krúžok / Ø59.92 X3.53-FKM-V75J - 39,600; katalógové číslo výrobcu motora B00706402 | 30 ks
1944-01-01 | "O"- krúžok / Ø532 X7 ; katalógové číslo výrobcu motora B00702429 | 20 ks
1945-01-01 | "O"- krúžok / Ø456.06 X6.99 ; katalógové číslo výrobcu motora B00702428 | 30 ks
1946-01-01 | Hlavné olejové čerpadlo - katalógové číslo výrobcu motora B00711634 | 4 ks
1947-01-01 | Vodné čerpadlo - katalógové číslo výrobcu motora B00706838 ; R95/1400 | 6 ks
1948-01-01 | Sada tesnení katalógové číslo výrobcu motora B00709809 pre opravu hydraulického nástroja na demontáž hlavy valcov | 4 sady
1949-01-01 | Filtre odvetrania kľuky katalógové číslo výrobcu motora B00710736 | 6 sád
1950-01-01 | Filtre odvetrania kľuky katalógové číslo výrobcu motora B00710735 | 6 sád
2. | ND na generátor (G1, G2, G3,G4) typu AMG1120 a servis L2 a L3 v rozsahu výrobcu
2025-01-02 | Servis L2 ( 8000 ekvivalentné motohodiny G “eqMth”) - ND, diagnostika, servisné práce (podľa predpisu výrobcu podľa prílohy rámcovej zmluvy) | 12 x servis
2025-02-02 | Elektrostatické filtračné panely (ELECTROSTATIC AIR FILTER/ B) - rozmer 500 X 1000 X 24 Pliotron CR) | 96 ks
2025-03-02 | Servis L3 (24000 ekvivalentné motohodiny G “eqMth”) – ND, diagnostika, servisné práce (podľa predpisu výrobcu podľa prílohy rámcovej zmluvy) | 4 x servis
2025-04-02 | Plávajúce labyrintové tesnenie A_001 (FLOATING LABYRINTH SEAL / A_001) katalógové číslo výrobcu generátora: 3AFP9901203 | 4ks
2025-05-02 | Plávajúce labyrintové tesnenie (FLOATING LABYRINTH SEAL ), katalógové číslo výrobcu: 3AFP9901204 | 8 ks
2025-06-02 | Modul varistora SXV 40K550 C - sada pre 1ks/ A - typ: LS40K550QPK2 | sada
2025-07-02 | Modul usmerňovacej diódy (DIODE MODULE ) LNM260A/2000V katalógové číslo výrobcu generátora: 3AFP9877911 | 12 ks
2025-08-02 | Upevňovací modul diódy katalógové číslo výrobcu generátora: 3AFP9034903 | 12 ks
2025-09-02 | Ložisko hnanej strany generátora AMG (BEARING SHELL / B - D-END )katalógové číslo výrobcu generátora: ZLL_FZLB28-250A ; Bočné ložisko pre AMG/Z 1120 vyhotovenie pre súš; Plávajúce tesnenie +/- 2.5 mm alebo +/- 1/8 inch. Max. axial sila 2 kN. ; Tesnenie od stroja na strane stroja s IP44 | 1 ks
2025-10-02 | Ložisko nehnanej strany generátora AMG (BEARING SHELL / B N-END) katalógové číslo výrobcu generátora: ZLL_FZLQ28-250EP; Bočne ložisko pre AMG/Z 1120 | 1 ks
2025-11-02 | Tesniaci olejový krúžok (OIL RING / A_001) tesnenie pre klzné ložisko | 4 ks
2025-12-02 | Odporový snímač teploty (RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR / B) katalógové číslo generátora: PYR PT100R0/4 ; PT100 pre klzné ložiská generátora AMG (radiálne) | 2 ks
2013-02-01 | Merací transformátor napätia (VOLTAGE TRANSFORMER 1PT / A) katalógové číslo výrobcu generátora: 9910636 typ: KSG3PU11000/110 50 2 11000/110/110 V, 50 Hz, Sekundárne vinutie 1: 110 V 3200VA pre budenie Sekundárne vinutie 2: 110 V 300VA pre meranie okamžitej hodnoty | 1 ks
2014-02-01 | Merací transformátor prúdu (CURRENT TRANSFORMER 2CT /B) typ: KSG 2CT/A/0800 - 800/1A, 5 VA, CL 0.5, 50 Hz | 1 ks
2015-02-01 | Merací transformátor prúdu (CURRENT TRANSFORMER 3CT / B ) typ: KSG KOKM 1EF 800 - 800/7.0 A, class PX, 50 Hz | 3 ks
2016-02-01 | Merací transformátor prúdu (4CT CURRENT TRANSFORMER / B) Typ: KSG4CT75/3X1205P20.5 (3 ks)KOFA 12F3 750/1/1/1 A, 50 Hz ; Core 1: 20VA, class 0,5; Core 2: 20VA, 5P10 ;Core 3: 20VA, 5P10 | 3 ks
2017-02-01 | Neutrálny bod generátora AMG – prepojovacia lišta(NEUTRAL BAR / C_002 ) ;katalógové číslo výrobcu generátora: 3AFP50568784 | 1 ks
2018-02-01 | Podperný izolátor pre VN pripojenie (SUPPORT INSULATOR / A_001) (3 ks) | 3 ks
2019-02-01 | Rozperný izolátor pre VN pripojenie (SUPPORT INSULATOR / C) | 2 ks
2020-02-01 | Antikondenzažný výhrevný element (TUBULAR HEATING ELEMENT / A_002) ;Typ : RER1-800W/235V Voltage 220-250 V, power 2x700-900 W | 1 ks
2021-02-01 | Statorový snímač teploty - sada (STATOR PT-100, RETROFIT KIT / B ) - PT100 pre statorové vinutie Typ: PYR PT100LG10/3 | 1 ks
2022-02-01 | Budiaca súprava - (PANEL AVR - UN1000 EXCITATION SYSTEM)katalógové číslo výrobcu generátora: 3BHE042761R6106 | 1 ks
Rozsah ND za oblasť merania a regulácie
2023-02-01 | Snímač teploty MBT 5111-1101-0275-111 1-0530-001-0500 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 10 ks
2024-02-01 | Snímač teploty MBT 5111-1101-0275-111 1-0740-001-0030 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 10 ks
2025-02-01 | Snímač relatívneho tlaku CPS-03 0÷300 bar alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 60 ks
2026-02-01 | Snímač relatívneho tlaku MBS 3350 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 9 ks
2027-02-01 | Snímač relatívneho tlaku MBS 5100 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 9 ks
2028-02-01 | UNINOx Sensors_SNS 24V++ 5WKG9 6614J alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 8 ks
2029-02-01 | Elektromagnetic ventil 118.504.00 DN7_CIEVKA TYP 1A27_Art. N. 118.000.024P 24VDC/8W alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 5 ks
1930-02-01 | Senzor klepania BOSCH 0261231040 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 12 ks
1931-02-01 | Vysokonapäťový kábel k sviečke RR Bergen 711930 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 20 ks
1932-02-01 | Cievka zapaľovacia ALTRONIC 501 061-S alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 8 ks
1933-02-01 | Snímač otáčok ALTRONIC 691118-3 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 14 ks
1934-02-01 | Snímač otáčok NORIS FA1J-4A-70 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 17 ks
1935-02-01 | Snímač otáčok JACQUET DSE 1810.24 AHZ alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 12 ks
1936-02-01 | Hydraulický pohon REGULATEURS EUROPA 2221-1G-34X alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 6 ks
1937-02-01 | Spínač prietoku AMOT MODEL 8026A21C-AA alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 5 ks
1938-02-01 | Senzor induktívny TURCK BI10-M30-LIU 5 m alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 4 ks
1939-02-01 | Snímač olejovej hmly meracia hlava SCHALLER VISATRON VN115/87 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 8 ks
1940-02-01 | Servisná sada schaller Visatron 700995 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 15 ks
1941-02-01 | Servisná sada schaller Visatron 705359 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 15 ks
1942-02-01 | Servisná sada Visatron 00704931 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 18 ks
1943-02-01 | Pozicionér SAMSON 3730-21000100400000000.04 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 11 ks
1944-02-01 | Vysielač polohy model SAMSON 1170-2027 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 11 ks
1945-02-01 | Prevodník elektro-pneu SAMSON 6116-1 120117122202000.01 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 11 ks
1946-02-01 | Systém zapaľovania ALTRONIC CPU-95 791962-20 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 4 ks
1947-02-01 | Snímač teploty vo valci motora BERGEN B00711761 alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 30 ks
1948-02-01 | Avat E2PRECON-M B00711856 CNTRL combustion sensing alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 7 ks
1949-02-01 | GasEngine monitor GEM-20C alebo plnohodnotný ekvivalent spĺňajúci technické požiadavky pre použitie na motore KGJ1,2,3,4 sériových čísiel podľa špecifikácie v rámcovej zmluve | 3 ks
Cena spolu
Servis generátorov L2, L3
Servisné práce pri servise L2 (manuál ABB ref. 6414HG401-404)
Zhrnutie základných úkonov
Servis L2 - Ekvivalent cca 5000Mth motora
1 | Profylaktika el. zariadenia v prepojovacej skrinke.
2 | Výmena elektrostatických filtrov chladiaceho vzduchu
3 | Vizuálna kontrola stavu oleja v ložiskách generátora, výmena oleja podľa potreby
4 | Vizuálna kontrola vonkajších krytov, VN pripojenia a káblových prechodov
5 | Vnútorná prehliadka VN výzbroje a spojov PTP a PTN. Kontrola spojov raz za 3 mesiace
6 | Profylaktika el. zariadenia vo VN priestore generátora, PTP, PTN, svorkovnice
7 | Čistenie prvkov vo VN priestore statora generátora, dotiahnutie spojov momentovým kľúčom
8 | Vizuálna kontrola vinutí rotora a statora, čistenie podľa potreby
9 | Meranie izolačného stavu statora a rotora, meranie polarizačného indexu
10 | Vnútorná prehliadka VN výzbroje a spojov PTP a PTN. Dotiahnutie spojov momentovým kľúčom na predpísaný moment (5000Mth). Čistenie povrchov.
Náhradné diely Servis L2
· Elektrostatické filtračné panely (ELECTROSTATIC AIR FILTER/ B) - rozmer 500 X 1000 X 24 Pliotron CR) – 6 ks
Servisné práce pri servise L3 (manuál ABB ref. 6414HG401-404)
Servis L3 - Ekvivalent cca 15000Mth
1 | Úkony obsiahnuté v servise L2 a L1
2 | Diagnostika vibrácií a teplôt ložísk počas prevádzky, vyhodnotenie
3 | Čistenie vinutí rotora a statora
4 | Výmena filtrov chladiaceho vzduchu
5 | Výmena oleja v ložiskách generátora
6 | Rozobratie ložísk generátora, kontrola, spätná montáž ložísk s príslušenstvom (nové labyrintové tesnenia)
7 | Kontrola a dotiahnutie spojov všetkých prvkov (Diódy, kondenzátor, varistor, prstence ...) na rotore a statora momentovým kľúčom.
8 | Kontrola vzduchových medzier vinutí, kontrola klinovania vinutí po spätnej montáži ložísk
9 | Kontrola a testovanie regulátora napätia (AVR)
10 | Kontrola prasklín na konštrukcii stroja
11 | Výmena komponentov podľa balíčka servis L3
Náhradné diely Servis L3
· Plávajúce labyrintové tesnenie A_001 (FLOATING LABYRINTH SEAL / A_001) katalógové číslo výrobcu: 3AFP9901203 – 1 ks
· Plávajúce labyrintové tesnenie (FLOATING LABYRINTH SEAL ), katalógové číslo výrobcu: 3AFP9901204) – 2 ks
· Modul usmerňovacej diódy (DIODE MODULE ) LNM260A/2000V
katalógové číslo výrobcu: 3AFP9877911 – 3ks
· Modul varistora SXV 40K550 C - sada pre 1ks/ A - typ: LS40K550QPK2 – 1 ks
· Elektrostatické filtračné panely (ELECTROSTATIC AIR FILTER/ B) - rozmer 500 X 1000 X 24 Pliotron CR) - 6 ks
· Pomocný materiál
· Ložiskový olej
Prácu musí zabezpečiť vyškolený pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou pre servis generátorov AMG1120, preukázanou čestným vyhlásením dodávateľa, že príslušný pracovník vykonávajúci servis dotknutého zariadenia (generátora) je oprávnený vykonávať danú činnosť a má všetky odborné znalosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť na základe potvrdenia vydaného autorizovaným servisným strediskom výrobcu generátora ABB AMG1120: Expert Services, SRU Finland, pričom túto skutočnosť je dodávateľ povinný si overiť pred vydaním čestného vyhlásenia.
Program povinnej údržby generátora (L2,L3) Skratky používané v programe údržby: • V = Vizuálna kontrola • C = Čistenie • D = Demontáž a montáž • R= Oprava /výmena • T=Testovanie a meranie
Údržba objekt | L2 | L3 | Skontrolujte / otestujte
Obsluha stroja | V/T | V/T | Štartovanie, vypnutie, meranie vibrácií, bod bez zaťaženia
Montáž a zakladanie | V/T | V/T | Praskliny, hrdza, zarovnanie
Vonkajšie | V | V | Hrdza, netesnosť, stav
Upevnenia | V/T | V/T | Tesnosť všetkých upevnení
Kotevné skrutky | V | V/T | Zapínanie, stav
Vysokonapäťové pripojenie
Vysokonapäťová kabeláž | V/T | V/T | Nosenie, zapínanie
Vysokonapäťové spoje | V/T | V/T | Oxidácia, upevnenie
Príslušenstvo svorkovnice, t.j prepäťové kondenzátory a zvodiče | V | V | Všeobecná podmienka
Káblové prechody | V | V | Stav káblov vstupujúcich do stroja a vnútri stroja
Stator a rotor
Údržba objekt | L2 | L3 | Skontrolujte / otestujte
Jadro statora | V | V | Upevnenie, praskliny, zvary
Izolácia vinutia statora | V/C | V/T/C | Opotrebenie, čistota, izolačný odpor, test izolácie otočením, (test vysokým napätím)
Presahy cievky statora | V | V | Poškodenie izolácie
Podpory stator. cievky | V | V | Poškodenie izolácie
Kliny statorovej drážky | V | V | Pohyb, tesnosť
Koncové tyče statora | V | V | Upevnenie, izolácia
Upevnenie a zlisovanie káblov statora | V/T | V/T | Tesnosť, stav
Prístrojové vybavenie | V | V | Stav káblov a sťahovacích pások
Rotorové póly | V/T | V/T | Pohyb, tesnosť, fixácia*
Izolácia vinutia rotora | V/T | V/T/C | Opotrebenie, čistota, izolačný odpor, pokles napätia test
Podpery cievky rotora | V | V | Pohyb, ohýbanie
Vyvažovacie závažia rotora | V | V | Pohyb
Tlmiace tyče | V/T | V/T | Trhliny, korózia, ultra zvuk a test klepania
Stred hriadeľa a rotora | V | V | Trhliny, korózia
Vzduchová medzera | V/T | V/T | Rovnosť
Spojenia v rotore | V | V/T | Oprava, celkový stav
Uzemňovacie kefy | V | V | Prevádzka a celkový stav
Izolácia hriadeľa rotora | V | V/T | Všeobecný stav, izolačný odpor
* Testovaná tesnosť možných rybinových spojovacích klinov
Budiaci systém, riadenie a ochrana
Objekt údržby | L2 | L3 | Skontrolujte / otestujte
Budiaci diódový mostík | V/T/C | V/T/C | Čistota, prevádzka
Budiace polovodiče | V/T/C | V/T/C | Prevádzka, fixácia
Budiace spojenia | V/T/C | V/T/C | Oprava, celkový stav
Izolácia vinutia budiča | V/T | V/T | Opotrebenie, čistota, izolačná odolnosť
Vzduchová medzera budiča | V/T | V/T/D | Rovnosť
jednotka AVR | V/T | V/T | Obsluha, nastavenie, test stability
doska AVR | V/T | V/T | Prevádzka, pripojenia
PMG | V | V/T | Prevádzka, pripojenia
Napäťový transformátor (VT) | V/T | V/T | Prevádzka, čistota
transformátor prúdu (CT) | V | V/T | Prevádzka, čistota
Skutočná hodnota CT | V | V/T | Prevádzka, čistota
Meranie a ochrana CTs | V | V/T | Prevádzka, čistota
Pt- 100 prvkov (stator, chladiaci vzduch, ložisko) | V/T | V/T | Odolnosť, izolačný odpor
Antikondenzačné ohrievače | V/T | V/T | Prevádzka, izolačný odpor
Pomocné svorkovnice | V/T | V/T | Celkový stav, svorky, stav elektroinštalácie
Upevnenie statora budiča | V | V | Celkový stav, praskliny
Mazací systém a ložiská
Objekt údržby | L2 | L3 | Skontrolujte / otestujte
Zostava ložísk | V/T | V/T | Oprava, celkový stav
Ložiskové škrupiny | V | V/T/D | Celkový stav, opotrebovanie
Tesnenia a tes. | V | V/T/D | Únik
Izolácia ložísk | V/T | V/T/D | Stav, izolačný odpor
Mazacie potrubie | V | V/T/D | Únik, prevádzka
Mazací olej | V/R | V/R | Kvalita, množstvo, tok
Olejový krúžok | V | V | Prevádzka
Jack-up systém | V/T | V/T/ | Prevádzka
Olejový chladič / ohrievač | T | T | Teplota oleja
Chladiaci systém
Objekt údržby | L2 | L3 | Skontrolujte / otestujte
Ventilátory | V | V | Prevádzka, stav
Filtre | V/C | V/C/R | Čistota, prevádzka
Vzduchové cesty | V/C | V/C | Čistota, prevádzka
Výmenník tepla | V | V | únik, prevádzka, skúška tesnosti
Ventilátor | V | V | Prevádzka, stav
Rúrky | V/C | V/C | Čistota, korózia
Potrubie | V/C | V/C | Čistota, prevádzka
Koncové prípady | V/C | V/C | Netesnosť, stav
Tesnenia | V/C | V/C | Netesnosť, stav
Tanierové plutvy | V/C | V/C | Všeobecná podmienka
Tlmiče vibrácií | V | V | Stav a profil
Ochranné anódy |  | V/C | Stav, činnosť
Regulátor prietoku vody | V/T | V/T | Prevádzka
Note on B60: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Opravený text na AMG1120