## Rekapitulace
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Rekonstrukce zimního stadionu v Pelhřimově | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
S/SO 01 | SO 01: Zimní stadion | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
S/SO 01/1.0 | 1.0: Demolice a bourací práce | 0 | 26.9545 | 0 | 0
S/SO 01/1.1 | 1.1: Architektonické a stavebně technické řešení | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 001: Zemní práce | 0
| 002: Zakládání, zpevňování hornin | 0
| 003: Svislé a kompletní konstrukce | 0
| 004: Vodorovné konstrukce | 0
| 005: Komunikace pozemní | 0
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 0
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0
| 099: Přesun hmot a manipulace se sutí | 0
| 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | 0
| 712: Povlakové krytiny | 0
| 713: Izolace tepelné | 0
| 762: Konstrukce tesařské | 0
| 763: Konstrukce montované | 0
| 764: Konstrukce klempířské | 0
| 766: Konstrukce truhlářské | 0
| 767: Konstrukce zámečnické | 0
| 771: Podlahy z dlaždic | 0
| 776: Podlahy povlakové | 0
| 777: Podlahy lité | 0
| 781: Obklady | 0
| 783: Nátěry | 0
| 784: Malby a tapety | 0
| 789: Povrchové úpravy technologických zařízení | 0
S/SO 01/1.4.1 | 1.4.1: Zdravotně technické instalace | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/SO 01/1.4.2 | 1.4.2: Vzduchotechnika | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/SO 01/1.4.3 | 1.4.3: Vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/1.4.4 | 1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/1.4.5 | 1.4.5: Slaboproudá elektrotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/1.4.6 | 1.4.6: PS-01 Technologie chlazení ledové plochy | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/1.4.7 | 1.4.7: MaR | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/1.4.8 | 1.4.8: Ledová plocha | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5: INTERIÉR | 0
S/SO 01/2.1 | 2.1: Terénní úpravy, zpevněné plochy | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/SO 01/2.1.1 | 2.1.1: Vegetační úpravy | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/2.1.2 | 2.1.2: Závlahový systém | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/3.1 | 3.1: VON - vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## 1.0
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
číslování položek 1-1000
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S/SO 01/1.0 | 3 |  | Podobjekt |  | 1.0: Demolice a bourací práce |  |  |  | 0 |  | 26.9545 |  | 3569.6919 |  | 0 | 0
S/SO 01/1.0/001 | 4 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1375.5167 |  | 0 | 0
|  | 1 |  | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného | m3 | 723.9562 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 1375.5167 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | severní přístavba, osa 1-2; 41,745*13,19*0,55 |  | 302.8391
[5 empty] | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 0,4*4,258*45,325 |  | 77.1975
[5 empty] | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
[5 empty] | (64,21*32,95-1796)*0,75 |  | 239.7896
[5 empty] | chodba do šaten východ; 1,6*2,2*0,75 |  | 2.64
[5 empty] | chodba do šaten západ; 1,846*4,832*0,75 |  | 6.6899
[5 empty] | střídačka západ; 1,7*23,6*0,75 |  | 30.09
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
[5 empty] | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,45 |  | 64.71
|  | 2 |  | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod stávající tribunou v ose A-B, 3-6; 0,12*350 |  | 42
|  | 3 |  | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 42 |  | 0
|  | 4 |  | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 84 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do 100 m; 42*2 |  | 84
|  | 5 |  | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 42 |  | 0
S/SO 01/1.0/008 | 4 |  | Oddíl |  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  | 2.1547 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6 |  | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 5 |  | 0 | 0.43094 | 2.1547 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | úprava kanalizační šachty; 5 |  | 5
S/SO 01/1.0/009 | 4 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 23.7789 |  | 1870.9657 |  | 0 | 0
|  | 7 |  | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm | m | 63.33 |  | 0 | 0.07285 | 4.6136 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podél haly - západ; 33,06+30,27 |  | 63.33
|  | 8 |  | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 21.0341 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 50.4818 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | základový pás v ose B 3-6; 0,5*0,8*27,4 |  | 10.96
[5 empty] | podpěra pro schodiště na sever. přístavbu; 6*0,45*2,06 |  | 5.562
[5 empty] | základy na severní straně; 1,51*1,51*0,8+0,6*2,8*0,8*2 |  | 4.5121
|  | 9 |  | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 444.0048 |  | 0 | 0.00067 | 0.29748 | 0.204 | 90.577 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstranění tepelně izolační přizdívky - tvárnice tl.80 mm + omítka tl. 60 mm |  | 0
[5 empty] | sever; 11,575*(3,55+0,65)+8,5*4,92-0,8*2-0,55*1,15*5 |  | 85.6725
[5 empty] | východ; 72,978*(3,5+0,65)-1,15*1,15*11-0,55*1,15*14 |  | 279.4562
[5 empty] | jih; 9,98*(8,17+0,65)-1,15*2-1,8*2,75-0,55*1,15*3 |  | 78.8761
|  | 10 |  | 962086111 | Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes 100 do 150 mm | m2 | 344.1838 |  | 0 | 0.00067 | 0.2306 | 0.133 | 45.7765 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání příček v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 3,29*(4,258+3,58*2+4,916+1+1,8)-0,8*2*3 |  | 58.1509
[5 empty] | bourání příček v 1.NP - západní část |  | 0
[5 empty] | 3*(3,9*2+3,75+6,65+4,78*2+1,2+9,34)-0,9*2*4 |  | 107.7
[5 empty] | bourání příček v 1.NP - jižní část |  | 0
[5 empty] | 3*(3,052+1*2+3,54+1)-0,8*2*3 |  | 23.976
[5 empty] | bourání příček v 1.NP - východní část |  | 0
[5 empty] | 3*(3,27+1,63+3,35*2+1+1,185+2,785+1+1,28+1,76+1+1,24*4+1,8*2)-0,8*2*9 |  | 76.11
[5 empty] | bourání příček 2.NP -východ; (1,415+1,73*2+1,175+1*2+3,07+3,7)*2,2+3,425*(1,798+7,129)-0,8*1,97*8 |  | 50.571
[5 empty] | bourání příček 2.NP - západ; 4,2*(2,41+2,06+1,97+0,9)-0,8*1,97*2 |  | 27.676
|  | 11 |  | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 134.6085 |  | 0 | 0.00128 | 0.1723 | 1.8 | 242.2954 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání v zdiva v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 3,29*0,35*(3,58+4,258+3,58*5)-(0,9*2*4-2,99*2,43)*0,35 |  | 29.6603
[5 empty] | bourání zdiva v 2.NP v ose 2; (6,5*6,08+5,18*8,515+1,798)*0,35+1,66*(10,4+12,4+12,4)*0,35 |  | 50.3502
[5 empty] | v ose 11; (1,763+1,615+10+3,7+5,33)*3,97*0,35-0,8*2*0,35 |  | 30.5759
[5 empty] | v ose H - pod copility; 0,95*0,35*72,247 |  | 24.0221
|  | 12 |  | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 1.1825 |  | 0 | 0.00147 | 0.0017383 | 2.4 | 2.838 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | demolice betonové zídky tvořící zábradlí na úroveň podlahy, osa 10 G-H; 1,1*0,2*5,375 |  | 1.1825
|  | 13 |  | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm | m2 | 2.208 |  | 0 | 0.00067 | 0.0014794 | 0.082 | 0.18106 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | luxfery u sporthotelu; 0,96*2,3 |  | 2.208
|  | 14 |  | 963011511 | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm | m2 | 361.4038 |  | 0 | 0.00067 | 0.24214 | 0.132 | 47.7053 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstranění hurdiskového stropu nad 1.NP, osa G-H, 2-10 |  | 0
[5 empty] | 4,55*72,278 |  | 328.8649
[5 empty] | odstranění stropu v soc. zař. v 2NP-východ; 1,798*7,129+3,7*5,33 |  | 32.5389
|  | 15 |  | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 460.337 |  | 0 | 0.00033 | 0.15191 | 0.0221 | 10.1734 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796*(0,04+0,1+0,1) |  | 431.04
[5 empty] | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 0,08*4,258*45,325 |  | 15.4395
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace; (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37+29,419)*0,08 |  | 13.8575 |  |  |  | 0 | 2.2 | 30.4865 | 21 | 0 | 0
|  | 16 |  | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1284.6406 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 0,15*4,258*45,325 |  | 28.9491
[5 empty] | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
[5 empty] | (64,21*32,95-1796)*0,2 |  | 63.9439
[5 empty] | chodba do šaten východ; 1,6*2,2*0,2 |  | 0.704 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.5488 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | chodba do šaten západ; 1,846*4,832*0,2 |  | 1.784
[5 empty] | střídačka západ; 1,7*23,6*0,2 |  | 8.024
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
[5 empty] | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,18 |  | 25.884
[5 empty] | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; 4,758*34,9*0,14 |  | 23.2476
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 1,862*2,394*0,14 |  | 0.62407
[5 empty] | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796*0,63 |  | 1131.48
|  | 17 |  | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 26.9435 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 0,08*4,258*45,325 |  | 15.4395
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace; (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,08 |  | 11.504
|  | 18 |  | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 153.1606 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 0,15*4,258*45,325 |  | 28.9491 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
[5 empty] | (64,21*32,95-1796)*0,2 |  | 63.9439
[5 empty] | chodba do šaten východ; 1,6*2,2*0,2 |  | 0.704
[5 empty] | chodba do šaten západ; 1,846*4,832*0,2 |  | 1.784
[5 empty] | střídačka západ; 1,7*23,6*0,2 |  | 8.024 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
[5 empty] | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,18 |  | 25.884
[5 empty] | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; 4,758*34,9*0,14 |  | 23.2476
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 1,862*2,394*0,14 |  | 0.62407
|  | 19 |  | 965049112a | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 1131.48 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796*0,63 |  | 1131.48
|  | 20 |  | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 202.959 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace; 20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37+29,419 |  | 173.219
[5 empty] | 2.NP - ST.09 a 10; 17,38+12,36 |  | 29.74
|  | 21 |  | 963051213 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 29.8396 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; 4,758*34,9*(0,15+0,05/2) |  | 29.0595
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 1,862*2,394*(0,15+0,05/2) |  | 0.78008
[11 empty] | 0 | 0.02 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 |  | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 107.641 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP - západ; 1,2*2,2+0,9*1,97*5 |  | 11.505
[5 empty] | 1.NP - jih; 0,8*1,97*11 |  | 17.336
[5 empty] | 1.NP - východ; 0,8*1,97*29 |  | 45.704 |  |  | 0.00689 | 0.3149 | 2.4 | 109.6896 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 1.NP - sever; 0,8*1,97*1 |  | 1.576
[5 empty] | 2.NP - východ; 0,8*1,97*7 |  | 11.032
[5 empty] | 2.NP - západ; 0,8*1,97*13 |  | 20.488
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 |  | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 9.555 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP; 1,4*2,1+3,15*2,1 |  | 9.555
|  | 24 |  | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 31.6229 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP; 1,48*1,53+1,5*0,8+1,75*0,76*2+0,71*0,76*4+1,71*0,76*3+0,7*0,75+1,45*0,75*2+0,5*0,75*2+0,55*1,15*7+1,15*1,15 |  | 21.3816
[5 empty] | 2.NP; 0,55*0,85*5+0,7*1,45+1,12*1,12*2+2,92*1,5 |  | 10.2413
|  | 25 |  | 968082022 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 | m2 | 3.5 |  | 0 | 0.00117 | 0.004095 | 0.076 | 0.266 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP; 1,25*2,8 |  | 3.5
|  | 26 |  | 977211122 | Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm | m | 28.54 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.NP - prostupy do sporthotelu; 0,98*3+2,25*6+3,8*2+2,25*2 |  | 28.54
|  | 27 |  | 971028661 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm | m3 | 5.3078 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.NP - prostupy do sporthotelu; 0,98*2,25*3*0,35+3,8*2,25*0,35 |  | 5.3078
[10 empty] | 0.001 | 0 | 0.063 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 |  | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 8 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.NP - prostupy do sporthotelu; 4*2 |  | 8
[10 empty] | 0.001 | 0 | 0.03492 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 |  | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm | m | 6.74 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.NP - bourání otvorů do sporthotelu; 0,98*3+3,8 |  | 6.74
|  | 30 |  | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 193.989 |  | 0 | 0.001 | 0.19399 | 0.0412 | 7.9923 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | zábradlí na stáv. severní přístavbě; 8,277+41,29+2,23 |  | 51.797
[5 empty] | zábradlí v 2.NP - nad tribunami; 2+38,268+3,58 |  | 43.848
[5 empty] | zábradlí v 2.NP - u schodišť; 1*2+2,7*2 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 0.00046 | 0.003404 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | zábradlí v 2.NP - u oken; 15,87+7,725+7,77+8+7,8+1,46+1,43+7,8+7,9+7,8+7,75+9,639 |  | 90.944
|  | 31 |  | 977271124 | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 6500 do 7000 mm2 | kus | 74.4762 |  | 0 | 0.00133 | 0.099053 | 2 | 148.9524 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | ocelové profily I 300 po 1050 mm |  | 0
[5 empty] | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; (34,9/1,05+1)*2 |  | 68.4762
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 3*2 |  | 6 |  |  | 0.04942 | 0.29652 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 |  | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 267.956 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad výška 2 m |  | 0
[5 empty] | m.č. 144; (5,48*2+4,55*2-0,8*2)*2 |  | 36.92
[5 empty] | m.č. 147; (2,8*2+4,916)*2 |  | 21.032
[5 empty] | m.č. 111; 2,52*2 |  | 5.04
[5 empty] | m.č. 120; (4,69*2+3,052-0,8*2)*2 |  | 21.664
[5 empty] | m.č. 124; (4,69*2+3,54*2-0,8*2)*2 |  | 29.72
[5 empty] | m.č. 127; (2,7*2+3,27*2-0,8)*2 |  | 22.28
[5 empty] | m.č. 130+131; (1,99*2+3,33*2-0,6*2)*2 |  | 18.88
[5 empty] | m.č. 132+133; (2,85*2+3,33*2-0,8-0,6)*2 |  | 21.92
[5 empty] | m.č. 135; (3,65*2+4,55*2-0,8*2)*2 |  | 29.6
[5 empty] | m.č. 139; (1,6*2+1,88*2-0,6)*2 |  | 12.72
[5 empty] | m.č. 142; (3,85*2+4,55*2-0,8*2)*2 |  | 30.4
[5 empty] | m.č. 145; (2,57*2+4,55-0,8)*2 |  | 17.78
|  | 33 |  | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm | m2 | 444.0048 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstranění tepelně izolační přizdívky - EPS tl. 60 mm |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | sever; 11,575*(3,55+0,65)+8,5*4,92-0,8*2-0,55*1,15*5 |  | 85.6725
[5 empty] | východ; 72,978*(3,5+0,65)-1,15*1,15*11-0,55*1,15*14 |  | 279.4562
[5 empty] | jih; 9,98*(8,17+0,65)-1,15*2-1,8*2,75-0,55*1,15*3 |  | 78.8761
|  | 34 |  | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m | t | 6975.243 |  | 0
|  | 35 |  | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 41851.457 |  | 0 | 0.00041 | 17.1591 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Ztratné: | 500 |  | 6975.243
|  | 36 |  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6975.243 |  | 0
|  | 37 |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 132529.614 |  | 0
|  |  |  | Ztratné: | 1800 |  | 125554.37 |  |  |  | 0 | 0.00861 | 1081.0231 | 21 | 0 | 0
|  | 38 |  | 942-1 | Odstranění stáv. nevyužívaného pilíře elektro vč. odvozu a likvidace na skládce | kus | 1 |  | 0
|  | 39 |  | 942-2 | Demolice stávající "budky" pro časomíru vč. odvozu a likvidace na skládce | kus | 1 |  | 0
|  | 40 |  | 942-3 | Demontáž mantinelů včetně všech prvků vč. odvozu a likvidace na skládce | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (sítě, stříšky nad trestnými lavicemi apod.) |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 |  | 942-4 | Demontáž odkouření od plynových kotlů vč. odvozu a likvidace na skládce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 |  | 942-5 | Demontáž stávající technologie chlazení vč čpavku a následné ekologické likvidace a příp. uložení na skládce | kpl | 1 |  | 0
|  | 43 |  | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 93.65 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace - vyřezání hran výkopu v podlaze |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2*(4,55+1,329+4,916+2,16+2,2+7,95+4,55+3,65+4,55+3,85+4,55+2,57) |  | 93.65 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 |  | 979951111 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 49.9302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 |  | 979990109 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 | t | 15.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 |  | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 5.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 |  | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 75.506 |  | 0
|  | 48 |  | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 26.354 |  | 0
|  | 49 |  | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 156.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 |  | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 6645.9578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
část možno využít k recyklaci, záleží na zvážení dodavatele
|  | 51 |  | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 2119.8737 |  | 0 |  | 0 | 0.00046 | 0.97514 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | severní přístavba, osa 1-2; 41,745*13,19*3,85 |  | 2119.8737
S/SO 01/1.0/009a | 4 |  | Oddíl |  | 009a: Bourání a odstranění nebezpečného materiálu (azbest) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12.8702 |  | 0 | 0
|  | 52 |  | 009a-1 | Vypracování a podání žádosti na hygienickou stanici vč. zpracovaného postupu a dalších náležitostí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 |  | 009a-2 | Vybudování a provoz uzavřeného kontrolovaného pásma vč. lešení a zajištění vnitrostaveništní dopravy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 54 |  | 009a-3 | Demontáž boletických panelů | m2 | 643.5114 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 12.8702 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | západ; 6,81*72,4+3,06*27,14 |  | 576.0924
[5 empty] | jih; 6,81*9,9 |  | 67.419
|  | 55 |  | 009a-4 | Měření koncentrace respirabilních azbestových a nebezpečných vláken ve vzduchu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 56 |  | 009a-5 | Balení, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 57 |  | 009a-6 | Vyčištění a odstranění kontrolovaného pásna | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.0/099 | 4 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 58 |  | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 3.6808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.0/711 | 4 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.0613 |  | 0 | 0
|  | 59 |  | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné | m2 | 3592 |  | 0 |  | 0 | 0.00487 | 17.493 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796*2 |  | 3592
|  | 60 |  | 711461803 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólie kladené volně z plochy vodorovné | m2 | 1796 |  | 0 |  | 0 | 0.00143 | 2.5683 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796 |  | 1796
S/SO 01/1.0/712 | 4 |  | Oddíl |  | 712: Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46.5999 |  | 0 | 0
|  | 61 |  | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 4659.9852 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 46.5999 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | střecha; 76,7*60,756 |  | 4659.9852
S/SO 01/1.0/713 | 4 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.2359 |  | 0 | 0
|  | 62 |  | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 459.5136 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 1.8381 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstranění hurdiskového stropu nad 1.NP, osa G-H, 2-10 |  | 0
[5 empty] | 4,55*72,278 |  | 328.8649
[5 empty] | odstranění izolace nad VIP/pořadatelé - 3NP - 2 vrstvy |  | 0
[5 empty] | 10,255*3,185*2*2 |  | 130.6487
|  | 63 |  | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 1966.5118 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 3.933 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem - polystyren tl. 50 mm |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796 |  | 1796
[5 empty] | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; 4,758*34,9 |  | 166.0542
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 1,862*2,394 |  | 4.4576
|  | 64 |  | 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm | m2 | 366.2129 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 1.4649 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podlah v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
[5 empty] | 4,258*45,325 |  | 192.9939
[5 empty] | 1.NP - demolice podlahy pro nové vedení kanalizace; 20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37+29,419 |  | 173.219
S/SO 01/1.0/714 | 4 |  | Oddíl |  | 714: Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12.3478 |  | 0 | 0
|  | 65 |  | 714450801 | Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle | m2 | 783.99 |  | 0 |  | 0 | 0.01575 | 12.3478 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podlahové pryžové pásy tl. 10 mm (pro chození v bruslích) |  | 0
[5 empty] | 1.NP; 24,14+11,37+34,19+16,92+52,05+8,84+10,58+11,07+34,78+13,99+52,1+20,98+86,01+10,12+7,41+7,46+7,15+97,25+41,9+20,59+25,66+8,43+30,84+15,18+29,05+32,85+20,98+52,1 |  | 783.99
S/SO 01/1.0/762 | 4 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.7456 |  | 156.9929 |  | 0 | 0
|  | 66 |  | 762812811 | Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm | m2 | 4726.6427 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 66.173 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | prkenný záklop tl. 20 mm |  | 0
[5 empty] | střecha; 76,7*60,756 |  | 4659.9852
[5 empty] | strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2 |  | 66.6575
|  | 67 |  | 762711810 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 4659.9852 |  | 0 | 0.00016 | 0.7456 | 0.006 | 27.9599 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | trámy pod prkenný záklop střechy, předpoklad rastru 2x2 m |  | 0
[5 empty] | střecha; 76,7/2*60,756+60,756/2*76,7 |  | 4659.9852
|  | 68 |  | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 1796 |  | 0 |  | 0 | 0.035 | 62.86 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | skladba dle provedené sondy za dnešním mantinelem - dřevotříska tl. 30 mm |  | 0
[5 empty] | stávající ledová plocha; 1796 |  | 1796
|  |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0
|  | 69 |  | 763131832 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité | m2 | 196.4464 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstranění podhledu v stáv. chodbě 118; 97,25 |  | 97.25
[5 empty] | odstranění podhledu v soc. zař. v 2NP-východ; 1,798*7,129+3,7*5,33 |  | 32.5389
[5 empty] | strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2 |  | 66.6575
S/SO 01/1.0/764 | 4 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3044 |  | 0 | 0
|  | 70 |  | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 347.89 |  | 0 |  | 0 | 0.0023 | 0.80015 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | střecha; 76,7*2+60,756*2 |  | 274.912
[5 empty] | odstranění tepelně izolační přizdívky |  | 0
[5 empty] | východ; 72,978 |  | 72.978
|  | 71 |  | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 126.78 |  | 0 |  | 0 | 0.00356 | 0.45134 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 12,678*10 |  | 126.78
|  | 72 |  | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 39.17 |  | 0 |  | 0 | 0.00135 | 0.05288 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP; 1,48+1,25+1,5+1,75*2+0,71*4+1,71*3+0,7+1,48+1,11+0,55*14+1,15*10+0,98 |  | 39.17
|  |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 73 |  | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 67 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP - západ; 1+5 |  | 6
[5 empty] | 1.NP - jih; 11 |  | 11
[5 empty] | 1.NP - východ; 29 |  | 29
[5 empty] | 1.NP - sever; 1 |  | 1
[5 empty] | 2.NP - východ; 7 |  | 7
[5 empty] | 2.NP - západ; 13 |  | 13
S/SO 01/1.0/767 | 4 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.27531 |  | 49.9306 |  | 0 | 0
|  | 74 |  | 7671111-1 | Demontáž ocelového schodiště včetně zábradlí na stáv. severní přístavbu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 5.7 | 21 | 0 | 0
|  | 75 |  | 7671111-2 | Demontáž ocelového schodiště včetně zábradlí na západní straně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 13.095 | 13.095 | 21 | 0 | 0
|  | 76 |  | 7671111-3 | Demontáž ocelového únikového schodiště včetně zábradlí v ose G | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 3.4425 | 3.4425 | 21 | 0 | 0
|  | 77 |  | 7671111-4 | Demontáž vnitřního ocelového schodiště v ose 10 - G | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 78 |  | 7671111-5 | Demontáž vnitřního ocelového schodiště v ose 11 - C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 |  | 767134803 | Demontáž oplechování stěn přistřelených | m2 | 1848.9092 |  | 0 |  | 0 | 0.012 | 22.1869 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odstraňovaný "kšilt" budovy - vlnitý plech |  | 0
[5 empty] | boky; 4*(76,7*2+60,756+12,45*2) |  | 956.224
[5 empty] | podhled; 2,45*(76,7*2+55,856+10*2) |  | 561.6772
[5 empty] | odstranění opláštění |  | 0
[5 empty] | sever; (5,2+6,56)/2*48,55-3,075*48,1-1,6*3,5*2 |  | 126.3665
[5 empty] | jih; (6,12+4,62)/2*37,1+(1,77+0,44)*2,45 |  | 204.6415
|  | 80 |  | 767991912 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem | m | 87.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | řezání trap. plechů ztraceného bednění |  | 0
[5 empty] | bourání stropu nad 1.NP v ose 2-3, C-G; 4,758*2+34,9*2 |  | 79.316
[5 empty] | bourání pro výtah v ose 3, b; 1,862*2+2,394*2 |  | 8.512
|  | 81 |  | 767996803 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg | kg | 5506.2 |  | 0 | 5e-05 | 0.27531 | 0.001 | 5.5062 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | demontáž nosné OK v části odstraňovaného "kšiltu" střechy, cca; 5506,2 |  | 5506.2
S/SO 01/1.0/787 | 4 |  | Oddíl |  | 787: Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15.8664 |  | 0 | 0
|  | 82 |  | 787100812 | Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného dvojitého | m2 | 360.6 |  | 0 |  | 0 | 0.044 | 15.8664 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | copilitové prosklení |  | 0
[5 empty] | sever 2.NP; 3*48,1 |  | 144.3
[5 empty] | východ; 3*72,1 |  | 216.3
S/SO 01/1.1 | 3 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S/SO 01/1.1/001 | 4 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
S/SO 01/1.1/002 | 4 | [9 empty] | 4106.9115 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.72911 | 455.6925 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.16 | 2139.035 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 46.1469 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 672.9605 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 202.8163 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03919 | 3.8428 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0275 | 4.7467 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0787 | 7.2193 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0737 | 1.3954 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 388.5293 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03919 | 17.1425 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.02277 | 1.1613 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.04343 | 6.9549 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0249 | 19.7136 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 9.0424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 109.9018 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.04004 | 12.1593 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0219 | 4.6665 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01752 | 3.7843 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.1/003 | 4 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 1.682 | 4.9494 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.682 | 24.2959 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.5921 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.5921 | 7.0581 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.77123 | 17.9035 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.89957 | 12.9785 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.2197 | 4.202 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.54 | 57.7326 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.15046 | 4.1536 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03196 | 12.082 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03089 | 13.1196 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0257 | 2.3347 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01325 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.1435 | 0.23046 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.02923 | 5.5096 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00102 | 0.2328 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00102 | 0.074429 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.35382 | 30.2529 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.09358 | 1.6549 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.12183 | 33.8567 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.15931 | 27.3382 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.02235 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.01267 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2.5914 | 183.8149 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.06603 | 19.359 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0293 | 10.5793 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.1/004 | 4 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.01258 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.01696 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.02109 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.31937 | 94.3767 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.381 | 77.4601 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.32 | 53.5734 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.318 | 30.9001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00708 | 1.0615 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.04751 | 0.4846 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.5251 | 34.0735 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0328 | 0.61938 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.0897 | 0.83424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.54 | 97.409 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 4.16 | 4.16 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 4.68 | 9.36 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 4.81 | 48.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 3.64 | 7.28 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 3.77 | 37.7 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 7.93 | 95.16 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 6.24 | 74.88 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.1/005 | 4 | [9 empty] | 5.2968 |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0.04414 | 5.2968 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.1/006 | 4 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.0323 | 6.9966 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00251 | 2.1223 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00419 | 1.4021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00826 | 5.0978 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00363 | 10.5465 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00788 | 4.2214 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.0116 | 2.5127 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.0065 | 1.4784 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01111 | 1.0901 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01545 | 0.28684 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01688 | 0.90643 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.02249 | 1.313 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03135 | 3.0222 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.05554 | 17.4666 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.05481 | 19.0082 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01335 | 0.075625 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.0021 | 0.012491 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00276 | 0.016673 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.0012 | 0.0076117 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.5256 | 29.0545 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 4.0621 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 2.525 | 138.7936 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.02 | 1.0994 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.08 | 44.4698 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1.082 | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 1.837 | 165.0867 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.1111 | 246.0532 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01111 | 81.6247 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.05521 | 3.6439 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/1.1/009 | 4 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0.0007 | 0.005376 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03117 | 0.63358 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00891 | 1.0094 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.001 | 0.11896 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.01838 | 72.3311 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.00156 | 711.4083 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 4e-05 | 0.24587 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 1e-05 | 0.00023 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.016 | 0.032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[10 empty] | 0.012 | 0.252 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0.00023 | 0.0529 | 21 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0.068 | 18.221 | 21 | 0 | 0

## 1.1
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
číslová položek 1-10000
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.1: Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0
1 |  | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky | m3 | 29.475 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odkopávky ve svahu nad korytem řeky v ose H - 2 pro ZD04a |  | 0
|  |  | 1,5*1,5*(3,3+9,8) |  | 29.475
2 |  | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 415.6915 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pro přístavbu západ - plošně; 0,61*((3,57*(18,97+47,8+12,85)+8,31*47,8)) |  | 415.6915
0
3 |  | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 448.6665 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | od úrovně -0,61 |  | 0
|  |  | pro nový tech. kanál v ose 3; 0,4*85,01 |  | 34.004
|  |  | pro 1N14 - technologie chlazení; 1*11,05*12,835 |  | 141.8268
|  |  | pro opěrné stěny OS01 a nájezdovou rampu; 6*9*2,3 |  | 124.2
|  |  | pro sněžnou jámu; 4,445*6,225*1,84 |  | 50.913
|  |  | PA06; 1,35*1*0,64*11 |  | 9.504
|  |  | PA07; 1,1*1,6*1,09 |  | 1.9184
|  |  | PA08; 0,6*47,4*0,69*2 |  | 39.2472
|  |  | B01a, c; 0,9*(4,545+7,886)*0,56 |  | 6.2652
|  |  | =a |  | 407.8786
|  |  | svahování cca 10%; a*0,1 |  | 40.7879
4 |  | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 70.6739 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | vykopávky u stávajících kcí |  | 0
|  |  | - odkopávky ve svahu nad korytem řeky v ose H - 2 pro ZD04a |  | 0
|  |  | 1,5*1,5*(3,3+9,8) |  | 29.475
|  |  | - u obvodového pláště v ose 2 pro ZD05a |  | 0
|  |  | 0,8*11,23*1 |  | 8.984
|  |  | - u obvodového pláště v ose 11 pro PA9,10 |  | 0
|  |  | 0,6*(1,3+9,85)*0,8 |  | 5.352
|  |  | - u stávajících základových patek a stěny |  | 0
|  |  | PA03; 0,8*1,1*0,8*12 |  | 8.448
|  |  | PA05; 1,*1,1*1,09*10 |  | 11.99
|  |  | =a |  | 64.249
|  |  | svahování cca 10%; a*0,1 |  | 6.4249
5 |  | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 9.065 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dojezd výtahu; 1,85*2,45*2 |  | 9.065
5 |  | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9.065 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dojezd výtahu; 1,85*2,45*2 |  | 9.065
6 |  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 919.329 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výkop; 415,691+448,666+70,674+9,065-201,392 |  | 742.704
|  |  | vývrtek od pilot; 625*3,14*0,3*0,3 |  | 176.625
7 |  | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9193.29 |  | 0
|  | Ztratné: | 900 |  | 6684.336
8 |  | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | 176.625 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | vývrtek od pilot; 625*3,14*0,3*0,3 |  | 176.625
9 |  | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 1797.3512 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | stávající zemní pláň zhutnit na hodnotu Edef2=15 MPa |  | 0
|  |  | pro přístavbu západ - plošně; ((3,57*(18,97+47,8+12,85)+8,31*47,8)) |  | 681.4614
|  |  | severní přístavba, osa 1-2; 41,745*13,19 |  | 550.6165
|  |  | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
|  |  | 4,258*45,325 |  | 192.9939
|  |  | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
|  |  | (64,21*32,95-1796) |  | 319.7195
|  |  | chodba do šaten východ; 1,6*2,2 |  | 3.52
|  |  | chodba do šaten západ; 1,846*4,832 |  | 8.9199
|  |  | střídačka západ; 1,7*23,6 |  | 40.12
10 |  | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1333.027 |  | 0
část možno využít k recyklaci, záleží na zvážení dodavatele
11 |  | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 201.392 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zásyp stávajícího tech. kanálu; 46,3*1,8*1,85 |  | 154.179
|  |  | svahování; 40,788+6,425 |  | 47.213
| Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0
12 |  | 938902123 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 62.0411 |  | 0
případně tlakovým vzduchem či vodou
|  | Výkaz výměr: | při kontaktu se stáv. kcí |  | 0
|  |  | PA03; 0,8*0,8*12 |  | 7.68
|  |  | ZD05a+SB03; 1,25*12,314 |  | 15.3925
|  |  | stáv. patka v ose E-2; 0,68*(1,1*2+1,6)*2 |  | 5.168
|  |  | PA07; 1,2*1,6 |  | 1.92
|  |  | PA05; 1,2*1,1*10 |  | 13.2
|  |  | v ose 11; 1,55*(10,177+1,875) |  | 18.6806
13 |  | 224-1 | D+M piloty PI01 D 600 mm | m | 625 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | piloty s výpažnicemi, hl. 5 m, vyztužení 85 kg/m3 |  | 0
|  |  | 125*5 |  | 625
14 |  | 229-1 | D+M mikropiloty MP01 D 90 mm | m | 535 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | ZÁLIVKA A INJEKTÁŽ - CEMENTOVÁ SUSPENZE - CEM II/B-S42R - C:V = 2:1 |  | 0
|  |  | - MINIMÁLNÍ INJEKTÁŽNÍ TLAK: 1,0 MPa |  | 0
|  |  | - KONEČNÝ INJEKTÁŽNÍ TLAK: 1,5 MPa |  | 0
|  |  | - SPOTŘEBA SMĚSI: 70 l/m |  | 0
|  |  | - INJEKTÁŽNÍ ETÁŽE: a= 0,5 m |  | 0
|  |  | délka cca 5 m |  | 0
|  |  | MP01; 107*5 |  | 535
15 |  | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 990.294 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pro přístavbu západ - plošně; ((3,57*(18,97+47,8+12,85)+8,31*47,8)) |  | 681.4614
|  |  | severní přístavba, osa 1-2; 41,745*13,19 |  | 550.6165
|  |  | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
|  |  | 4,258*45,325 |  | 192.9939
|  |  | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
|  |  | (64,21*32,95-1796) |  | 319.7195
|  |  | chodba do šaten východ; 1,6*2,2 |  | 3.52
|  |  | chodba do šaten západ; 1,846*4,832 |  | 8.9199
|  |  | střídačka západ; 1,7*23,6 |  | 40.12
|  |  | =a |  | 1797.3512
|  |  | tl. 450 mm; a*0,45 |  | 808.808
|  |  | -a |  | -1797.3512
|  |  | pilotovací rovina; (34,2*5,1+10,4*2,6+6,7*48,3+7,9*48,4)*0,2 |  | 181.486
16 |  | 273311124 | Základové desky z betonu prostého C 12/15 | m3 | 18.276 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podkladní beton tl 100 mm, viz výpis na D.1.2.2.3 |  | 0
|  |  | B01a; 0,38*1 |  | 0.38
|  |  | B01b; 0,61*1 |  | 0.61
|  |  | B01c; 0,67*1 |  | 0.67
|  |  | B01d; 0,86*1 |  | 0.86
|  |  | B01e; 1,195*2 |  | 2.39
|  |  | B01f; 1,92*1 |  | 1.92
|  |  | B01g; 8,4*1 |  | 8.4
|  |  | =a |  | 15.23
|  |  | ztratné za betonáž do výkopu - 20%; a*0,2 |  | 3.046
17 |  | 273321211 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 266.519 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | část severní; 11,2*48,05*0,15 |  | 80.724
|  |  | část západ "pod tribunou"; 27,345*13,2*0,15 |  | 54.1431
|  |  | část západ - přístavba; (68,18*2,825+47,4*3,215)*0,15 |  | 51.7499
|  |  | ochoz ledové plochy - podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68*0,15 |  | 79.902
18 |  | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 80.3233 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,18 |  | 25.884
|  |  | skladba podlah F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118.120,124, 127,135, 142, 144-147; (18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21)*0,15 |  | 12.654
|  |  | skladba podlah F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 124, 127, 135, 139, 142, 145, 1N37, 1N43-44; (2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3)*0,15 |  | 6.435
|  |  | dle výkazu ŽB monolitických desek |  | 0
|  |  | ZD01a; 0,15*0,6*(2,8+7,18+7,2+7,2) |  | 2.1942
|  |  | ZD01b; 0,15*0,6*27,357 |  | 2.4621
|  |  | ZD02a; 0,3*0,75*3 |  | 0.675
|  |  | ZD02b; 0,3*0,75*3,95 |  | 0.88875
|  |  | ZD02c; 0,3*0,75*5,225 |  | 1.1756
|  |  | ZD02d; 0,3*0,75*(2,585+5,95) |  | 1.9204
|  |  | ZD03a; 0,4*1,885*1,1 |  | 0.8294
|  |  | ZD03b; 0,4*1,25*8,1*2 |  | 8.1
|  |  | ZD04a; 0,5*1*6,89 |  | 3.445
|  |  | ZD05a; 0,75*0,7*11,23 |  | 5.8957
|  |  | ZD06a; 0,94*0,7*(3,919+4,6)/2 |  | 2.8028
|  |  | ZD06b; 0,94*0,7*(7,79+7,29)/2 |  | 4.9613
19 |  | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 98.0552 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dle výkazu ŽB monolitických desek |  | 0
|  |  | ZD01a; 0,15*(0,6*2+(2,8+7,18+7,2+7,2)*2) |  | 7.494
|  |  | ZD01b; 0,15*(0,6+27,357)*2 |  | 8.3871
|  |  | ZD02a; 0,3*(0,75+3)*2 |  | 2.25
|  |  | ZD02b; 0,3*(0,75+3,95)*2 |  | 2.82
|  |  | ZD02c; 0,3*(0,75+5,225)*2 |  | 3.585
|  |  | ZD02d; 0,3*(0,75*2+(2,585+5,95)*2) |  | 5.571
|  |  | ZD03a; 0,4*(1,885+1,1)*2 |  | 2.388
|  |  | ZD03b; 0,4*(1,25+8,1)*2*2 |  | 14.96
|  |  | ZD04a; 0,5*(1+6,89)*2 |  | 7.89
|  |  | ZD05a; 0,75*(0,7+11,23)*2 |  | 17.895
|  |  | ZD06a; 0,94*(0,7*2+(3,919+4,6)) |  | 9.3239
|  |  | ZD06b; 0,94*(0,7*2+(7,79+7,29)) |  | 15.4912
|  |  | =a |  | 98.0552
20 |  | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 98.0552 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dle výkazu ŽB monolitických desek |  | 0
|  |  | ZD01a; 0,15*(0,6*2+(2,8+7,18+7,2+7,2)*2) |  | 7.494
|  |  | ZD01b; 0,15*(0,6+27,357)*2 |  | 8.3871
|  |  | ZD02a; 0,3*(0,75+3)*2 |  | 2.25
|  |  | ZD02b; 0,3*(0,75+3,95)*2 |  | 2.82
|  |  | ZD02c; 0,3*(0,75+5,225)*2 |  | 3.585
|  |  | ZD02d; 0,3*(0,75*2+(2,585+5,95)*2) |  | 5.571
|  |  | ZD03a; 0,4*(1,885+1,1)*2 |  | 2.388
|  |  | ZD03b; 0,4*(1,25+8,1)*2*2 |  | 14.96
|  |  | ZD04a; 0,5*(1+6,89)*2 |  | 7.89
|  |  | ZD05a; 0,75*(0,7+11,23)*2 |  | 17.895
|  |  | ZD06a; 0,94*(0,7*2+(3,919+4,6)) |  | 9.3239
|  |  | ZD06b; 0,94*(0,7*2+(7,79+7,29)) |  | 15.4912
|  |  | =a |  | 98.0552
21 |  | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 4.6196 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dle výkazu ŽB monolitických desek |  | 0
|  |  | ZD01a; 0,15*0,6*(2,8+7,18+7,2+7,2)*0,15 |  | 0.32913
|  |  | ZD01b; 0,15*0,6*27,357*0,15 |  | 0.36932
|  |  | ZD02a; 0,3*0,75*3*0,15 |  | 0.10125
|  |  | ZD02b; 0,3*0,75*3,95*0,15 |  | 0.13331
|  |  | ZD02c; 0,3*0,75*5,225*0,15 |  | 0.17634
|  |  | ZD02d; 0,3*0,75*(2,585+5,95)*0,15 |  | 0.28806
|  |  | ZD03a; 0,4*1,885*1,1*0,15 |  | 0.12441
|  |  | ZD03b; 0,4*1,25*8,1*2*0,15 |  | 1.215
|  |  | ZD04a; 0,5*1*6,89*0,15 |  | 0.51675
|  |  | ZD05a; 0,75*0,7*11,23*0,1 |  | 0.58957
|  |  | ZD06a; 0,94*0,7*(3,919+4,6)/2*0,1 |  | 0.28028
|  |  | ZD06b; 0,94*0,7*(7,79+7,29)/2*0,1 |  | 0.49613
22 |  | 273361411 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2 | t | 6.6923 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,00303*1,15 |  | 0.50107
|  |  | základové desky (podlahy) |  | 0
|  |  | část severní; 11,2*48,05*0,00303*1,15 |  | 1.8752
|  |  | část západ "pod tribunou"; 27,345*13,2*0,00303*1,15 |  | 1.2577
|  |  | část západ - přístavba; (68,18*2,825+47,4*3,215)*0,00303*1,15 |  | 1.2022
|  |  | ochoz ledové plochy - podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68*0,00303*1,15 |  | 1.8561
23 |  | 273361412 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 | t | 1.2996 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F08c - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 118.120,124, 127,135, 142, 144-147; (18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21)*0,00444*2*1,15 |  | 0.86148
|  |  | skladba podlah F09b - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 120, 124, 127, 135, 139, 142, 145, 1N37, 1N43-44; (2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3)*0,00444*2*1,15 |  | 0.43809
24 |  | 27412 | D+M základové ŽB prefa prahy | m3 | 30.29 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | základové ŽB prefa prahy viz výkaz na D.1.2.2.3 |  | 0
|  |  | ZP01a; 0,05*1 |  | 0.05
|  |  | ZP02a; 0,55*1 |  | 0.55
|  |  | ZP03a; 0,29*2 |  | 0.58
|  |  | ZP03b; 0,43*1 |  | 0.43
|  |  | ZP03c; 0,58*1 |  | 0.58
|  |  | ZP03d; 0,61*2 |  | 1.22
|  |  | ZP03e; 0,69*2 |  | 1.38
|  |  | ZP03f; 0,71*3 |  | 2.13
|  |  | ZP03g; 0,77*6 |  | 4.62
|  |  | ZP03h; 0,86*3 |  | 2.58
|  |  | ZP03i; 0,84*1 |  | 0.84
|  |  | ZP03j; 1,12*1 |  | 1.12
|  |  | ZP04a; 1,69*1 |  | 1.69
|  |  | ZP04b; 1,61*1 |  | 1.61
|  |  | ZP04c; 1,71*1 |  | 1.71
|  |  | ZP04d; 2,07*1 |  | 2.07
|  |  | ZP04e; 1,73*1 |  | 1.73
|  |  | ZP04f; 2,67*1 |  | 2.67
|  |  | ZP04g; 2,73*1 |  | 2.73
25 |  | 275321511 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 153.873 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kruhové kalichy na pilotách |  | 0
|  |  | KA01; (3,14*0,5*0,5*1-0,35*0,35*0,8)*51 |  | 35.037
|  |  | patky |  | 0
|  |  | PA01; 0,8*0,8*0,8*16 |  | 8.192
|  |  | PA02; 1*1*0,65*9 |  | 5.85
|  |  | PA03; 0,8*1,1*0,8*16 |  | 11.264
|  |  | PA04 ; 1,1*1,1*0,8*1 |  | 0.968
|  |  | PA05; 1*1,1*1,2*10 |  | 13.2
|  |  | PA06; 1,35*1*1*11 |  | 14.85
|  |  | PA07; 1,1*1,6*1,2*1 |  | 2.112
|  |  | PA08; 0,6*47,4*1*2 |  | 56.88
|  |  | PA09; 1,3*0,6*0,8*1 |  | 0.624
|  |  | PA10; 10,2*0,6*0,8*1 |  | 4.896
26 |  | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 437.42 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | patky |  | 0
|  |  | PA01; 0,8*4*0,8*16 |  | 40.96
|  |  | PA02; 1*4*0,65*9 |  | 23.4
|  |  | PA03; (0,8+1,1)*2*0,8*16 |  | 48.64
|  |  | PA04 ; 1,1*4*0,8*1 |  | 3.52
|  |  | PA05; (1+1,1)*2*1,2*10 |  | 50.4
|  |  | PA06; (1,35+1)*2*1*11 |  | 51.7
|  |  | PA07; (1,1+1,6)*2*1,2*1 |  | 6.48
|  |  | PA08; (0,6+47,4)*2*1*2 |  | 192
|  |  | PA09; (1,3+0,6)*2*0,8*1 |  | 3.04
|  |  | PA10; (10,2+0,6)*2*0,8*1 |  | 17.28
27 |  | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 437.42 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | patky |  | 0
|  |  | PA01; 0,8*4*0,8*16 |  | 40.96
|  |  | PA02; 1*4*0,65*9 |  | 23.4
|  |  | PA03; (0,8+1,1)*2*0,8*16 |  | 48.64
|  |  | PA04 ; 1,1*4*0,8*1 |  | 3.52
|  |  | PA05; (1+1,1)*2*1,2*10 |  | 50.4
|  |  | PA06; (1,35+1)*2*1*11 |  | 51.7
|  |  | PA07; (1,1+1,6)*2*1,2*1 |  | 6.48
|  |  | PA08; (0,6+47,4)*2*1*2 |  | 192
|  |  | PA09; (1,3+0,6)*2*0,8*1 |  | 3.04
|  |  | PA10; (10,2+0,6)*2*0,8*1 |  | 17.28
28 |  | 275353141 | Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl přes do 1 m | kus | 51 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kalichy pro sloupy KA01; 51 |  | 51
29 |  | 275356031 | Bednění základových patek ploch zaoblených zřízení | m2 | 160.14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kruhové piloty KA01; 2*3,14*0,5*1*51 |  | 160.14
30 |  | 275356032 | Bednění základových patek ploch zaoblených odstranění | m2 | 160.14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kruhové piloty KA01; 2*3,14*0,5*1*51 |  | 160.14
31 |  | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 19.2341 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kruhové kalichy na pilotách - 125 kg/m3 |  | 0
|  |  | KA01; (3,14*0,5*0,5*1-0,35*0,35*0,8)*51*125*0,001 |  | 4.3796
|  |  | = |  | 4.3796
|  |  | patky - 125 kg/m3 |  | 0
|  |  | PA01; 0,8*0,8*0,8*16 |  | 8.192
|  |  | PA02; 1*1*0,65*9 |  | 5.85
|  |  | PA03; 0,8*1,1*0,8*16 |  | 11.264
|  |  | PA04 ; 1,1*1,1*0,8*1 |  | 0.968
|  |  | PA05; 1*1,1*1,2*10 |  | 13.2
|  |  | PA06; 1,35*1*1*11 |  | 14.85
|  |  | PA07; 1,1*1,6*1,2*1 |  | 2.112
|  |  | PA08; 0,6*47,4*1*2 |  | 56.88
|  |  | PA09; 1,3*0,6*0,8*1 |  | 0.624
|  |  | PA10; 10,2*0,6*0,8*1 |  | 4.896
|  |  | =a |  | 118.836
|  |  | výztuž patky; a*0,125 |  | 14.8545
|  |  | -a |  | -118.836
32 |  | 278311162 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 obj přes 0,02 do 0,10 m3 | m3 | 3.5811 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kalichy pro sloupy KA01; 51*((0,45+0,357)/2*(0,45+0,357)/2*0,7-0,25*0,25*0,7) |  | 3.5811
33 |  | 279113143 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 3.33 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zazdění tech. kanálu; 1,8*1,85 |  | 3.33
34 |  | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 43.5255 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OS01 - opěrná stěna |  | 0
|  |  | 0,25*2,1*8,15*2 |  | 8.5575
|  |  | OB01 - obruba ledové plochy |  | 0
|  |  | 0,3*0,9*(43+13,878+9+13,878+43+3,5+3,255) |  | 34.968
35 |  | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 303.6798 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OS01 - opěrná stěna |  | 0
|  |  | 2*2,1*8,15*2+2*0,25*2,1*2 |  | 70.56
|  |  | OB01 - obruba ledové plochy |  | 0
|  |  | 2*0,9*(43+13,878+9+13,878+43+3,5+3,255) |  | 233.1198
36 |  | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 303.6798 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OS01 - opěrná stěna |  | 0
|  |  | 2*2,1*8,15*2+2*0,25*2,1*2 |  | 70.56
|  |  | OB01 - obruba ledové plochy |  | 0
|  |  | 2*0,9*(43+13,878+9+13,878+43+3,5+3,255) |  | 233.1198
37 |  | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.5665 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OS01 - opěrná stěna |  | 0
|  |  | 0,25*2,1*8,15*2*0,125 |  | 1.0697
|  |  | OB01 - obruba ledové plochy |  | 0
|  |  | 0,3*0,9*(43+13,878+9+13,878+43+3,5+3,255)*0,1 |  | 3.4968
38 |  | 153812111 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m | kus | 216 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | A01 - kční propojení (protrnování) nových a stávajících základů |  | 0
|  |  | bet výztuž d18 mm, dl. 800 mm; 12*18 |  | 216
| Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
39 |  | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2.9425 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP; (0,55*1,15*8+0,71*0,76*4+0,7*0,75)*0,38 |  | 2.9425
40 |  | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 14.4444 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - okna, dveře; (1,15*1,15+1,5*1,53+0,85*2,8+1,5*0,8+1,75*0,76*5+1,48*0,75*2)*0,38 |  | 6.1056
|  |  | západ - zázemí; 3,75*(1,485+4,25)*0,3 |  | 6.4519
|  |  | m.č. 143; 0,675*2,02*0,35 |  | 0.47723
|  |  | 2NP.ST.08; 2,92*1,5*0,15 |  | 0.657
|  |  | 2N04+2NP.ST.03; 1,12*1,12*4*0,15 |  | 0.75264
41 |  | 311112125 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 30/37 | m2 | 11.9205 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SB01; 0,27*(3,325*2+3,75*10) |  | 11.9205
42 |  | 311112130 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 30/37 | m2 | 23.2142 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SB02; 0,488*47,57 |  | 23.2142
43 |  | 311112140 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm zalití tvárnic betonem C 30/37 | m2 | 14.4275 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SB03; 0,5*11,68+0,75*(1,5+9,95) |  | 14.4275
44 |  | 311112350 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 500 mm zalití tvárnic betonem C 30/37 | m2 | 3.445 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SB04; 0,5*6,89 |  | 3.445
45 |  | 311123-prefa | D+M ŽB prefa sloupů | m3 | 22.7294 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis |  | 0
|  |  | S01a; 0,25*0,25*2,23*13 |  | 1.8119
|  |  | S01b; 0,25*0,25*2,93*13 |  | 2.3806
|  |  | S01c; 0,25*0,25*3,37*2 |  | 0.42125
|  |  | S01d; 0,25*0,25*3,43*4 |  | 0.8575
|  |  | S01e; 0,25*0,25*3,62*10 |  | 2.2625
|  |  | S01f; 0,25*0,25*3,59*2 |  | 0.44875
|  |  | S01g; 0,25*0,25*3,82*2 |  | 0.4775
|  |  | S01h; 0,25*0,25*3,87*13 |  | 3.1444
|  |  | S01i; 0,25*0,25*4,28*1 |  | 0.2675
|  |  | S01j; 0,25*0,25*4,32*30 |  | 8.1
|  |  | S01k; 0,25*0,25*4,39*1 |  | 0.27437
|  |  | S01l; 0,25*0,25*4,61*1 |  | 0.28813
|  |  | S01m; 0,25*0,25*5,32*6 |  | 1.995
46 |  | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 27.6059 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N39; 3,48*1,77 |  | 6.1596
|  |  | m.č. 128; 3,77*3,248-1,4*2,15+0,65*2,1 |  | 10.6
|  |  | m.č. 142; 3,77*(0,97+1,907) |  | 10.8463
47 |  | 311274511 | Zdivo z broušených betonových tvárnic do P15 tl zdiva 200 mm | m2 | 378.0355 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1,NP-sever; 3,15*(5,875+4,475+2,875+10,55+11,825+4,87) |  | 127.4805
|  |  | odpočty otvorů; -(1*2,1*3+0,8*2,1+0,9*2,1) |  | -9.87
|  |  | 1NP-západ; 3,75*(27,4*2+3,37)+(3,75+1,75)/2*1,87*3+1,75*27,4-1*2,1*8-1,95*2,2 |  | 260.425
48 |  | 311274521 | Zdivo z broušených betonových tvárnic do P15 tl zdiva 250 mm | m2 | 424.7194 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1,NP-sever; 3,15*(3,65+4,45+5,825+4,46+4,155+3,75*13+4,425+3,074+1,065+2,895) |  | 260.6594
|  |  | odpočty; -(3,75*2,75+3*2,7+3,75*2,75+0,9*2,1+1*2,75+2*1,25+3*2,15+1*2,75*2) |  | -47.815
|  |  | 1NP-západ+venkovní trubuna; 3,75*7,8*2+1,48*47,4+(3,22+1,48)/2*2,965*2+1,735*1,8*2+(1,735+0,36)/2*3,28*2+3,2*(4,15+0,3+4,175*2+3,75+2,25)-1,9*2,1 |  | 211.8751
49 |  | 31127a | Probetonování a vyztužení betonového zdiva nad otvory | m | 51 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP; 1,2*(13+15)+1,8+2,2*6 |  | 48.6
|  |  | 2NP; 1,2*2 |  | 2.4
50 |  | 31127b | Probetonování a vyztužení zdiva z šalovacích tvárnic tl. 150 mm | m2 | 35.652 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2NP v ose 3 "zábradlí"; 1,2*29,71 |  | 35.652
51 |  | 3171211 | D+M překladů viz výpis | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis překladů |  | 0
|  |  | P01 - dl. 1000; 1 |  | 1
|  |  | P01 - dl. 1250; 1 |  | 1
|  |  | P01 - dl. 1500; 2 |  | 2
|  |  | P01 - dl. 1550; 2 |  | 2
|  |  | P01 - dl. 1750; 5 |  | 5
|  |  | P01 - dl. 3750; 1 |  | 1
|  |  | P02 - dl. 3750; 1 |  | 1
|  |  | P03 - dl. 1250; 2 |  | 2
|  |  | P04 - dl. 1000; 1 |  | 1
|  |  | P04 - dl. 2250; 1 |  | 1
|  |  | P04 - dl. 3250; 2 |  | 2
52 |  | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.2762 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zazdění tech. kanálu - 1,8*1,85 |  | 0
|  |  | na trny d12 mm - 0,89 kg/m; 7*2*0,4*0,89*0,001*1,15 |  | 0.0057316
|  |  | vodorovná d10 mm - 0,62 kg/m; 7*1,8*0,62*0,001*1,15 |  | 0.0089838
|  |  | svislá d12 mm - 0,89 kg/m; 6*1,8*1,85*0,89*0,001*1,15 |  | 0.02045
|  |  | = |  | 0.035165
|  |  | SB01; 0,27*(3,325*2+3,75*10)*0,25*0,15 |  | 0.44702
|  |  | SB02; 0,488*47,57*0,3*0,15 |  | 1.0446
|  |  | SB03; (0,5*11,68+0,75*(1,5+9,95))*0,4*0,1 |  | 0.5771
|  |  | SB04; 0,5*6,89*0,5*0,1 |  | 0.17225
|  |  | = |  | 2.241
53 |  | 33412-prefa | D+M vnější pohledový ŽB panel tl. 100 mm s vymývaným povrchem | m2 | 296.6503 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*(6,342+48,65)-(3,875*2,75+3,75*2,75+1*2,75*3) |  | 157.7541
|  |  | západ; (3,65-0,25)*(0,97+12,85)+(3,65-2,91)*18+16,09*2-1,9*2,1 |  | 88.498
|  |  | jih; (3,65-0,25)*3,125 |  | 10.625
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,952+1,746) |  | 39.7732
54 |  | 342271211 | Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm | m2 | 1.606 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v 1N11; 0,55*2,92 |  | 1.606
55 |  | 342274111 | Příčka z broušených betonových tvárnic do P15 tl příčky 150 mm | m2 | 188.49 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP-sever; 3,15*(3,8+3,9+6,225+2,9+1,725+3,95+2,1+2,219+8,265*2+11,945+2,255*4) |  | 202.5891
|  |  | odpočty otvorů; -(1,6*2,15+0,8*2,1*4+0,7*2,1*3+2,27*1,25+2,225*1,25) |  | -20.1887
|  |  | 1NP-západ; 3,75*(29,12+15,762+7,23*2+2,575*4+(3,75+1,45)/2*2,965*2 |  | 0
|  |  | odpočty otvorů; -(2*2,4*2+0,8*21*2+1,9*2,1*4) |  | -59.16
|  |  | 2NP- východ; 3,14*(1,45*2+3,5+3,026) |  | 29.5976
|  |  | 2NP v ose 3; 1,2*29,71 |  | 35.652
56 |  | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 228.24 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP cca ; 3,17*72 |  | 228.24
57 |  | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 72.97 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP cca; 3,17*21 |  | 66.57
|  |  | 2NP cca; 3,2*2 |  | 6.4
58 |  | 346271114 | Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm | m2 | 85.5036 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v ose 2; 4,426*11,675 |  | 51.6735
|  |  | v ose 11; 3,4*9,95 |  | 33.83
59 |  | 346272216 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm | m2 | 17.6846 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N44; 3,865*2,775-0,8*1,97 |  | 9.1494
|  |  | m.č. 155a, b; 2,26*4,474-0,8*1,97 |  | 8.5352
60 |  | 346272236 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm | m2 | 277.901 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N08; 2,92*1,955*2 |  | 11.4172
|  |  | 1N16; 2,92*1,955 |  | 5.7086
|  |  | 1N26 a,b; 3,48*(4,26*2+2,27*2+2,42)-0,8*2,1*2 |  | 50.5104
|  |  | 1N37; 3,48*1,595 |  | 5.5506
|  |  | 1N38-40, 42; 3,48*(7,87+3,18*4)-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 65.3532
|  |  | m.č. 120; 3,51*(2,55+0,947) |  | 12.2745
|  |  | m.č. 124; 3,51*(1,305+1,1+1,1+0,325) |  | 13.4433
|  |  | m.č. 127; 3,51*(0,8+1,47) |  | 7.9677
|  |  | 1N43-44; 3,77*3,327+0,65*2*2 |  | 15.1428
|  |  | m.č. 134; 3,77*(0,675+0,69+2,21) |  | 13.4778
|  |  | m.č. 135; 3,77*(2,75+1,8) |  | 17.1535
|  |  | m.č. 139; 3,77*0,7 |  | 2.639
|  |  | m.č. 147; 0,85*2,02+3,77*(1,8+0,958*2) |  | 15.7263
|  |  | m.č. 145; 3,77*(0,908*2+1,1) |  | 10.9933
|  |  | m.č. 144; 3,77*(1,95+0,95) |  | 10.933
|  |  | 2NP.ST.09; 3,14*(0,995+1,555) |  | 8.007
|  |  | 2N04; 3,96*2,93 |  | 11.6028
61 |  | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 171.6035 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N12; 2,92*3 |  | 8.76
|  |  | 1N26 a,b; 3,48*(2,03+2) |  | 14.0244
|  |  | 1N41; 3,48*4,502-0,9*1,97+0,92*2,02*2+0,94*2,02*2 |  | 21.4084
|  |  | m.č. 120; 3,51*(0,925+0,56) |  | 5.2123
|  |  | m.č, 124; 3,51*(2,67+1,099) |  | 13.2292
|  |  | m.č. 127; 3,51*0,9 |  | 3.159
|  |  | m.č. 135; 3,77*(0,8+3,65+0,9) |  | 20.1695
|  |  | m.č, 139; 3,77*0,75 |  | 2.8275
|  |  | m.č. 142; 3,77*0,9 |  | 3.393
|  |  | m.č. 145; 3,77*(0,689+0,9) |  | 5.9905
|  |  | 2NP.ST.09; 3,14*(3,5+3,026) |  | 20.4916
|  |  | 2NP.ST.10; 3,14*1,45*2 |  | 9.106
|  |  | 2N04; 3,14*2,05 |  | 6.437
|  |  | 2NP.SZ.01; 3,14*0,896 |  | 2.8134
|  |  | 2N02; 3,96*(1,537+6,428)-0,9*2,2 |  | 29.5614
|  |  | 2N03; 3,96*1,745-0,9*2,1 |  | 5.0202
62 |  | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 70.9332 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 0,3*5*3,5 |  | 5.25
|  |  | stěny; 0,25*2,1*(5*2+3*3) |  | 9.975
|  |  | strop; 0,2*(5*3,5-3*1,8-0,9*0,6) |  | 2.312
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 0,3*2,07*2,51 |  | 1.5587
|  |  | stěny; 0,25*1,27*(2,07*2+2,01*2) |  | 2.5908
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 0,3*85,01 |  | 25.503
|  |  | stěny tl. 250 mm; 0,25*0,5*(1,327+1,1)+0,25*1,55*3,961+0,25*0,2*(4,36+4,859) |  | 2.2992
|  |  | stěny tl. 300 mm; 0,3*0,8*(8,881+1,071+2,762+11,11+9+11,11+2,136+1,221+9,341) |  | 13.5917
|  |  | stěny tl. 600 mm; 0,6*0,8*16,36 |  | 7.8528
63 |  | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 293.1843 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(5+3,5)*2 |  | 5.1
|  |  | stěny;2*2,1*(5*2+3*3) |  | 79.8
|  |  | strop; 0,2*(5*2+3,5*2+3*2+1,8*2+0,9*2+0,6*2)+5*3,5 |  | 23.42
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(2,07+2,51)*2 |  | 2.748
|  |  | stěny; 2*1,27*(2,07*2+2,01*2) |  | 20.7264
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(1,327+1,1+1,496+4,36+4,859+16,36+8,881+1,071+2,762+11,11+9,+11,11+2,136+1,221+9,341) |  | 25.8402
|  |  | stěny tl. 250 mm; 2*0,5*(1,327+1,1)+2*1,55*3,961+2*0,22*(4,36+4,859) |  | 18.7625
|  |  | stěny tl. 300 mm; 2*0,8*(8,881+1,071+2,762+11,11+9+11,11+2,136+1,221+9,341) |  | 90.6112
|  |  | stěny tl. 600 mm; 2*0,8*16,36 |  | 26.176
64 |  | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 293.1843 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(5+3,5)*2 |  | 5.1
|  |  | stěny;2*2,1*(5*2+3*3) |  | 79.8
|  |  | strop; 0,2*(5*2+3,5*2+3*2+1,8*2+0,9*2+0,6*2)+5*3,5 |  | 23.42
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(2,07+2,51)*2 |  | 2.748
|  |  | stěny; 2*1,27*(2,07*2+2,01*2) |  | 20.7264
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 0,3*(1,327+1,1+1,496+4,36+4,859+16,36+8,881+1,071+2,762+11,11+9,+11,11+2,136+1,221+9,341) |  | 25.8402
|  |  | stěny tl. 250 mm; 2*0,5*(1,327+1,1)+2*1,55*3,961+2*0,22*(4,36+4,859) |  | 18.7625
|  |  | stěny tl. 300 mm; 2*0,8*(8,881+1,071+2,762+11,11+9+11,11+2,136+1,221+9,341) |  | 90.6112
|  |  | stěny tl. 600 mm; 2*0,8*16,36 |  | 26.176
65 |  | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 10.2782 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 0,3*5*3,5*0,125 |  | 0.65625
|  |  | stěny; 0,25*2,1*(5*2+3*3)*0,125 |  | 1.2469
|  |  | strop; 0,2*(5*3,5-3*1,8-0,9*0,6)*0,175 |  | 0.4046
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 0,3*2,07*2,51*0,125 |  | 0.19484
|  |  | stěny; 0,25*1,27*(2,07*2+2,01*2)*0,15 |  | 0.38862
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 0,3*85,01*0,15 |  | 3.8255
|  |  | stěny tl. 250 mm; (0,25*0,5*(1,327+1,1)+0,25*1,55*3,961+0,25*0,2*(4,36+4,859))*0,15 |  | 0.34488
|  |  | stěny tl. 300 mm; (0,3*0,8*(8,881+1,071+2,762+11,11+9+11,11+2,136+1,221+9,341))*0,15 |  | 2.0388
|  |  | stěny tl. 600 mm; 0,6*0,8*16,36*0,15 |  | 1.1779
| Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
66 |  | 411120a-prefa | D+M stropu z prefa ŽB předpjatých panelů tl. 200 mm (SP01) | m2 | 295.5075 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SP01 - PREFABRIKOVANÝ PŘEDPJATÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL tl. 200 mm (BETON C45/55 XC3 ; LANA – DOLE: Ap,s= 528 m2 + NAHOŘE: Ap,s= 0 m2) - CELKOVÁ PLOCHA A= 287 m2 (ČISTÁ VÝMĚRA); ÚNOSNOST PANELU 10 kN/m2) |  | 0
|  |  | přístavba sever; 6,15*48,05 |  | 295.5075
67 |  | 411120b-prefa | D+M stropu z prefa ŽB plných panelů tl. 150 mm (SP02) | m2 | 203.3073 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SP02 - PREFABRIKOVANÝ PLNÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL tl. 150 mm (BETON C30/37 XC3) - CELKOVÝ OBJEM V= 27.10 m2; ÚNOSNOST PANELU 10 kN/m2) VYZTUŽENÍ 125 kg/m3 |  | 0
|  |  | západní přístavba; 72,87*2,79 |  | 203.3073
68 |  | 411120c-prefa | D+M stropu z prefa ŽB plných šikmých panelů tl. 200 mm (SP03) | m2 | 167.4168 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SP03 - PREFABRIKOVANÝ PLNÝ ŠIKMÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL tl. 200 mm (BETON C30/37 XC3) |  | 0
|  |  | - CELKOVÝ OBJEM V= 27.10 m2; ÚNOSNOST PANELU 10 kN/m2) VYZTUŽENÍ 125 kg/m3 |  | 0
|  |  | západ - vně tribuny - šikmá část; 3,532*47,4 |  | 167.4168
69 |  | 411120d-prefa | D+M stropu z prefa ŽB plných panelů tl. 200 mm (SP04) | m2 | 97.17 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SP04 - PREFABRIKOVANÝ PLNÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL tl. 200 mm (BETON C30/37 XC3) |  | 0
|  |  | - CELKOVÝ OBJEM V= 17,50 m2; ÚNOSNOST PANELU 10 kN/m2) VYZTUŽENÍ 125 kg/m3 |  | 0
|  |  | západ-vně tribuny-"podesta"; 2,05*47,4 |  | 97.17
70 |  | 411120e-prefa | D+M prefa zakrytí šachty technologického kanálu tl. 200 mm | m2 | 85.01 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | strop; 85,01 |  | 85.01
71 |  | 411354204 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm | m2 | 149.93 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TR01 - vestavba v ose 2-3; 4,354*34,435 |  | 149.93
72 |  | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 10.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | probetonování betonového zdiva nad otvory |  | 0
|  |  | 1NP; (1,2*(13+15)+1,8+2,2*6)*0,2 |  | 9.72
|  |  | 2NP; 1,2*2*0,2 |  | 0.48
73 |  | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 10.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | probetonování betonového zdiva nad otvory |  | 0
|  |  | 1NP; (1,2*(13+15)+1,8+2,2*6)*0,2 |  | 9.72
|  |  | 2NP; 1,2*2*0,2 |  | 0.48
74 |  | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 13.4937 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TR01 - vestavba v ose 2-3; 4,354*34,435*(0,06+0,03) |  | 13.4937
75 |  | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.59972 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TR01 - vestavba v ose 2-3 d 8 mm - 0,8kg/m ; 4,354*5*34,435*0,0008 |  | 0.59972
76 |  | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.76554 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TR01 - vestavba v ose 2-3, síť6 100/100 - ; 4,354*34,435*0,00444*1,15 |  | 0.76554
77 |  | 423121-prefa | D+M prefa. nosníků z ŽB | m3 | 38.35 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výkaz prefabrikovaných ŽB nosníků |  | 0
|  |  | PR01a; 0,22*1 |  | 0.22
|  |  | PR01b; 0,33*1 |  | 0.33
|  |  | PR01c; 0,33*1 |  | 0.33
|  |  | PR01d; 0,37*10 |  | 3.7
|  |  | PR02a; 0,41*1 |  | 0.41
|  |  | PR03a; 0,76*1 |  | 0.76
|  |  | PR04a; 0,29*1 |  | 0.29
|  |  | PR04b; 0,31*1 |  | 0.31
|  |  | PR04c; 0,37*2 |  | 0.74
|  |  | PR04d; 0,38*15 |  | 5.7
|  |  | PR04e; 0,45*1 |  | 0.45
|  |  | PR04f; 0,57*1 |  | 0.57
|  |  | PR04g; 0,59*1 |  | 0.59
|  |  | PR04h; 0,7*1 |  | 0.7
|  |  | PR05c; 0,4*2 |  | 0.8
|  |  | PR05d; 0,45*1 |  | 0.45
|  |  | PR05e; 0,45*1 |  | 0.45
|  |  | PR05f; 0,45*2 |  | 0.9
|  |  | PR06a; 0,27*1 |  | 0.27
|  |  | PR06b; 0,33*1 |  | 0.33
|  |  | PR06c; 0,33*2 |  | 0.66
|  |  | PR06d; 0,33*1 |  | 0.33
|  |  | PR06e; 0,37*1 |  | 0.37
|  |  | PR06f; 0,39*1 |  | 0.39
|  |  | PR07a; 0,33*1 |  | 0.33
|  |  | PR07b; 0,38*1 |  | 0.38
|  |  | PR07c; 0,43*1 |  | 0.43
|  |  | PR07d; 0,43*11 |  | 4.73
|  |  | PR07e; 0,43*1 |  | 0.43
|  |  | PR07f; 0,48*1 |  | 0.48
|  |  | PR07g; 0,48*1 |  | 0.48
|  |  | PR07h; 0,56*1 |  | 0.56
|  |  | PR08a; 0,43*2 |  | 0.86
|  |  | PR08b; 0,49*10 |  | 4.9
|  |  | PR09a; 0,36*2 |  | 0.72
|  |  | PR09b; 0,4*10 |  | 4
78 |  | 434300a-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS01) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS01 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4, XF3) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 1,60 m3; VYZTUŽENÍ 175 kg/m3, CELKEM 1 KUS |  | 0
|  |  | vnitřní, osa F - 2; 1 |  | 1
79 |  | 4343002-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS02) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS02 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 1900 mm (DOLNÍ KRAJNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 1,80 m3; VYZTUŽENÍ 175 kg/m3, CELKEM 2 KUSY |  | 0
|  |  | západní, venkovní, krajní část mezi osou 3-4 a 9-10; 2 |  | 2
80 |  | 4343003-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS03) | kus | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS03 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 2000 mm (DOLNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 1,85 m3; VYZTUŽENÍ 175 kg/m3, CELKEM 10 KUSŮ |  | 0
|  |  | západ, venkovní; 10 |  | 10
81 |  | 4343004-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS04) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS04 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 1900 mm (HORNÍ KRAJNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 1,40 m3; VYZTUŽENÍ 175 kg/m3, CELKEM 2 KUSY |  | 0
|  |  | západ, venkovní, krajní; 2 |  | 2
82 |  | 4343005-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS05) | kus | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS05 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 2000 mm (HORNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 1,45 m3; VYZTUŽENÍ 175 kg/m3, CELKEM 10 KUSŮ |  | 0
|  |  | západ, venkovní; 10 |  | 10
83 |  | 4343006-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS06) | kus | 12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS06 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ POSEDOVÉ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 2000 mm (DOLNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 3,05 m3; VYZTUŽENÍ 200 kg/m3, CELKEM 12 KUSY |  | 0
|  |  | západ; 12 |  | 12
84 |  | 4343007-prefa | D+M prefa ŽB schodiště (PS07) | kus | 12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PS07 - PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ VENKOVNÍ POSEDOVÉ SCHODIŠTĚ (C30/37 XC4,XF3) - POCHOZÍ ŠÍŘKY 2000 mm (HORNÍ) |  | 0
|  |  | - RAMENO tl. 150 mm, OBJEM KUSU V= 2,40 m3; VYZTUŽENÍ 200 kg/m3, CELKEM 12 KUSY |  | 0
|  |  | západ; 12 |  | 12
| Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 0
85 |  | 59707111 | D+M Nerezový liniový terasový žlab (Z21) | m | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | u místěné u hliníkové fasády v 2.NP |  | 0
|  |  | čelo roštu musí umožňovat přístup k zasklývacím lištám hliníkových stěn |  | 0
|  |  | zakrytí designovým nerezovým roštem |  | 0
|  |  | včetně všech systémových prvků, čel apod. |  | 0
|  |  | 120 |  | 120
| Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0
86 |  | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 216.6141 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-východ; 52,1+34,78+52,05+34,19+23,97+0,44*(11,85+7,65+11,705+7,67+5,498) |  | 216.6141
87 |  | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 216.6141 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-východ; 52,1+34,78+52,05+34,19+23,97+0,44*(11,85+7,65+11,705+7,67+5,498) |  | 216.6141
88 |  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 845.52 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dodatečné osazování zárubní do stáv. zdiva |  | 0
|  |  | 1NP cca ; 74*(0,9+2,1*2)*2 |  | 754.8
|  |  | 2NP cca; 12*(0,9*2,1*2)*2 |  | 90.72
89 |  | 611315416a | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m | m2 | 334.63 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | oprava omítek stropů způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 20,61+12,32+25,08+8,43+30,84+15,18+29,05+32,85+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+86,01+2,72+3,21+3,69+3,69+3,69+3,68+3,28+1,64+3,94+3,94+5,14+3,83+3,81+3,8 |  | 334.63
0
90 |  | 611111212 | Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 1800 mm maltou cementovou se zahlazením | m2 | 617.1691 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | přístavba severní; 5,825*48,05 |  | 279.8913
|  |  | západní+schodiště; 72,425*2,575+3,215*46,9 |  | 337.2779
91 |  | 612315416 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m | m2 | 2905.3622 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | oprava omítek stěn způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 3,25*(7,23+7,795*6+6,522*2+9,2*2+11,185*2+34,9*2+8,31+3,56+5,95*2+2,56*4+18,58*2+3,18+2,897+2,917+3,08+4,68*12+4,14*2+5,25*2+5,2*2+1,8*2+6,435*2+4,92*2+6,19*2+7,651*2) |  | 1300.6175
|  |  | 1NP-východ; 3,15*(3,185*2+3,734*2+4,575*16+7,65*4+3,85*2+2,4*2+3,13*2+1,89*2+11,7*2+7,67*2+5,49*2+65,66*2+1,76*30+3,55*8+4,2*2+4,8*12+3,7*4) |  | 1522.1367
|  |  | 2NP; 2,4*(3,04*2+2,05*6+1,86*2+6,16*2) |  | 82.608
92 |  | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 535.7063 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz zazdívky |  | 0
|  |  | 1.NP; (0,55*1,15*8+0,71*0,76*4+0,7*0,75) |  | 7.7434
|  |  | 1.NP - okna, dveře; (1,15*1,15+1,5*1,53+0,85*2,8+1,5*0,8+1,75*0,76*5+1,48*0,75*2)*2 |  | 32.135
|  |  | západ - zázemí; 3,75*(1,485+4,25)*2 |  | 43.0125
|  |  | m.č. 143; 0,675*2,02*2 |  | 2.727
|  |  | 2NP.ST.08; 2,92*1,5*2 |  | 8.76
|  |  | 2N04+2NP.ST.03; 1,12*1,12*4*2 |  | 10.0352
|  |  | viz přizdívky |  | 0
|  |  | tl. 50 mm; 17,685 |  | 17.685
|  |  | tl. 100 mm; 277,901 |  | 277.901
|  |  | tl. 150; 171,604 |  | 171.604
|  |  | viz zdivo |  | 0
|  |  | tl. 200; 27,606*2 |  | 55.212
|  |  | odpočty obklady |  | 0
|  |  | 1NP; -2,6*(3+1,95*3+4,26*3+2,4*4+3,8*4+1,57*2+3,8*2+0,8*2+1,47*2+3,062+3,65*2+3,8*2+2,57) |  | -213.8292
|  |  | omítky v ose A; 2,97*41,32 |  | 122.7204
93 |  | 621221021a | Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 216.6141 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-východ; 52,1+34,78+52,05+34,19+23,97+0,44*(11,85+7,65+11,705+7,67+5,498) |  | 216.6141
94 |  | 631508683R | Deska izolační MW, tl. 100 mm, kolmá vlákna | m2 | 227.4448 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-východ; 52,1+34,78+52,05+34,19+23,97+0,44*(11,85+7,65+11,705+7,67+5,498) |  | 216.6141
|  | Ztratné: | 5 |  | 10.8307
95 |  | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 98.1148 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | západ - pod "schody"; 2,092*46,9 |  | 98.1148
96 |  | 28376443 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 100.0771 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | západ - pod "schody"; 2,092*46,9 |  | 98.1148
|  | Ztratné: | 2 |  | 1.9623
97 |  | 622211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm | m2 | 18.5655 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | napojení opláštění na střechu sousedního objektu |  | 0
|  |  | 0,5*37,131 |  | 18.5655
98 |  | 28376452 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 220mm | m2 | 18.9368 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | napojení opláštění na střechu sousedního objektu |  | 0
|  |  | 0,5*37,131 |  | 18.5655
|  | Ztratné: | 2 |  | 0.37131
99 |  | 6223116 | Purenitové prvky | m3 | 0.28662 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Purenitový "sloup" pro kotvení rohového plechového sloupu |  | 0
|  |  | viz detail D09 - fasády S01; 0,23*0,13*3,1 |  | 0.09269
|  |  | purenitový okraj terasy pod zábradlím |  | 0
|  |  | viz detail D23 - fasády; 0,16*0,32*0,085*(6,182+48,6+19+12,53+2,811)*0,5 |  | 0.19393
100 |  | 622211061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 240 mm | m2 | 53.6987 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; 0,4*(73,727+10,24+1,243) |  | 34.084
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; 0,55*11,375 |  | 6.2562
|  |  | jih; (0,65+0,55)*(9,98+1,152) |  | 13.3584
101 |  | 28376655 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 260mm | m2 | 54.7726 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; 0,4*(73,727+10,24+1,243) |  | 34.084
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; 0,55*11,375 |  | 6.2562
|  |  | jih; (0,65+0,55)*(9,98+1,152) |  | 13.3584
|  | Ztratné: | 2 |  | 1.074
102 |  | 622221121 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 58.3816 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | východní fasáda viz detail D04; (4,45-3,65)*72,977 |  | 58.3816
103 |  | 63148210a | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm | m2 | 63.0521 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | východní fasáda viz detail D04; (4,45-3,65)*72,977 |  | 58.3816
|  | Ztratné: | 8 |  | 4.6705
104 |  | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 96.4023 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba W04 - v ose 3; 26,141*4,428-(3*2,15+2*1,25+1*2,15+3*2,75) |  | 96.4023
105 |  | 63142029 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm | m2 | 104.1145 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba W04 - v ose 3; 26,141*4,428-(3*2,15+2*1,25+1*2,15+3*2,75) |  | 96.4023
|  | Ztratné: | 8 |  | 7.7122
106 |  | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 96.4023 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba W04 - v ose 3; 26,141*4,428-(3*2,15+2*1,25+1*2,15+3*2,75) |  | 96.4023
107 |  | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 96.4023 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba W04 - v ose 3; 26,141*4,428-(3*2,15+2*1,25+1*2,15+3*2,75) |  | 96.4023
108 |  | 622221061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm | m2 | 314.4867 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; (3,65-0,55)*(73,727+10,24+1,243)-(1,15*1,15*9+0,55*0,87*9+0,98*1,15) |  | 246.815
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,55)*11,375 |  | 35.2625
|  |  | jih; (3,65-0,55)*(9,98+1,152)-1*2,1 |  | 32.4092
109 |  | 63142034 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm | m2 | 339.6456 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; (3,65-0,55)*(73,727+10,24+1,243)-(1,15*1,15*9+0,55*0,87*9+0,98*1,15) |  | 246.815
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,55)*11,375 |  | 35.2625
|  |  | jih; (3,65-0,55)*(9,98+1,152)-1*2,1 |  | 32.4092
|  | Ztratné: | 8 |  | 25.1589
110 |  | 622531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 346.8018 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; (3,65-0,25)*(73,727+10,24+1,243)-(1,15*1,15*9+0,55*0,87*9+0,98*1,15) |  | 272.378
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*11,375 |  | 38.675
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,98+1,152)-1*2,1 |  | 35.7488
111 |  | 622231111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm | m2 | 5.6648 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S03 - skladba, viz detail D04 - zateplení za střešním svodem |  | 0
|  |  | 0,194*3,65*8 |  | 5.6648
112 |  | 28376805 | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 70mm | m2 | 5.948 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S03 - skladba, viz detail D04 - zateplení za střešním svodem |  | 0
|  |  | 0,194*3,65*8 |  | 5.6648
|  | Ztratné: | 5 |  | 0.28324
113 |  | 622232001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z fenolické pěny tl do 40 mm | m | 6.041 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S03 - skladba, viz detail D03, D32 |  | 0
|  |  | 0,15*1,15*3*9+0,15*(0,55+0,87*2)+0,2*(1+2,1*2) |  | 6.041
114 |  | 28376802 | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 40mm | m2 | 6.343 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S03 - skladba, viz detail D03, D32 |  | 0
|  |  | 0,15*1,15*3*9+0,15*(0,55+0,87*2)+0,2*(1+2,1*2) |  | 6.041
|  | Ztratné: | 5 |  | 0.30205
115 |  | 631312621 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 | m3 | 11.504 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*0,08 |  | 11.504
116 |  | 631311117 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.6087 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | R01 - vyrovnávací rampa; 3,3*7,5*0,065 |  | 1.6087
117 |  | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 54.9678 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - litý hladký beton C30/37 |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*0,1 |  | 54.9678
118 |  | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 54.9678 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - litý hladký beton C30/37 |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*0,1 |  | 54.9678
119 |  | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 54.9678 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - litý hladký beton C30/37 |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*0,1 |  | 54.9678
120 |  | 631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 54.9678 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - litý hladký beton C30/37 |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*0,1 |  | 54.9678
121 |  | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 41.1742 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | R01 - vyrovnávací rampa; 3,3*7,5*0,0079*1,15 |  | 0.22485
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - litý hladký beton C30/37 |  | 0
|  |  | 2x 8 150/150 - 32,39 kg/m2; (6,62*48,65+72,86*3,124)*0,03239*2*1,15 |  | 40.9493
122 |  | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 89.8676 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pro přístavbu západ - plošně; ((3,57*(18,97+47,8+12,85)+8,31*47,8)) |  | 681.4614
|  |  | severní přístavba, osa 1-2; 41,745*13,19 |  | 550.6165
|  |  | bourání podlahových mazanin v 1. NP, mezi osou 2 - 3 |  | 0
|  |  | 4,258*45,325 |  | 192.9939
|  |  | bourání ochozu ledové plochy v tl. cca 20 cm |  | 0
|  |  | (64,21*32,95-1796) |  | 319.7195
|  |  | chodba do šaten východ; 1,6*2,2 |  | 3.52
|  |  | chodba do šaten západ; 1,846*4,832 |  | 8.9199
|  |  | střídačka západ; 1,7*23,6 |  | 40.12
|  |  | =a |  | 1797.3512
|  |  | tl. 50 mm; a*0,05 |  | 89.8676
|  |  | -a |  | -1797.3512
123 |  | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2214.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F12 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36 - tech. kanál; 68,67 |  | 68.67
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
124 |  | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7346.96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 - tl. 78 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; (31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21)*6 |  | 2396.52
|  |  | podlaha skladba F02 - tl. 65 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; (51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68)*3 |  | 1125.27
|  |  | podlaha skladba F02B - tl. 70 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; (14,2+31,51)*2 |  | 91.42
|  |  | podlaha skladba F03 - tl. 65 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; (6,33+6,2+10,18+5+4,5)*3 |  | 96.63
|  |  | podlaha skladba F04 - tl. 59 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; (3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3)*2 |  | 47.72
|  |  | podlaha skladba F04b - tl. 69 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; (4,06+0,77)*4 |  | 19.32
|  |  | podlaha skladba F06 - tl, 70 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6*4 |  | 66.4
|  |  | podlaha skladba F07 - tl. 78 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; (11,49+12,87+126,52+32,76+20,44)*6 |  | 1224.48
|  |  | podlaha skladba F08 - tl. 65 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; (9,27+9,21+4,24+4,26)*3 |  | 80.94
|  |  | podlaha skladba F08c - tl. 65 mm |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; ( 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21)*3 |  | 253.08
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy - tl. 55 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b - tl. 55 mm |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  |  | podlaha skladba F11 - tl. 52 mm |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F14 - tl. 88 mm |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; (15,16+22,76+125,07)*8 |  | 1303.92
|  |  | podlaha skladba F17 - tl. 58 mm |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; (10,87+21,15)*2 |  | 64.04
125 |  | 642944121a | Příplatek za osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 66 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP; 54 |  | 54
|  |  | 2NP; 12 |  | 12
| Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
126 |  | 931992122 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm | m2 | 7.68 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | oddilatování patek PA03 od stáv. kcí; 0,8*0,8*12 |  | 7.68
127 |  | 931991112 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně | m | 20.3267 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OB01 - obruba ledové plochy - oddilatovat po 6 m |  | 0
|  |  | ((43+13,878+9+13,878+43+3,5+3,255)/6+1)*0,9 |  | 20.3267
128 |  | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 113.294 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | (5*2+3*3) |  | 19
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | 2,07*2+2,01*2 |  | 8.16
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | 1,327+1,1+1,496+4,36+4,859+16,36+8,881+1,071+2,762+11,11+9,+11,11+2,136+1,221+9,341 |  | 86.134
129 |  | 5539210 | Plech těsnicí s oboustranně nanesenou bitumenovou vrstvou, š. pásu 160 mm | m | 118.9587 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | (5*2+3*3) |  | 19
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | 2,07*2+2,01*2 |  | 8.16
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | 1,327+1,1+1,496+4,36+4,859+16,36+8,881+1,071+2,762+11,11+9,+11,11+2,136+1,221+9,341 |  | 86.134
|  | Ztratné: | 5 |  | 5.6647
130 |  | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 3935.316 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | vni stěna v ose 11; 4,4*31,69 |  | 139.436
|  |  | vni stěna v ose 3; 4,4*29,7 |  | 130.68
|  |  | obvodový plášť; 14*(73,48*2+57,42*2) |  | 3665.2
131 |  | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 456030.96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | vni stěny - předpoklad 2 měsíce; 270,116*2*30 |  | 16206.96
|  |  | obvodový plášť - předpoklad 4 měsíce; (14*(73,48*2+57,42*2))*4*30 |  | 439824
132 |  | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 3935.316 |  | 0
133 |  | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3665.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | obvodový plášť; 14*(73,48*2+57,42*2) |  | 3665.2
134 |  | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 439824 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | obvodový plášť; 14*(73,48*2+57,42*2)*4*30 |  | 439824
135 |  | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3665.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | obvodový plášť; 14*(73,48*2+57,42*2) |  | 3665.2
136 |  | 946113123 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m | kus | 2 |  | 0
137 |  | 946113223 | Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m za každý den použití | kus | 480 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | cca 8 měsíců; 8*30*2 |  | 480
138 |  | 946113823 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m | kus | 2 |  | 0
139 |  | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 6146.8207 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP - nové; 1497,98/3+1289,45+1,89+6,4+8,95+34,74+45,48+9,62+51,4+6,05+5,93+68,88+5,04+13,97+11,31+12,87+19,47+11,32+4,58+16,89+128,39+68,63+3,19+55,29+6,34+14,54+14,58+14,45+11,13+60,25+40,45+40,55+18,85+4,77+4,28+113,31+93,93+67,42+33,71+10,22+3,16+9,21+9,1+4,66+50,88+4,82 |  | 3009.6767
|  |  | 1NP- stávající; 10,13+7,41+7,15+7,46+71,26+26+26,26+85,67+51,16+4,2+15,4+4,64+3,8+97,25+20,61+12,32+25,08+8,43+30,84+15,18+29,05+32,85+8,73+20,98+9,62+3,08+3,37+1,82+7,2+52,1+13,99+34,78+11,07+10,55+2,83+8,84+52,05+16,91+34,19+23,97+11,37+86,01+2,72+3,21+3,69+3,69+3,69+3,68+3,26+1,64+3,94+3,94+5,14+3,83+3,81+3,8 |  | 1055.65
|  |  | 2NP; 145,15+11,22+9,31+5,42+157,83+18,61+19,57+6,16+19,5+3,42+2,16+3,79+12,82+12,62+11,1 |  | 438.68
|  |  | 3NP; 3,96*72,3 |  | 286.308
|  |  | střecha; 72,481*56,146/3 |  | 1356.5061
140 |  | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 23 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 21+2 |  | 23
141 |  | 44932211 | přístroj hasicí ruční sněhový nástěnný hasební schopnost 89B | kus | 2 |  | 0
142 |  | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 21 |  | 0
143 |  | 44952 | Pojízdný hasicí přístroj sněhový - 30 kg | kus | 1 |  | 0
144 |  | 953961115 | Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 230 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zazdění tech. kanálu - 1,8*1,85 |  | 0
|  |  | trny pro ukotvení tvárnic; 7*2 |  | 14
|  |  | A01 - kční propojení (protrnování) nových a stávajících základů |  | 0
|  |  | 12*18 |  | 216
145 |  | 985312114 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm | m2 | 314.023 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz betonové zdivo; (188,49+378,035+424,719)*2 |  | 1982.488
|  |  | ŽB prefa sloupy; 0,25*4*3*37 |  | 111
|  |  | =a |  | 2093.488
|  |  | předpoklad cca 15%; a*0,15 |  | 314.023
|  |  | -a |  | -2093.488
| Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0
146 |  | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m | t | 80.94 |  | 0
147 |  | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 323.762 |  | 0
|  | Ztratné: | 300 |  | 242.82
148 |  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 80.94 |  | 0
149 |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1537.869 |  | 0
|  | Ztratné: | 1800 |  | 1456.92
150 |  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 80.94 |  | 0
151 |  | 999281111 | Přesun hmot pro rekonstrukci do výšky 25 m | t | 6087.076 |  | 0
| Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0
152 |  | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 2475.8194 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37) |  | 143.8
|  |  | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz |  | 0
|  |  | 6,62*48,65+72,86*3,124 |  | 549.6776
|  |  | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
153 |  | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.81702 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz položka provedení izolace.... |  | 0
|  |  | 2475,819*0,33/1000 |  | 0.81702
154 |  | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 5209.6547 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37) |  | 143.8
|  |  | skladba podlah F01 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; (31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21)*2 |  | 798.84
|  |  | podlaha skladba F02 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; (51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68)*2 |  | 750.18
|  |  | podlaha skladba F02B - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; (14,2+31,51)*2 |  | 91.42
|  |  | podlaha skladba F03 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; (6,33+6,2+10,18+5+4,5)*2 |  | 64.42
|  |  | podlaha skladba F04 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; (3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3)*2 |  | 47.72
|  |  | podlaha skladba F04b - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; (4,06+0,77)*2 |  | 9.66
|  |  | podlaha skladba F06 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6*2 |  | 33.2
|  |  | podlaha skladba F07 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; (11,49+12,87+126,52+32,76+20,44)*2 |  | 408.16
|  |  | podlaha skladba F11 - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68*2 |  | 1065.36
|  |  | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz - 3 vrstvy |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*3 |  | 1649.0329
|  |  | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
155 |  | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 2235.3031 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37) |  | 143.8
|  |  | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | svislá |  | 0
|  |  | obvod. zdi; 0,55*(6,05+48,05+0,625+3,215*2+12,85+3,125+29,731) |  | 58.7736
|  |  | napojení na stáv. kce; 0,23*(18,3+6,893+23,767+11,839) |  | 13.9838
|  |  | pod schody/tribunou; 1,962*47,25 |  | 92.7045
|  | Ztratné: | 15 |  | 291.5613
156 |  | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 2235.3031 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37) |  | 143.8
|  |  | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | svislá |  | 0
|  |  | obvod. zdi; 0,55*(6,05+48,05+0,625+3,215*2+12,85+3,125+29,731) |  | 58.7736
|  |  | napojení na stáv. kce; 0,23*(18,3+6,893+23,767+11,839) |  | 13.9838
|  |  | pod schody/tribunou; 1,962*47,25 |  | 92.7045
|  | Ztratné: | 15 |  | 291.5613
157 |  | 62857040 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 802.1704 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz |  | 0
|  |  | 6,62*48,65+72,86*3,124 |  | 549.6776
|  |  | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
|  | Ztratné: | 15 |  | 104.6309
158 |  | 62855046 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1264.2586 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz |  | 0
|  |  | (6,62*48,65+72,86*3,124)*2 |  | 1099.3553
|  | Ztratné: | 15 |  | 164.9033
159 |  | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 330.9236 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 vrstvy |  | 0
|  |  | obvod. zdi; 0,55*(6,05+48,05+0,625+3,215*2+12,85+3,125+29,731)*2 |  | 117.5471
|  |  | napojení na stáv. kce; 0,23*(18,3+6,893+23,767+11,839)*2 |  | 27.9675
|  |  | pod schody/tribunou; 1,962*47,25*2 |  | 185.409
160 |  | 711491471 | Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše | m2 | 127.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
161 |  | 28322005 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm | m2 | 146.349 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  | Ztratné: | 15 |  | 19.089
162 |  | 711471053 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE | m2 | 107.7057 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 5*3,5 |  | 17.5
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 2,07*2,51 |  | 5.1957
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 85,01 |  | 85.01
163 |  | 28325015 | Fólie hydroizolační PE-LD, tl. 1,0 mm, radon | m2 | 123.8616 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | J01 - jímka sněžné jámy |  | 0
|  |  | dno; 5*3,5 |  | 17.5
|  |  | J02 - šachta výtahu |  | 0
|  |  | dno; 2,07*2,51 |  | 5.1957
|  |  | J03 - šachta kanálu technologie |  | 0
|  |  | dno; 85,01 |  | 85.01
|  | Ztratné: | 15 |  | 16.1559
164 |  | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 28.62 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | oprava po bouracích pracích |  | 0
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1N40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
165 |  | 24551345 | Izolace tekutá 1-složková | kg | 72.1224 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz provedení izolace - napojení na stávající při opravách |  | 0
|  |  | 28,62*1,26*2 |  | 72.1224
166 |  | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 127.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
167 |  | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 127.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
168 |  | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 292.698 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; (18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21)*2 |  | 168.72
|  |  | podlaha skladba F09b - 2 vrstvy |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; (2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3)*2 |  | 85.8
|  | Ztratné: | 15 |  | 38.178
169 |  | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 253.5534 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (0,65+0,25)*(6,342+48,65) |  | 49.4928
|  |  | západ; (0,65+0,25)*(0,97+12,85+3,55*2+46,9)+(0,65+0,25)*(18+1,9) |  | 78.948
|  |  | západ - pod "schody"; 0,5*46,9 |  | 23.45
|  |  | jih; (0,65+0,25)*3,125 |  | 2.8125
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (0,65+0,25)*(9,952+1,746) |  | 10.5282
|  |  | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; 0,85*(73,727+10,24+1,243) |  | 72.4285
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; 0,75*11,375 |  | 8.5312
|  |  | jih; 0,85*(9,98+1,152)-1*2,1 |  | 7.3622
170 |  | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 312.152 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; 6,342+48,65 |  | 54.992
|  |  | západ; 0,97+12,85+3,55*2+46,9+18+1,9 |  | 87.72
|  |  | západ - pod "schody"; 46,9 |  | 46.9
|  |  | jih; 3,125 |  | 3.125
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; 9,952+1,746 |  | 11.698
|  |  | skladba fasády - S03 |  | 0
|  |  | východ; 73,727+10,24+1,243 |  | 85.21
|  |  | skladba fasády - S03b |  | 0
|  |  | sever; 11,375 |  | 11.375
|  |  | jih; 9,98+1,152 |  | 11.132
171 |  | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 712: Povlakové krytiny |  |  |  | 0
172 |  | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 4216.4096 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,76*56,96+2*36 |  | 4216.4096
173 |  | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.3914 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; (72,76*56,96+2*36)*0,33/1000 |  | 1.3914
174 |  | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 4216.4096 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,76*56,96+2*36 |  | 4216.4096
175 |  | 62857009 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou ze skelné mřížky a hliníkové fólie tl 0,5mm | m2 | 4848.871 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; (72,76*56,96+2*36)*1,15 |  | 4848.871
176 |  | 712333501 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do trapézového plechu nebo dřeva tl TI přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2 | m2 | 4499.9789 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,16*56,46+2*36+(1,933+0,5+0,523+0,5)*72,16+((1,933+0,523)/2+0,5)*(56,46+1,99*2) |  | 4499.9789
177 |  | 28322065 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm | m2 | 5174.9757 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,16*56,46+2*36+(1,933+0,5+0,523+0,5)*72,16+((1,933+0,523)/2+0,5)*(56,46+1,99*2) |  | 4499.9789
|  | Ztratné: | 15 |  | 674.9968
178 |  | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 4499.9789 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,16*56,46+2*36+(1,933+0,5+0,523+0,5)*72,16+((1,933+0,523)/2+0,5)*(56,46+1,99*2) |  | 4499.9789
179 |  | 63127262 | tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2 | m2 | 5174.9758 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz provedení .... podkladní textilní vrstvy |  | 0
|  |  | 4499,979*1,15 |  | 5174.9758
180 |  | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 31 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | svod; 8 |  | 8
|  |  | chrlič; 8 |  | 8
|  |  | kotevní body záchytného systému; 15 |  | 15
181 |  | 28342015 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200 | kus | 16 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | svod; 8 |  | 8
|  |  | chrlič; 8 |  | 8
182 |  | 28342013 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 | kus | 15 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kotevní body záchytného systému; 15 |  | 15
183 |  | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0
184 |  | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 804.581 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 vrstvy |  | 0
|  |  | 1NP-západ; (6,34+14,54+14,58+14,45+55,29+10,22+11,13+60,25+40,45+18,85+4,77+4,26+4,56+50,88+1,89)*2 |  | 624.92
|  |  | . |  | 0
|  |  | 1NP-východ; 13,99+11,07+2,84+10,58+8,84+16,92+11,37 |  | 75.61
|  |  | . |  | 0
|  |  | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2 |  | 66.6575
|  |  | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; 2,155*7,39+5,533*3,88 |  | 37.3935
185 |  | 63153708 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm | m2 | 656.166 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR6, b, 2 vrstvy, celková tl. 240 mm |  | 0
|  |  | 1NP-západ; (6,34+14,54+14,58+14,45+55,29+10,22+11,13+60,25+40,45+18,85+4,77+4,26+4,56+50,88+1,89)*2 |  | 624.92
|  | Ztratné: | 5 |  | 31.246
186 |  | 63148154 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 100mm | m2 | 297.8976 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-východ; 13,99+11,07+2,84+10,58+8,84+16,92+11,37 |  | 75.61
|  |  | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2*2 |  | 133.315
|  |  | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; (2,155*7,39+5,533*3,88)*2 |  | 74.787
|  | Ztratné: | 5 |  | 14.1856
187 |  | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 2987.3694 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37) |  | 143.8
|  |  | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
|  |  | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz |  | 0
|  |  | 6,62*48,65+72,86*3,124 |  | 549.6776
|  |  | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
188 |  | 28375604R | Deska izolační EPS T, tl. 35 mm, podlahová | m2 | 150.99 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1.NP - doplnění po demolici podlahy pro nové vedení kanalizace |  | 0
|  |  | (20+7+20+12,3+15,18+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+13,99+2,84+16,92+11,37)*1,05 |  | 150.99
189 |  | 28372305 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm | m2 | 168.693 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
|  | Ztratné: | 5 |  | 8.033
190 |  | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 657.4785 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
|  | Ztratné: | 5 |  | 31.3085
191 |  | 28372316 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm | m2 | 559.314 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  | Ztratné: | 5 |  | 26.634
192 |  | 28372317 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm | m2 | 704.172 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  | Ztratné: | 5 |  | 33.532
193 |  | 28372320 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm | m2 | 75.096 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  | Ztratné: | 5 |  | 3.576
194 |  | 28372321 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm | m2 | 88.578 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  | Ztratné: | 5 |  | 4.218
195 |  | 28376425 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm | m2 | 577.1615 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2 - vstupní terasa 2NP - pochozí terasa/ ochoz |  | 0
|  |  | 6,62*48,65+72,86*3,124 |  | 549.6776
|  | Ztratné: | 5 |  | 27.4839
196 |  | 63482250 | deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa λ=0,043-0,044 tl 100mm | m2 | 155.2549 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
|  | Ztratné: | 5 |  | 7.3931
197 |  | 713141139 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 4216.4096 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,76*56,96+2*36 |  | 4216.4096
198 |  | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm | m2 | 4427.2301 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1; 72,760*56,96+2*36 |  | 4216.4096
|  |  | =a |  | 4216.4096
|  |  | ztratné 0,05%; a*0,05 |  | 210.8205
199 |  | 63152433 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 70KPa λ=0,036-0,039 tl 40mm | m2 | 4427.2301 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1 - 2 vrstvy; (72,760*56,96+2*36)*2 |  | 8432.8192
|  |  | =a |  | 8432.8192
|  |  | ztratné 0,05%; a*0,05 |  | 421.641
200 |  | 63151496 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 4427.2301 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1 - jedna z vrstvy; (72,760*56,96+2*36) |  | 4216.4096
|  | Ztratné: | 5 |  | 210.8205
201 |  | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 2293.8918 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
|  |  | skladba STR2b - vstupní betonové schodiště |  | 0
|  |  | 3,173*(19,325+15,95+11,325) |  | 147.8618
202 |  | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 2637.9758 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz položka montáže |  | 0
|  |  | 2293,892 |  | 2293.892
|  | Ztratné: | 15 |  | 344.0838
203 |  | 713141338 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva z dvouspádových klínů | m2 | 36.08 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zaatikové spádové klíny; 1*72,16/2 |  | 36.08
204 |  | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 5.4174 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | zaatikové spádové klíny; 1*72,16/2*0,143 |  | 5.1594
|  | Ztratné: | 5 |  | 0.25797
205 |  | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 263.42 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1 - horní hrana atiky; (72,76*2+56,96*2+1,99*2)*0,18 |  | 47.4156
206 |  | 28376412 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 70mm | m2 | 50.7347 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1 - horní hrana atiky; (72,76*2+56,96*2+1,99*2)*0,07*1,07 |  | 19.7302
207 |  | 713131343 | Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm | m2 | 296.6503 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*(6,342+48,65)-(3,875*2,75+3,75*2,75+1*2,75*3) |  | 157.7541
|  |  | západ; (3,65-0,25)*(0,97+12,85)+(3,65-2,91)*18+16,09*2-1,9*2,1 |  | 88.498
|  |  | jih; (3,65-0,25)*3,125 |  | 10.625
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,952+1,746) |  | 39.7732
208 |  | 63152411 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 200mm | m2 | 309.2908 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*(6,342+48,65)-(3,875*2,75+3,75*2,75+1*2,75*3) |  | 157.7541
|  |  | západ; (3,65-0,25)*(0,97+12,85)+(3,65-2,91)*18+16,09*2-1,9*2,1 |  | 88.498
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(12,75+1,459) |  | 48.3106
|  | Ztratné: | 5 |  | 14.7281
209 |  | 6315248 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 190mm | m2 | 41.7619 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,952+1,746) |  | 39.7732
|  | Ztratné: | 5 |  | 1.9887
210 |  | 713131243 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm | m2 | 172.8201 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (0,65+0,55)*(6,342+48,65) |  | 65.9904
|  |  | západ; (0,65+0,55)*(0,97+12,85+3,55*2)+(0,65+0,25)*(18+1,9) |  | 43.014
|  |  | jih; (0,65+0,55)*3,125 |  | 3.75
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; 0,4*(9,952+1,746) |  | 4.6792
|  |  | S03 - skladba fasády |  | 0
|  |  | východ; 0,65*(73,727+10,24+1,243) |  | 55.3865
211 |  | 28376449 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 123.3053 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (0,65+0,55)*(6,342+48,65) |  | 65.9904
|  |  | západ; (0,65+0,55)*(0,97+12,85+3,55*2)+(0,65+0,25)*(18+1,9) |  | 43.014
|  |  | jih; (0,65+0,55)*3,125 |  | 3.75
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád - tl. 190 mm |  | 0
|  |  | jih; 0,4*(9,952+1,746) |  | 4.6792
|  | Ztratné: | 5 |  | 5.8717
212 |  | 28376444 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm | m2 | 58.1558 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S03 - skladba fasády
|  |  | východ; 0,65*(73,727+10,24+1,243) |  | 55.3865
|  | Ztratné: | 5 |  | 2.7693
213 |  | 713291222 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 296.6503 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*(6,342+48,65)-(3,875*2,75+3,75*2,75+1*2,75*3) |  | 157.7541
|  |  | západ; (3,65-0,25)*(0,97+12,85)+(3,65-2,91)*18+16,09*2-1,9*2,1 |  | 88.498
|  |  | jih; (3,65-0,25)*3,125 |  | 10.625
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,952+1,746) |  | 39.7732
214 |  | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 341.1478 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S02 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | sever; (3,65-0,25)*(6,342+48,65)-(3,875*2,75+3,75*2,75+1*2,75*3) |  | 157.7541
|  |  | západ; (3,65-0,25)*(0,97+12,85)+(3,65-2,91)*18+16,09*2-1,9*2,1 |  | 88.498
|  |  | jih; (3,65-0,25)*3,125 |  | 10.625
|  |  | S04 - viz skladba dle výpisu fasád |  | 0
|  |  | jih; (3,65-0,25)*(9,952+1,746) |  | 39.7732
|  | Ztratné: | 15 |  | 44.4975
215 |  | 713531221R | Protipožární výplň spár (vln) ve stěně tl. do 150 mm | m | 22.383 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TR01 - vestavba v ose 2-3 ; 0,065*5*34,435*2 |  | 22.383
216 |  | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
217 |  | 762361332 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm | m2 | 132.61 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | STR1 - atika; (73,16*2+57,46*2+1,99*2)*0,5 |  | 132.61
218 |  | 762431225 | Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku | m2 | 45.4527 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | purenitový okraj terasy pod zábradlím |  | 0
|  |  | viz detail D23 - fasády; (0,16+0,35)*(6,182+48,6+19+12,53+2,811) |  | 45.4527
219 |  | 60624134 | překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm | m2 | 47.7254 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | purenitový okraj terasy pod zábradlím |  | 0
|  |  | viz detail D23 - fasády; (0,16+0,35)*(6,182+48,6+19+12,53+2,811) |  | 45.4527
|  | Ztratné: | 5 |  | 2.2726
220 |  | 762431235 | Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku | m2 | 101.2366 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | W14 - výtahová šachta; 2*1,57*(6,18+7,2)+2*2,394*(6,18+7,2)/2*2-2*1,1*2,2 |  | 101.2366
221 |  | 59590796 | deska cementotřísková se základním nátěrem tl 12mm | m2 | 106.2985 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | W14 - výtahová šachta; 2*1,57*(6,18+7,2)+2*2,394*(6,18+7,2)/2*2-2*1,1*2,2 |  | 101.2366
|  | Ztratné: | 5 |  | 5.0618
222 |  | 762810146 | Záklop stropů z cementotřískových desek tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 182.2212 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | výtahová šachta - strop; 1,57*(7,2-6,18)+2,394*1,57 |  | 5.36
|  |  | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2+0,25*(10,255*4+3,25*4) |  | 80.1625
|  |  | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; 2,155*7,39+5,533*3,88+0,2*(2,155*2+7,39*2+5,533*2+3,88*2) |  | 44.9767
|  |  | obložení potrubí vedené pod stropem v oce 2 - 1NP cca; (0,99*2+1,25)*16,013 |  | 51.722
0
223 |  | 59590742 | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 22mm | m2 | 191.3322 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | výtahová šachta - strop; 1,57*(7,2-6,18)+2,394*1,57 |  | 5.36
|  |  | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2+0,25*(10,255*4+3,25*4) |  | 80.1625
|  |  | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; 2,155*7,39+5,533*3,88+0,2*(2,155*2+7,39*2+5,533*2+3,88*2) |  | 44.9767
|  |  | obložení potrubí vedené pod stropem v oce 2 - 1NP cca; (0,99*2+1,25)*16,013 |  | 51.722
|  | Ztratné: | 5 |  | 9.1111
224 |  | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0
225 |  | 763121467 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 241.6512 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N15; 3,2*(0,15*2+0,2) |  | 1.6
|  |  | 1N14; 3,92*(0,285*2+7,973*2) |  | 64.7427
|  |  | 1N11; 2,92*(0,705+0,312) |  | 2.9696
|  |  | 1N05-06; 2,92*(3,834+3,915+0,337+0,557) |  | 25.2376
|  |  | 1N16; 2,92*(0,602*2+0,342) |  | 4.5143
|  |  | 1N21; 2,92*(0,818+0,135) |  | 2.7828
|  |  | 1N26; 2,92*(0,313*2+0,275+0,325*2+0,112*2) |  | 5.183
|  |  | 1N40; 2,92*(0,71*2+0,225) |  | 4.8034
|  |  | m.č. 120, 124 ; 3,4*(0,227*2+0,205)*2 |  | 4.4812
|  |  | 1N44; 3,4*(0,277+0,185) |  | 1.5708
|  |  | 2N03; 3,8*(6,224+0,292+0,4*2+7,919) |  | 57.893
|  |  | 2N01; 3,8*((0,285*2+0,205*2)*2+0,5*2+0,205) |  | 12.027
|  |  | 2NP.ST.09; 3,4*(3,52+5,157) |  | 29.5018
|  |  | 2NP,ST.10; 3,4*(6,9+0,26) |  | 24.344
226 |  | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 45.441 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; 11,32+12,55 |  | 23.87
|  |  | 2NP.ST.01 - WC vedle výtahu; 0,9*1,9 |  | 1.71
|  |  | 2NP - východ; 1,932*(4,1+2,2+3,98) |  | 19.861
227 |  | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1193.567 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SDK podhledy; |  | 0
|  |  | výtahová šachta - strop; 1,57*(7,2-6,18)+2,394*1,57 |  | 5.36
|  |  | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2+0,25*(10,255*4+3,25*4) |  | 80.1625
|  |  | skladba STR7 - strop WC východní tribuna; 2,155*7,39+5,533*3,88+0,2*(2,155*2+7,39*2+5,533*2+3,88*2) |  | 44.9767
|  |  | obložení potrubí vedené pod stropem v oce 2 - 1NP cca; (0,99*2+1,25)*16,013 |  | 51.722
|  |  | 2NP.ST.01 - WC vedle výtahu; 0,9*1,9 |  | 1.71
|  |  | 2NP - východ; 1,932*(4,1+2,2+3,98) |  | 19.861
|  |  | = |  | 203.7921
|  |  | 1NP-sever; 68,63+3,98*12,385+11,32+19,47+4,85+11,31+13,97+5,04+5,93+6,05+3,19+9,62 |  | 208.6723
|  |  | 1NP-západ; 6,34+14,54+14,58+14,45+55,29+10,22+11,13+60,25+40,45+1,89+18,85+4,77+4,26+4,56+50,88 |  | 312.46
|  |  | 1NP-jih; 9,21+4,82+4,66+9,1+12,32+15,18+8,73 |  | 64.02
|  |  | 1NP-východ; 20,98+8,95+6,4+13,99+11,07+2,84+10,58+8,84+16,92+11,37+24,14 |  | 136.08
|  |  | 2NP; 9,72+8,7+5,3 |  | 23.72
|  |  | = |  | 744.9523
|  |  | sdk - předstěny |  | 0
|  |  | 1N15; 3,2*(0,15*2+0,2) |  | 1.6
|  |  | 1N14; 3,92*(0,285*2+7,973*2) |  | 64.7427
|  |  | 1N11; 2,92*(0,705+0,312) |  | 2.9696
|  |  | 1N21; 2,92*(0,818+0,135) |  | 2.7828
|  |  | 1N44; 3,4*(0,277+0,185) |  | 1.5708
|  |  | 2N03; 3,8*(6,224+0,292+0,4*2+7,919) |  | 57.893
|  |  | 2N01; 3,8*((0,285*2+0,205*2)*2+0,5*2+0,205) |  | 12.027
|  |  | = |  | 143.5859
|  |  | W14 - výtahová šachta; 2*1,57*(6,18+7,2)+2*2,394*(6,18+7,2)/2*2-2*1,1*2,2 |  | 101.2366
228 |  | 763131484 | SDK podhled desky 2xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 | m2 | 744.9523 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-sever; 68,63+3,98*12,385+11,32+19,47+4,85+11,31+13,97+5,04+5,93+6,05+3,19+9,62 |  | 208.6723
|  |  | 1NP-západ; 6,34+14,54+14,58+14,45+55,29+10,22+11,13+60,25+40,45+1,89+18,85+4,77+4,26+4,56+50,88 |  | 312.46
|  |  | 1NP-jih; 9,21+4,82+4,66+9,1+12,32+15,18+8,73 |  | 64.02
|  |  | 1NP-východ; 20,98+8,95+6,4+13,99+11,07+2,84+10,58+8,84+16,92+11,37+24,14 |  | 136.08
|  |  | 2NP; 9,72+8,7+5,3 |  | 23.72
229 |  | 763-416022129 | Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RF tl. 20 mm | m2 | 66.6575 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba STR5 - strop skybox DUKLA; 10,255*3,25*2 |  | 66.6575
230 |  | 763221131 | Sádrovláknitá stěna předsazená tl 90 mm, CW+UW 75 deska 1x15 s izolací EI 30 Rw do 40 dB | m2 | 18.5655 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | napojení opláštění na střechu sousedního objektu |  | 0
|  |  | 0,5*37,131 |  | 18.5655
231 |  | 7636121a | D+M Dvojitý rošt z CW 50 profilů | m2 | 48.1983 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | W14 - výtahová šachta; 1,57*(6,18+7,2)+2*2,394*(6,18+7,2)/2-2*1,1*2,2 |  | 48.1983
232 |  | 76341-T01 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T01) | kus | 3 |  | 0
233 |  | 76341-T02 | D+M WC zaměstnanci - Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T02) | kus | 1 |  | 0
234 |  | 76341-T03 | D+M WC trenéři - Sanitární lehká dělící příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T03) | kus | 2 |  | 0
235 |  | 76341-T04 | D+M WC zaměstnanci - Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T04) | kus | 1 |  | 0
236 |  | 76341-T05 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T05) | kus | 1 |  | 0
237 |  | 76341-T06 | D+M Sanitární dělící příčka do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T06) | kus | 2 |  | 0
238 |  | 76341-T07 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T07) | kus | 2 |  | 0
239 |  | 76341-T08 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T08) | kus | 2 |  | 0
240 |  | 76341-T09 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T09) | kus | 1 |  | 0
241 |  | 76341-T10 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T10) | kus | 2 |  | 0
242 |  | 76341-T11 | D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm (T11) | kus | 1 |  | 0
243 |  | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
244 |  | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 272.432 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 77,12*2+1,99*2+57,106*2 |  | 272.432
245 |  | 764216646 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 17 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis klempířských výrobků |  | 0
|  |  | K01; 1,15*10+0,55*10 |  | 17
246 |  | 76481261-K02 | D+M Oplechování nadpraží/ostění z lakovaného Pz plechu, cca rš 150 mm (K02) | m | 40.96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis klempířských prvků |  | 0
|  |  | K02; 2,62*8+17*1+1*3 |  | 40.96
247 |  | 76481261-K03 | D+M Oplechování vrat nadpraží/ostění z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm (K03) | m | 21.1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | K03; 2*4+2*3,8+2*2,75 |  | 21.1
248 |  | 76481261-K04 | D+M Oplechování ozubu mezi S01 a S04 z lakovaného Pz plechu rš 385 mm (K04) | m | 9.6 |  | 0
249 |  | 76481261-K05 | D+M Oplechování stříšek nad vstupem rš. 1266 mm z poplastovaného lakovaného plechu (K05) | kus | 26 |  | 0
250 |  | 76481621-K05b | D+M Oplechování stříšek nad vstupem - roh rš 1266 mm z poplastovaného lakovaného plechu (K05b) | kus | 3 |  | 0
251 |  | 76437211 | D+M Vyhřívaný chrlič plastový DN 125 vč ochrany proti listí | kus | 8 |  | 0
252 |  | 76437212 | D+M Bezpečnostní přepad 100x300 mm dl. 650 mm | kus | 7 |  | 0
253 |  | 76445 | D+M Skrytý dešťový plastový svod DN 125 | m | 153.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | východ-svod ze střechy; 13*8 |  | 104
|  |  | sever+západ - svody ze stříšek; 3,3*15 |  | 49.5
254 |  | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
255 |  | 76666-H01 | D+M Vnitřní dřevěné plné dveře 900x2200 mm vč zárubní (H01) | kus | 1 |  | 0
256 |  | 76666-H01a | D+M Textilní roletový požární uzávěr 980x2250 mm EI45DP1-C (H01a) | kus | 1 |  | 0
257 |  | 76666-H02 | D+M Vnitřní dřevěné plné dveře 980x2250 mm vč zárubní (H02) | kus | 1 |  | 0
258 |  | 76666-H02a | D+M Textilní roletový požární uzávěr 980x2250 mm EI45DP1-C (H02a) | kus | 1 |  | 0
259 |  | 76666-H03 | D+M Vnitřní dřevěné plné dveře 980x2250 mm vč zárubní (H03) | kus | 1 |  | 0
260 |  | 76666-H03a | D+M Textilní roletový požární uzávěr 980x2250 mm EI45DP1-C (H03a) | kus | 1 |  | 0
261 |  | 7666-H04 | D+M Textilní roletový požární uzávěr 3800x2250 mm EI45DP1 (H04) | kus | 1 |  | 0
262 |  | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
263 |  | 76742-01 | D+M ocelových sloupků | kg | 20413 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových sloupků vč. rezervy 15% |  | 0
|  |  | OS01 - OS08; 20413 |  | 20413
264 |  | 76742-02 | D+M ocelových prvků | kg | 31990 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových prvků vč. rezervy 15% |  | 0
|  |  | OK01-OK15; 31990 |  | 31990
265 |  | 76742-03 | D+M ocelový prvek UK01 | kg | 3687 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových prvků UK01 vč. rezervy 15% |  | 0
|  |  | UK01 - OCELOVÝ OHNUTÝ PLECH P15 (S 235), PLOCHA POVRCHU AL= 1,91 m2/m ; NÁTĚROVÁ PLOCHA A=55,71 m2 |  | 0
|  |  | UK01; 3687 |  | 3687
266 |  | 76742-R01 | D+M ocelová vnitřní vyrovnávací rampa | kg | 4123.8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | TVOŘENA OCELOVOU KONSTRUKCÍ Z PROFILŮ IPE 120 (VIZ VÝKAZ: SLOUPY OS07, NOSNÍKY OK16) |  | 0
|  |  | - MEZI PROFILY IPE 120 VYVAŘEN PLECH P6 + Z BOKU RAMPY KRYCÍ PLECH P6 (BARVA DLE ARCHITEKTA) |  | 0
|  |  | - PLOŠNÁ HMOTNOST PLECHU P6 47,10 kg/m2, CELKOVÁ VÝMĚRA A= 9,50 m2 + PROŘEZ 15% = 10,93 m2 (CELKOVÁ HMOTNOST 514,80 kg); 514,8 |  | 514.8
|  |  | - PLECH P15 KLADENÝ NA PROFILY IPE 120 PRO VYNESENÍ ŽB DESKY + ZESPODU PROFILŮ IPE ŠÍŘKY 250 mm V KONTAKTU S PODLAHOU (PLOŠNÝ ROZNOS) |  | 0
|  |  | - PLOŠNÁ HMOTNOST PLECHU P15 117,75 kg/m2, CELKOVÁ VÝMĚRA A= 26,65 m2 + PROŘEZ 15% = 30,65 m2 (CELKOVÁ HMOTNOST 3609,00 kg); 3609 |  | 3609
|  |  | - NADBETONÁVKA TL. 65 mm (C30/37 - XC3) - CELKOVÝ OBJEM V=1,75 m3, VYZTUŽENÍ 125 kg/m3 (NAPŘ. 1× KARI Ø8/Ø8/100/100 mm) - je součástí stavby |  | 0
267 |  | 76742-04 | D+M nosná kce SKYBOX | kg | 7175.432 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | nosná kce HEA 180 - 35,86 kg/m; 9*(8,2+5,555)*35,86*1,15 |  | 5105.182
|  |  | pomocná kce I 120 - 10,4 kg/m; 5*31,85*10,4*1,25 |  | 2070.25
268 |  | 76742-05 | D+M úpravy ocelové kce výtahové šachty (A02) | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | V RÁMCI PROVEDENÍ OCELOVÉ ŠACHTY JE NUTNÉ ZAKRÁTIT STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROFILY I 300 |  | 0
|  |  | - TYTO PROFILY MONTÁŽNĚ PODEPŘÍT A NÁSLEDOVNĚ UCHYTIT K NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI |  | 0
|  |  | - PŮDORYSNOU POZICI NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A NAVAZUJÍCÍ JÍMKY FINÁLNĚ UMÍSTIT DLE POZICE STÁVAJÍCÍHO NOSNÍKU 2× U 280 V OSE 3 |  | 0
269 |  | 76742-06 | D+M ocelová konstrukce haly | kg | 96829 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výkaz materiálu - ocelová konstrukce haly vč 10% na šrouby, kotvy, svary |  | 0
|  |  | 96829 |  | 96829
270 |  | 767583711 | Montáž podhledů - závěsných táhel nosných roštů | m2 | 375.2231 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | prodloužený závěs |  | 0
|  |  | SKYBOX - podhled tahokov; 31,88*3,93 |  | 125.2884
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55 |  | 249.9348
271 |  | 767584641 | Montáž podhledů ostatních - rošty | m2 | 375.2231 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SKYBOX - podhled tahokov; 31,88*3,93 |  | 125.2884
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55 |  | 249.9348
272 |  | 15945 | Podhled z tahokovu - černý | m2 | 164.6794 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SKYBOX - podhled vč. boků; 31,88*3,93+0,55*(3,93*2+31,88*2) |  | 164.6794
273 |  | 767584703 | Montáž podhledů ze sendvičových pnanelů připevněných přistřelením | m2 | 170.9406 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SKYBOX - strop; 31,88*5,362 |  | 170.9406
274 |  | 553a | Stropní panel sendvičový s požární událostí tl. 80 mm | m2 | 170.9406 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | SKYBOX - strop; 31,88*5,362 |  | 170.9406
275 |  | 76721a | D+M lisovaného roštu 250-33-3 pro venkovní únikové schodiště v ose 11 | m2 | 51.4625 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PO01; 44,75*1,15 |  | 51.4625
276 |  | 76721b | D+M lisovaného roštu 250-33-3 pro venkovní kci VZT v ose H | m2 | 168.21 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | PO02; 160,20*1,05 |  | 168.21
277 |  | 76758a | D+M podhled z pororoštu - černý | m2 | 447.9647 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N01; 34,74 |  | 34.74
|  |  | 1N02; 45,48 |  | 45.48
|  |  | 1N04; 51,40 |  | 51.4
|  |  | 1N17; 55,29 |  | 55.29
|  |  | 1N22; 11,12 |  | 11.12
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55 |  | 249.9348
278 |  | 76758-Z46 | D+M opláštění VZT plošiny (Z46) | m2 | 314.5356 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | venkovní - východ |  | 0
|  |  | akustické panely + tahokov (práškové lakovaný, grafitově šedá) |  | 0
|  |  | 7,38*(5,14*2+32,34) |  | 314.5356
279 |  | 767391113 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením | m2 | 4216.4096 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | střecha skladba STR1; 72,76*56,96+2*36 |  | 4216.4096
280 |  | 553b | Střešní trapézový plech | m2 | 4848.871 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pozinkované ocelové plechy s oboustrannou vrstvou základní barvy a vrchní vrstvou organického dekoračního laku |  | 0
|  |  | RAL 9011 GRAFITOVĚ ČERNÁ |  | 0
|  |  | STR1 - 135/310/0,75 (i 0,88 a 1 - viz výpis); (72,76*56,96+2*36)*1,15 |  | 4848.871
281 |  | 767425 | Montáž opláštění stěn sendvičovými panely | m2 | 2789.6267 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S01b - vnitřní strana atiky; 72,16*(1,933+0,523)+(56,46*2+1,99*2)*(1,933+0,523)/2 |  | 320.7782
|  |  | = |  | 320.7782
|  |  | S01 -dle výpisu skladeb fasády |  | 0
|  |  | -SENDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW |  | 0
|  |  | - VERTIKÁLNÍ KLADENÍ |  | 0
|  |  | - panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K |  | 0
|  |  | RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047 |  | 0
|  |  | RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white |  | 0
|  |  | sever; (14,95-3,65)*16,679+(14,95-6,75)*40,39 |  | 519.6707
|  |  | západ; (14,95-6,75)*73,18 |  | 600.076
|  |  | jih; (14,95-3,65)*(10,202+2,198+1,963+10,314)+(14,95-8,25)*37,131-0,9*2,1-1,7*2,1 |  | 522.1678
|  |  | východ; (14,95-3,65)*73,18 |  | 826.934
|  |  | = |  | 2468.8485
282 |  | 28375-01b | Sendvičový obvodový panel s jádrem z MW tl. 100 mm | m2 | 336.8171 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S01b - vnitřní strana atiky; 72,16*(1,933+0,523)+(56,46*2+1,99*2)*(1,933+0,523)/2 |  | 320.7782
|  | Ztratné: | 5 |  | 16.0389
283 |  | 28375-01 | Sendvičový obvodový panel s jádrem z MW tl. 220 mm | m2 | 2592.2909 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | S01 -dle výpisu skladeb fasády |  | 0
|  |  | -SENDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL S JÁDREM Z MW (např. Kingspan karrier kr k-roc) |  | 0
|  |  | - VERTIKÁLNÍ KLADENÍ |  | 0
|  |  | - panel musí umožnit kotvení fasády z vlnitého plechu tloušťka panelu = 220 mm U=0,18 W/m2K |  | 0
|  |  | RAL VNĚJŠÍ - RAL 7047 |  | 0
|  |  | RAL VNITŘNÍ - RAL 9010 Pure white |  | 0
|  |  | sever; (14,95-3,65)*16,679+(14,95-6,75)*40,39 |  | 519.6707
|  |  | západ; (14,95-6,75)*73,18 |  | 600.076
|  |  | jih; (14,95-3,65)*(10,202+2,198+1,963+10,314)+(14,95-8,25)*37,131-0,9*2,1-1,7*2,1 |  | 522.1678
|  |  | východ; (14,95-3,65)*73,18 |  | 826.934
|  | Ztratné: | 5 |  | 123.4424
284 |  | 76742211 | D+M Oplechování atiky | m | 265.02 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | oplechování atiky; 73,16*2+57,36*2+1,99*2 |  | 265.02
285 |  | 767581a | D+M opláštění z prolamovaného vlnitého profilu vč. podkladního roštu (S01) | m2 | 2468.8485 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | dle výpisu skladeb fasády S01 |  | 0
|  |  | -OPLÁŠTĚNÍ Z PROLAMOVANÉHO VLNITÉHO PROFILU SE SKRYTÝM KOTVENÍM výška vlny 28 šířka vlny 65 mm (matný RAL 7047,telegray 4) |  | 0
|  |  | PODLADNÍ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ KOTVENÍ (vertikální rošt pro otvení prolamanovaného plechu + podkladní bodové rektifikační kotvy) |  | 0
|  |  | sever; (14,95-3,65)*16,679+(14,95-6,75)*40,39 |  | 519.6707
|  |  | západ; (14,95-6,75)*73,18 |  | 600.076
|  |  | jih; (14,95-3,65)*(10,202+2,198+1,963+10,314)+(14,95-8,25)*37,131-0,9*2,1-1,7*2,1 |  | 522.1678
|  |  | východ; (14,95-3,65)*73,18 |  | 826.934
286 |  | 76764-101 | D+M Al Prosklená stěna vstup sportovci 18005x2660 mm (101) | kus | 1 |  | 0
287 |  | 76764-102 | D+M Al Dveře šatna sportovci 1000x2660 mm (102) | kus | 2 |  | 0
288 |  | 76764-103 | D+M Al Okno šatna zaměstnanci fix 1000x2660 mm (103) | kus | 1 |  | 0
289 |  | 76764-104 | D+M Dveře technologie - vnější plechové zateplené dvoukřídlé 3750x3660 mm vč. zárubně (104) | kus | 1 |  | 0
290 |  | 76764-105 | D+M Dveře sněžná jáma - vnější plechové zateplené dvoukřídlé 3750x2750 mm vč. zárubně (105) | kus | 1 |  | 0
291 |  | 76764-106 | D+M Dveře - stávající úniková chodba - vnější plechové zateplené jednokřídlé 800x2100 mm vč. zárubně (106) | kus | 1 |  | 0
292 |  | 76764-107 | D+M Dveře - únik pod tribunou - vnější plechové zateplené dvoukřídlé 1900x2610 mm vč. zárubně (107) | kus | 1 |  | 0
293 |  | 76764-108 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 1 4160x3170 mm (108) | kus | 1 |  | 0
294 |  | 76764-109 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 2 cca 3800x3170 mm (109) | kus | 15 |  | 0
295 |  | 76764-110 | D+M Al Prosklená stěna s dveřmi 2NP část 3 cca 3800x3170 mm (110) | kus | 4 |  | 0
296 |  | 76764-111 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 4, 4160x3170 mm (111) | kus | 1 |  | 0
297 |  | 76764-112 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 5 cca 4185x3170 mm (112) | kus | 1 |  | 0
298 |  | 76764-113 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 6 cca 3795x3170 mm (113) | kus | 3 |  | 0
299 |  | 76764-114 | D+M Al Prosklená stěna s dveřmi 2NP část 7 cca 3785x3170 mm (114) | kus | 1 |  | 0
300 |  | 76764-115 | D+M Al Prosklená stěna fix 2NP část 8 3785x3170 mm (115) | kus | 1 |  | 0
301 |  | 76764-116 | D+M Al Prosklená stěna s dveřmi 2NP část 9 cca 3800x3170 mm (116) | kus | 1 |  | 0
302 |  | 76764-117 | D+M Dveře - vnější plechové zateplené jednokřídlé 900x2100 mm vč. zárubně (117) | kus | 1 |  | 0
303 |  | 76764-118 | D+M Dveře - vnější plechové zateplené dvoukřídlé 1700x2100 mm vč. zárubně (118) | kus | 1 |  | 0
304 |  | 76716-Z01 | D+M Zábradlí na únikovém schodišti vč madla (Z01) | kus | 1 |  | 0
305 |  | 76716-Z02 | D+M Zábradlí ochoz venkovní tribuny (Z02) | m | 106.065 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Z02; 6,3+48,7+19,25+8,31*2+12,5+2,695 |  | 106.065
306 |  | 76783-Z03 | D+M Požární žebřík s bezpečnostním košem a výstupní plošinou (Z03) | kus | 1 |  | 0
307 |  | 76716-Z04 | D+M Zábradlí na tribuně/schodech, dl. 6,7m (Z04) | kus | 9 |  | 0
308 |  | 76716-Z05 | D+M Ocelové schody s plošinou vč zábradlí (Z05) | kus | 1 |  | 0
309 |  | 76799-Z06 | D+M Zarážka pro rolbu demontovatelná (Z06) | kus | 1 |  | 0
310 |  | 76799-Z07 | D+M Revizní atyp poklop (sněžná jáma) 900x600 mm (Z07) | kus | 1 |  | 0
311 |  | 76799-Z08 | D+M Poklop/zakrytí sněžné rámy pojízdným roštem 1800x3000 mm (Z08) | kus | 1 |  | 0
312 |  | 76799-Z09a | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09a) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
1× SKLOPNÉ ZRCADLO
313 |  | 76799-Z09b | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09b) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× NÁSTĚNNÉ MADLO, PROVEDENÍ - LAKOVANÁ OCEL V ODSTÍNU RAL CLASSIC |  | 0
314 |  | 76799-Z09c | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09c) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× SKLOPNÉ MADLO, PROVEDENÍ - LAKOVANÁ OCEL V ODSTÍNU RAL CLASSIC |  | 0
315 |  | 76799-Z09d | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09d) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, PROVEDENÍ - LAKOVANÁ OCEL V ODSTÍNU RAL CLASSIC |  | 0
316 |  | 76799-Z09e | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09e) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1×ZÁCHODOVÝ KARTÁČ NÁSTĚNNÝ |  | 0
317 |  | 76799-Z09f | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09f) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO |  | 0
318 |  | 76799-Z09g | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09g) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× POLICE |  | 0
319 |  | 76799-Z09h | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09h) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ |  | 0
320 |  | 76799-Z09i | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09i) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY |  | 0
321 |  | 76799-Z09j | D+M Vybavení WC pro imobilní (Z09j) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× HÁČEK NA ODĚVY, PROVEDENÍ - LAKOVANÁ OCEL V ODSTÍNU RAL CLASSIC |  | 0
322 |  | 76799-Z10a | D+M Vybavení sprchy pro imobilní (Z10a) - sklopné sedátko | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× SKLOPNÉ SEDÁTKO |  | 0
323 |  | 76799-Z10b | D+M Vybavení sprchy pro imobilní (Z10b) - nástěné vodorovné madlo | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO, NEREZ |  | 0
324 |  | 76799-Z10c | D+M Vybavení sprchy pro imobilní (Z10c) - nástěné svislé madlo | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH PODLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb.: |  | 0
|  |  | 1× NÁSTĚNNÉ SVISLÉ MADLO |  | 0
|  |  | PROVEDENÍ - NEREZ |  | 0
325 |  | 76716-Z12 | D+M Zábradlí bezbariérová rampa dl. 13,6 m (Z12) | kus | 1 |  | 0
326 |  | 76716-Z13 | D+M Zábradlí bezbariérová rampa dl. 7,5 m (Z13) | kus | 2 |  | 0
327 |  | 76799-Z14 | D+M Nosná kce pro sportovní obrazovku 5,9x4,8 m (Z14) | kus | 1 |  | 0
328 |  | 76799-Z15 | D+M Orámování zdi tvořící zábradlí - sever (Z15) | m | 29.71 |  | 0
329 |  | 76799-Z16 | D+M Tahokov 1NP šatny jih (Z16) | kus | 1 |  | 0
330 |  | 76799-Z17 | D+M Plynotěsný poklop s požární odolností 700x700 mm vč rámu (Z17) | kus | 11 |  | 0
331 |  | 76716-Z18 | D+M Schodiště vč zábradlí na východní tribunu (Z18) | kus | 1 |  | 0
332 |  | 76799-Z22 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z22) | kus | 17 |  | 0
333 |  | 76799-Z23 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z23) | kus | 2 |  | 0
334 |  | 76799-Z24 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z24) | kus | 26 |  | 0
335 |  | 76799-Z25 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z25) | kus | 1 |  | 0
336 |  | 76799-Z26 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z26) | kus | 1 |  | 0
337 |  | 76799-Z27 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z27) | kus | 1 |  | 0
338 |  | 76799-Z28 | D+M Fasádní sloup z broušeného nerezového plechu tl. 3 mm, dl. 11,4 m (Z28) | kus | 16 |  | 0
339 |  | 76799-Z29 | D+M Ocelový odvodňovací žlab včetně roštu u ledové plochy (Z29) | kus | 1 |  | 0
340 |  | 76799-Z30 | D+M Rámová sada pro VZT jednotku VZT 15.01 (Z30) | kus | 1 |  | 0
341 |  | 76799-Z31 | D+M Rámová sada pro VZT jednotku VZT 7.01 (Z31) | kus | 1 |  | 0
342 |  | 76799-Z32 | D+M Reklamní poutač na fasádě objektu 8,2x4,2 m z PVC plachtoviny vč pomocné kce (Z32) | kus | 2 |  | 0
343 |  | 76799-Z33 | D+M Skleněná sprchová zástěna (Z33) | kus | 3 |  | 0
344 |  | 76716-Z34 | D+M Zábradlí na stávajících tribunách (Z34) | m | 10.99 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | -ocelové trubkové zábradlí výšky 1000 mm |  | 0
|  |  | - HORNÍ A SPODNÍ PROFIL 50×10 mm |  | 0
|  |  | - SVISLÉ PŘÍČLE Z PROFILU 50×5 mm à=100 mm (MAX. 120 mm) |  | 0
|  |  | -kotvení zezhora |  | 0
0
|  |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: |  | 0
|  |  | Ocelové zábradlí s práškovou barvou |  | 0
|  |  | Barevný odstín bude proveden – barva grafitově šedá RAL 9011 |  | 0
|  |  | 1,825+5,34+3,825 |  | 10.99
345 |  | 76716-Z34b | D+M Madlo u stávající tribuny (Z34b) | m | 5.2 |  | 0
346 |  | 76799-Z35 | D+M Propojovací kanál mezi technologií a sněžnou jámou (Z35) | kus | 1 |  | 0
347 |  | 76799-Z36 | D+M Rámová sada pro VZT jednotku VZT 13.01 a 14.01 | kus | 2 |  | 0
348 |  | 76799-Z37 | D+M Mobilní protipovodňové hrazení (Z37) | kus | 1 |  | 0
349 |  | 76799-Z38 | D+M Zakrytí dešťového svodu v ETICS fasádě (Z38) | kus | 8 |  | 0
350 |  | 76799-Z39 | D+M Zakrytí vedení čpavku na fasádě (Z39) | kus | 1 |  | 0
351 |  | 76716-Z40 | D+M Ocelový profil pro kotvení zábradlí (Z40) | m | 90 |  | 0
352 |  | 76799-Z41 | D+M Revizní dvířka s magnetickými úchyty 600x800 mm (Z41) | kus | 2 |  | 0
353 |  | 76716-Z42 | D+M Ochranné zábradlí nad tribunou (Z42) | kus | 2 |  | 0
354 |  | 76783-Z43 | D+M Žebřík na servisní plošinu (Z43) | kus | 1 |  | 0
355 |  | 76799-Z44 | D+M Stříška nad vstupem (spodní díl) z alucobondu - (Z44) | kus | 26 |  | 0
356 |  | 76799-Z44b | D+M Stříška nad vstupem (spodní díl) z alucobondu - roh (Z44b) | kus | 3 |  | 0
357 |  | 76799-Z45 | D+M Servisní vstup pro VZT jednotky na boxu DUKLA (Z45) | kus | 2 |  | 0
358 |  | 76758-Z47 | D+M Zakrytí regulačních uzlů ÚT - tahokov vč pomocné kce (Z47) | kus | 1 |  | 0
359 |  | 76788 | D+M záchytného systému střech | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-500-T10, délka 500 mm; 12 |  | 12
|  |  | U2 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL-500-TX10, délka 500 mm; 3 |  | 3
|  |  | Kladka zlomového bodu ;1 |  | 1
|  |  | Montážní lano |  | 0
|  |  | Permanentní nerezové lano tl. 8 mm (1 úsek); 55 |  | 55
360 |  | 76724 | D+M osobní výtah | kus | 1 |  | 0
361 |  | 76724a | D+M Nerezová obložení vstupu do výtahu | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | ostění a nadpraží v š. 250 mm |  | 0
362 |  | 76764-AL01 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2000x2400 mm (AL01) | kus | 1 |  | 0
363 |  | 76764-AL02 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2000x2400 mm (AL02) | kus | 1 |  | 0
364 |  | 76764-AL03 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2250x2400 mm (AL03) | kus | 1 |  | 0
365 |  | 76764-AL04 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2000x2150 mm (AL04) | kus | 1 |  | 0
366 |  | 76764-AL05 | D+M AL okno fix 2225x1250 mm (AL05) | kus | 1 |  | 0
367 |  | 76764-AL06 | D+M AL okno fix + posuvné 2265x1250 mm (AL06) | kus | 1 |  | 0
368 |  | 76764-AL07 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 3000x2150 mm, EW30DP3-C-K (AL07) | kus | 1 |  | 0
369 |  | 76764-AL08 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1600x2150 mm (AL08) | kus | 1 |  | 0
370 |  | 76764-AL09 | D+M AL okno fix 2000x1250 mm, EW30DP3-C-K (AL09) | kus | 1 |  | 0
371 |  | 76764-AL10 | D+M Prosklená Al stěna fixní (Skybox) 31763x3780 mm, EW30DP3-C-K (AL10) | kus | 1 |  | 0
372 |  | 76764-AL11 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 3000x3800 mm, EW30DP3-C-K (AL11) | kus | 1 |  | 0
373 |  | 76764-AL12 | D+M Prosklená Al stěna s dvoukřídlovými dveřmi 2907,2x3800 mm, EW30DP3-C-K (AL12) | kus | 1 |  | 0
374 |  | 76764-D01 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x2100 mm vč zárubní (D01) | kus | 7 |  | 0
375 |  | 76764-D02 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x2100 mm s ele zámkem, vč zárubní (D02) | kus | 3 |  | 0
376 |  | 76764-D02b | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x2100 mm vč zárubní (D02b) | kus | 6 |  | 0
377 |  | 76764-D03 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 900x2100 mm vč zárubní (D03) | kus | 1 |  | 0
378 |  | 76764-D04 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 1000x2100 mm s ele zámkem, vč zárubní (D04) | kus | 4 |  | 0
379 |  | 76764-D04b | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 1000x2100 mm vč zárubní (D04b) | kus | 5 |  | 0
380 |  | 76764-D05 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x1970 mm, EI60DP1C vč zárubní (D05) | kus | 1 |  | 0
381 |  | 76764-D06 | D+M Vnitřní dřevěné plné dveře 900x2100 mm vč zárubní (D06) | kus | 1 |  | 0
382 |  | 76764-D06b | D+M Vnitřní dřevěné plné dveře 900x2100 mm, EW30DP3-C, vč zárubní (D01) | kus | 1 |  | 0
383 |  | 76764-D07 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 1200x2100 mm, EW30DP3-C, vč zárubní (D07) | kus | 1 |  | 0
384 |  | 76764-D08 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře dvoukřídlé 1900x2100 mm, EW30DP3-C-K vč zárubní (D08) | kus | 4 |  | 0
385 |  | 76764-D09 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 1000x2100 mm, EW60DP1-C_S200 vč zárubní (D09) | kus | 2 |  | 0
386 |  | 76764-D10 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 900x2100 mm s ele zánkem, EW60DP1-C_S200 vč zárubní (D10) | kus | 3 |  | 0
387 |  | 76764-D11 | D+M Rolovací zateplená vrata 3000x2750 mm, EW30DP3-C (D11) | kus | 1 |  | 0
388 |  | 76764-D12 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x2100 mm vč zárubní (D12) | kus | 1 |  | 0
389 |  | 76764-D13 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře dvoukřídlé 1400x2100 mm vč zárubní (D13) | kus | 4 |  | 0
390 |  | 76764-D14 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x2100 mm vč zárubní (D14) | kus | 1 |  | 0
391 |  | 76764-D15 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x2100 mm vč zárubní (D15) | kus | 5 |  | 0
392 |  | 76764-D16 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x1500 mm vč zárubní (D16) | kus | 4 |  | 0
393 |  | 76764-D17 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x2100 mm vč zárubní (D17) | kus | 2 |  | 0
394 |  | 76764-D19 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x1970 mm s ele zámkem vč zárubní (D19) | kus | 28 |  | 0
395 |  | 76764-D18 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x1970 mm s ele zámkem vč zárubní (D18) | kus | 12 |  | 0
396 |  | 76764-D19b | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x2100 mm s ele zámkem, EI30DP1-C vč zárubní (D19b) | kus | 1 |  | 0
397 |  | 76764-D20 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x1970 mm s ele zámkem, EW30DP3-C , vč zárubní (D20) | kus | 2 |  | 0
398 |  | 76764-D21 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 900x1970 mm s ele zámkem vč zárubní (D21) | kus | 4 |  | 0
399 |  | 76764-DB01 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 700x2100 mm vč zárubní (DB01) | kus | 1 |  | 0
400 |  | 76764-DB02 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 800x2100 mm vč zárubní (DB02) | kus | 1 |  | 0
401 |  | 76764-DB03 | D+M Vnitřní ocelové plné dveře 1000x2100 mm EW60DP1-C, vč zárubní (DB03) | kus | 1 |  | 0
402 |  | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
403 |  | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 233.89 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz montáž podlah; 73,23+160,66 |  | 233.89
404 |  | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 233.89 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz montáž podlah; 73,23+160,66 |  | 233.89
405 |  | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm | m | 797.083 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-sever; 10,55*2+5,111*2+10,55*2+12,85+5,875*2+2,875+4,475*2+2,875*2+2,98*2+3,8*2+4,37*2+3,8*2+2,9*3,9*2+2,725+1,725*2+0,7+4,28*2+2,225+2,27*2+20,423*2+5,825*2+11,825*2+2,255*2+2,105*2+4,57*2+5,825*2+7,295*2-(0,7*3+0,8*5+0,9*4+1*4+1,6+3+3,875*2) |  | 263.513
|  |  | 1NP-západ; 11,875+19,375+15,95+11,425+12,6*2+2,575+3,215*4+11,325+15,95+19,325+0,25*4*32 |  | 177.86
|  |  | 3,39*2+1,87*8+7,78*2+7,8*2+7,788*2+27,427*2+3,39*2+4,305*2+3,37*2+3,295*2+7 |  | 159.05
|  |  | 7,25*2+7,8*2+5,595*2+7,23*4+5,608*2+4,503+6,522*2+7,795*2-1*17 |  | 97.563
|  |  | 1NP-jih; 3,18*2+2,897*2+3,08*2+2,917*2+9,577+0,94*2+0,672+1,078 |  | 37.355
|  |  | 1NP-východ; 2,02+3,025*2+0,65+0,675+0,65+2,55+1+0,98+1+1+1+1,95+0,95-0,8 |  | 19.675
|  |  | 2NP; 2,155+7,463+2,195+1,82+6,149*3+1,537*2+3,88+5,533-0,8*2-0,9 |  | 42.067
406 |  | 59761175 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | m | 860.8496 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP-sever; 10,55*2+5,111*2+10,55*2+12,85+5,875*2+2,875+4,475*2+2,875*2+2,98*2+3,8*2+4,37*2+3,8*2+2,9*3,9*2+2,725+1,725*2+0,7+4,28*2+2,225+2,27*2+20,423*2+5,825*2+11,825*2+2,255*2+2,105*2+4,57*2+5,825*2+7,295*2-(0,7*3+0,8*5+0,9*4+1*4+1,6+3+3,875*2) |  | 263.513
|  |  | 1NP-západ; 11,875+19,375+15,95+11,425+12,6*2+2,575+3,215*4+11,325+15,95+19,325+0,25*4*32 |  | 177.86
|  |  | 3,39*2+1,87*8+7,78*2+7,8*2+7,788*2+27,427*2+3,39*2+4,305*2+3,37*2+3,295*2+7 |  | 159.05
|  |  | 7,25*2+7,8*2+5,595*2+7,23*4+5,608*2+4,503+6,522*2+7,795*2-1*17 |  | 97.563
|  |  | 1NP-jih; 3,18*2+2,897*2+3,08*2+2,917*2+9,577+0,94*2+0,672+1,078 |  | 37.355
|  |  | 1NP-východ; 2,02+3,025*2+0,65+0,675+0,65+2,55+1+0,98+1+1+1+1,95+0,95-0,8 |  | 19.675
|  |  | 2NP; 2,155+7,463+2,195+1,82+6,149*3+1,537*2+3,88+5,533-0,8*2-0,9 |  | 42.067
|  | Ztratné: | 8 |  | 63.7666
407 |  | 771574424 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 | m2 | 73.23 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1N40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
408 |  | 59761109 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2 | m2 | 76.892 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; 3,35+1,76+3,42+6,36+5,67+3,3 |  | 23.86
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
|  | Ztratné: | 5 |  | 7.7155
409 |  | 771574412 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 160.66 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
410 |  | 59761111 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 176.726 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F16 |  | 0
|  |  | m.č. 2N01; 160,66 |  | 160.66
|  | Ztratné: | 10 |  | 16.066
411 |  | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 165.94 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 4,06+0,77 |  | 4.83
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1N40, 1N42; 0,83+0,81 |  | 1.64
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 2,06+2,84+3,24+5,05+3+5,57+3,08+2,02+6,74+9,3 |  | 42.9
412 |  | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 139.019 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; (2,75*2+1,95*2+1,855*2+1,955+0,6*2+3,39*2+1,869*2+2,03*4+2,27*4+4,26*2+2,19*2+0,313*2) |  | 57.509
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 3*2+1,575*2 |  | 9.15
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,9*2*2 |  | 3.6
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 0,95*2+2,425+1,305+2,5+1,18+3,27*2+0,95*2+2,635*2+1,8*2+0,85*3+2,83*2+1,8*2+2,57*2+1,1*2+3,35*4+2,02*2+2,775*2 |  | 68.76
413 |  | 771591123 | Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm | m | 139.019 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F04 |  | 0
|  |  | m.č. 1N08, 16, 18, 26 a b; (2,75*2+1,95*2+1,855*2+1,955+0,6*2+3,39*2+1,869*2+2,03*4+2,27*4+4,26*2+2,19*2+0,313*2) |  | 57.509
|  |  | podlaha skladba F04b |  | 0
|  |  | m.č. 1N12; 3*2+1,575*2 |  | 9.15
|  |  | podlaha skladba F09 - sprchy |  | 0
|  |  | m.č. 1n40, 1N42; 0,9*2*2 |  | 3.6
|  |  | podlaha skladba F09b |  | 0
|  |  | m.č. 120, 24, 27, 35, 39, 42, 45, 1N37, 43, 44; 0,95*2+2,425+1,305+2,5+1,18+3,27*2+0,95*2+2,635*2+1,8*2+0,85*3+2,83*2+1,8*2+2,57*2+1,1*2+3,35*4+2,02*2+2,775*2 |  | 68.76
414 |  | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0
415 |  | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1771.68 |  | 0
416 |  | 776141116 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 589.38 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F05 |  | 0
|  |  | m.č. 140; 8,75 |  | 8.75
|  |  | podlaha skladba F08b |  | 0
|  |  | m.č. 118-19, 21-23, 25-26, 28, 34, 36-38, 41, 43-44, 46, 1N41; 72,91+17,75+24,12+7,11+29,87+2,11+26,22+31,01+20,14+51,77+34,39+10,98+10,47+51,93+34,35+16,66+87,84+51 |  | 580.63
417 |  | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 589.38 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F05 |  | 0
|  |  | m.č. 140; 8,75 |  | 8.75
|  |  | podlaha skladba F08b |  | 0
|  |  | m.č. 118-19, 21-23, 25-26, 28, 34, 36-38, 41, 43-44, 46, 1N41; 72,91+17,75+24,12+7,11+29,87+2,11+26,22+31,01+20,14+51,77+34,39+10,98+10,47+51,93+34,35+16,66+87,84+51 |  | 580.63
418 |  | 776262111 | Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem | m2 | 1771.68 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F05 |  | 0
|  |  | m.č. 140; 8,75 |  | 8.75
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F08b |  | 0
|  |  | m.č. 118-19, 21-23, 25-26, 28, 34, 36-38, 41, 43-44, 46, 1N41; 72,91+17,75+24,12+7,11+29,87+2,11+26,22+31,01+20,14+51,77+34,39+10,98+10,47+51,93+34,35+16,66+87,84+51 |  | 580.63
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F12 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36 - tech. kanál; 68,67 |  | 68.67
419 |  | 272524 | Podlahovina kaučuková s penízkovým efektem tl. 3,0 mm - protiskluznost R9 | m2 | 1059.2623 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F02 |  | 0
|  |  | m.č. 1N04, 07, 17, 19-25; 51,35+69,38+57,08+14,59+14,63+14,56+11,4+60,83+40,59+40,68 |  | 375.09
|  |  | podlaha skladba F02B |  | 0
|  |  | m.č. 1N09, 11; 14,2+31,51 |  | 45.71
|  |  | podlaha skladba F08 |  | 0
|  |  | m.č. 1N38-40, 42; 9,27+9,21+4,24+4,26 |  | 26.98
|  |  | podlaha skladba F08b |  | 0
|  |  | m.č. 118-19, 21-23, 25-26, 28, 34, 36-38, 41, 43-44, 46, 1N41; 72,91+17,75+24,12+7,11+29,87+2,11+26,22+31,01+20,14+51,77+34,39+10,98+10,47+51,93+34,35+16,66+87,84+51 |  | 580.63
|  | Ztratné: | 3 |  | 30.8523
420 |  | 272524a | Podlahovina kaučuková s penízkovým efektem tl. 3,0 mm - protiskluznost R10 | m2 | 116.57 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F03 |  | 0
|  |  | m.č. 1N05-06, 26 a,b; 6,33+6,2+10,18+5+4,5 |  | 32.21
|  |  | podlaha skladba F08c |  | 0
|  |  | m.č. 118, 20, 24, 27, 35, 42, 44-46; 18,53+9+10,44+5,46+11,27+11,47+7,55+8,43+2,21 |  | 84.36
421 |  | 7766121 | Uzavírací transparentní nátěr podlahy | m2 | 1771.68 |  | 0
422 |  | 272524b | Gumové pásy do rozvodny NN, tl. 10 mm | m2 | 25.35 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F05 |  | 0
|  |  | m.č. 140; 8,75 |  | 8.75
|  |  | podlaha skladba F06 |  | 0
|  |  | m.č. 1N13; 16,6 |  | 16.6
423 |  | 272524c | Guma - pryžové desky s tl. 16 mm | m2 | 646.4512 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pryžové desky s vyšším obsahem pojiva, objemová hmotnost min. 1100 kg/m3, odolné proti proříznutí bruslí, tl. 16 mm |  | 0
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F12 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36 - tech. kanál; 68,67 |  | 68.67
|  | Ztratné: | 7.5 |  | 45.1013
424 |  | 77697-Z11 | D+M Venkovní čistící zóna 200x1200 mm (Z11) | kus | 1 |  | 0
425 |  | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 777: Podlahy lité |  |  |  | 0
426 |  | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 1983.98 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F13 |  | 0
|  |  | m.č. 2N04-06; 5,57+335,71+287,22 |  | 628.5
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F15 - vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | m.č. 2N05; 9,8+4,7+9,79 |  | 24.29
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
427 |  | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1983.98 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F13 |  | 0
|  |  | m.č. 2N04-06; 5,57+335,71+287,22 |  | 628.5
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F15 - vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | m.č. 2N05; 9,8+4,7+9,79 |  | 24.29
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
428 |  | 777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 1449.02 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlah F01 |  | 0
|  |  | m.č. 1N01-03, 27-30, 32; 31,52+45,11+9,8+112,45+92,16+65,85+32,32+10,21 |  | 399.42
|  |  | podlaha skladba F07 |  | 0
|  |  | m.č. 1N10 b, 14, 15; 11,49+12,87+126,52+32,76+20,44 |  | 204.08
|  |  | podlaha skladba F13 |  | 0
|  |  | m.č. 2N04-06, 2NP.ST.09-10; 5,57+335,71+287,22+17,38+12,36 |  | 658.24
|  |  | podlaha skladba F14 |  | 0
|  |  | m.č. 2N06; 15,16+22,76+125,07 |  | 162.99
|  |  | podlaha skladba F15 - vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | m.č. 2N05; 9,8+4,7+9,79 |  | 24.29
429 |  | 777511143 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm chemicky odolné lité podlahy | m2 | 564.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F11 |  | 0
|  |  | m.č. 1N36; 532,68 |  | 532.68
|  |  | podlaha skladba F17 |  | 0
|  |  | m.č. 2N02; 10,87+21,15 |  | 32.02
430 |  | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 658.24 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F13 |  | 0
|  |  | m.č. 2N04-06, 2NP.ST.09-10; 5,57+335,71+287,22+17,38+12,36 |  | 658.24
431 |  | 777121125 | Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm | m2 | 6582.4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | podlaha skladba F13 - tl. 15 mm |  | 0
|  |  | m.č. 2N04-06, 2NP.ST.09-10; (5,57+335,71+287,22+17,38+12,36)*6 |  | 3949.44
432 |  | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0
433 |  | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 232.1626 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | ve sprchách |  | 0
|  |  | m.č. 145; 2,6*(2,57+0,908*2+1,1*2)+1,1*2,57 |  | 19.9506
|  |  | m.č. 142; 2,6*(2,83+1,8*2+0,958*2)+2,83*1,8 |  | 26.7936
|  |  | m.č. 139; 2,6*(0,85*2+0,9)+0,85*0,9 |  | 7.525
|  |  | m.č. 135; 2,6*(2,651+1,8*2+0,9+0,906)+2,651*1,8 |  | 25.72
|  |  | m.č. 127; 2,6*(0,95*2+3,27+0,8+1,47)*0,95*3,27 |  | 60.0921
|  |  | m.č. 124; 2,6*(1,305*2+2,5)+2,5*1,305 |  | 16.5485
|  |  | m.č. 120; 2,6*(0,95*2+2,4)+2,4*0,95 |  | 13.46
|  |  | 1N40; 2,6*0,95*2+0,95*0,95 |  | 5.8425
|  |  | 1N42; 2,6*0,95*2+0,95*0,95 |  | 5.8425
|  |  | 1N26; 2,6*(4,26+2,205*2)+4,26*2,205 |  | 31.9353
|  |  | 1N12; 2,6*0,95*2+0,95*0,95 |  | 5.8425
|  |  | 1N08; 2,6*(1,95+1*2)+1,95*1,2 |  | 12.61
434 |  | 781472224 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 | m2 | 748.8493 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1N05; 2,6*(1,585*2+3,915*2)-0,7*2,1 |  | 27.13
|  |  | 1N06; 2,6*(1,585*2+3,8*2)-0,7*2,1 |  | 26.532
|  |  | 1N08; 2,6*(2,75*2+1,95*2)-0,8*2,1 |  | 22.76
|  |  | 1N16; 2,6*(1,955*2+1,855*2+0,6*2)-0,7*2,1 |  | 21.462
|  |  | 1N26; 2,6*(4,26*4+7,23*2+2*2+0,15*2+2,27*2+0,313*2)-0,8*2,1*6 |  | 96.4316
|  |  | 1N37; 2,6*(1,595*2+1,265*2)-0,7*1,97 |  | 13.493
|  |  | 1N40; 2,6*(1,57*2+3,18*2)-0,7*2,1 |  | 23.23
|  |  | 1N42; 2,6*(1,57*2+3,19*2)-0,7*2,1 |  | 23.282
|  |  | 1N43; 1,5*2,02 |  | 3.03
|  |  | 1N44; 2,1*(2,775*2+3,335*2)-0,8*1,97 |  | 24.086
|  |  | m.č.120; 2,6*(4,68*2+2,55*2+0,916*2+0,3*2)-0,8*1,97*2 |  | 40.7672
|  |  | m.č. 124; 2,6*(4,68*2+3,075*2+1,305*2+1,099*2)-0,8*1,97 |  | 51.2508
|  |  | m.č. 127; 2,6*(2,685*2+3,255*4-1,3)-0,8*1,97 |  | 42.858
|  |  | m.č. 135; 2,6*(4,4*2+3,65*2+2,75*2+1,8*2)-0,8*1,97*2 |  | 62.368
|  |  | m.č. 139; 2,6*(1,57*2+1,86*2+0,7*2)-0,7*2,1*2 |  | 18.536
|  |  | m.č. 142; 2,75*(4,65*2+3,83*2+2,83*2+1,8*2+0,768*2)-0,8*1,97*2 |  | 73.177
|  |  | m.č. 145; 2,75*(4,65*2+2,57*2+0,908*4)-0,8*1,97 |  | 48.122
|  |  | 2N04; 2,6*(2,765*2+1,93*2)-0,8*2,1 |  | 22.734
|  |  | 2NP.ST.01; 2,1*(0,9*2+1,91*2)-1,095*2,1 |  | 9.5025
|  |  | 2NP.ST.09; 2,6*(3,467*2+5,007*2+0,995*2+1,482*2+0,1*2)-0,8*1,97 |  | 55.8892
|  |  | 2NP.ST.10; 2,6*(1,7*2+6,72*2)-0,8*1,97 |  | 42.208
435 |  | 59781-1 | Obkládačka keramická 100x100 mm | m2 | 786.2915 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz montáž obkladů; 748,849*1,05 |  | 786.2915
436 |  | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 75.6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP; 32*2,1 |  | 67.2
|  |  | 2NP; 4*2,1 |  | 8.4
437 |  | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 90.72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1NP; 32*2,1 |  | 67.2
|  |  | 2NP; 4*2,1 |  | 8.4
|  | Ztratné: | 20 |  | 15.12
438 |  | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
| Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0
439 |  | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1425 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis zámečnických výrobků |  | 0
|  |  | Z20 - otryskání a natření všech stávajících zábradlí uvnitř ZS - cca; 1195 |  | 1195
|  |  | nátěr dveřních zárubní |  | 0
|  |  | cca ;0,4*(0,8+2,1*2)*115 |  | 230
440 |  | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1425 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis zámečnických výrobků |  | 0
|  |  | Z20 - otryskání a natření všech stávajících žlutých zábradlí uvnitř ZS - cca; 1195 |  | 1195
|  |  | nátěr dveřních zárubní |  | 0
|  |  | cca ;0,4*(0,8+2,1*2)*115 |  | 230
441 |  | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1425 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis zámečnických výrobků |  | 0
|  |  | Z20 - otryskání a natření všech stávajících žlutých zábradlí uvnitř ZS - cca; 1195 |  | 1195
|  |  | nátěr dveřních zárubní |  | 0
|  |  | cca ;0,4*(0,8+2,1*2)*115 |  | 230
442 |  | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem | m2 | 1195 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis zámečnických výrobků |  | 0
|  |  | Z20 - otryskání a natření všech stávajících žlutých zábradlí uvnitř ZS - cca; 1195 |  | 1195
443 |  | 783826655 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva | m2 | 6280.464 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz betonové zdivo; (188,49+378,035+424,719)*2 |  | 1982.488
|  |  | ŽB prefa sloupy; 0,25*4*3*37 |  | 111
|  |  | =a |  | 2093.488
|  |  | penetrace+dvojnásobný krycí; a*2 |  | 4186.976
444 |  | 783933171 | Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 1523.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlahy F10 - ledová plocha (část v D.01.04.06) |  | 0
|  |  | m.č.135; 1523,26 |  | 1523.26
445 |  | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 1523.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | skladba podlahy F10 - ledová plocha (část v D.01.04.06) |  | 0
|  |  | m.č.135; 1523,26 |  | 1523.26
| Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0
446 |  | 784185001 | Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5545.9544 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | černá - nad pororoštový podhled |  | 0
|  |  | 1N01; 34,74+0,28*(2,25*2+11,965*2) |  | 42.7004
|  |  | 1N02; 45,48+0,28*(7,295*2+5,825*2) |  | 52.8272
|  |  | 1N04; 51,40+0,28*(2,37*2+2,255*2+20,42*2) |  | 65.4252
|  |  | 1N17; 55,29+0,28*(2*2+27,37*2) |  | 71.7372
|  |  | 1N22; 11,12+0,28*(3,37*2+3,329*2) |  | 14.8714
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55+0,91*72,55 |  | 315.9552
|  |  | stěna za Z16; 4,38*31,695 |  | 138.8241
|  |  | = |  | 702.3408
|  |  | ostatní - strop; 197,09+412,986+617,169 |  | 1227.245
|  |  | začištění po zárubních; 845,52*0,3 |  | 253.656
|  |  | oprava omítek stropů způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 20,61+12,32+25,08+8,43+30,84+15,18+29,05+32,85+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+86,01+2,72+3,21+3,69+3,69+3,69+3,68+3,28+1,64+3,94+3,94+5,14+3,83+3,81+3,8 |  | 334.63
|  |  | oprava omítek stěn způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 3,25*(7,23+7,795*6+6,522*2+9,2*2+11,185*2+34,9*2+8,31+3,56+5,95*2+2,56*4+18,58*2+3,18+2,897+2,917+3,08+4,68*12+4,14*2+5,25*2+5,2*2+1,8*2+6,435*2+4,92*2+6,19*2+7,651*2) |  | 1300.6175
|  |  | 1NP-východ; 3,15*(3,185*2+3,734*2+4,575*16+7,65*4+3,85*2+2,4*2+3,13*2+1,89*2+11,7*2+7,67*2+5,49*2+65,66*2+1,76*30+3,55*8+4,2*2+4,8*12+3,7*4) |  | 1522.1367
|  |  | 2NP; 2,4*(3,04*2+2,05*6+1,86*2+6,16*2) |  | 82.608
|  |  | = |  | 4720.8932
|  |  | omítky v ose A; 2,97*41,32 |  | 122.7204
447 |  | 58124973 | hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér | kg | 931.7203 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz položka penetrace |  | 0
|  |  | 5545,954*0,168 |  | 931.7203
448 |  | 784215101 | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6744.5214 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | černá - nad pororoštový podhled |  | 0
|  |  | 1N01; 34,74+0,28*(2,25*2+11,965*2) |  | 42.7004
|  |  | 1N02; 45,48+0,28*(7,295*2+5,825*2) |  | 52.8272
|  |  | 1N04; 51,40+0,28*(2,37*2+2,255*2+20,42*2) |  | 65.4252
|  |  | 1N17; 55,29+0,28*(2*2+27,37*2) |  | 71.7372
|  |  | 1N22; 11,12+0,28*(3,37*2+3,329*2) |  | 14.8714
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55+0,91*72,55 |  | 315.9552
|  |  | stěna za Z16; 4,38*31,695 |  | 138.8241
|  |  | = |  | 702.3408
|  |  | ostatní - strop; 197,09+412,986+617,169 |  | 1227.245
|  |  | začištění po zárubních; 845,52*0,3 |  | 253.656
|  |  | oprava omítek stropů způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 20,61+12,32+25,08+8,43+30,84+15,18+29,05+32,85+8,73+3,08+3,37+1,82+7,2+86,01+2,72+3,21+3,69+3,69+3,69+3,68+3,28+1,64+3,94+3,94+5,14+3,83+3,81+3,8 |  | 334.63
|  |  | oprava omítek stěn způsobená vlivem stavebních prací |  | 0
|  |  | 1NP; 3,25*(7,23+7,795*6+6,522*2+9,2*2+11,185*2+34,9*2+8,31+3,56+5,95*2+2,56*4+18,58*2+3,18+2,897+2,917+3,08+4,68*12+4,14*2+5,25*2+5,2*2+1,8*2+6,435*2+4,92*2+6,19*2+7,651*2) |  | 1300.6175
|  |  | 1NP-východ; 3,15*(3,185*2+3,734*2+4,575*16+7,65*4+3,85*2+2,4*2+3,13*2+1,89*2+11,7*2+7,67*2+5,49*2+65,66*2+1,76*30+3,55*8+4,2*2+4,8*12+3,7*4) |  | 1522.1367
|  |  | 2NP; 2,4*(3,04*2+2,05*6+1,86*2+6,16*2) |  | 82.608
|  |  | = |  | 4720.8932
|  |  | omítky v ose A; 2,97*41,32 |  | 122.7204
|  |  | viz SDK podhledy penetrace; 1198,567 |  | 1198.567
449 |  | 58124012 | hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá | litr | 1281.459 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz položka provedení dvojnásobné malby |  | 0
|  |  | 6744,521*0,19 |  | 1281.459
450 |  | 784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 702.3408 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | černá - nad pororoštový podhled |  | 0
|  |  | 1N01; 34,74+0,28*(2,25*2+11,965*2) |  | 42.7004
|  |  | 1N02; 45,48+0,28*(7,295*2+5,825*2) |  | 52.8272
|  |  | 1N04; 51,40+0,28*(2,37*2+2,255*2+20,42*2) |  | 65.4252
|  |  | 1N17; 55,29+0,28*(2*2+27,37*2) |  | 71.7372
|  |  | 1N22; 11,12+0,28*(3,37*2+3,329*2) |  | 14.8714
|  |  | 2NP v ose a, skladba STR4; 3,445*72,55+0,91*72,55 |  | 315.9552
|  |  | stěna za Z16; 4,38*31,695 |  | 138.8241
| Oddíl |  | 789: Povrchové úpravy technologických zařízení |  |  |  | 0
451 |  | 789212542 | Otryskání abrazivem ze strusky zařízení členitých stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 5058.7789 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz výpis zámečnických výrobků |  | 0
|  |  | Z20 - otryskání a natření všech stávajících zábradlí uvnitř ZS - cca; 1195 |  | 1195
|  |  | = |  | 1195
|  |  | otryskání ostatní nosné kce vč střešních prvků cca |  | 0
|  |  | 2x L100x10; 119,106 |  | 119.106
|  |  | 2x L120x12; 283,316 |  | 283.316
|  |  | 2x L80x60x7; 9,55 |  | 9.55
|  |  | 2x U260; 102,96 |  | 102.96
|  |  | L80x6; 15,376 |  | 15.376
|  |  | TR108x8; 481,712 |  | 481.712
|  |  | TR114x10; 120,2522 |  | 120.2522
|  |  | TR133x12.5; 274,835 |  | 274.835
|  |  | TR159x12.5; 68 |  | 68
|  |  | TR159x16; 76 |  | 76
|  |  | TR245x16; 394,24 |  | 394.24
|  |  | TR76x3.2; 131,3783 |  | 131.3783
|  |  | TR76x3.6; 682,9664 |  | 682.9664
|  |  | TR89x6.3; 555,24 |  | 555.24
|  |  | U280; 23,4 |  | 23.4
|  |  | U300; 156 |  | 156
|  |  | PLECH P6; 46,088 |  | 46.088
|  |  | PLECH P8; 8,34 |  | 8.34
|  |  | PLECH P10; 75,43 |  | 75.43
|  |  | PLECH P12; 17,571 |  | 17.571
|  |  | PLECH P20; 30,3 |  | 30.3
|  |  | PLECH P25; 19,393 |  | 19.393
|  |  | PLECH P30; 25,625 |  | 25.625
|  |  | styčník D 300 nn; 89,2 |  | 89.2
|  |  | styčník D 410 mm; 57,5 |  | 57.5
|  |  | = |  | 3863.7789
452 |  | 789326111 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm | m2 | 7880.1771 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových sloupků |  | 0
|  |  | OS01 - OS08; 312,07 |  | 312.07
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků |  | 0
|  |  | OK01-OK15; 627,21 |  | 627.21
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků UK01 |  | 0
|  |  | UK01 - OCELOVÝ OHNUTÝ PLECH P15 (S 235), PLOCHA POVRCHU AL= 1,91 m2/m ; NÁTĚROVÁ PLOCHA A=55,71 m2 |  | 0
|  |  | UK01; 29,17*1,91 |  | 55.7147
|  |  | R01 - vnitřní vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | Plech P6; 9,5 |  | 9.5
|  |  | plech P15; 26,65 |  | 26.65
|  |  | SKYBOX |  | 0
|  |  | nosná kce HEA 180 - 1,02 m2/m; 9*(8,2+5,555)*1,02 |  | 126.2709
|  |  | pomocná kce I 120 - 0,438 m2/m; 5*31,85*0,438 |  | 69.7515
|  |  | viz výkaz materiálu - ocelová konstrukce haly |  | 0
|  |  | 2789,23 |  | 2789.23
|  |  | otryskané ostatní nosné kce vč střešních prvků cca; 3863,78 |  | 3863.78
453 |  | 789326115 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm | m2 | 7880.1771 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových sloupků |  | 0
|  |  | OS01 - OS08; 312,07 |  | 312.07
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků |  | 0
|  |  | OK01-OK15; 627,21 |  | 627.21
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků UK01 |  | 0
|  |  | UK01 - OCELOVÝ OHNUTÝ PLECH P15 (S 235), PLOCHA POVRCHU AL= 1,91 m2/m ; NÁTĚROVÁ PLOCHA A=55,71 m2 |  | 0
|  |  | UK01; 29,17*1,91 |  | 55.7147
|  |  | R01 - vnitřní vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | Plech P6; 9,5 |  | 9.5
|  |  | plech P15; 26,65 |  | 26.65
|  |  | SKYBOX |  | 0
|  |  | nosná kce HEA 180 - 1,02 m2/m; 9*(8,2+5,555)*1,02 |  | 126.2709
|  |  | pomocná kce I 120 - 0,438 m2/m; 5*31,85*0,438 |  | 69.7515
|  |  | viz výkaz materiálu - ocelová konstrukce haly |  | 0
|  |  | 2789,23 |  | 2789.23
|  |  | otryskané ostatní nosné kce vč střešních prvků cca; 3863,78 |  | 3863.78
454 |  | 789326121 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm | m2 | 7880.1771 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | viz Výkaz ocelových sloupků |  | 0
|  |  | OS01 - OS08; 312,07 |  | 312.07
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků |  | 0
|  |  | OK01-OK15; 627,21 |  | 627.21
|  |  | viz Výkaz ocelových prvků UK01 |  | 0
|  |  | UK01 - OCELOVÝ OHNUTÝ PLECH P15 (S 235), PLOCHA POVRCHU AL= 1,91 m2/m ; NÁTĚROVÁ PLOCHA A=55,71 m2 |  | 0
|  |  | UK01; 29,17*1,91 |  | 55.7147
|  |  | R01 - vnitřní vyrovnávací rampa |  | 0
|  |  | Plech P6; 9,5 |  | 9.5
|  |  | plech P15; 26,65 |  | 26.65
|  |  | SKYBOX |  | 0
|  |  | nosná kce HEA 180 - 1,02 m2/m; 9*(8,2+5,555)*1,02 |  | 126.2709
|  |  | pomocná kce I 120 - 0,438 m2/m; 5*31,85*0,438 |  | 69.7515
|  |  | viz výkaz materiálu - ocelová konstrukce haly |  | 0
|  |  | 2789,23 |  | 2789.23
|  |  | otryskané ostatní nosné kce vč střešních prvků cca; 3863,78 |  | 3863.78

## 1.4.1-ZTI
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.1: Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.1-01: 1-Zemní práce |  |  |  | 0
1 | SUB | 132354206 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 | m3 | 1394.82 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132354206
|  |  | 0,9*1,8*861 |  | 1394.82
2 | SUB | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 150 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102
3 | SUB | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 150 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112
4 | SUB | 162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 472.689 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122
5 | SUB | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 472.689 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101
|  |  | 77,49+395,199 |  | 472.689
6 | SUB | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 922.131 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
|  |  | 1394,82-472,689 |  | 922.131
7 | SUB | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 395.199 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101
|  |  | 0,9*0,510*861 |  | 395.199
8 | SUB | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 671.838 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | štěrkopísek frakce 0/2
|  |  | 395,199*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 671.838
9 | SP | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 472.689 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1394,82-922,131 |  | 472.689
10 | SP | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4726.89 |  | 0
|  | Ztratné: | 900 |  | 4254.201
11 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 472.689 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1394,82-922,131 |  | 472.689
12 |  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 685.399 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (1394,82-922,131)*1,45 |  | 685.399
| Oddíl |  | 1.4.1-02: 3-Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
13 |  | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 0.57 |  | 0
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358325114
Poznámka k položce: odbourání stávajícího betonového potrubí DN 800 v délce 2 m od napojení
| Oddíl |  | 1.4.1-03: 4-Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
14 | SUB | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 77.49 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111
|  |  | 0,9*0,1*861 |  | 77.49
15 | SP | 452233121 | Podkladní pilířky nebo bloky z cihel z kyselinovzdorné kameniny | m3 | 0.3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 podkladní pilířky, bloky nebo uzavírací čela chrániček z cihel z kyselinovzdorné kameniny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452233121
| Oddíl |  | 1.4.1-04: 8-Trubní vedení |  |  |  | 0
16 | SP | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm | m | 12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211141
17 | H | 28613113 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 12.18 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm
|  |  | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.18
18 | SUB | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250 | m | 44 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871363121
19 | SUB | 28611152 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8 | m | 45.32 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8
|  |  | 44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.32
20 | SUB | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315 | m | 47 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373121
21 | SUB | 28611155 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8 | m | 48.41 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8
|  |  | 47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.41
22 | SUB | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 400 | m | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 400
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393121
23 | SUB | 28611158 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x1000mm SN8 | m | 9.27 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x1000mm SN8
|  |  | 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.27
24 | SP | 890411811 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 1 |  | 0
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411811
Poznámka k položce: demontáž stávající šachty na rušeném potrubí kanalizace
25 | SUB | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111
26 | SUB | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 91 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111
|  |  | 44+47 |  | 91
27 | SUB | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111
28 | K | 892442111 | Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892442111
29 | SUB | R02 | Šachta kanalizační z betonových dílců na potrub, beton tř. C 25/30 | kus | 11 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Šachta kanalizační z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
30 | SUB | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812312
31 | SUB | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812332
32 | SUB | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339
33 | SUB | 899102112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899102112
34 | SUB | 55341465 | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm
35 | SUB | 899103112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 11 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112
36 | SUB | 28661933 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 | kus | 11 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125
37 | SP | 899910212 | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m | m3 | 60 |  | 0
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899910212
Poznámka k položce: vyplnění stávajícího potrubí DN 800 pro jeho zrušení
| Oddíl |  | 1.4.1-05: 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
38 | SUB | 935113112 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 210 mm | m | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 210 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113112
39 | SUB | 59227110 | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm | m | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm
40 | SUB | 56241042 | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm | m | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm
| Oddíl |  | 1.4.1-06: 721-Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
41 | SUB | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 23 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104
42 | SUB | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105
43 | SUB | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109
44 | SUB | 7212121R | Odtokový sprchový žlab krabicový, šířka 100 mm, výška 60 mm, nerez mřížka | m | 27 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Odtokový sprchový žlab krabicový, šířka 150 mm, výška 60 mm, nerez mřížka, svislý odtok DN 75,vč. sifonu se zápach. uzávěrkou
45 | SUB | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 24 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173401
46 | SUB | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 185 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173402
47 | SUB | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 410 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173403
48 | SUB | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 62 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173404
49 | SUB | 721173405 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 | m | 60 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173405
50 | SUB | 721173406 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315 | m | 29 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 315
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173406
51 | SUB | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174024
52 | SUB | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 113 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025
53 | SUB | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 46 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174026
54 | SUB | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 50 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043
55 | SUB | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 25 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045
56 | SUB | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721211421
Poznámka k položce: se suchou klapkou proti zápachu
57 | SUB | 721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721212123
58 | SUB | 7212265 | Zápachová uzávěrka podomítková DN 50 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50
59 | SUB | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 17 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721274123
Poznámka k položce: podomítkové provedení
60 | SUB | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 378 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111
|  |  | 15+185+10+113+46 |  | 369
61 | SUB | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 472 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290112
|  |  | 410+62 |  | 472
62 | SUB | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300 | m | 89 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290113
|  |  | 60+29 |  | 89
63 | SUB | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.238 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102
| Oddíl |  | 1.4.1-07: 722-Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
64 | SUB | 722140114 | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm | m | 115 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722140114
65 | SUB | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 200 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722170804
66 | SUB | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 20x3,4 mm | m | 330 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 20/3,4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174022
67 | SUB | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm | m | 73 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 25/4,2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174023
68 | SUB | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm | m | 55 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 32/5,4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174024
69 | SUB | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm | m | 75 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 40/6,7
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174025
70 | SUB | 7221740 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 172 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3
71 | SUB | 7221750R01 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63x10,5 mm | m | 130 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63x10,5 mm
72 | SUB | 7221750R02 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 75x12.5 mm | m | 105 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 75x12.5 mm
73 | SUB | 7221750R06 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 90x10,1 mm | m | 35 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1
74 | SUB | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 151 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221
75 | SUB | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 225 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181222
76 | SUB | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181223
77 | SUB | 722181224 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm | m | 116 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181224
78 | SUB | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m | 171 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181251
79 | SUB | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 55 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181252
80 | SUB | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 100 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181253
81 | SUB | 722182017 | Podpůrný žlab pro potrubí D 75 | m | 600 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182017
82 | SUB | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 102 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401
83 | SUB | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111
84 | SUB | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220121
85 | SUB | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231072
86 | SUB | 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231074
87 | SUB | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231077
88 | SUB | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1" | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231143
89 | SUB | 72223114R | Ventil závitový pojistný rohový G 2" | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ventil závitový pojistný rohový G 2"
90 | SUB | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232043
91 | SUB | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232045
92 | SUB | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 29 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232048
93 | SUB | 72223204R | Kohout šikmý, stoupající vřeteno, G 1", vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Kohout šikmý G 5/4", vnitřní závit
94 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232066
95 | SUB | 722232503 | Potrubní oddělovač G 1" PN 10 do 65°C vnější závit | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232503
96 | SUB | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722234263
97 | SUB | 722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722234265
98 | SUB | 722234268 | Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722234268
99 | SUB | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | kus | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239103
100 | SUB | 551440R | ventil termostatický pro míchání vody, 1" | kus | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | ventil termostatický pro míchání vody, 1"
101 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239106
102 | H | 551172R | filtr DN 50, s automatickým proplachem | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | filtr DN 50, s automatickým proplachem přepážkový, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem 0,1 mm mosazná příruba s připojovacím šroubením hotizontální i vertikální montáž
103 | SUB | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722250133
Poznámka k položce: bílá barva
104 | K | 7222632R | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 16 m3/h vertikální | kus | 1 |  | 0
| PP | Výkaz výměr: | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h vertikální
105 | SUB | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 914 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290226
106 | SUB | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 | m | 116 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290229
107 | SUB | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 1080 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234
108 | SUB | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.239 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722102
| Oddíl |  | 1.4.1-08: 724-Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0
109 | SUB | 7242112R | Domovní vodárna automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní výška 92 m průtok Q 10 m3/h | soubor | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Domovní vodárny automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (m3/h) 92 m/10 m3/h
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7242112R
110 | SUB | 724233114 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 10 o objemu 200 l | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 200 l
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/724233114
111 | SUB | 724233115 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 10 o objemu 300 l | soubor | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 300 l
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/724233115
112 | SUB | 724319115 | Montáž nádrže tlakové stojaté objemu 1000 litrů | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Tlakové nádrže stojaté z černého ocelového plechu montáž tlakových nádrží stojatých objemu 1000 l
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/724319115
113 | SUB | 484R01 | nádrž zásobníková válcová objem 1000L | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | nádrž zásobníková válcová objem 1000L
| Oddíl |  | 1.4.1-09: 725-Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
114 | SUB | I.S01 | Závěsný klozet, materiál závěsu nerez, vč. skrytého upevnění, odpad vodorovný, hluboké splachování | soubor | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Bílá sanitární keramika s antibakteriální povrchovou úpravou nebo glazurou, doplněk - sedací plastové bílé sedátko se zpomalovačem, závěsný klozet, materiál závěsu nerez, vč. skrytého upevnění, odpad vodorovný, hluboké splachování, princip splachování: Tryska, ovládání: Splachovací tlačítko, výrobek určený pro komerční použití
115 | SUB | I.S12 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/I.S12
116 | SUB | I.S03 | Pisoár odsávací, automatické splachování | soubor | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Bílá sanitární keramika s antibakteriální povrchovou úpravou nebo glazurou, princip splachování: odsávací sifon/sifonová tryska, Pozice přítoku: Zezadu, Odpad: vodorovný, skrytý odpad, ovládání: splachovací bezdotykové infračidlo, výrobek určený pro komerční použití
117 | SUB | I.S02 | Umyvadlo keramické bílé, zavěšené, rozměr 600x400, bez otvoru pro umyvadlovou bateri | soubor | 22 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Bílá vysoký lesk, rozměr 600x400, bez otvoru pro umyvadlovou baterii, instalace: zavěšením na stěnu, sifon: viditelný, výrobek určený pro komerční použití
118 | SUB | I.S13 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/I.S13
119 | SUB | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725331111
120 | SUB | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 36 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111
121 | SUB | 7258213R | Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm, pro výlevku | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm, pro výlevku
122 | SUB | I.S06 | Sprchová hlavice | kus | 25 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Chrom, nastavitelný úhel hlavové sprchy, druh montáže: ze stropu, ovládání pomocí sprchové baterie
123 | SUB | I.S07 | Chrom, sprchový ventil určený pro předmíchanou nebo studenou vodu, volně plovoucí píst, kartuše softpress, zvýšená odolnost proti vandalismu, průtok nastavitelný, doba výtoku ~30 sec, výrobek určený pro komerční použití | kus | 25 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Chrom, sprchový ventil určený pro předmíchanou nebo studenou vodu, volně plovoucí píst, kartuše softpress, zvýšená odolnost proti vandalismu, průtok nastavitelný, doba výtoku ~30 sec, výrobek určený pro komerční použití
Poznámka k položce: tlačný ventil pro sprchy v šatnách
124 | SUB | I.S05 | Pochromovaná mosaz, umyvadlová baterie, tlačný ventil s možností ovládání teploty vody, otočná hubička, zesílené upevnění, doba výtoku ~3-10 sec, výrobek určený pro komerční použití | soubor | 22 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Pochromovaná mosaz, podomítková umyvadlová baterie, tlačný ventil s možností ovládání teploty vody, otočná hubička, zesílené upevnění, doba výtoku ~3-10 sec, výrobek určený pro komerční použití
125 | SUB | I.S04 | Pochromovaná mosaz, podomítková umyvadlová baterie s prodlouženou pákou, výrobek určený pro komerční použití | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Pochromovaná mosaz, podomítková umyvadlová baterie s prodlouženou pákou, výrobek určený pro komerční použití
Poznámka k položce: zdravotní baterie
126 | SUB | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.938 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102
| Oddíl |  | 1.4.1-10: 726-Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0
127 | SUB | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031
128 | SUB | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191001
129 | SUB | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191002
130 | SUB | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí | soubor | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191011
131 | SUB | I.S09 | tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody | kus | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Chrom, vhodný pro použití šedé vody, montáž do zdi a SDK, nastavitelný průtok, ovládací kovová deska chrom, výrobek určený pro komerční použití
| Oddíl |  | 1.4.1-11: 727-Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0
132 | SP | 727222004 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 63 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 2 |  | 0
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/727222004
133 | SP | 727222005 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 1 |  | 0
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/727222005
134 | SP | 727222006 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 1 |  | 0
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 90
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/727222006
135 | SP | 727223105 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 | kus | 29 |  | 0
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/727223105
| Oddíl |  | 1.4.1-12: 732-Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
136 | SUB | 7322111R | Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 1500 l, el. patrona | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 1500 l, el. patrona
137 | SUB | 73223100R | Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 1000 l | soubor | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/73223100R
138 | SUB | 732421201 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421201
139 | SUB | 732421202 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421202
| Oddíl |  | 1.4.1-13: 751-Vzduchotechnika |  |  |  | 0
140 | K | 751613140 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 7 |  | 0
| PP |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613140
141 | M | 48481003 | sifon pro odvod kondenzátu | kus | 7 |  | 0
| PP |  | sifon pro odvod kondenzátu
| Oddíl |  | 1.4.1-14: HZS-Hodinové tůčtovací sazby |  |  |  | 0
142 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 50 |  | 0
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491
| P |  | Poznámka k položce: stavební výpomoce pro ZTI
| Oddíl |  | 1.4.1-15: VRN1-Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
143 | K | 012454000 | Monitoring vybraných stavebních objektů | soubor | 1 |  | 0
| PP |  | Monitoring vybraných stavebních objektů
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012454000
| P |  | Poznámka k položce: kamerová zkouška kanalizace
| Oddíl |  | 1.4.1-16: VRN9-Ostatní náklady |  |  |  | 0
144 | K | 091002 | Revize hydnratových systémů | kus | 2 |  | 0
| PP |  | Ostatní náklady související s objektem

## 1.4.2-VZT
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
pozn. jednotlivé položky jsou včetně montáže
| Podobjekt |  | 1.4.2: Vzduchotechnika |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-01: Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy |  |  |  | 0
1 | SUB | 1.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Průtok procesní přívodní vzduch Vp = 20000m3/h při externí tlakové ztrátě pext = 700 Pa, odvodní vzduch Vo = 20000m3/h při externí tlakové ztrátě pext = 400 Pa
Průtok regenerační vzduch Vp,o = 5500 m3/h při externí tlakové ztrátě pext = 1500 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 9414x2075x3052 mm
Hmotnost jednotky celkem = 3717,0 kg
Vzduchotechnická jednotka je ve složení: - procesní část: těsná uzavírací klapka na servopohon, odvodní ventilátor s FM + těsná uzavírací a směšovací klapka na servopohon, směšovací komora + těsné uzavírací a směšovací klapky na servopohony, filtrace třídy G4, filtrace třídy F7, vodní ohřívač, vodní chladič, volná komora, sorpční výměník + volná komora, volné komory, přívodní ventilátor s FM; - regenerační část: filtrace třídy F7, elektrické ohřívače, volná komora, volná komora, ventilátor s FM, těsná uzavírací klapka na servopohon; - rám jednotky, koncové stěny, připojovací pružné manžety.
FM budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Frekvenční měniče jsou dodávkou profese MaR
Servopohony k uzavíracím a směšovacím klapkám jednotky jsou dodávkou profese MaR
2 | SUB | 1.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
3 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
4 | SUB | 1.02 | Buňkový tlumič hluku 1200x1200 mm, délka 2000 mm, ve složení: 16x buňka 300x300 mm, délka 2000 mm, krytá děrovaným plechem, s náběhy | ks | 2 |  | 0
5 | SUB | 1.03 | Buňkový tlumič hluku 1500x1000 mm, délka 2000 mm, ve složení: 16x buňka 250x500 mm, délka 2000 mm, krytá děrovaným plechem, s náběhy | ks | 2 |  | 0
6 | SUB | 1.04 | Buňkový tlumič hluku 800x600 mm, délka 2000 mm, ve složení: 4x buňka 300x300 mm, délka 2000 mm, krytá děrovaným plechem, s náběhy + 2x buňka 200x300 mm, délka 2000 mm, krytá děrovaným plechem, s náběhy | ks | 2 |  | 0
7 | SUB | 1.05 | Šikmý sací kus 1500x1000 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
8 | SUB | 1.06 | Šikmý výfukový kus 1250x1000 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
9 | SUB | 1.07 | Šikmý sací kus 800x600 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
10 | SUB | 1.08 | Šikmý výfukový kus 800x600 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
11 | SUB | 1.09 | Přívodní dýza s dalekým dosahem průměru Ø400 mm, nastavitelná, hliníková, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby, včetně montážního příslušenství do kruhového potrubí | ks | 34 |  | 0
12 | SUB | 1.10 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 800x200 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | ks | 18 |  | 0
13 | SUB | 1.11 | Regulační klapka DN630, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
14 | SUB | 1.12 | Regulační klapka DN1000, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
15 | SUB | 1.13 až 1.49 | Neobsazeno
16 | SUB | 1.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 103 |  | 0
17 | SUB | 1.51 | Spiro potrubí DN500, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 54 |  | 0
18 | SUB |  | Spiro potrubí DN630, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 30 |  | 0
19 | SUB |  | Spiro potrubí DN710, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 27 |  | 0
20 | SUB |  | Spiro potrubí DN800, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 94 |  | 0
21 | SUB |  | Spiro potrubí DN900, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 22 |  | 0
22 | SUB |  | Spiro potrubí DN1000, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 36 |  | 0
23 | SUB |  | Spiro potrubí DN1120, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 98 |  | 0
24 | SUB | 1.52 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 256 |  | 0
25 | SUB | 1.53 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 1008 |  | 0
26 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-02: Zařízení č. 2 - Větrání šaten |  |  |  | 0
27 | SUB | 2.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 1100 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 2104x644x1804 mm
Hmotnost jednotky = 330,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
28 | SUB | 2.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
29 | SUB | 2.01b | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
30 | SUB | 2.02 | Požární klapka 600x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
31 | SUB | 2.03a | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
32 | SUB | 2.03b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
33 | SUB | 2.03c | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
34 | SUB | 2.03d | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
35 | SUB | 2.04 | Kulisový tlumič hluku 300x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 2x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
36 | SUB | 2.05 | Kulisový tlumič hluku 600x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 4x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
37 | SUB | 2.06 | Kulisový tlumič hluku 600x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 4x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
38 | SUB | 2.07 | Kulisový tlumič hluku 600x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 4x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
39 | SUB | 2.08 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x1000 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 1 |  | 0
40 | SUB | 2.09 | Krycí mřížka 600x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
41 | SUB | 2.10 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 8 |  | 0
42 | SUB | 2.11 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
43 | SUB | 2.12 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0
44 | SUB | 2.13 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
45 | SUB | 2.14 | Stěnová mřížka hliníková 800x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
46 | SUB | 2.15 až 2.49 | Neobsazeno
47 | SUB | 2.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 70 |  | 0
48 | SUB | 2.51 | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 60 |  | 0
49 | SUB | 2.52 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 21 |  | 0
50 | SUB | 2.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 86 |  | 0
51 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-03: Zařízení č. 3 - Větrání posilovny |  |  |  | 0
52 | SUB | 3.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 800 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 1963x609x1719 mm
Hmotnost jednotky = 290,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
53 | SUB | 3.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
54 | SUB | 3.02 | Požární klapka 450x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
55 | SUB | 3.03a | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
56 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
57 | SUB | 3.03b | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
58 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
59 | SUB | 3.04 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
60 | SUB | 3.05 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
61 | SUB | 3.06 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
62 | SUB | 3.07 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
63 | SUB | 3.08 | Krycí mřížka 450x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
64 | SUB | 3.09 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 625x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
65 | SUB | 3.10 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
66 | SUB | 3.11 až 3.49 | Neobsazeno
67 | SUB | 3.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 25 |  | 0
68 | SUB | 3.51 | Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 34 |  | 0
69 | SUB | 3.52 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 16 |  | 0
70 | SUB | 3.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 23 |  | 0
71 | SUB | 3.54 | Protipožární izolace minerální vlna tl. 50 mm s Al polepem, oboustranná, odolnost dle PBŘ | m2 | 15 |  | 0
73
72 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-04: Zařízení č. 4 - Větrání šatny hobby/veřejné bruslení |  |  |  | 0
73 | SUB | 4.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 785 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 1963x604x1719 mm
Hmotnost jednotky = 290,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
74 | SUB | 4.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
75 | SUB | 4.01b | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
76 | SUB | 4.02 | Požární klapka 450x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
77 | SUB | 4.03a | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
78 | SUB | 4.03b | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
79 | SUB | 4.04 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
80 | SUB | 4.05 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
81 | SUB | 4.06 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
82 | SUB | 4.07 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
83 | SUB | 4.08 | Krycí mřížka 450x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
84 | SUB | 4.09 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 5 |  | 0
85 | SUB | 4.10 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | ks | 2 |  | 0
86 | SUB | 4.11 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
87 | SUB | 4.12 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
88 | SUB | 4.13 | Odvodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 5 |  | 0
89 | SUB | 4.14 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
90 | SUB | 4.15 | Stěnová mřížka hliníková 600x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
91 | SUB | 4.16 až 4.49 | Neobsazeno
92 | SUB | 4.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 23 |  | 0
93 | SUB | 4.51 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
94 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 33 |  | 0
95 | SUB |  | Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 62 |  | 0
96 | SUB | 4.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl. izolace 25 mm | bm | 10 |  | 0
97 | SUB | 4.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 14 |  | 0
98 | SUB | 4.54 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 24 |  | 0
99 | SUB | 4.55 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 34 |  | 0
100 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-05: Zařízení č. 5 - Větrání rozhodčí |  |  |  | 0
101 | SUB | 5.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 500 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 1824x544x1696 mm
Hmotnost jednotky = 270,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Elektrický ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
102 | SUB | 5.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
103 | SUB | 5.02 | Požární klapka 300x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
104 | SUB | 5.03a | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
105 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
106 | SUB | 5.03b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
107 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
108 | SUB | 5.04 | Kulisový tlumič hluku 300x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 2x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
109 | SUB | 5.05 | Kulisový tlumič hluku 300x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 2x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
110 | SUB | 5.06 | Kulisový tlumič hluku 300x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 2x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
111 | SUB | 5.07 | Kulisový tlumič hluku 300x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 2x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
112 | SUB | 5.08 | Krycí mřížka 300x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
113 | SUB | 5.09 | Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x16, provedení lamel typu A, plenum box 600x600 mm s horizontalním připojením DN200, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
114 | SUB | 5.10 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
115 | SUB | 5.11 | Odvodní talířový ventil kovový DN200, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
116 | SUB | 5.12 | Stěnová mřížka hliníková 500x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
117 | SUB | 5.13 až 5.49 | Neobsazeno
118 | SUB | 5.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 18 |  | 0
119 | SUB | 5.51 | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
120 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 56 |  | 0
121 | SUB | 5.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 4 |  | 0
122 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 8 |  | 0
123 | SUB | 5.53 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 33 |  | 0
124 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-06: Zařízení č. 6 - Větrání obchodu |  |  |  | 0
125 | SUB | 6.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Řízení jednotky zajistí profese MaR - jednotka je vybavena vlastním systémem autonomního řízení a regulací
včetně napojení na nadřazený systém MaR komunikační sběrnicí ModBus RTU
Vp,o = 300 m3/h při 300 Pa
Rozměry jednotky (DxŠxV) = 1698x678x364 mm
Hmotnost jednotky = 125,0 kg
Tloušťka panelu 45 mm
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motory
Elektrický ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu se servopohony
126 | SUB | - | Připojovací pružná manžeta DN200 | ks | 4 |  | 0
127 | SUB | 6.02 | Kulisový tlumič hluku 300x160 mm, délka 1000 mm, ve složení: 2x kulisa 100x160 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 3 |  | 0
128 | SUB | 6.03 | Kulisový tlumič hluku 300x160 mm, délka 1250 mm, ve složení: 2x kulisa 100x160 mm, délka 1250 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
129 | SUB | 6.04 | Protidešťová žaluzie hliníková 250x250 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
130 | SUB | 6.05 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
131 | SUB | 6.06 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
132 | SUB | 6.07 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
133 | SUB | 6.08 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
134 | SUB | 6.09 až 6.49 | Neobsazeno
135 | SUB | 6.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 5 |  | 0
136 | SUB | 6.51 | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 57 |  | 0
137 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
138 | SUB | 6.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 2 |  | 0
139 | SUB | 6.53 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 39 |  | 0
140 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-07: Zařízení č. 7 - Větrání skyboxu |  |  |  | 0
141 | SUB | 7.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním ležatém provedení, s hrdly vedle sebe | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 1700 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 3661x1430x790 mm
Hmotnost jednotky = 508,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
142 | SUB | 7.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
143 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
144 | SUB | 7.01b | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
145 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
146 | SUB | 7.02 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 3 |  | 0
147 | SUB | 7.03 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1250 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1250 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
148 | SUB | 7.04 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800x450 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
149 | SUB | 7.05 | Šikmý výfukový kus 450x315 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
150 | SUB | 7.06 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 800x100 mm, hliníková, dvouřadá, včetně regulace, upínání pružinami, včetně montážního rámečku, RAL dle stavby | ks | 16 |  | 0
151 | SUB | 7.07 | Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 600x100 mm, hliníková, jednořadá, včetně regulace, upínání šrouby, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | ks | 6 |  | 0
152 | SUB | 7.08 | Regulační klapka 160x200 mm, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
153 | SUB | 7.09 | Regulační klapka 200x200 mm, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
154 | SUB | 7.10 | Regulační klapka 450x200 mm, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
155 |  | 7.11 | Regulační klapka 500x200 mm, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
156 | SUB | 7.12 až 7.49 | Neobsazeno
157 | SUB | 7.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 133 |  | 0
158 | SUB | 7.51 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 48 |  | 0
159 | SUB | 7.52 | Protipožární izolace minerální vlna tl. 50 mm s Al polepem, oboustranná, odolnost dle PBŘ | m2 | 15 |  | 0
160 | SUB | 7.53 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 93 |  | 0
161 | SUB | - | Pomocná konstrukce pro vedení a vynesení VZT potrubí nad střešním pláštěm | kpl | 1 |  | 0
162 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-08: Zařízení č. 8 - Větrání kanceláře, šatny strojníci, velínu, dílny a přidruženého zázemí |  |  |  | 0
163 | SUB | 8.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 715 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 2104x555x1804 mm
Hmotnost jednotky = 300,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
164 | SUB | 8.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
165 | SUB | 8.02 | Požární klapka 450x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
166 | SUB | 8.03a | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
167 | SUB | 8.03b | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
168 | SUB | 8.04 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
169 | SUB | 8.05 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
170 | SUB | 8.06 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
171 | SUB | 8.07 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
172 | SUB | 8.08 | Krycí mřížka 450x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
173 | SUB | 8.09 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
174 | SUB | 8.10 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
175 | SUB | 8.11 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
176 | SUB | 8.12 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
177 | SUB | 8.13 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
178 | SUB | 8.14 | Přívodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
179 | SUB | 8.15 | Přívodní talířový ventil kovový DN200, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
180 | SUB | 8.16 | Odvodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
181 | SUB | 8.17 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
182 | SUB | 8.18 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
183 | SUB | 8.19 | Stěnová mřížka hliníková 500x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
184 | SUB | 8.20 až 8.49 | Neobsazeno
185 | SUB | 8.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 19 |  | 0
186 | SUB | 8.51 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
187 | SUB |  | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 18 |  | 0
188 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 26 |  | 0
189 | SUB |  | Spiro potrubí DN225, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 9 |  | 0
190 | SUB |  | Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 82 |  | 0
191 | SUB | 8.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl. izolace 25 mm | bm | 4 |  | 0
192 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 4 |  | 0
193 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 2 |  | 0
194 | SUB | 8.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 17 |  | 0
195 | SUB | 8.54 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 23 |  | 0
196 | SUB | 8.55 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 32 |  | 0
197 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-09: Zařízení č. 9 - Větrání rezervy - rozcvičovny |  |  |  | 0
198 | SUB | 9.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 800 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 1963x609x1719 mm
Hmotnost jednotky = 290,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
199 | SUB | 9.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
200 | SUB | 9.02 | Požární klapka 450x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
201 | SUB | 9.03a | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
202 | SUB | 9.03b | Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
203 | SUB | 9.04 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
204 | SUB | 9.05 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
205 | SUB | 9.06 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
206 | SUB | 9.07 | Kulisový tlumič hluku 450x250 mm, délka 2000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x250 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
207 | SUB | 9.08 | Krycí mřížka 450x250 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
208 | SUB | 9.09 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 625x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
209 | SUB | 9.10 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
210 | SUB | 9.11 až 9.49 | Neobsazeno
211 | SUB | 9.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 19 |  | 0
212 | SUB | 9.51 | Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 39 |  | 0
213 | SUB | 9.52 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 17 |  | 0
214 | SUB | 9.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem | m2 | 23 |  | 0
215 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-10: Zařízení č. 9a - Odvlhčování rezervy - rozcvičovny - příprava |  |  |  | 0
216 | SUB | 9a.01 | Nástěnný odvlhčovač - příprava | ks | 0 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Regulace a řízení bude součástí odvlhčovače
Odvlhčovač bude vybaven komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
V této fázi PD se jedná pouze o přípravu pro odvlhčovač - přesné umístění odvlhčovače i návrh jeho odvlhčovacího výkonu bude konzultován s profesí STAVBA, a to dle uvažovaného provedení a umístění vířivky, jakožto zdroje vlhkosti.
| Oddíl |  | 1.4.2-11: Zařízení č. 10 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
217 | SUB | 10.01 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
218 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
219 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
220 | SUB | 10.02 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
221 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
222 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
223 | SUB | 10.03 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
224 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
225 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
226 | SUB | 10.04 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
227 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
228 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
229 | SUB | 10.05 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
230 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
231 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
232 | SUB | 10.06 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
233 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
234 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
235 | SUB | 10.07 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
236 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
237 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
238 | SUB | 10.08 | Výfukový segment - složený z šikmého výfukového kusu DN200 se sítem proti hmyzu a kaučukové izolace tl. 20 mm s oplechováním, samolepící - viz výkresová část PD | ks | 2 |  | 0
239 | SUB | 10.09 | Výfukový segment - složený z šikmého výfukového kusu DN250 se sítem proti hmyzu a kaučukové izolace tl. 25 mm s oplechováním, samolepící - viz výkresová část PD | ks | 4 |  | 0
240 | SUB | 10.10 | Odvodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 13 |  | 0
241 | SUB | 10.11 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
242 | SUB | 10.12 | Stěnová mřížka hliníková 600x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
243 | SUB | 10.13 | Regulační klapka DN125, provedení ruční | ks | 2 |  | 0
244 | SUB | 10.14 | Regulační klapka DN200, provedení ruční | ks | 5 |  | 0
245 | SUB | 10.15 až 10.49 | Neobsazeno
246 | SUB | 10.50 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 19 |  | 0
247 | SUB |  | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 24 |  | 0
248 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 62 |  | 0
249 | SUB | 10.51 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl. izolace 25 mm | bm | 26 |  | 0
250 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 8 |  | 0
251 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 15 |  | 0
252 | SUB | 10.52 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 49 |  | 0
253 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
254 | SUB | 10.DEM | Demontáže stávajících VZT zařízení a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Stávající odvodní ventilátory, včetně potrubních VZT tras na chodbách v 2NP a výfukových žaluzií na fasádě objektu
| Oddíl |  | 1.4.2-12: Zařízení č. 11 - Větrání technických místností |  |  |  | 0
255 | SUB | 11.01 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
256 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
257 | SUB | - | Spojovací manžeta DN200 | ks | 2 |  | 0
258 | SUB | 11.01a | Uzavírací těsná klapka 315x315 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese ELE
259 | SUB | 11.02 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN315, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
260 | SUB | - | Zpětná klapka DN315 | ks | 1 |  | 0
261 | SUB | - | Spojovací manžeta DN315 | ks | 2 |  | 0
262 | SUB | 11.02a | Uzavírací těsná klapka 315x630 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese ELE
263 | SUB | 11.03 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
254 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
265 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
266 | SUB | 11.03a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
267 | SUB | 11.03b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
268 | SUB | 11.03c | Požární klapka DN160, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
269 | SUB | 11.04 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
270 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
271 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
272 | SUB | 11.04a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
273 | SUB | 11.04b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
274 | SUB | 11.04c | Požární větrací mřížka 400x250 mm (celkový rozměr 630x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
275 | SUB | 11.05 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
276 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
277 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
278 | SUB | 11.05a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
279 | SUB | 11.05b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
280 | SUB | 11.05c | Požární větrací mřížka 250x250 mm (celkový rozměr 480x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
281 | SUB | 11.05d | Požární větrací mřížka 250x250 mm (celkový rozměr 480x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
282 | SUB | 11.06 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
283 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
284 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
285 | SUB | 11.06a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
286 | SUB | 11.06b | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
287 | SUB | 11.06c | Požární větrací mřížka 400x250 mm (celkový rozměr 630x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus s detektorem kouře 24V AC/DC, se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou (koncovými spínači a termoelektrickým spouštěcím čidlem), napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
288 | SUB | 11.07 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
289 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
290 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
291 | SUB | 11.07a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
292 | SUB | 11.08 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
293 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
294 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
295 | SUB | 11.08a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
296 | SUB | 11.08b | Požární větrací mřížka 280x250 mm (celkový rozměr 510x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus s detektorem kouře 24V AC/DC, se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou (koncovými spínači a termoelektrickým spouštěcím čidlem), napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
297 | SUB | 11.09 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
298 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
299 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
300 | SUB | 11.09a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
301 | SUB | 11.10 | Požární větrací mřížka 250x250 mm (celkový rozměr 480x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus s detektorem kouře 24V AC/DC, se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou (koncovými spínači a termoelektrickým spouštěcím čidlem), napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
302 | SUB | 11.11 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
303 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
304 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
305 | SUB | 11.11a | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
306 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
307 | SUB | 11.11b | Požární větrací mřížka 150x500 mm (celkový rozměr 480x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus s detektorem kouře 24V AC/DC, se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou (koncovými spínači a termoelektrickým spouštěcím čidlem), napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
308 | SUB | 11.12 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
309 | SUB | - | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0
310 | SUB | - | Spojovací manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0
311 | SUB | 11.12a | Požární klapka DN200, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
312 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
313 | SUB | 11.12b | Požární větrací mřížka 150x500 mm (celkový rozměr 480x300 mm), odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus s detektorem kouře 24V AC/DC, se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou (koncovými spínači a termoelektrickým spouštěcím čidlem), napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC
včetně oboustranné krycí mřížky, RAL dle stavby
Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
314 | SUB | 11.13 | Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN400, IP54 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
315 | SUB | - | Zpětná klapka DN400 | ks | 1 |  | 0
316 | SUB | - | Spojovací manžeta DN400 | ks | 2 |  | 0
317 | SUB | 11.13a | Uzavírací těsná klapka 710x710 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese ELE
318 | SUB | 11.14 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600 mm | ks | 12 |  | 0
319 | SUB | 11.15 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm | ks | 2 |  | 0
320 | SUB | 11.16 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm | ks | 2 |  | 0
321 | SUB | 11.17 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900 mm | ks | 3 |  | 0
322 | SUB | 11.18 | Tlumič hluku s nízkou montážní výškou 546x460 mm, délka 500 mm, s připojením na kruhové potrubí DN400 | ks | 1 |  | 0
323 | SUB | 11.19 | Tlumič hluku s nízkou montážní výškou 546x460 mm, délka 1000 mm, s připojením na kruhové potrubí DN400 | ks | 2 |  | 0
324 | SUB | 11.20 | Protidešťová žaluzie hliníková 250x250 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 3 |  | 0
325 | SUB | 11.21 | Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
326 | SUB | 11.22 | Protidešťová žaluzie hliníková 315x630 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
327 | SUB | 11.23 | Protidešťová žaluzie hliníková 710x710 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
328 | SUB | 11.24 | Krycí mřížka DN200, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0
329 | SUB | 11.25 | Krycí mřížka 315x315 mm, oko 10x10 mm, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
330 | SUB | 11.26 | Krycí mřížka 315x630 mm, oko 10x10 mm, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
331 | SUB | 11.27 | Krycí mřížka 710x710 mm, oko 10x10 mm, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
332 | SUB | 11.28 | Krycí sací mřížka DN160, oko 10x10 mm | ks | 7 |  | 0
333 | SUB | 11.29 | Krycí sací mřížka DN400, oko 10x10 mm | ks | 1 |  | 0
334 | SUB | 11.30 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 5 |  | 0
335 | SUB | 11.31 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
336 | SUB | 11.32 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x125 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
337 | SUB | 11.33 | Odvodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
338 | SUB | 11.34 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
339 | SUB | 11.35 | Stěnová mřížka hliníková 200x100 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 48 |  | 0
340 | SUB | 11.36 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 14 |  | 0
341 | SUB | 11.37 | Stěnová mřížka hliníková 500x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
342 | SUB | 11.38 až 11.49 | Neobsazeno
343 | SUB | 11.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 18 |  | 0
344 | SUB | 11.51 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
345 | SUB |  | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 66 |  | 0
346 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 28 |  | 0
347 | SUB |  | Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 7 |  | 0
348 | SUB |  | Spiro potrubí DN400, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
349 | SUB | 11.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl. izolace 25 mm | bm | 2 |  | 0
350 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 6 |  | 0
351 | SUB | 11.53 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 10 |  | 0
352 | SUB | 11.54 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 3 |  | 0
353 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-13: Zařízení č. 12 - Havarijní a provozní větrání strojovny a kanálu technologie chlazení |  |  |  | 0
354 | SUB | 12.01 | Ventilátorová komora v nevýbušném Ex provedení | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vo = 8300 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 1285x1400x970 mm
Hmotnost jednotky = 211,0 kg
Odvodní ventilátor s FM
FM bude vybaven komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Frekvenční měnič + kryt svorek - nelze jej použít v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vyhodnocovací relé k termistoru v nevýbušném Ex provedení
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety v nevýbušném Ex provedení
355 | SUB | 12.01a | Uzavírací těsná klapka 1250x1000 mm v nevýbušném Ex provedení, na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon do nevýbušného Ex prostředí otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese MaR
356 | SUB | 12.01b | Uzavírací těsná klapka 800x1000 mm v nevýbušném Ex provedení, na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon do nevýbušného Ex prostředí otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese MaR
357 | SUB | 12.01c | Uzavírací těsná klapka 800x1000 mm v nevýbušném Ex provedení, na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon do nevýbušného Ex prostředí otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese MaR
358 | SUB | 12.02 | Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN315, IP44 | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vo = 1100 m3/h při 300 Pa
359 | SUB | - | Zpětná klapka DN315 | ks | 1 |  | 0
360 | SUB | - | Spojovací manžeta DN315 | ks | 2 |  | 0
361 | SUB | 12.02a | Uzavírací těsná klapka 315x630 mm, provedení na servopohon | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Servopohon otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí je dodávkou profese ELE
362 | SUB | 12.03 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900 mm | ks | 3 |  | 0
363 | SUB | 12.04 | Protidešťová žaluzie 315x630 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
364 | SUB | 12.05 | Protidešťová žaluzie 800x1000 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 2 |  | 0
365 | SUB | 12.06 | Protidešťová žaluzie 1250x1000 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 1 |  | 0
366 | SUB | 12.07 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 500x100 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
367 | SUB | 12.08 | Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 500x200 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0
368 | SUB | 12.09 | Krycí mřížka 315x315 mm, oko 10x10 mm, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
369 | SUB | 12.10 | Krycí mřížka 315x630 mm, oko 10x10 mm, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
370 | SUB | 12.11 | Regulační klapka 315x315 mm v nevýbušném Ex provedení, provedení ruční | ks | 3 |  | 0
371 | SUB | 12.12 až 12.49 | Neobsazeno
372 | SUB | 12.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 123 |  | 0
373 | SUB | 12.51 | Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 22 |  | 0
374 | SUB |  | Spiro potrubí DN630, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
375 | SUB | 12.52 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 19 |  | 0
376 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-14: Zařízení č. 13 –Větrání šaten 1 – II. Etapa |  |  |  | 0
377 | SUB | 13.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení, s hrdly na sebou | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 1460 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 3796x740x1300 mm
Hmotnost jednotky = 428,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
378 | SUB | 13.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
379 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
380 | SUB | 13.02 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 3 |  | 0
381 | SUB | 13.03 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
382 | SUB | 13.04 | Šikmý sací kus 450x450 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
383 | SUB | 13.05 | Šikmý výfukový kus 450x450 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
384 | SUB | 13.06 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 12 |  | 0
385 | SUB | 13.07 | Odvodní talířový ventil kovový DN125, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
386 | SUB | 13.08 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
387 | SUB | 13.09 | Odvodní talířový ventil kovový DN200, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 8 |  | 0
388 | SUB | 13.10 | Stěnová mřížka hliníková 600x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0
389 | SUB | 13.11 | Regulační klapka DN200, provedení ruční | ks | 2 |  | 0
390 | SUB | 13.12 | Regulační klapka DN280, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
391 | SUB | 13.13 | Regulační klapka DN315, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
392 | SUB | 13.14 až 13.49 | Neobsazeno
393 | SUB | 13.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 13 |  | 0
394 | SUB | 13.51 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
395 | SUB |  | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
396 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 45 |  | 0
397 | SUB |  | Spiro potrubí DN280, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 19 |  | 0
398 | SUB |  | Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 34 |  | 0
399 | SUB | 13.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN125, tl. izolace 25 mm | bm | 6 |  | 0
400 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 2 |  | 0
401 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 16 |  | 0
402 | SUB | 13.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 45 |  | 0
403 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-15: Zařízení č. 14 –Větrání šaten 2 – II. Etapa |  |  |  | 0
404 | SUB | 14.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení, s hrdly na sebou | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 1370 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 3796x740x1300 mm
Hmotnost jednotky = 428,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
405 | SUB | 14.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
406 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
407 | SUB | 14.02 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1000 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 3 |  | 0
408 | SUB | 14.03 | Kulisový tlumič hluku 450x450 mm, délka 1500 mm, ve složení: 3x kulisa 100x450 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
409 | SUB | 14.04 | Šikmý sací kus 450x450 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
410 | SUB | 14.05 | Šikmý výfukový kus 450x450 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
411 | SUB | 14.06 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 9 |  | 0
412 | SUB | 14.07 | Přívodní talířový ventil kovový DN200, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
413 | SUB | 14.08 | Odvodní talířový ventil kovový DN160, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
414 | SUB | 14.09 | Odvodní talířový ventil kovový DN200, včetně montážního kroužku, RAL dle stavby | ks | 8 |  | 0
415 | SUB | 14.10 | Stěnová mřížka hliníková 300x150 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
416 | SUB | 14.11 | Stěnová mřížka hliníková 600x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
417 | SUB | 14.12 | Stěnová mřížka hliníková 800x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
418 | SUB | 14.13 | Regulační klapka DN200, provedení ruční | ks | 2 |  | 0
419 | SUB | 14.14 | Regulační klapka DN250, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
420 | SUB | 14.15 | Regulační klapka DN315, provedení ruční | ks | 1 |  | 0
421 | SUB | 14.16 až 14.49 | Neobsazeno
422 | SUB | 14.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 13 |  | 0
423 | SUB | 14.51 | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
424 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 32 |  | 0
425 | SUB |  | Spiro potrubí DN250, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 12 |  | 0
426 | SUB |  | Spiro potrubí DN315, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 28 |  | 0
427 | SUB | 14.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN160, tl. izolace 25 mm | bm | 4 |  | 0
428 | SUB |  | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 20 |  | 0
429 | SUB | 14.53 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 45 |  | 0
430 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-16: Zařízení č. 15 –Větrání šaten 3 – II. Etapa |  |  |  | 0
431 | SUB | 15.01 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve venkovním ležatém provedení, s hrdly vedle sebe | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Vzduchotechnická jednotka splňuje certifikaci Eurovent
Regulace a řízení jednotky je dodávkou profese MaR
Vp,o = 2100 m3/h při 350 Pa
Rozměry jednotky obrysové (DxŠxV) = 3726x1570x790 mm
Hmotnost jednotky = 554,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu třídy M5
Ventilátory s EC motory
EC motory budou vybaveny komunikační sběrnicí ModBus RTU pro napojení do nadřazeného systému MaR
Teplovodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu, provedení na servopohon
Servopohony otevřeno/zavřeno s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR
Rám jednotky
Koncové stěny
Připojovací pružné manžety
432 | SUB | 15.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
433 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
434 | SUB | 15.01b | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
435 | SUB | - | Oplechování a revizní otvor pro přístup k detektoru kouře | ks | 1 |  | 0
436 | SUB | 15.02 | Kulisový tlumič hluku 600x450 mm, délka 1000 mm, ve složení: 4x kulisa 100x450 mm, délka 1000 mm, s náběhy | ks | 2 |  | 0
437 | SUB | 15.03 | Kulisový tlumič hluku 600x450 mm, délka 1500 mm, ve složení: 4x kulisa 100x450 mm, délka 1500 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
438 | SUB | 15.04 | Kulisový tlumič hluku 600x450 mm, délka 2000 mm, ve složení: 4x kulisa 100x450 mm, délka 2000 mm, s náběhy | ks | 1 |  | 0
439 | SUB | 15.05 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 900x450 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
440 | SUB | 15.06 | Šikmý výfukový kus 600x315 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
441 | SUB | 15.07 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
442 | SUB | 15.08 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 625x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0
443 | SUB | 15.09 | Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 425x75 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 9 |  | 0
444 | SUB | 15.10 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 6 |  | 0
445 | SUB | 15.11 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 11 |  | 0
446 | SUB | 15.12 | Stěnová mřížka hliníková 500x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 8 |  | 0
447 | SUB | 15.13 | Stěnová mřížka hliníková 600x200 mm, jednořadá, lamela typ 2, vzdálenost lamel 12 mm, včetně upínacího rámečku, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
448 | SUB | 15.14 | Regulační klapka 500x200 mm, provedení ruční | ks | 2 |  | 0
449 | SUB | 15.15 | Regulační klapka DN160, provedení ruční | ks | 3 |  | 0
450 | SUB | 15.16 | Regulační klapka DN200, provedení ruční | ks | 4 |  | 0
451 | SUB | 15.17 až 15.49 | Neobsazeno
452 | SUB | 15.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 178 |  | 0
453 | SUB | 15.51 | Spiro potrubí DN160, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 18 |  | 0
454 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 35 |  | 0
455 | SUB | 15.52 | Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100 mm s oplechováním | m2 | 50 |  | 0
456 | SUB | 15.53 | Protipožární izolace minerální vlna tl. 50 mm s Al polepem, oboustranná, odolnost dle PBŘ | m2 | 41 |  | 0
457 | SUB | - | Pomocná konstrukce pro vedení a vynesení VZT potrubí nad střešním pláštěm | kpl | 1 |  | 0
458 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-17: Zařízení č. 16 - Větrání skyboxů v 3NP |  |  |  | 0
459 | SUB | 16.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Řízení jednotky zajistí profese MaR - jednotka je vybavena vlastním systémem autonomního řízení a regulací
včetně napojení na nadřazený systém MaR komunikační sběrnicí ModBus RTU
Vp,o = 500 m3/h při 300 Pa
Rozměry jednotky (ŠxVxH) = 1020x1220x491 mm
Hmotnost jednotky = 100,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motory
Elektrický předehřívač
Elektrický ohřívač
Levé provedení připojovacích hrdel jednotky
460 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 2 |  | 0
461 | SUB | 16.02 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení, s hrdly nahoru | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Řízení jednotky zajistí profese MaR - jednotka je vybavena vlastním systémem autonomního řízení a regulací
včetně napojení na nadřazený systém MaR komunikační sběrnicí ModBus RTU
Vp,o = 500 m3/h při 300 Pa
Rozměry jednotky (ŠxVxH) = 1020x1220x491 mm
Hmotnost jednotky = 100,0 kg
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motory
Elektrický předehřívač
Elektrický ohřívač
Pravé provedení připojovacích hrdel jednotky
462 | SUB | - | Zpětná klapka DN200 | ks | 2 |  | 0
463 | SUB | 16.03 | Šikmý sací kus DN200 se sítem proti hmyzu | ks | 2 |  | 0
464 | SUB | 16.04 | Výfukový segment - složený z šikmého výfukového kusu DN250 se sítem proti hmyzu a kaučukové izolace tl. 25 mm s oplechováním, samolepící - viz výkresová část PD | ks | 2 |  | 0
465 | SUB | 16.05 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 625x125 mm, dvouřadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 8 |  | 0
466 | SUB | 16.06 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 825x125 mm, jednořadá, včetně regulace, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0
467 | SUB | 16.07 až 16.49 | Neobsazeno
468 | SUB | 16.50 | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 50 |  | 0
469 | SUB | 16.51 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm | bm | 10 |  | 0
470 | SUB | 16.52 | Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 50 mm | bm | 10 |  | 0
471 | SUB | 16.53 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 15 |  | 0
472 | SUB | 16.54 | Lakování vzduchotechnického potrubí, včetně vzduchotechnických prvků, závěsného a spojovacího materiálu, RAL 9011 Grafitově černá - dle stavby | m2 | 24 |  | 0
473 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.2-18: Stávající zařízení č. ST1 - Větrání šaten - úprava |  |  |  | 0
474 | SUB | ST1.01 | Stávající kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení | ks | 0 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
Řízení jednotky zajistí profese MaR - jednotka je vybavena vlastním systémem autonomního řízení a regulací
včetně napojení na nadřazený systém MaR komunikační sběrnicí ModBus RTU
Nově vypočtený průtok Vp,o = 2500 m3/h při 400 Pa
Rozměry jednotky (DxŠxV) = 2562x1620x828 mm
Hmotnost jednotky = 379,0 kg
Tloušťka panelu 45 mm
Deskový rekuperační výměník s by passem
Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5
Ventilátory s EC motory
Vodní ohřívač
Uzavírací těsné klapky na sání a výfuku vzduchu se servopohony
475 | SUB | ST1.01 REG | Nová verze autonomního řízení a regulace | ks | 1 |  | 0
476 | SUB | - | Diagnostika a analýza VZT / technická konzultace | hod | 1 |  | 0
477 | SUB | - | Wi-Fi ovladač s grafickým displayem a dotykovým panelem | ks | 1 |  | 0
478 | SUB | - | Provedení oprav | hod | 1 |  | 0
479 | SUB | - | Zapojení rozvaděče | ks | 1 |  | 0
480 | SUB | - | Instalační materiál - ostatní | ks | 1 |  | 0
481 | SUB | - | Servis - dopravné čas na cestě | hod | 4 |  | 0
482 | SUB | ST1.01a | Detektor kouře do potrubí, s dvěma odběrnými trubkami | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
483 | SUB | ST1.02a | Požární klapka 710x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
484 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
485 | SUB | ST1.02b | Požární klapka 710x250 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Aktivační mechanismus se servopohonem 24V AC/DC se zpětnou pružinou, napájení přes napájecí a komunikační jednotku 230 V AC, (Modbus/BACnet), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem
486 | SUB | - | Detektor kouře, včetně patice a adaptéru do potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Podrobná specifikace viz příloha technické zprávy - tabulka VZT zařízení
487 | SUB | ST1.03 | Požární klapka 710x400 mm, odolnost dle PBŘ | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Manuální aktivační mechanismus (se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC
488 | SUB | ST1.04 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x710 mm, včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL 7046 Telegray 2 - dle stavby | ks | 1 |  | 0
489 | SUB | ST1.05 | Krycí mřížka 710x400 mm, oko 10x10 mm,včetně montážního rámu a síta proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0
490 | SUB | ST1.06 až ST1.49 | Neobsazeno
491 | SUB | ST1.50 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 75 |  | 0
492 | SUB | ST1.51 | Spiro potrubí DN125, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
493 | SUB |  | Spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
494 | SUB |  | Spiro potrubí DN225, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
495 | SUB | ST1.52 | Tepelná/hluková izolace kaučuk tl. 30 mm s Al polepem, samolepící | m2 | 87 |  | 0
SUB
496 | SUB | - | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SUB
497 | SUB | ST1.DEM | Demontáže stávajících VZT zařízení a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | VZT potrubí (včetně případných izolací), přívodní a odvodní prvky, stěnové mřížky a protidešťové žaluzie, které zasahují do nově vzniklých prostor zimního stadionu
Popis a rozsah demontáží – viz výkresová část PD
| Oddíl |  | 1.4.2-19: Zařízení č. O - Ostatní |  |  |  | 0
498 | SUB | O.1 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
499 | SUB | O.2 | Manipulační technika pro montáž VZT zařízení - jeřáby, plošiny, lešení | kpl | 1 |  | 0
500 | SUB | O.3 | Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
501 | SUB | O.4 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  | 0
502 | SUB | O.5 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  | 0
503 | SUB | O.6 | Předávací dokumentace, atesty | kpl | 1 |  | 0
504 | SUB | O.7 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
505 | SUB | O.8 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
1) Veškeré koncové prvky profese vzduchotechnika budou vzorkovány a odsouhlaseny hlavním architektem stavby.
2) Provedení veškerých prvků požární ochrany bude před dodávkou odsouhlaseno projektantem PBŘ.
3) V cenové nabídce není zahrnuta cena za stavební práce, elektroinstalace a zdravotně-technické instalace.

## 1.4.3-ÚT
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.3: Vytápění |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-01: 731-Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
1 | SUB | 731200825R | Demontáž kotle na elektřini výkon přes 25 do 40 kW | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
2 | SUB | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu přes 6 do 12 m | t | 0.43 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,43 |  | 0.43
| Oddíl |  | 1.4.3-02: 732-Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
3 | SUB | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
4 | SUB | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
5 | SUB | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
6 | SUB | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,1 |  | 0.1
7 | SUB | 73211113R200 | Montáž těles trubkového rozdělovača a sběrače DN 200 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
8 | SUB | 48487716R200 | Trubkový rozdělovač-sběrač topné vody, DN 200, PN6, včetně hrdel a přírub, délka 3,9m | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
9 | SUB | 73211100R200 | Stavitelný stojan pro rozdělovač-sběrač DN200 | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
10 | SUB | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 22 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 22 |  | 22
11 | SUB | 6275R0001 | Orientační štítky | kus | 22 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 22 |  | 22
12 | SUB | 732229R11 | Montáž deskového výměníku tepla pro ohřev TV | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
13 | SUB | 732229R23 | PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK OHŘEV TV, VÝKON 70kW, Materiál desek/pájka Alloy 316/Cu, protiproud, Horká strana: m=3,06m3/h, 50/30°C, Připoj. 2x5/4" Studená strana: m=1,54m3/h, 10/49°C, Připojení 2x1" | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
14 | SUB | 732229R25 | PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK OHŘEV TV, VÝKON 100kW, Materiál desek/pájka Alloy 316/Cu, protiproud, Horká strana: m=4,37m3/h, 50/30°C, Připoj. 2x5/4" Studená strana: m=2,21m3/h, 10/49°C, Připojení 2x1" | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
15 | SUB | 732229R51 | Tepelná izolace deskového výměníku 70kW | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
16 | SUB | 732229R52 | Tepelná izolace deskového výměníku výkonu 100kW | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
17 | SUB | 732229R62 | Opory deskového výměníku | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2+1 |  | 3
18 | SUB | 732229R63 | Sada 4ks ocelového šroubení pro výměník vč. těsnění | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2+1 |  | 3
19 | SUB | 732429211R | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 15 | soubor | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 9+1 |  | 10
20 | SUB | 42611273R | čerpadlo oběhové teplovodní závitové 15/1-4 pro vytápění, výtlak 4m, Qmax 2,7m3/h, PN 10 T, 110°C, napájení 230V, příkon 20W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
21 | SUB | 42611274R | čerpadlo oběhové teplovodní závitové 15/1-6 pro vytápění, výtlak 6m, Qmax 3,6m3/h, PN 10 T, 110°C, napájení 230V, příkon 40W | kus | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 9 |  | 9
22 | SUB | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
23 | SUB | 42611261R | čerpadlo oběhové teplovodní závitové 25/0,5-6 s displejem, pro vytápění, připojení 6/4", výtlak 6,3m Qmax 3,7m3/h PN 10 T 110°C, délka 180mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
24 | SUB | 42611206R | čerpadlo oběhové teplovodní závitové 25/0,5-6 s displejem, pro vytápění, připojení 6/4", výtlak 6m Qmax 8m3/h PN 10 T 110°C, délka180mm | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
25 | SUB | 42611207R | čerpadlo oběhové teplovodní závitové 25/0,5-8 s displejem, pro vytápění, připojení 6/4", výtlak 8m Qmax 8m3/h PN 10 T 110°C, délka180mm | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 2
26 | SUB | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2+1 |  | 3
27 | SUB | 42611208R | čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové 32/0,5-8 s displejem, pro vytápění, výtlak 8m Qmax 11m3/h, délka 220mm, PN 6/10 T 110°C | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
28 | SUB | 426112010R | čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové 32/0,5-10 s displejem, pro vytápění, výtlak 10m Qmax 12m3/h, délka 220mm, PN 6/10 T 110°C | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
29 | SUB | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
30 | SUB | 426112R4008 | čerpadlo oběhové teplovodní přírubové 40/0,5-8 pro vytápění, výtlak 8m, Qmax 13m3/h, PN 6/10, připojení DN40, délka 220mm, T 110°C, napájení 230V, příkon 246W, proud 1,2A | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
31 | SUB | 426112R4108 | čerpadlo oběhové teplovodní přírubové 40/0,5-8 s displejem, pro vytápění, výtlak 8m, Qmax 16m3/h, PN 6/10, připojení DN40, délka 220mm, T 110°C, napájení 230V, příkon 246W, proud 1,2A | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
32 | SUB | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.6 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-03: 733-Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
33 | SUB | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 561 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 561 |  | 561
34 | SUB | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 421 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 89+70+112+150 |  | 421
35 | SUB | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 250 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 250 |  | 250
36 | SUB | 733290801 | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm | m | 160 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 160 |  | 160
37 | SUB | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m | t | 3.41 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3,41 |  | 3.41
38 | SUB | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 119 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 83 |  | 83
|  |  | 36 |  | 36
|  |  | Součet |  | 119
39 | SUB | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 129 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 129 |  | 129
40 | SUB | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 99 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 99 |  | 99
41 | SUB | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 494 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 380 |  | 380
|  |  | 24 |  | 24
|  |  | 90 |  | 90
|  |  | Součet |  | 494
42 | SUB | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 16 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 8 |  | 8
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 16
43 | SUB | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 553 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 24 |  | 24
|  |  | 529 |  | 529
|  |  | Součet |  | 553
44 | SUB | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 | m | 211 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 203 |  | 203
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 211
45 | SUB | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 | m | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
46 | SUB | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 841 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 119+129+99+494 |  | 841
47 | SUB | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 549 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 16+533 |  | 549
48 | SUB | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 211 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 211 |  | 211
49 | SUB | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
50 | SUB | 733191916 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
51 | SUB | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
52 | SUB | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm | m | 1065 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 985 |  | 985
|  |  | 80 |  | 80
|  |  | Součet |  | 1065
53 | SUB | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm | m | 263 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 263 |  | 263
54 | SUB | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm | m | 187 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 187 |  | 187
55 | SUB | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm | m | 366 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 211 |  | 211
|  |  | 155 |  | 155
|  |  | Součet |  | 366
56 | SUB | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm | m | 342 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 77 |  | 77
|  |  | 265 |  | 265
|  |  | Součet |  | 342
57 | SUB | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm | m | 394 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 143 |  | 143
|  |  | 233 |  | 233
|  |  | 18 |  | 18
|  |  | Součet |  | 394
58 | SUB | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm | m | 110 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 110 |  | 110
59 | SUB | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 2223 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1065+263+187+366+342 |  | 2223
60 | SUB | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 504 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 394+110 |  | 504
61 | SUB | 73313914R50 | Montáž přechodového kusu Ocel-Měď do DN50 | kus | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4+2+2 |  | 8
62 | SUB | 73323113R | Přechodový kus ocel-měď DN32/d35 | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 4
63 | SUB | 73323114R | Přechodový kus ocel-měď DN40/d42 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
64 | SUB | 73323115R | Přechodový kus ocel-měď DN50/d54 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
65 | SUB | 733131103 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3/4 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
66 | SUB | 733131104 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
67 | SUB | 733131105 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
68 | SUB | 733131107 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 do 100°C závitový | kus | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2+2+4 |  | 8
69 | SUB | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | t | 10.938 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-04: 734-Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
70 | SUB | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 120 |  | 120
71 | SUB | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 50 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 50 |  | 50
72 | SUB | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 28 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 28 |  | 28
73 | SUB | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m | t | 0.17 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,17 |  | 0.17
74 | SUB | 734 20-91TH01 | Montáž termostatických hlavic M30x1,5 | kus | 93 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 89+4 |  | 93
75 | SUB | 734 22-16TH1 | Termostatická hlavice, vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5, provedení pro veřejné prostory - zabezpečení proti odcizení | kus | 89 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 75 |  | 75
|  |  | 14 |  | 14
|  |  | Součet |  | 89
76 | SUB | 734 22-16TH2 | Termostatická hlavice, vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5, provedení pro veřejné prostory - zabezpečení proti odcizení , barva RAL 7016 | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
77 | SUB | 734209113R | Montáž armatury závitové s čtyřmi závity G 1/2 | kus | 46 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 44+2 |  | 46
78 | SUB | 7342614R03 | Šroubení dvojité rohové pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, připojovací rozteč 50mm | kus | 44 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 30 |  | 30
|  |  | 14 |  | 14
79 | SUB | 7342614R04 | Šroubení dvojité přímé pro otop. tělesa VK, uzavíratelné s vypouštěním, připojovací rozteč 50mm | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
80 | SUB | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
81 | SUB | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
82 | SUB | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
83 | SUB | 734193215 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 6
84 | SUB | 734193218 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
85 | SUB | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 13 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 13 |  | 13
86 | SUB | 734 22-VV10 | Vyvažovací ventil DN10 (3/8") Kvs=1,36, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 13 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 8 |  | 8
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 13
87 | SUB | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 112 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1+47+47+17 |  | 112
88 | SUB | 38821468R | ultrazvukový měřič tepla, DN15, qp=0,6m3/h, délka 130mm, M-bus | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
89 | SUB | 734 22-15TRV2 | Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5 | kus | 47 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 47 |  | 47
90 | SUB | 734 26-14RS2 | Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31) | ks | 47 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 47 |  | 47
91 | SUB | 734 22-VV15 | Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 17 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | 3 |  | 3
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 17
92 | SUB | 734209113R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 - 2 cestného ventilu s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 18 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
|  |  | 11 |  | 11
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 18
93 | SUB | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 9 |  | 9
94 | SUB | 734 22-VV20 | Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7; vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 5 |  | 5
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 9
95 | SUB | 734209114R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 - 2 cestného ventilu s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
96 | SUB | 734209114R2 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 - ultrazvukový měřič tepla | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
97 | SUB | 38821470R | ultrazvukový měřič tepla, DN20, qp=2,5m3/h, délka 190mm, M-bus | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
98 | SUB | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
99 | SUB | 734 22-VV25 | Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
100 | SUB | 734209115R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 - 2 cestného ventilu s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 2
101 | SUB | 734209117R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 - 2 cestného ventilu s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
102 | SUB | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
103 | SUB | 734 22-VV32 | Vyvažovací ventil DN50 (2"), vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání | ks | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
104 | SUB | 734209123R | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 3-cestný regulační ventil s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
105 | SUB | 734209125R | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
106 | SUB | 734209126R | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4, 3-cestný regulační ventil s el. pohonem (ventil dodávkou profese MaR) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
107 | SUB | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 58 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 8 |  | 8
|  |  | 20 |  | 20
|  |  | 18 |  | 18
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | 2+2 |  | 4
|  |  | Součet |  | 58
108 | SUB | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 5
109 | SUB | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
110 | SUB | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
111 | SUB | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 16 |  | 16
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 20
112 | SUB | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 16 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 16 |  | 16
113 | SUB | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
114 | SUB | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 36 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 10 |  | 10
|  |  | 16 |  | 16
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | 1+1 |  | 2
|  |  | Součet |  | 36
115 | SUB | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 4
116 | SUB | 734291262 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
117 | SUB | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 4
118 | SUB | 734291266 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
119 | SUB | 734291267 | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
120 | SUB | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 79 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 8 |  | 8
|  |  | 32 |  | 32
|  |  | 18 |  | 18
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | 11 |  | 11
|  |  | 2+4 |  | 6
|  |  | Součet |  | 79
121 | SUB | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 10 |  | 10
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 14
122 | SUB | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 6
123 | SUB | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 33 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
|  |  | 12 |  | 12
|  |  | 3 |  | 3
|  |  | 13 |  | 13
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 33
124 | SUB | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
125 | SUB | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 12 |  | 12
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 16
126 | SUB | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 76 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 48 |  | 48
|  |  | 18 |  | 18
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 76
127 | SUB | 734494213R | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 dle požadavku MaR | kus | 86 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 86 |  | 86
128 | SUB | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.415 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-05: 735-Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
129 | SUB | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 10 |  | 10
130 | SUB | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm | kus | 25 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 25 |  | 25
131 | SUB | 735151831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm | kus | 15 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 15 |  | 15
132 | SUB | 735161811R | Demontáž otopného tělesa trubkového dl do 1500 mm | kus | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 10 |  | 10
133 | SUB | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2,12 |  | 2.12
134 | SUB | 735151641 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
135 | SUB | 735151642 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
136 | SUB | 735151675 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
137 | SUB | 735151680 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
138 | SUB | 735151681 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
139 | SUB | 735151694 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
140 | SUB | 735151696 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
141 | SUB | 735151699 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W | kus | 7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 7 |  | 7
142 | SUB | 735151700 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
143 | SUB | 735152271 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
144 | SUB | 735152475 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
145 | SUB | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
146 | SUB | 735152579 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
147 | SUB | 735152580 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
148 | SUB | 735152581 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
149 | SUB | 735152601 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
150 | SUB | 735152679 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
151 | SUB | 735152680 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
152 | SUB | 735152696 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
153 | SUB | 735152698 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
154 | SUB | 735152699 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
155 | SUB | 735152700 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
156 | SUB | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
157 | SUB | 48457385R | těleso otopné panelové 2 deskové VK PLAN 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
158 | SUB | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 8
159 | SUB | 48457387R | těleso otopné panelové 2 deskové VK PLAN, 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
160 | SUB | 48457448R | těleso otopné panelové 2 deskové POZINKOVANÉ VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
161 | SUB | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
162 | SUB | 48457333R | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 700mm dl 700mm | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
163 | SUB | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
164 | SUB | 48457337R | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 700mm dl 1200mm | kus | 7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
|  |  | 5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 7
165 | SUB | 48457338R | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 700mm dl 1400mm | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
166 | SUB | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
167 | SUB | 54153063R | otopné těleso trubkové - žebřík, spodní připojení, rozměr 1500x600mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
168 | SUB | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm | kus | 19 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 18+1 |  | 19
169 | SUB | 54153072R | otopné těleso trubkové - žebřík, spodní připojení, rozměr 1820x600mm | kus | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 14 |  | 14
170 | SUB | 54153082R | otopné těleso trubkové - žebřík, spodní připojení, rozměr 1820x600mm, barva RAL 7016 | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
171 | SUB | 54153073R | otopné těleso trubkové - žebřík, spodní připojení, rozměr 1820x750mm | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
172 | SUB | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.524 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-06: 735D-Podlahové vytápění |  |  |  | 0
173 | SUB | 735511R01 | Potrubí plasto-hliníkové, rozměr 16x2,0 | m | 4510 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4510 |  | 4510
174 | SUB | 735511R02 | Svěrné šroubení | kus | 138 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 138 |  | 138
175 | SUB | 735511R04 | Systémová izolační deska s ochrannou. hydroiolační. fólií, rozteč pokládky potrubí 75mm, užitný rozměr 1,2x0,6m, tl. celková 57mm, tl. eps izolace 30mm | m2 | 917 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 917 |  | 917
176 | SUB | 735511R05 | Dilatační pás (pěnový polyethylén) s fólií proti zatékání betonové mazaniny, tl. 10mm, š. 160mm | m | 1400 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1400 |  | 1400
177 | SUB | 735511R06 | Ochranná trubka (husí krk), rozměr vnitřní - vnější 20 / 25 mm | m | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 120 |  | 120
178 | SUB | 735511R07 | Fixační příchytky na potrubí | kus | 1500 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1500 |  | 1500
179 | SUB | 735511R23 | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P2), 5 - cestný | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
180 | SUB | 735511R24 | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P2), 6 - cestný | kus | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4 |  | 4
181 | SUB | 735511R27 | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P3), 9 - cestný | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1 |  | 1
182 | SUB | 735511R34 | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v nástěnném provedení (velikost N2), 6 - cestný | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3 |  | 3
183 | SUB | 735511R51 | Sestava omezovače teploty zpátečky RTL pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení | kus | 13 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 13 |  | 13
184 | SUB | 735511R99 | Montáž podlahového vytápění | m2 | 917 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 917 |  | 917
185 | SUB | 998735102R | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.18 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3,18 |  | 3.18
| Oddíl |  | 1.4.3-07: 713-Izolace tepelné |  |  |  | 0
186 | SUB | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 340 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 340 |  | 340
187 | SUB | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 200 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 200 |  | 200
188 | SUB | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 2185 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 250+90+153+415+431+846 |  | 2185
189 | SUB | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 250 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 250 |  | 250
190 | SUB | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 90 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 90 |  | 90
191 | SUB | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 153 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 83 |  | 83
|  |  | 30 |  | 30
|  |  | 40 |  | 40
|  |  | Součet |  | 153
192 | SUB | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 415 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 131 |  | 131
|  |  | 129 |  | 129
|  |  | 155 |  | 155
|  |  | Součet |  | 415
193 | SUB | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 431 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 67 |  | 67
|  |  | 99 |  | 99
|  |  | 265 |  | 265
|  |  | Součet |  | 431
194 | SUB | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 846 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 143 |  | 143
|  |  | 380 |  | 380
|  |  | 90 |  | 90
|  |  | 233 |  | 233
|  |  | Součet |  | 846
195 | SUB | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 850 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 110+8+529+203 |  | 850
196 | SUB | 63154022 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm | m | 110 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 110 |  | 110
|  |  | Součet |  | 110
197 | SUB | 63154604 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm | m | 8 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 8 |  | 8
198 | SUB | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 529 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 529 |  | 529
199 | SUB | 63154032 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | m | 203 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 203 |  | 203
200 | SUB | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
201 | SUB | 63154058 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm | m | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
202 | SUB | 71346-PE02 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm | m | 1055 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 735+173+147 |  | 1055
203 | SUB | 28377095 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm | m | 735 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 735 |  | 735
204 | SUB | 28377105 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm | m | 173 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 173 |  | 173
205 | SUB | 28377104 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm | m | 147 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 147 |  | 147
206 | SUB | 71346-PE03 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 25 do 42mm | m | 90 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 80+10 |  | 90
207 | SUB | 28377048 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm | m | 80 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 80 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
208 | SUB | 28377055 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm | m | 10 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 10 |  | 10
209 | SUB | 7134633R125 | Montáž izolace tepelné rozdělovače a sběrače pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou | m2 | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
210 | SUB | 63153794 | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 100mm | m2 | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 14 |  | 14
|  |  | 6 |  | 6
|  |  | Součet |  | 20
211 | SUB | 7134633R90 | Montáž izolace tepelné armatur do DN50, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 30 mm | m2 | 31 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 31 |  | 31
212 | SUB | 63153753 | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm | m2 | 31 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 31 |  | 31
213 | SUB | 7134633R91 | Montáž izolace tepelné armatur do DN100, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 40 mm | m2 | 12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 12 |  | 12
214 | SUB | 63153791 | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 40mm | m2 | 12 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 12 |  | 12
215 | SUB | 7134633R92 | Montáž izolace tepelné armatur do DN150, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 50 mm | m2 | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
216 | SUB | 63153754 | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 50mm | m2 | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
217 | SUB | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 21.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 21,2 |  | 21.2
218 | SUB | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
219 | SUB | 713491211 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm | m2 | 7.4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 7,4 |  | 7.4
220 | SUB | 713491212 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu přes 500 mm | m2 | 3.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3,2 |  | 3.2
221 | SUB | 13814185 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule | t | 0.26 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,26 |  | 0.26
222 | SUB | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.21 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.3-08: 783-Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
223 | SUB | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1390 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 841+549 |  | 1390
224 | SUB | 783425629A | Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozní | m | 20 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 20 |  | 20
225 | SUB | 783425538r | Nátěry syntetické ČERNÉ, tepelné izolace potrubí v pororoštových podhledech | m | 320 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 320 |  | 320
| Oddíl |  | 1.4.3-09: Z-Zámečnické výrobky |  |  |  | 0
226 | SUB | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 330 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 330 |  | 330
227 | SUB | 733193820 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm | kus | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 120 |  | 120
228 | SUB | 767-Z01 | Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí | kg | 1159 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1159 |  | 1159
229 | SUB | 767-Z52015 | Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN20 | kus | 490 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 490 |  | 490
230 | SUB | 767-Z52032 | Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN25 - DN40 | kus | 570 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 570 |  | 570
231 | SUB | 767-Z52050 | Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN50 - DN80 | kus | 240 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 240 |  | 240
232 | SUB | 767-Z520100 | Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN100 - DN150 | kus | 6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 6 |  | 6
| Oddíl |  | 1.4.3-10: HZS-HZS |  |  |  | 0
233 | SUB | 799-M01 | Doregulování hydrodynamických tlaků | hod | 60 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 60 |  | 60
234 | SUB | 799-M02 | Uvedení do provozu | hod | 40 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 40 |  | 40
235 | SUB | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 70 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 70 |  | 70
236 | SUB | 799-M05 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 72 |  | 72
237 | SUB | 799-M08 | Vypuštění části topného systému | hod | 30 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 30 |  | 30
238 | SUB | 799-M09 | HZS zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůdči ostatním profesím | hod | 120 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 120 |  | 120

## 1.4.4-SIL
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-01: Rozvaděče NN |  |  |  | 0
1 | SUB | RH | Rozvaděč RH - 4 pole 2000x800x600mm, hl.vypínač 1250A, přepěťová ochrana I+II, central stop, analyzátor sítě + 2x podružné měření modbus, pojistky, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
2 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
3 | SUB | RC | Kompenzační rozvaděč RC 150kvar, hrazená kompenzace včetně regulátoru jalové energie | ks | 1 |  | 0
4 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
5 | SUB | RP1 | Rozvaděč RP1 - Instalační rozvaděč přisazený 7x21mod, hl.vypínač 100A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
6 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
7 | SUB | RP2 | Rozvaděč RP2 - Instalační rozvaděč přisazený 4x21mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
8 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
9 | SUB | RP3 | Rozvaděč RP3 - Instalační rozvaděč přisazený 9x21mod, hl.vypínač 125A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
10 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
11 | SUB | RP4 | Rozvaděč RP4 - Instalační rozvaděč přisazený 6x21mod, hl.vypínač 125A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
12 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
13 | SUB | RP5 | Rozvaděč RP5 - Doplnění jističů a proudový chraničů dle schématu napájení do stávajícího rozvaděče, výměna jističu pro světelné okruhy za kombinované přístroje jistič + FI 30mA typ A | ks | 1 |  | 0
14 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
15 | SUB | RP6 | Rozvaděč RP6 - Instalační rozvaděč přisazený 9x21mod, hl.vypínač 125A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
16 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
17 | SUB | RP7 | Rozvaděč RP7 - Instalační rozvaděč přisazený 6x21mod, hl.vypínač 80A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
18 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
19 | SUB | RP8 | Rozvaděč RP8 - Instalační rozvaděč přisazený 6x21mod, hl.vypínač 80A, přepěťová ochrana II, jističe, proudové chraniče dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
20 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
21 | SUB | RPO | Rozvaděč RPO - Požární rozvaděč přisazený, 3x18mod., bez PO úprava, IP40, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana I+II, jistič dle schématu napájení | ks | 1 |  | 0
22 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
23 | SUB | RO1 | Rozvaděč RO1 včetně ovládací skříně RO1.1 u led.plochy - Napájení a jištění 8mi okruhů svítidel nad led.plochou, přepěťová ochrana III.st., zdroj 24VDC, zdroj DALI, řídící jednotka DALI, průmyslový ethernet switch | ks | 1 |  | 0
24 | SUB |  | Montáž, oživení, uvedení do provozu, tvorba vizualizace a programování, kompletní dokumentace | ks | 1 |  | 0
25 | SUB | ZS32 | Skříň zásuvková, IP44, 3x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V + FI 30mA + jističe | ks | 2 |  | 0
26 | SUB |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
27 | SUB | ZS16 | Skříň zásuvková, IP44, 2x16A/230V, 1x16A/400V + FI 30mA + jističe | ks | 6 |  | 0
28 | SUB |  | Montáž | ks | 6 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-02: Svítidla |  |  |  | 0
29 | SUB | S8 | Závěsné průmyslové LED, DALI, 221W, připojitelné k CBS | ks | 21 |  | 0
30 | SUB |  | CBS box | ks | 21 |  | 0
31 | SUB |  | Montáž | ks | 21 |  | 0
32 | SUB |  | Závěs pro svítidlo | ks | 21 |  | 0
33 | SUB |  | Montáž | ks | 21 |  | 0
34 | SUB | S9 | Závěsné průmyslové LED, DALI, 221W, připojitelné k CBS | ks | 39 |  | 0
35 | SUB |  | Závěs pro svítidlo | ks | 39 |  | 0
36 | SUB |  | Montáž | ks | 39 |  | 0
37 | SUB | S1 | Svítidlo dle KS | ks | 53 |  | 0
38 | SUB |  | Montáž | ks | 53 |  | 0
39 | SUB | S2 | Svítidlo dle KS | ks | 174 |  | 0
40 | SUB |  | Montáž | ks | 174 |  | 0
41 | SUB | S3 | Svítidlo dle KS | ks | 31 |  | 0
42 | SUB |  | Montáž | ks | 31 |  | 0
43 | SUB | S4 | Svítidlo dle KS | ks | 44 |  | 0
44 | SUB |  | Montáž | ks | 44 |  | 0
45 | SUB | S5 | Svítidlo dle KS | ks | 50 |  | 0
46 | SUB |  | Montáž | ks | 50 |  | 0
47 | SUB | S6 | Svítidlo dle KS | ks | 12 |  | 0
48 | SUB |  | Montáž | ks | 12 |  | 0
49 | SUB | S7 | Svítidlo dle KS | ks | 8 |  | 0
50 | SUB |  | Montáž | ks | 8 |  | 0
51 | SUB | S10A | Svítidlo dle KS | ks | 15 |  | 0
52 | SUB | S12A | Svítidlo dle KS | ks | 1 |  | 0
53 | SUB | S16 | Svítidlo dle KS | ks | 16 |  | 0
54 | SUB | S17 | Svítidlo dle KS | ks | 2 |  | 0
55 | SUB | S18 | Svítidlo dle KS | ks | 35 |  | 0
56 | SUB | S19 | Svítidlo dle KS | ks | 10 |  | 0
57 | SUB | S20 | Svítidlo dle KS | ks | 59 |  | 0
58 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 1000mm | ks | 35 |  | 0
59 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 1500mm | ks | 10 |  | 0
60 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 2000mm | ks | 59 |  | 0
61 | SUB |  | Závěs pro svítidlo | ks | 110 |  | 0
62 | SUB | S22 | Svítidlo dle KS | ks | 12 |  | 0
63 | SUB | S04 | Svítidlo dle KS | ks | 23 |  | 0
64 | SUB | S14 | Svítidlo dle KS | ks | 11 |  | 0
65 | SUB | S15 | Svítidlo dle KS | ks | 29 |  | 0
66 | SUB | S17 | Svítidlo dle KS | ks | 3 |  | 0
67 | SUB | S18 | Svítidlo dle KS | ks | 16 |  | 0
68 | SUB | S19 | Svítidlo dle KS | ks | 21 |  | 0
69 | SUB | S20 | Svítidlo dle KS, 2000mm | ks | 6 |  | 0
70 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 1000mm | ks | 10 |  | 0
71 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 1500mm | ks | 10 |  | 0
72 | SUB |  | Svítidlo dle KS, 2000mm | ks | 1 |  | 0
73 | SUB |  | Upevňovací prvek 2000mm | ks | 6 |  | 0
74 | SUB |  | Upevňovací prvek 2500mm | ks | 6 |  | 0
75 | SUB |  | Upevňovací prvek 3000mm | ks | 5 |  | 0
76 | SUB |  | Upevňovací prvek 500mm | ks | 11 |  | 0
77 | SUB |  | Závěs pro svítidlo | ks | 45 |  | 0
78 | SUB | S21 | Svítidlo dle KS | ks | 6 |  | 0
79 | SUB |  | Upevňovací prvek | ks | 6 |  | 0
80 | SUB |  | Příšlušenství 1 | ks | 6 |  | 0
81 | SUB |  | Příšlušenství 2 | ks | 6 |  | 0
82 | SUB |  | Příšlušenství 3 | ks | 6 |  | 0
83 | SUB |  | Logistický příplatek S10..S21 | ks | 1 |  | 0
84 | SUB |  | Montáž S10..S21 | ks | 265 |  | 0
85 | SUB |  | Recyklace svítidel | ks | 714 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-03: Nouzová svítidla a CBS |  |  |  | 0
86 | SUB | N1 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 13 |  | 0
87 | SUB |  | Montáž | ks | 13 |  | 0
88 | SUB | N2 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 6 |  | 0
89 | SUB |  | Montáž | ks | 6 |  | 0
90 | SUB | N3 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 22 |  | 0
91 | SUB |  | Montáž | ks | 22 |  | 0
92 | SUB | N4 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 17 |  | 0
93 | SUB |  | Montáž | ks | 17 |  | 0
94 | SUB | N5 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 3 |  | 0
95 | SUB |  | CBS box | ks | 3 |  | 0
96 | SUB |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
97 | SUB | NP1 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 35 |  | 0
98 | SUB |  | Montáž | ks | 35 |  | 0
99 | SUB | NP2 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 46 |  | 0
100 | SUB |  | Montáž | ks | 46 |  | 0
101 | SUB | NP3 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 14 |  | 0
102 | SUB |  | Montáž | ks | 14 |  | 0
103 | SUB | NP4 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 6 |  | 0
104 | SUB |  | Montáž | ks | 6 |  | 0
105 | SUB | NP5 | Nouzové LED svítidlo pro CBS dle KS | ks | 1 |  | 0
106 | SUB |  | CBS box | ks | 1 |  | 0
107 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
108 | SUB | CBS | Skříň CBS bez PO krytí, doba zálohy min. 1hod, 24 okruhů, osazeno 12x 3A a 8x 6A okruh, adresné dohledování, kominikace do podružných rozvaděčů na monitory sítě, total stop, ethernet | ks | 1 |  | 0
109 | SUB |  | Servisní služby | ks | 1 |  | 0
110 | SUB |  | Montáž komplet | ks | 1 |  | 0
111 | SUB |  | Recyklace svítidel | ks | 163 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-04: Zemnění |  |  |  | 0
112 | SUB |  | Pásovina zemnící 30x4mm FeZn (0,94kg/m) | kg | 1200 |  | 0
113 | SUB |  | Montáž | kg | 1200 |  | 0
114 | SUB |  | Drát zemnící 10 FeZn (0,62kg/m) | kg | 25 |  | 0
115 | SUB |  | Montáž | kg | 25 |  | 0
116 | SUB |  | Svorka spojovací pás/pas | ks | 160 |  | 0
117 | SUB |  | Montáž | ks | 160 |  | 0
118 | SUB |  | Svorka zemnící, pásek-drát 4xšroub | ks | 20 |  | 0
119 | SUB |  | Montáž | ks | 20 |  | 0
120 | SUB |  | Držák pásky | ks | 630 |  | 0
121 | SUB |  | Montáž | ks | 630 |  | 0
122 | SUB |  | Ocharnný asfaltový nátěr | kg | 30 |  | 0
123 | SUB |  | Montáž | kg | 30 |  | 0
124 | SUB |  | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
125 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-05: Hromosvod |  |  |  | 0
126 | SUB |  | Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý | kg | 118 |  | 0
127 | SUB |  | Montáž | kg | 118 |  | 0
128 | SUB |  | Drát zemnící 10 FeZn (0,62kg/m) | kg | 190 |  | 0
129 | SUB |  | Montáž | kg | 190 |  | 0
130 | SUB |  | Svorka SS spojovací | ks | 200 |  | 0
131 | SUB |  | Montáž | ks | 200 |  | 0
132 | SUB |  | Svorka SZb zkušební | ks | 18 |  | 0
133 | SUB |  | Montáž | ks | 18 |  | 0
134 | SUB |  | Podpěra vedení svodu | ks | 270 |  | 0
135 | SUB |  | Montáž | ks | 270 |  | 0
136 | SUB |  | Úhelník ochranný FeZn, délka 1700mm | ks | 18 |  | 0
137 | SUB |  | Montáž | ks | 18 |  | 0
138 | SUB |  | Držák ochranného úhelníku FeZn, délka 270mm | ks | 36 |  | 0
139 | SUB |  | Montáž | ks | 36 |  | 0
140 | SUB |  | Podpěra vedenívedení na ploché střechy | ks | 860 |  | 0
141 | SUB |  | Montáž | ks | 860 |  | 0
142 | SUB |  | Jímač M16 komplet s podstavcem, délka 1.5m | ks | 30 |  | 0
143 | SUB |  | Montáž | ks | 30 |  | 0
144 | SUB |  | Betonová zátěž M16 cca 8kg + pryžová podložka | ks | 30 |  | 0
145 | SUB |  | Montáž | ks | 30 |  | 0
146 | SUB |  | Podpěra oddáleného vedení na ploché střechy s izolační tyčí 600mm, betonová zátěž 200x200mm, IZT V/200x200 | ks | 30 |  | 0
147 | SUB |  | Montáž | ks | 30 |  | 0
148 | SUB |  | Svorka univerzální bez středové destičky | ks | 40 |  | 0
149 | SUB |  | Montáž | ks | 40 |  | 0
150 | SUB |  | Štítky pro označení svodů | ks | 18 |  | 0
151 | SUB |  | Montáž | ks | 18 |  | 0
152 | SUB |  | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
153 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-06: Instalační přístroje |  |  |  | 0
154 | SUB |  | Zásuvka jednonásobná, 230V (krabice, strojek, kryt, rameček) | ks | 35 |  | 0
155 | SUB |  | Montáž | ks | 35 |  | 0
156 | SUB |  | Zásuvka dvojnásobná natočená, 230V (krabice, strojek, kryt, rameček) | ks | 70 |  | 0
157 | SUB |  | Montáž | ks | 70 |  | 0
158 | SUB |  | Zásuvka jednonásobná přisazená IP54 (komplet) | ks | 130 |  | 0
159 | SUB |  | Montáž | ks | 130 |  | 0
160 | SUB |  | Zásuvka jednonásobná 45x45mm do parapetního kanálu | ks | 15 |  | 0
161 | SUB |  | Montáž | ks | 15 |  | 0
162 | SUB |  | Vypínač 1/0 přisazený IP54 (komplet) | ks | 5 |  | 0
163 | SUB |  | Montáž | ks | 5 |  | 0
164 | SUB |  | Vypínač 1 přisazený IP54 (komplet) | ks | 45 |  | 0
165 | SUB |  | Montáž | ks | 45 |  | 0
166 | SUB |  | Vypínač 6 přisazený IP54 (komplet) | ks | 6 |  | 0
167 | SUB |  | Montáž | ks | 6 |  | 0
168 | SUB |  | Vypínač 1/0 (krabice, strojek, kryt, rámeček) | ks | 5 |  | 0
169 | SUB |  | Montáž | ks | 5 |  | 0
170 | SUB |  | Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček) | ks | 35 |  | 0
171 | SUB |  | Montáž | ks | 35 |  | 0
172 | SUB |  | Vypínač 6 (krabice, strojek, kryt, rámeček) | ks | 10 |  | 0
173 | SUB |  | Montáž | ks | 10 |  | 0
174 | SUB |  | Čidlo pohybové stropní, černá (chodba ZS) | ks | 38 |  | 0
175 | SUB |  | Montáž | ks | 38 |  | 0
176 | SUB |  | Čidlo pohybové stropní, bílá | ks | 48 |  | 0
177 | SUB |  | Montáž | ks | 48 |  | 0
178 | SUB |  | Čidlo přítomnostní; PD4-M-2C-SM | ks | 28 |  | 0
179 | SUB |  | Montáž | ks | 28 |  | 0
180 | SUB |  | Časové relé pro VZT, zpožděný doběh, do krabice, 16A/1, 230V | ks | 8 |  | 0
181 | SUB |  | Montáž | ks | 8 |  | 0
182 | SUB |  | Zdroj pro pisoáry - dodávka ZTI, pouze zapojení | ks | 10 |  | 0
183 | SUB |  | Montáž | ks | 10 |  | 0
184 | SUB |  | Tlačítko STOP, krabička, štítek; GW42201 | ks | 2 |  | 0
185 | SUB |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
186 | SUB |  | Tlačítko STOP, krabička, štítek, provedení ex zona 2; X20SA1 V006/NV | ks | 1 |  | 0
187 | SUB |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
188 | SUB |  | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
189 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-07: Kabeláž |  |  |  | 0
190 | SUB |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 450 |  | 0
191 | SUB |  | Montáž | m | 450 |  | 0
192 | SUB |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 1000 |  | 0
193 | SUB |  | Montáž | m | 1000 |  | 0
194 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 3700 |  | 0
195 | SUB |  | Montáž | m | 3700 |  | 0
196 | SUB |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 1000 |  | 0
197 | SUB |  | Montáž | m | 1000 |  | 0
198 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 4500 |  | 0
199 | SUB |  | Montáž | m | 4500 |  | 0
200 | SUB |  | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 10 |  | 0
201 | SUB |  | Montáž | m | 10 |  | 0
202 | SUB |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 40 |  | 0
203 | SUB |  | Montáž | m | 40 |  | 0
204 | SUB |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 140 |  | 0
205 | SUB |  | Montáž | m | 140 |  | 0
206 | SUB |  | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 200 |  | 0
207 | SUB |  | Montáž | m | 200 |  | 0
208 | SUB |  | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 50 |  | 0
209 | SUB |  | Montáž | m | 50 |  | 0
210 | SUB |  | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 130 |  | 0
211 | SUB |  | Montáž | m | 160 |  | 0
212 | SUB |  | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 60 |  | 0
213 | SUB |  | Montáž | m | 60 |  | 0
214 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x35+25 | m | 560 |  | 0
215 | SUB |  | Montáž | m | 560 |  | 0
216 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x50+35 | m | 200 |  | 0
217 | SUB |  | Montáž | m | 200 |  | 0
218 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x70+35 | m | 90 |  | 0
219 | SUB |  | Montáž | m | 90 |  | 0
220 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x95+50 | m | 190 |  | 0
221 | SUB |  | Montáž | m | 190 |  | 0
222 | SUB |  | Kabel 1-YY 1x95 | m | 40 |  | 0
223 | SUB |  | Montáž | m | 40 |  | 0
224 | SUB |  | Kabel 1-YY 1x120 | m | 80 |  | 0
225 | SUB |  | Montáž | m | 80 |  | 0
226 | SUB |  | Kabel NAYY 4x240 | m | 800 |  | 0
227 | SUB |  | Montáž | m | 800 |  | 0
228 | SUB |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 710 |  | 0
229 | SUB |  | Montáž | m | 710 |  | 0
230 | SUB |  | Kabel FTP | m | 20 |  | 0
231 | SUB |  | Montáž | m | 20 |  | 0
232 | SUB |  | Kabel UTP s konektory RJ45, 5m | ks | 2 |  | 0
233 | SUB |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
234 | SUB |  | Kabel PO s funkční integritou 2x1.5 | m | 400 |  | 0
235 | SUB |  | Montáž | m | 400 |  | 0
236 | SUB |  | Kabel PO s funkční integritou 3x1.5 | m | 4000 |  | 0
237 | SUB |  | Montáž | m | 4000 |  | 0
238 | SUB |  | Kabel PO s funkční integritou 5x6 | m | 10 |  | 0
239 | SUB |  | Montáž | m | 10 |  | 0
240 | SUB |  | Kabel HO7V-K (CYA) 6, barva zelenožlutá | m | 500 |  | 0
241 | SUB |  | Montáž | m | 500 |  | 0
242 | SUB |  | Kabel HO7V-K (CYA) 16, barva zelenožlutá | m | 1000 |  | 0
243 | SUB |  | Montáž | m | 1000 |  | 0
244 | SUB |  | Kabel HO7V-K (CYA) 25, barva zelenožlutá | m | 500 |  | 0
245 | SUB |  | Montáž | m | 500 |  | 0
246 | SUB |  | Kabelová oka | kpl | 1 |  | 0
247 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
248 | SUB |  | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 | ks | 192 |  | 0
249 | SUB |  | Ukončení vodičů na svorkovnici do 240 mm2 | ks | 96 |  | 0
250 | SUB |  | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
251 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-08: Instalační materiál |  |  |  | 0
252 | SUB |  | Podlahová přístrojová krabice 510x467x70mm | ks | 4 |  | 0
253 | SUB |  | Montáž | ks | 4 |  | 0
254 | SUB |  | Čtvercová kazeta slepá 243x243mm | ks | 4 |  | 0
255 | SUB |  | Montáž | ks | 4 |  | 0
256 | SUB |  | Úhlová zástrčka ochr. vodiče 20x12x15mm | ks | 4 |  | 0
257 | SUB |  | Montáž | ks | 4 |  | 0
258 | SUB |  | Protipožární šroubová kotva 6x50mm | ks | 30 |  | 0
259 | SUB |  | Montáž | ks | 30 |  | 0
260 | SUB |  | Spojovací úhelník vodivý | ks | 10 |  | 0
261 | SUB |  | Montáž | ks | 10 |  | 0
262 | SUB |  | Podlahový kanál 3-tahové 2000x350x48mm | ks | 8 |  | 0
263 | SUB |  | Montáž | ks | 8 |  | 0
264 | SUB |  | Spojovací jazýček vodivý 50x350x48mm | ks | 10 |  | 0
265 | SUB |  | Montáž | ks | 10 |  | 0
266 | SUB |  | Svislý ohyb 3 protah. pro 350mm | ks | 3 |  | 0
267 | SUB |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
268 | SUB |  | Parapetní elektroistalační kanál plastový, 160x65mm, dutý, dvoukomorový, pro instalaci modulových zásuvek 45x45mm, včetně koncovek, zákrytů a montážního matriálu. | m | 8 |  | 0
269 | SUB |  | Montáž | m | 8 |  | 0
270 | SUB |  | Příchytka kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná | ks | 2500 |  | 0
271 | SUB |  | Montáž | ks | 2500 |  | 0
272 | SUB |  | Nastřelovací kotva do betonu požár odolná | ks | 2500 |  | 0
273 | SUB |  | Montáž | ks | 2500 |  | 0
274 | SUB |  | Žlab plechový, požárně odolný 50x60mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 447 |  | 0
275 | SUB |  | Montáž | m | 447 |  | 0
276 | SUB |  | Žlab plechový, požárně odolný 100x60mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 126 |  | 0
277 | SUB |  | Montáž | m | 126 |  | 0
278 | SUB |  | Žlab drátěný 100x50mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 75 |  | 0
279 | SUB |  | Montáž | m | 75 |  | 0
280 | SUB |  | Žlab drátěný 100x50mm s přepážkou včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 54 |  | 0
281 | SUB |  | Montáž | m | 54 |  | 0
282 | SUB |  | Žlab drátěný 150x50mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 185 |  | 0
283 | SUB |  | Montáž | m | 185 |  | 0
284 | SUB |  | Žlab drátěný 150x50mm s přepážkou včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 497 |  | 0
285 | SUB |  | Montáž | m | 497 |  | 0
286 | SUB |  | Žlab drátěný 250x50mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 114 |  | 0
287 | SUB |  | Montáž | m | 114 |  | 0
288 | SUB |  | Žlab drátěný 250x50mm s přepážkou včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 179 |  | 0
289 | SUB |  | Montáž | m | 179 |  | 0
290 | SUB |  | Žlab drátěný 500x50mm včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 35 |  | 0
291 | SUB |  | Montáž | m | 35 |  | 0
292 | SUB |  | Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 40 mm | m | 150 |  | 0
293 | SUB |  | Montáž | m | 150 |  | 0
294 | SUB |  | Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 63 mm | m | 120 |  | 0
295 | SUB |  | Montáž | m | 120 |  | 0
296 | SUB |  | Chránička kabelová HDPE 40/33mm | m | 150 |  | 0
297 | SUB |  | Montáž | m | 150 |  | 0
298 | SUB |  | Trubka pevná, PVC samozhášivé, šedá, 320N | m | 4000 |  | 0
299 | SUB |  | Montáž | m | 4000 |  | 0
300 | SUB |  | Trubka ohebná, průměr 20/14,1 mm, 320N | m | 1000 |  | 0
301 | SUB |  | Montáž | m | 1000 |  | 0
302 | SUB |  | Spojka PVC 320N šedá | ks | 1500 |  | 0
303 | SUB |  | Montáž | ks | 1500 |  | 0
304 | SUB |  | Příchytka průměr 20mm, světle šedá | ks | 4000 |  | 0
305 | SUB |  | Montáž | ks | 4000 |  | 0
306 | SUB |  | Krabice přístrojová, pr. 75mm, pod omítku | ks | 500 |  | 0
307 | SUB |  | Montáž | ks | 500 |  | 0
308 | SUB |  | Krabice instalační přisazená, 75x75mm, s víčkem | ks | 700 |  | 0
309 | SUB |  | Montáž | ks | 700 |  | 0
310 | SUB |  | Svorkovnice ekvipotencionální s krytem | ks | 3 |  | 0
311 | SUB |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
312 | SUB |  | Svorka krabicová 4x1 až 2,5mm2 | ks | 3000 |  | 0
313 | SUB |  | Montáž | ks | 3000 |  | 0
314 | SUB |  | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně odolná | ks | 20 |  | 0
315 | SUB |  | Montáž | ks | 20 |  | 0
316 | SUB |  | Tmel protipožární (balení 310ml), INT. | ks | 30 |  | 0
317 | SUB |  | Montáž | ks | 30 |  | 0
318 | SUB |  | Tabulka pro označení přepážky | ks | 100 |  | 0
319 | SUB |  | Montáž | ks | 100 |  | 0
320 | SUB |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
321 | SUB |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-09: Pomocné práce při instalaci |  |  |  | 0
322 | SUB |  | Drážkování pro světelné a zásuvkové obvody 20x20mm | m | 2000 |  | 0
323 | SUB |  | Průrazy pro trasy 50x50mm | ks | 100 |  | 0
324 | SUB |  | Průrazy pro trasy 100x100mm | ks | 40 |  | 0
325 | SUB |  | Výkop včetně záhozu a pískového lože 600x1000 mm | m | 160 |  | 0
326 | SUB |  | Výstražná folie do výkopu | m | 160 |  | 0
327 | SUB |  | Montáž | m | 160 |  | 0
328 | SUB |  | Teréní úpravy po výkopech | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-10: FVE |  |  |  | 0
329 | SUB |  | Flexibilní panely lepené 520Wp | ks | 978 |  | 0
330 | SUB |  | Podružný materiál k flexibilním panelům (lepidla a profily) | ks | 978 |  | 0
331 | SUB |  | Solární měnič 3f 100kW/150kWp + AFCI | ks | 5 |  | 0
332 | SUB |  | Systém pro ochranu FVE dle podmínek PBŘ - optimizéry nebo odpojovače | kpl | 1 |  | 0
333 | SUB |  | AC/DC rozvaděče a jiný materiál | kpl | 1 |  | 0
334 | SUB |  | Elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0
335 | SUB |  | Dispečerské řízení RTU | kpl | 1 |  | 0
336 | SUB |  | Ostatní montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
337 | SUB |  | Kabel CYKY-J 3x120+70 NN přívod 3x140m | m | 420 |  | 0
338 | SUB |  | Montáž NN přívod | m | 420 |  | 0
339 | SUB |  | Montáž FVE | kpl | 1 |  | 0
340 | SUB |  | Montáž RTU | kpl | 1 |  | 0
341 | SUB |  | Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) | kpl | 1 |  | 0
342 | SUB |  | Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) | kpl | 1 |  | 0
343 | SUB |  | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0
344 | SUB |  | Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) | kpl | 1 |  | 0
345 | SUB |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení (SKP) | kpl | 1 |  | 0
346 | SUB |  | Vypracování dokumentace RTU | kpl | 1 |  | 0
347 | SUB |  | Revize FVE | kpl | 1 |  | 0
348 | SUB |  | Vedlejší rozpočtové náklady FVE | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.4-11: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
349 | SUB |  | Pronájem montážní plošiny 15m | dní | 30 |  | 0
350 | SUB |  | Demontáž stávajících el.zařízení, tras a kabeláže | kpl | 1 |  | 0
351 | SUB |  | Odvoz demontovaných zařízení, tras a kabeláže do 10km (množství je odhadem, přesná hodnota nelze určit) | t | 12 |  | 0
352 | SUB |  | Ekologická likvidace demontovaných zařízení, tras a kabeláže (množství je odhadem, přesná hodnota nelze určit) | t | 12 |  | 0
353 | SUB |  | Závěrečný úklid po montáži | kpl | 1 |  | 0
354 | SUB |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
355 | SUB |  | Výrobní dokumentace rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0
356 | SUB |  | Vybavení rozvodny dielektrický koberec, lékarnička, štítky, popisy | kpl | 1 |  | 0
357 | SUB |  | Revize připojení napájení silnoproudých zařízení | kpl | 1 |  | 0
358 | SUB |  | Protokol o měření osvětlení | kpl | 1 |  | 0
359 | SUB |  | Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií | kpl | 1 |  | 0
360 | SUB |  | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) | kpl | 1 |  | 0

## 1.4.5-SLP
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.5: Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-01: SK, strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
1 | SUB |  | Sestava stávajících prvků systému SK; |  | 0
2 | SUB | 1 | Demontáž: Tří stávajících wifi propojů PTP instalovaných na střeše budovy, stávajícího datového rozvaděč e"STŘECHA" umístěného v konstrukci střechy a stávajících prvků v nové přístavbě u hlavního vchodu (rack + cca 12 datových zásuvek); | kpl | 1 |  | 0
3 | SUB | 2 | Montáž a zprovoznění: Dvou stávajících wifi propojů PTP na střed čela budovy a jednoho wifi propoje PTP směrem k Minigolfu všechny tři pod střechu, vše s příslušenstvím.; | kpl | 1 |  | 0
4 | SUB | 3 | Rozvaděč datový nástěnný 19", v. 18U, h. 600mm, š. 600m, RAL7035; | ks | 1 |  | 0
5 | SUB | 4 | Instalace rozvaděče; | ks | 1 |  | 0
6 | SUB | 5 | Stojanový datový rozvaděč,32U,š.600mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005; | ks | 1 |  | 0
7 | SUB | 6 | Instalace rozvaděče; | ks | 1 |  | 0
8 | SUB | 7 | Stojanový datový rozvaděč,37U,š.600mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005; | ks | 1 |  | 0
9 | SUB | 8 | Instalace rozvaděče; | ks | 1 |  | 0
10 | SUB | 9 | Zámek mechanický pro rack včetně 4ks klíčů; | ks | 2 |  | 0
11 | SUB | 10 | Montáž - zámek mechanický; | ks | 2 |  | 0
12 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
13 | SUB |  | TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.; |  | 0
14 | SUB |  | Parametry připojení na internet (WAN): Zatím se neví odkud - Přívody VN + WAN + VO řeší projektant města.; |  | 0
15 | SUB |  | Rozvaděč a rozvody jsou určeny i pro ostatní slaboproudé technologie; |  | 0
16 | SUB |  | Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu; |  | 0
17 | SUB |  | Uživatel si určí preferovaný typ switche a Wifi pointy |  | 0
18 | SUB | 11 | 19" FO vana výsuvná komplet, 8xLC 9/125,spojky, pigtaily, kazety,1U,RAL 7035; | ks | 1 |  | 0
19 | SUB | 12 | Instalace optické vany; | ks | 1 |  | 0
20 | SUB | 13 | Kompletní zakončení optické trasy v optické vaně - jednoho vlákna; | ks | 8 |  | 0
21 | SUB | 14 | 19" FO vana výsuvná komplet, 16xLC 9/125,spojky, pigtaily, kazety,1U,RAL 7035; | ks | 1 |  | 0
22 | SUB | 15 | Instalace optické vany; | ks | 1 |  | 0
23 | SUB | 16 | Kompletní zakončení optické trasy v optické vaně - jednoho vlákna; | ks | 12 |  | 0
24 | SUB | 17 | 19" FO vana výsuvná komplet, 24xLC 9/125,spojky, pigtaily, kazety,1U,RAL 7035; | ks | 1 |  | 0
25 | SUB | 18 | Instalace optické vany; | ks | 1 |  | 0
26 | SUB | 19 | Kompletní zakončení optické trasy v optické vaně - jednoho vlákna; | ks | 24 |  | 0
27 | SUB | 20 | Univerzální FO kabel 8x 9/125µm OS2 G.657A1, B2ca s1a,d1,a1, pro vnitřní i venkovní aplikace s volnou sekundární ochranou; nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 9mm, 5000N; odolný vůči UV záření;; | m | 170 |  | 0
28 | SUB | 21 | Instalace optického kabelu; | m | 170 |  | 0
29 | SUB | 22 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 1m; | ks | 4 |  | 0
30 | SUB | 23 | Zapojení propojovacího Patch kabelu; | ks | 4 |  | 0
31 | SUB | 24 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m; | ks | 4 |  | 0
32 | SUB | 25 | Zapojení propojovacího Patch kabelu; | ks | 4 |  | 0
33 | SUB | 26 | SFP+ transceiver zodolněný, 10Gbps, Single-mode dual fiber TX/RX 1310nm1,25Gbps, dvě vlákna 1310nm, 20km, LC konektory, digitální diagnostika; plně kompatibilní se switch na obou stranách FO propoje; | ks | 8 |  | 0
34 | SUB | 27 | Montáž převodníku; | ks | 8 |  | 0
35 | SUB | 28 | Patch panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.6 U/UTP,1U,bílý, montáž 19"; | ks | 11 |  | 0
36 | SUB | 29 | Instalace Patch panelu; | ks | 11 |  | 0
37 | SUB | 30 | Zapojení datového portu ve nestíněném Patch panelu (včetně vyvázání kabelu); | ks | 223 |  | 0
38 | SUB | 31 | Měření datového vývodu, tisk protokolu (včetně přívodů kamer, wifi, MaR, vizualizace, ...); | ks | 233 |  | 0
39 | SUB | 32 | 19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko,1U,barva šedámm; | ks | 14 |  | 0
40 | SUB | 33 | Montáž vyvazovacího panelu; | ks | 14 |  | 0
41 | SUB | 34 | Polička 19" 1U/450mm, nosnost 50kg, RAL7035; | ks | 10 |  | 0
42 | SUB | 35 | Instalace poličky; | ks | 10 |  | 0
43 | SUB | 36 | Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná po; | ks | 3 |  | 0
44 | SUB | 37 | Instalace Panel napájecí; | ks | 3 |  | 0
45 | SUB | 38 | Switch L3 Smart managed, 48 PoE vstupů (PoE budget 740 W). Switch firemní - do racku, managed, 48× RJ-45, 6× SFP+, 48× 10/100/1000Base-T, IGMP, DHCP a MLD, PoE a zrcadlení portů, QoS (Quality of Service) a VLAN, Statický routing, RIP a OSPF, stohovatelný a IPv6 ready, podporuje 802,3af (PoE), 802,3at (PoE+) a 803,3bt (PoE++), 48 PoE vstupů (PoE budget 740 W), přepínací kapacita 221,184 Gb/s, 48 portů s rychlostí 1 Gbit, maximální provozní teplota 45 °C, rozměry 44 × 380 × 440 mm (V×Š×H), hmotnost 6000 g; | ks | 6 |  | 0
46 | SUB | 39 | Instalace aktivního prvku a aktivace; | ks | 6 |  | 0
47 | SUB | 40 | Nastavení aktivního prvku i VLAN; | ks | 6 |  | 0
48 | SUB | 41 | Zdroj UPS 2200VA/1980W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv), VSTUP PRO VZDÁLENÉ VYPNUTÍ KONTAKTEM; | ks | 2 |  | 0
49 | SUB | 42 | Instalace zdroje UPS; | ks | 2 |  | 0
50 | SUB | 43 | Zdroj UPS 800VA/640W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv), VSTUP PRO VZDÁLENÉ VYPNUTÍ KONTAKTEM; | ks | 1 |  | 0
51 | SUB | 44 | Instalace zdroje UPS; | ks | 1 |  | 0
52 | SUB | 45 | Výsuvné 19' rackové lišty pro rackové UPSky - pár; | kpl | 3 |  | 0
53 | SUB | 46 | Instalace lisť výsuvných; | ks | 3 |  | 0
54 | SUB | 47 | Kompletní sestava datové dvojzásuvky 2xRJ-45 cat. 6 U/UTP s podkladovou krabicí; DDZ | ks | 49 |  | 0
55 | SUB | 48 | Montáž a zapojení Kompletní sestava datové dvojzásuvky 2xRJ-45; | ks | 49 |  | 0
56 | SUB | 49 | Konektor RJ45 cat. 6 pro montáž na kabel (WIFI, KAM, MaR, SIL, ...); | ks | 110 |  | 0
57 | SUB | 50 | Montáž datového konektoru RJ45 na kabel; | ks | 110 |  | 0
58 | SUB | 51 | Vnitřní Wi-Fi point - Podnikový přístupový bod Wi-Fi 7, ideální pro malé a střední podniky pro budování Wi-Fi sítí nové generace. Nabízí dvoupásmové 2×2:2 MIMO s technologií DL/UL OFDMA a propracovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi.; | ks | 22 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Parametry: |  | 0
|  |  | Klientská zařízení:až 256 |  | 0
|  |  | Propustnost 2,4G:688Mbps (2×2:2 MIMO) |  | 0
|  |  | Propustnost 5G: 2882Mbps (2×2:2 MIMO) |  | 0
|  |  | Propustnost 6G: N/A |  | 0
|  |  | Rozsah: až 175 m |  | 0
|  |  | Síťová rozhraní:2× 2.5G Ethernet WAN/LAN |  | 0
|  |  | PoE/PoE+:PoE 802.3af/802.3at; maximální spotřeba: 14,5 W |  | 0
|  |  | Wi-Fi standardy:IEEE 802.11 a/b/g/n/­ac/ax/be |  | 0
|  |  | SSIDs: 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz & 5GHz) |  | 0
|  |  | Antény: 5 jednofrekvenčních antén |  | 0
|  |  | Wi-Fi a bezpečnostní systémy: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, zabezpečené spouštění a uzamčení kritických dat/ovládání pomocí digitálních podpisů, jedinečného bezpečnostního certifikátu a náhodného výchozího hesla pro každé zařízení. |  | 0
|  |  | Rozměry: 185mmx185mmx44,5mm |  | 0
|  |  | Montáž: Vnitřní montáž na stěnu nebo strop, sady jsou součástí dodávky |  | 0
|  |  | GWN7670 |  | 0
59 | SUB | 52 | Instalace aktivního prvku wifi; | ks | 22 |  | 0
60 | SUB | 53 | Kabel Cat.6 U/UTP , 4x2xAWG24/1, LS0H, B2ca s1a d1 a1, instalační kabel pro datové a telekomunikační přenosy a strukturovanou kabeláž; | m | 10800 |  | 0
61 | SUB | 54 | Instalace kabelu; | m | 10800 |  | 0
62 | SUB | 55 | Propojovací kabel stíněný cat.6, 0,5 metru, barva šedá; | ks | 110 |  | 0
63 | SUB | 56 | Zapojení propojovacího Patch kabelu; | ks | 110 |  | 0
64 | SUB | 57 | Propojovací kabel stíněný cat.6, 1 metr, barva šedá; | ks | 105 |  | 0
65 | SUB | 58 | Zapojení propojovacího Patch kabelu; | ks | 105 |  | 0
66 | SUB | 59 | Propojovací kabel stíněný cat.6, 2 metry, barva šedá; | ks | 30 |  | 0
67 | SUB | 60 | Zapojení propojovacího Patch kabelu; | ks | 30 |  | 0
68 | SUB |  | Součástí dodávky pouze propojovací kabely do datových rozvaděčů (pro připojení prvků systémů CCTV a AV) s rezervou - součástí dodávky nebudou propojovací kabely pro jednotlivé počítače a tiskárny uživatele.; |  | 0
69 | SUB | 61 | Drobný instalační materiál (montážní sady, spojovací materiál, ...); drob_mat | sada | 55 |  | 0
70 | SUB | 62 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 55 |  | 0
71 | SUB | 63 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-02: CCTV, kamerový systém (ostatní části součástí SK) |  |  |  | 0
72 | SUB |  | Sestava stávajících kamerových systémů Analog a IP vybudovaných svépomocí a kamerového systému HD-SDI pro Duklu: Stávající Analogový systém: - datový rozvaděč vrátnice 1NP - staré DVR pro staré kulové kamery HDTEC s IR, nic už z toho nebude potřeba, vše se demontuje - cca 18 prvků (nikdo neví) - kamery, záznam a monitorvací pracoviště - kamerový scoreboard v šatně pod východní tribunou - kamerový scoreboard v šatně pod západní tribunou Stávající IP systém: - záznam je proveden v budově fotbalového hřiště - cca 12 prvků - 10 kamer pevných IPC-UFW3458T-ZAS-27135 a 2 otočné SD49425GB-HNR s přenosem po LAN Stávající systém pro Duklu se záběrem na branky: - kamery HD-SDI po koaxech - cca 8 prvků (nikdo neví) - kamery pro přenos - kabelové rozvody a nosné trasy; |  | 0
73 | SUB | 64 | Demontáž: Sestava stávajících kamerových systémů Analog a IP vybudovaných svépomocí a kamerového systému HD-SDI pro Duklu.; | kpl | 1 |  | 0
74 | SUB | 65 | Montáž a zprovoznění: Osmi stávajících pevných kamer na stěnu pod střechu, dvou stávajících otočných kamer na roh budovy pod střechu, kamerových scoreboardů v šatnách pod východní a pod západní tribunou, vše s příslušenstvím.; | kpl | 1 |  | 0
75 | SUB | 66 | Ovládácí konzole systému NTB • 10jádrový procesor Intel Core i7-12650H • • 15,6" úhlopříčka QHD IPS 300 nitů, obnovovací frekvencí 165 Hz • samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB) • 2560 × 1440 px • procesor Intel Core i7-12650H (10jádrový – až 4,7 GHz) • úložiště SSD 1 024 GB • paměť RAM 16 GB • HDMI 2.1 • 1× USB-C • 3× USB 3.2 • RJ45 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • HD webkamera se dvěma mikrofony • klávesnice s numerickou částí • podsvícená klávesnice • operační systém Windows 11 Home ; | ks | 1 |  | 0
76 | SUB | 67 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
77 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
78 | SUB |  | Monitorovací pracoviště Velín, určeno i pro vizualizaci EKV, Chlazení, MaR, ...; |  | 0
79 | SUB |  | V rámci instalace bude provedena demontáž všech prvků a poté opětovná montáž osmi stávajících pevných kamer, dvou stávajících otočných klamer, dvou stávajících wifi propojů PTP. Rovněž bude provedena dodávka a montáž nových kamer a záznamů.; |  | 0
80 | SUB |  | Uživatel požaduje si určí typ kamerového systému |  | 0
81 | SUB | 68 | Montážní adaptér na roh pro stávající otočné kamery .Adaptér pro montáž PTZ na roh budovy, kompatibilní příslušenství , vhodné také pro vybrané kamery | ks | 2 |  | 0
82 | SUB | 69 | Montáž adaptéru na roh; | ks | 2 |  | 0
83 | SUB | 70 | 4 Mpx kompaktní IP kamera. Bezpečnostní IP kamera v provedení „Bullet“ s rozlišením 4 Mpx je vhodná pro použití venku i uvnitř díky krytí IP 67. Je vybavena motor zoom objektivem (2,7-13,5mm) s pětinásobným zoomem a infračerveným přísvitem s dosahem až 60 metrů. Kamera se napájí přes PoE (Power over Ethernet) pro snadnou instalaci. Mezi zajímavé funkce patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon a slot pro SD kartu. Nemohou chybět alarmové vstupy a výstupy pro dokonalou ochranu perimetru. ; | ks | 40 |  | 0
84 | SUB | 71 | Montáž Bullet kamery; | ks | 40 |  | 0
85 | SUB | 72 | Kamerová zkouška; | ks | 40 |  | 0
86 | SUB | 73 | přídavný límec pro kamery. Vodotěsný (IP 66) přídavný límec vhodný pro korektní montáž s kamerami Ideální například pro kombinaci s adaptéry | ks | 40 |  | 0
87 | SUB | 74 | Montáž držáku; | ks | 40 |  | 0
88 | SUB | 75 | adaptér pro montáž kamer na sloup - na konstrukci střechy. Hliníkový montážní adaptér pro uchycení kamer dle značky na sloup.; | ks | 15 |  | 0
89 | SUB | 76 | Montáž výložník; | ks | 15 |  | 0
90 | SUB | 77 | 6 Mpx Fisheye kamera. 6 Mpx Fisheye kamera . Kamera využívá krytí IP 67 a IK 10 a je vybavena IR LED přísvitem s dosahem 15 m. Za zmínku stojí podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu Kamera podporuje možnost ukládání záznamu na MicroSD kartu o kapacitě max. 512 GB a je vybavena inteligentními funkcemi. Pro zjednodušení instalace lze využít k napájení standard PoE. | ks | 2 |  | 0
91 | SUB | 78 | Montáž Bullet kamery; | ks | 2 |  | 0
92 | SUB | 79 | Kamerová zkouška; | ks | 2 |  | 0
93 | SUB | 80 | Nastavení software kamery pro správný záber hřiště; | ks | 2 |  | 0
94 | SUB | 81 | přídavný límec pro kamery. Vodotěsný (IP 66) přídavný límec vhodný pro korektní montáž s kamerami . Ideální například pro kombinaci s příslušnými adaptéry | ks | 2 |  | 0
95 | SUB | 82 | Montáž držáku; | ks | 2 |  | 0
96 | SUB | 83 | adaptér pro montáž kamer na sloup - na konstrukci střechy. Hliníkový montážní adaptér pro uchycení kamer značky na sloup. | ks | 2 |  | 0
97 | SUB | 84 | Montáž výložník; | ks | 2 |  | 0
98 | SUB | 85 | Standardní NVR pro 64 IP kamer. IP záznamové zařízení ze série WizMind podporující pro záznam, živý obraz i přehrávání. | kpl | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Lze připojit až 64 kamer do rozlišení 32 Mpx a data ukládat až na 8 SATA III pevných disků, každý s maximální kapacitou 20 TB. Uživatel má k dispozici mimo jiné širokou nabídku video analytických funkcí přímo na NVR a nespočet vstupů a výstupů pro zajištění integrace dle požadavků uživatele. Záznam do 512 Mbps. |  | 0
|  |  | Videorekordér IP síťový 64-kanálový, záznam / živý obraz / přehrávání ve 4K, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / Smart H264+ / H.264 / H.265; záznam max. do 512 Mbps (U AI max. 200 Mbps), maximální rozlišení 32 Mpx na kameru; 8x SATA III 3.5" HDD, max. 20 TB / HDD, Raid 0 / 1 / 5 / 6 / 10 (podpora HDD Hot-swaping), podpora ONVIF; video analytické funkce na NVR: Acu Pick NVR + kamera max. 36 kanálů, Perimeter Protection max. 24 kanálů, Face Detection max. 8 kanálů, Face Recognition max. 16 kanálů (FD kamera + FR NVR), max. 8 kanálů (FR+ FD na NVR), SMD Plus max. 32 kanálů, Video Metadata max. 8 kanálů; podpora video analytických funkcí: AcuPick, Face Detection, IVS, Face Recognition, Video Metadata, SMD Plus, Stereo Analysis, row disribution, Heat Map, people counting, ANPR, PPE detection; 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x HDMI+ 2x VGA, 2x RS-485 (1x poloduplex + 1x plný duplex), 1x RS-232, 4x USB (z toho 2x USB 3.0), 1x eSATA, Audio RCA I/O 1/2, Alarm I/O 16/8 (1x 12 V / 1 A output); rozměry 440,0 × 459,6 × 95,0 mm, hmotnost 7,48 kg (bez HDD), 100–240 VAC, 50/60 Hz, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C |  | 0
|  |  | ;NVR5864H-XI IP |  | 0
99 | SUB | 86 | Instalace NVR do rack a základní nastavení NVR; | ks | 1 |  | 0
100 | SUB | 87 | Instalace a nastavení software kamerového klienta na řídící PC investora; prog | ks | 2 |  | 0
101 | SUB | 88 | Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk s kapacitou 20 TB. HDD je určený pro NAS. Záruka 5 let pro záznam NVR IP záznamové zařízení , Iron Wolf Pro, 7200 rpm, vhodný pro nepřetržitý provoz 24/7, pro PC, videoserver, NAS, SATA 1.5/3.0/6.0, max. Sustained Transfer Rate až 285 MB/s, hmotnost 670 g, průměrná spotřeba 7,7 W, MTBF: 2 500 000 h, záruka 5 let. | ks | 4 |  | 0
102 | SUB | 89 | Montáž HDD; | ks | 4 |  | 0
103 | SUB | 90 | Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory, ...); drob_mat | sada | 36 |  | 0
104 | SUB | 91 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 36 |  | 0
105 | SUB | 92 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 9 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-03: PZTS Zabezpečovací systém |  |  |  | 0
106 | SUB | 93 | Zabezpečovací ústředna - základní deska PCB pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce; EVO192 panel | ks | 1 |  | 0
107 | SUB | 94 | Montáž, zapojení ústředny; | ks | 1 |  | 0
108 | SUB | 95 | Programování systému; prog | ks | 1 |  | 0
109 | SUB | 96 | Programování systému - tampery; prog | ks | 4 |  | 0
110 | SUB | 97 | Demontáž: Prvků a tras stávajícího systému PZTS (cca 25 prvků) | kpl | 1 |  | 0
111 | SUB | 98 | Plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa 80VAh a včetně trafa 80VA a včetně trafa 80VAovládací klávesnicestředny pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGMopto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce) (nejvyšší model klávesnice v RUSKÉ JAZYKOVÉ MUTACI a v černé barvě, grafický dotykový 5" barevný LCD displej 6,4 x 11,2 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu čidel, zobrazení Annunciátor - přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón) (plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa 80VA); | ks | 1 |  | 0
112 | SUB | 99 | Montáž boxu; | ks | 1 |  | 0
113 | SUB | 100 | Modul pro rozbočení 4 vodičové sběrnice v systémech PZTS; RV-4-4 | ks | 1 |  | 0
114 | SUB | 101 | Montáž, zapojení boxu s tamprem; | ks | 1 |  | 0
115 | SUB | 102 | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový; SMART 12V/18Ah | ks | 4 |  | 0
116 | SUB | 103 | Montáž, měření akumulátoru; | ks | 4 |  | 0
117 | SUB | 104 | Kryt pro AKKU 18 Ah bílý obsahují i sabotážní kontakt TAMPER NC; Kryt pro AKKU 18 Ah | ks | 4 |  | 0
118 | SUB | 105 | Montáž boxu; | ks | 4 |  | 0
119 | SUB | 106 | Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení; | ks | 7 |  | 0
120 | SUB | 107 | Montáž ovládacího modulu - klávesnice; | ks | 7 |  | 0
121 | SUB | 108 | Programování a nastavení ovládacího modulu - klávesnice; prog | ks | 7 |  | 0
122 | SUB | 109 | Univerzální plechový box pro klávesnice, dvířka s panty, promyšlená konstrukce s "vyjímatelným" zadním plechem pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX demontovat ; | ks | 5 |  | 0
123 | SUB | 110 | Montáž, zapojení boxu s tamprem; | ks | 5 |  | 0
124 | SUB | 111 | Zámek mechanický pro BOX klávesnice včetně 2ks klíčů; pro BOX M/S/VT/K | ks | 5 |  | 0
125 | SUB | 112 | Montáž - zámek mechanický; | ks | 5 |  | 0
126 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
127 | SUB | 113 | Komunikátor GPRS pro navrženou zabezpečovací ústřednu se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje dálkové uživatelské ovládání ústředny, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky; | ks | 1 |  | 0
128 | SUB | 114 | Montáž, zapojení GSM brány; | ks | 1 |  | 0
129 | SUB | 115 | Programování přenosového zařízení, připojení k PZTS; prog | ks | 1 |  | 0
130 | SUB | 116 | Modul určený pro komunikaci se zabezpečovacími ústřednami přes LAN / INTERNET. Pro síťovou komunikaci je použit chráněný protokol HTTPS pro kryptování emailů je podpora SSL. Modul obsahuje web server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo monitorování ústředny z libovolného PC v síti LAN/internet. ON-line monitorování stavu podsystémů a zón. Posílání emailů z ústředny při zapnutí/vypnutí, poplachu, poruše a lze zobrazovat posledních 64 událostí historie. Dále je možné modul využít pro plné programování instalační firmou dálkově přes LAN/internet pomocí programovacího SW. Modul obsahuje dvě svorky s možností nastavení jako vstup nebo výstup. Pomocí vstupu lze načítat stav a zobrazovat na PC nebo z PC ovládat výstupy a tím další zařízení. Komunikace po LAN/Internet s PCO nadstavbou.; IP150+ | ks | 1 |  | 0
131 | SUB | 117 | Pomocný sběrnicový systémový spínaný zdroj kompletní 15V/4A v plastovém boxu, připojený na BUS sběrnice ústředny. Slouží pro posílení napájení a obsahuje jeden vstup na tamper modulu. Zdroj je dodáván kompletní, včetně síťové části. K zálohování zdroje je možné použít jeden akumulátor maximální kapacity 7 Ah a druhý akumulátor o kapacitě 18 Ah. V systémech je počet instalovaných zdrojů omezen počtem modulů na sběrnici BUS ústředny. Obsahuje vstup pro jeden tamper modulu. Přenáší tamperové infomace (TA, AC, AUX, AKU) systémově přímo po datové lince systému.; PS45 | ks | 3 |  | 0
132 | SUB | 118 | Montáž zdroje; | ks | 3 |  | 0
133 | SUB | 119 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 12 |  | 0
134 | SUB | 120 | Sběrnicový modul - Expander vstupů s 8x2 zónami s ATZ; ZX8 | ks | 13 |  | 0
135 | SUB | 121 | Montáž, zapojení expanderu; | ks | 13 |  | 0
136 | SUB | 122 | Přídavný RELÉ modul 1 vstup/výstup, 10-14VDC 2A; PU 1 | ks | 15 |  | 0
137 | SUB | 123 | Montáž, zapojení boxu s tamprem; | ks | 15 |  | 0
138 | SUB | 124 | Univerzální plechový box pro montáž expandérů a dalších modulů, dvířka s panty, TAMPER, zajištění dvířek je řešeno šroubem; BOX E | ks | 14 |  | 0
139 | SUB | 125 | Montáž, zapojení boxu s tamprem; | ks | 14 |  | 0
140 | SUB | 126 | Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnicové i normální zapojení; | ks | 3 |  | 0
141 | SUB | 127 | Montáž, zapojení detektoru tříštění skla; | ks | 3 |  | 0
142 | SUB | 128 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 3 |  | 0
143 | SUB | 129 | Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu; | ks | 1 |  | 0
144 | SUB | 130 | Montáž, zapojení tísňového tlačítka; | ks | 1 |  | 0
145 | SUB | 131 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 1 |  | 0
146 | SUB | 132 | Magnetický kontakt na dveře, plastový, přívodní kabel 3m, povrchová montáž, pracovní mezera 25mm; | ks | 40 |  | 0
147 | SUB | 133 | Montáž, zapojení magnet. kontaktu; | ks | 40 |  | 0
148 | SUB | 134 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 40 |  | 0
149 | SUB | 135 | Masivní povrchový hliníkový magnetický kontakt, určený pro povrchovou montáž na velká vrata, drátové vývody 55cm v pancéřové chráničce; , pracovní mezera 45 mm; MET-200 | ks | 5 |  | 0
150 | SUB | 136 | Montáž, zapojení magnet. kontaktu; | ks | 5 |  | 0
151 | SUB | 137 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 5 |  | 0
152 | SUB | 138 | Digitální DUAL PIR, dosah 0-15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory; | ks | 3 |  | 0
153 | SUB | 139 | Montáž, zapojení prostorového detektoru; | ks | 3 |  | 0
154 | SUB | 140 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 3 |  | 0
155 | SUB | 141 | Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvě úrovně citlivosti, AND/OR logika, stojánek; | ks | 8 |  | 0
156 | SUB | 142 | Montáž, zapojení prostorového detektoru; | ks | 8 |  | 0
157 | SUB | 143 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 8 |  | 0
158 | SUB | 144 | Detektor vozidla kompaktní na stěnu pro indikaci rolby v prostoru sněžné jámy, technologie Triangular Planar Array (TPA) 4 ultrazvukové, 12-24VDC / VAC 60 mA, dosah 03-1,5m, reléové kontakty pro zapojení do systému řízení osvětlení; | ks | 1 |  | 0
159 | SUB | 145 | Montáž, umístění, zapojení a nastavení ultrazvukové detekce přítomnosti rolby; | ks | 1 |  | 0
160 | SUB | 146 | Programování řídícího členu - jeden prvek; prog | ks | 4 |  | 0
161 | SUB | 147 | Táhlo a tlačítko nouzového volání určeno pro montáž do koupelen a WC; | ks | 10 |  | 0
162 | SUB | 148 | Montáž, zapojení tísňového detektoru; | ks | 10 |  | 0
163 | SUB | 149 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 10 |  | 0
164 | SUB | 150 | Tlačítko potvrzení nouzového volání koupelen a WC - RESET; | ks | 4 |  | 0
165 | SUB | 151 | Montáž, zapojení tlačítka; | ks | 4 |  | 0
166 | SUB | 152 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 4 |  | 0
167 | SUB | 153 | Signální lampa chodbová, nezálohovaná plastový bzučák s LED, napájení 11 - 15Vss / 25 mA; JUMBO LED BZ - červená | ks | 5 |  | 0
168 | SUB | 154 | Montáž, zapojení nezálohované signalizace; | ks | 5 |  | 0
169 | SUB | 155 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 5 |  | 0
170 | SUB | 156 | Optická signalizace s bzučákem, nezálohovaná plastový bzučák s LED, napájení 11 - 15Vss / 25 mA; JUMBO LED BZ - červená | ks | 3 |  | 0
171 | SUB | 157 | Montáž, zapojení nezálohované signalizace; | ks | 3 |  | 0
172 | SUB | 158 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 3 |  | 0
173 | SUB | 159 | Provozní kniha EZS; Provozní kniha | ks | 1 |  | 0
174 | SUB | 160 | Zaškolení obsluhy; | ks | 8 |  | 0
175 | SUB | 161 | Vnitřní bílá nezálohovaná plastová piezosiréna s červeným majákem 110dB/m, 11 - 14 Vss 200mA; | ks | 7 |  | 0
176 | SUB | 162 | Montáž, zapojení nezálohované signalizace; | ks | 7 |  | 0
177 | SUB | 163 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 7 |  | 0
178 | SUB | 164 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným kontaktem, svorky, ochranný kontakt NC, barva bílá; RK80 | ks | 36 |  | 0
179 | SUB | 165 | Montáž, zapojení boxu s tamprem; | ks | 36 |  | 0
180 | SUB | 166 | Optickokouřový detektor, samoresetace v patici, určen pro zabezpečovací systémy; | ks | 12 |  | 0
181 | SUB | 167 | Montáž požárního detektoru; | ks | 12 |  | 0
182 | SUB | 168 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 12 |  | 0
183 | SUB | 169 | Teplotní detektor reagující na teplotu 58°C nebo na rychlý nárůst teploty, samoresetace v patici, určen pro zabezpečovací systémy; | ks | 6 |  | 0
184 | SUB | 170 | Montáž požárního detektoru; | ks | 6 |  | 0
185 | SUB | 171 | Programování ústředny - jeden prvek; prog | ks | 6 |  | 0
186 | SUB | 172 | Standardní patice pro požární detektory reléová samoresetovací 12V; | ks | 18 |  | 0
187 | SUB | 173 | Montáž, zapojení patice; | ks | 18 |  | 0
188 | SUB | 174 | Kabel pro PZTS (sběrnice včetně možnosti linky a napájení klávesnice). Reakce na oheň B2ca-s1,d1. Kabel je určen pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice.; | m | 690 |  | 0
189 | SUB | 175 | Instalace kabelu; | m | 690 |  | 0
190 | SUB | 176 | Kabel pro PZTS (prvky). Reakce na oheň B2ca-s1,d1. Kabel je určen pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice.; | m | 2200 |  | 0
191 | SUB | 177 | Instalace kabelu; | m | 2200 |  | 0
192 | SUB | 178 | Kabel pro PZTS (napájení 2x0,8). Reakce na oheň B2ca-s1,d1. Kabel je určen pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice.; | m | 320 |  | 0
193 | SUB | 179 | Instalace kabelu; | m | 320 |  | 0
194 | SUB | 180 | Drobný instalační materiál (svorkovnice, šroubky, podložky, ...); | sada | 36 |  | 0
195 | SUB | 181 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 36 |  | 0
196 | SUB | 182 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 6 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-04: Ozvučovací systém - Audio |  |  |  | 0
197 | SUB |  | Stávající systém ozvučení firmy MusicData s.r.o. bude používán nadále beze změny technologie, sestava: - rack s jádrem systému v m.č. 140 Rozvodna - prvky na stole rozhodčích - stojanové mikrofony a ovládací prvky - porty ve stole rozhodčích 4x XLR, 2x RCA, 2xRJ45, 2x230V - ovladač volby režimu MS.02 v místnosti rozhodčích - modul oboustranné komunikace hřiště-rozhodčí-plexisklo MX.03 (bude zrušen) - řídící počítač s příslušenstvím - nodné a kabelové rozvody - hlavní část pod stropem haly; |  | 0
198 | SUB | 183 | Demontáž: Sestava stávající systém LED obrazovky s příslušenstvím včetně nábytku; | kpl | 1 |  | 0
199 | SUB | 184 | Montáž a zprovoznění: Sestava stávající systém LED obrazovky s příslušenstvím, kabelovými trasami a novými prvky včetně nábytku; | kpl | 1 |  | 0
200 | SUB | 185 | Ovládácí konzole systému NTB • 10jádrový procesor Intel Core i7-12650H • • 15,6" úhlopříčka QHD IPS 300 nitů, obnovovací frekvencí 165 Hz • samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB) • 2560 × 1440 px • procesor Intel Core i7-12650H (10jádrový – až 4,7 GHz) • úložiště SSD 1 024 GB • paměť RAM 16 GB • HDMI 2.1 • 1× USB-C • 3× USB 3.2 • RJ45 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • HD webkamera se dvěma mikrofony • klávesnice s numerickou částí • podsvícená klávesnice • operační systém Windows 11 Home | ks | 1 |  | 0
201 | SUB | 186 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
202 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
203 | SUB |  | V rámci instalace bude provedeno přemístění pracoviště rozhodčích do boxu u ledové plochy s provedením: - přemístění ovládací pracoviště - dodávka a instalace nového pracovního stolu včetně židlí - zrušení modulu oboustranné komunikace hřiště-rozhodčí-plexisklo MX.03 - připojení vzdáleného ovládání do WIFI nové sítě ve stadionu - výměna všech reproduktorů nad plochou včetně jejich závěsného systému a připojení přes nové propojovací krabice - doplnění subwooferů v rozích nad východní tribunou - doplnění ovládacího počítače s OS Win11 Home Reproduktory nad plochou a subwoofery budou umístěny v nosné konstrukci střechy s nutnou koordinací s ostatními technologiemi.; |  | 0
204 | SUB | 187 | Instalační reprobox hlavní tribuna: Instalační reprosoustava, 1 x 12", 1 x 1,4", 350Watt RMS, 8Ohm, Horna 60° x 40°, 90° x 55°, 60° - 90° x 55° (asymmetric, rotační), citlivost 105 dB (1W@1m, Fullspace, (62Hz - 20kHz) [dB SPL]), 2-pásmový pasivní X-Over, 40 x 74 x 42 cm, 26kg; | ks | 4 |  | 0
205 | SUB | 188 | Instalační reprobox tribuna malá: Instalační reprosoustava, 1 x 12", 1 x 1", 350Watt RMS, 8Ohm, Horna 60° x 40°, 90° x 55°, 60° - 90° x 55° (asymmetric, rotační), citlivost 98 dB (1W@1m, Fullspace, (100Hz - 20kHz) [dB SPL]), 2-pásmový pasivní X-Over, 40 x 60 x 42 cm, 17kg; | ks | 4 |  | 0
206 | SUB | 189 | Instalační reprobox ledová plocha: Instalační reprosoustava, 1 x 12", 1 x 1", 350Watt RMS, 8Ohm, Horna 60° x 40°, 90° x 55°, 60° - 90° x 55° (asymmetric, rotační), citlivost 98 dB (1W@1m, Fullspace, (100Hz - 20kHz) [dB SPL]), 2-pásmový pasivní X-Over, 40 x 60 x 42 cm, 17kg; | ks | 4 |  | 0
207 | SUB | 190 | Instalační reprobox ochozy: Instalační reprosoustava, 1 x 8", 1 x 1", 100Watt RMS, 16Ohm, Horna 60° x 40°, 90° x 55°, 60° - 90° x 55° (asymmetric, rotační), citlivost 95 dB (1W@1m, Fullspace, (100Hz - 20kHz) [dB SPL]), 2-pásmový pasivní X-Over, 24 x 49 x 29 cm, 11kg; VORTIS | ks | 2 |  | 0
208 | SUB | 191 | Závěsný systém pro reproboxy - závěsný systém ; | ks | 10 |  | 0
209 | SUB | 192 | Závěsný systém pro reproboxy - Klasterový kotevní systém, úhel 10°; | ks | 2 |  | 0
210 | SUB | 193 | Technologický stůl s průchodkami (cca 6,7x0,7m) : Sestava nábytkového vybavení rozhodčí, stůl přes celou stěnu k ledové ploše s instalovanými prvky.; stůl | kpl | 1 |  | 0
211 | SUB | 194 | Kancelářské stavitelné křeslo s opěrkou hlavy na kolečkách; židle | ks | 5 |  | 0
212 | SUB | 195 | Instalační a propojovací kabeláž (celkem 620m); propojení systému i repro | kpl | 1 |  | 0
213 | SUB | 196 | Profesionální subwoofer - aktivní verze, Vlastnosti: - basový reproduktor s litým košem - robustní ochranný grill - robustní vyztužená ozvučnice - basový reproduktor 1 × 15“ - elektrodynamický driver s vestavěným zvukovodem - výkon rms./max. 400 / 700 W - frekvenční rozsah 40 – (80 – 250) Hz - 2× XLR vstup/výstup - barva černá - rozměry 485 × 460 × 700 mm; BCW 1500A | ks | 2 |  | 0
214 | SUB | 197 | Montáž reproduktor; | ks | 2 |  | 0
215 | SUB | 198 | Velmi robustní kloubový držák profesionálních reprosoustav, Vlastnosti: - nastavení sklonu a natočení pomocí dvou dorazů - pro BC 1000(A), 1200(A), 1500(A) - příruba na zeď 140 × 300 mm z 3 mm oceli - vzdálenost protikusu od zdi 260 mm - aretace pozice reprosoustavy pomocí rozpínacího protikusu pro reprosoustavu 35 mm - instalace pomocí 6 kovových rozpínacích hmoždinek - povrchová úprava černým komaxitem, nosnost 50 kg; kloubový držák | ks | 2 |  | 0
216 | SUB | 199 | Montáž Držák kloubový profesionální; | ks | 2 |  | 0
217 | SUB | 200 | Kvalitní redukce z audia na UTP rozhraní přijímač+vysílač, možnost přenesení signálu až na 500m s přídavným napájením.; | sada | 2 |  | 0
218 | SUB | 201 | Instalace extenderů; | ks | 4 |  | 0
219 | SUB | 202 | Kabel F/UTP Cat.5E , 4x2xAWG24/1, LS0H, B2ca s1a d1 a1; | m | 170 |  | 0
220 | SUB | 203 | Instalace kabelu; | m | 170 |  | 0
221 | SUB | 204 | Drobný instalační materiál (konektory, boxy pro přenos zvuku po UTP, odbočovací krabice, svorkovnice, šroubky, podložky, ...); drob_mat | sada | 18 |  | 0
222 | SUB | 205 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 18 |  | 0
223 | SUB | 206 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 6 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-05: Scoreboard systém - výsledkové tabule Atlas |  |  |  | 0
224 | SUB |  | Sestava stávajícího systému výsledkových tabulí firmy Atlas: - větší výsledková tabule - menší výsledková tabule - ovládací klávesnice - video procesor - systémový display controller - systémový LED switch - řídící počítač - kabelové rozvody; |  | 0
225 | SUB | 207 | Demontáž: Sestava stávající systém výsledkových tabulí firmy Atlas s příslušenstvím; | kpl | 1 |  | 0
226 | SUB | 208 | Montáž a zprovoznění: Sestava stávající systém výsledkových tabulí firmy Atlas s příslušenstvím; | kpl | 1 |  | 0
227 | SUB |  | ZAJIŠŤUJE STAVBA: Nosná konstrukce pro scoreboard včetně uchycení; |  | 0
228 | SUB |  | ZAJIŠŤUJE STAVBA: Statické posouzení a návrh konstrukce; |  | 0
229 | SUB | 209 | Ovládácí konzole systému NTB • 10jádrový procesor Intel Core i7-12650H • • 15,6" úhlopříčka QHD IPS 300 nitů, obnovovací frekvencí 165 Hz • samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB) • 2560 × 1440 px • procesor Intel Core i7-12650H (10jádrový – až 4,7 GHz) • úložiště SSD 1 024 GB • paměť RAM 16 GB • HDMI 2.1 • 1× USB-C • 3× USB 3.2 • RJ45 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • HD webkamera se dvěma mikrofony • klávesnice s numerickou částí • podsvícená klávesnice • operační systém Windows 11 Home | ks | 1 |  | 0
230 | SUB | 210 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
231 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
232 | SUB |  | V rámci instalace bude provedena příprava pro instalaci zábrankových světel; |  | 0
2333 | SUB | 211 | Kabel F/UTP Cat.5E , 4x2xAWG24/1, LS0H, B2ca s1a d1 a1; | m | 680 |  | 0
234 | SUB | 212 | Instalace kabelu; | m | 680 |  | 0
235 | SUB | 213 | Drobný instalační materiál (konektory, svorkovnice, šroubky, podložky, ...); | sada | 14 |  | 0
236 | SUB | 214 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 14 |  | 0
237 | SUB | 215 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-06: LED obrazovka - video |  |  |  | 0
238 | SUB |  | Stávající systém LED obrazovky, Size : 6 modulů š=5,76m x 4 moduly v=3,84m, 24kpl LED modul 960x960mm pixel pitch SMD, Receiving Card S úpravou: Nepoužívá se spodní řada modulů - ty zůstanou schovány ve skladu jako rezervní. Sestava: - LED obrazovka - video procesor LVP601 a Sending Card LINSN TS802 - počítač Fujitsu se switchem Planet a externím HDD - jádro nyní umístěno na polici pod stropem místnosti 3NP.ST.01 VIP/POŘADATELÉ - kabelové rozvody; |  | 0
239 | SUB | 216 | Demontáž: Sestava stávající systém LED obrazovky s příslušenstvím; | kpl | 1 |  | 0
240 | SUB | 217 | Montáž a zprovoznění: Sestava stávající systém LED obrazovky s příslušenstvím; | kpl | 1 |  | 0
241 | SUB |  | ZAJIŠŤUJE STAVBA: Nosná konstrukce pro scoreboard včetně uchycení - stávající konstrukce s přemístěním a úpravou Scoreboard bude připevněn na ochoz se zavětrováním ve střešní konstrukci ; |  | 0
242 | SUB |  | ZAJIŠŤUJE STAVBA: Statické posouzení a návrh konstrukce; |  | 0
243 | SUB | 218 | Ovládácí konzole systému NTB • 10jádrový procesor Intel Core i7-12650H • • 15,6" úhlopříčka QHD IPS 300 nitů, obnovovací frekvencí 165 Hz • samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB) • 2560 × 1440 px • procesor Intel Core i7-12650H (10jádrový – až 4,7 GHz) • úložiště SSD 1 024 GB • paměť RAM 16 GB • HDMI 2.1 • 1× USB-C • 3× USB 3.2 • RJ45 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • HD webkamera se dvěma mikrofony • klávesnice s numerickou částí • podsvícená klávesnice • operační systém Windows 11 Home | ks | 1 |  | 0
244 | SUB | 219 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
245 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.; |  | 0
246 | SUB |  | V rámci instalace bude provedeno přemístění ovládání LED obrazovky do místnosti ; |  | 0
247 | SUB | 220 | Kabel F/UTP Cat.5E , 4x2xAWG24/1, LS0H, B2ca s1a d1 a1; | m | 340 |  | 0
248 | SUB | 221 | Instalace kabelu; | m | 340 |  | 0
249 | SUB | 222 | Drobný instalační materiál (konektory, svorkovnice, šroubky, podložky, ...); | sada | 14 |  | 0
250 | SUB | 223 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 14 |  | 0
251 | SUB | 224 | Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...); | kpl | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-07: Přístupový systém ACS s evidencí zápůjček |  |  |  | 0
252 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP a jsou součástí samostatné společné kapitoly "TRU nosný systém kabelových tras" a vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí samostatné společné kapitoly "Vedlejší rozpočtové náklady" v celkovém rozpočtu SLP.;
253 | SUB |  | V rámci stavby bude provedena - dodávka a instalace: dveřního zavírače + elektromechanického zámku s příslušenstvím + potřebných nosných tras (včetně krabic) ;
254 | SUB |  | 1.1 Přístupový snímač;
255 | SUB | 225 | eReader bezkontaktní snímač 13,56 MHz , zapuštěný, černý (black) eSeries; ER-310/ZB | ks | 25 |  | 0
256 | SUB | 226 | Instalace, zapojení eReader bezkontaktní snímač 13,56 MHz ; | ks | 25 |  | 0
257 | SUB | 227 | Instalace elektromechanického zámku - pouze připojení; | ks | 25 |  | 0
258 | SUB |  | 1.2 Přístupový snímač s integračním modulem;
259 | SUB | 228 | bezkontaktní snímač 13.56 MHz, provedení ve víčku LK (81x81mm); | ks | 3 |  | 0
260 | SUB | 229 | Instalace, zapojení bezkontaktní snímač 13.56 MHz, provedení ve víčku LK; | ks | 3 |  | 0
261 | SUB | 230 | Instalace elektromechanického zámku - pouze připojení; | ks | 32 |  | 0
262 | SUB | 231 | eXpander integrační a releový modul pro dvoje dveře 2xWiegand, 2x Relé, větší box eSeries ; EX-2 | ks | 3 |  | 0
263 | SUB | 232 | Instalace, zapojení eXpander integrační a releový modul pro dvoje dveře; | ks | 3 |  | 0
264 | SUB |  | 1.3 Příslušenství;
265 | SUB | 233 | eRelay vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře eSeries ; EY-1 | ks | 3 |  | 0
266 | SUB | 234 | Instalace, zapojení eRelay vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře; | ks | 3 |  | 0
267 | SUB | 235 | Střední ovládací tablo do 6 ovládacích prvků; Tab M/CRH vrátnice | ks | 3 |  | 0
268 | SUB | 236 | Instalace, zapojení Střední ovládací tablo do 6 ovládacích prvků; | ks | 3 |  | 0
269 | SUB |  | 1.4 Personifikace;
270 | SUB | 237 | bezkontaktní snímač 13,56 MHz pro zadávání karet, USB; | ks | 1 |  | 0
271 | SUB | 238 | Instalace, zapojení bezkontaktní snímač 13,56 MHz pro zadávání; | ks | 1 |  | 0
272 | SUB | 239 | bezkontaktní karta, 13,56MHz, EV3 4k; | ks | 100 |  | 0
273 | SUB | 240 | plnobarevný jednostranný potisk karty - od 21 do 50 karet | ks | 100 |  | 0
274 | SUB | 241 | grafický podklad bez personifikace; PGJ | ks | 1 |  | 0
275 | SUB | 242 | bezkontaktní klíčenka DESFIRE, 13,56MHz, EV3 4k; | ks | 100 |  | 0
276 | SUB | 243 | gravírování čísla - formát 001; GV | ks | 100 |  | 0
277 | SUB | 244 | grafický podklad bez personifikace; PGJ | ks | 1 |  | 0
278 | SUB |  | 1.5 Centrální řídící jednotka pro snímače eSeries;
279 | SUB | 245 | eBox lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze eSeries; EB-2/R | ks | 1 |  | 0
280 | SUB | 246 | Instalace, zapojení eBox lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RM; | ks | 1 |  | 0
281 | SUB | 247 | Napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A; 55001 | ks | 1 |  | 0
282 | SUB |  | 2.0 HW vybavení;
283 | SUB | 248 | Media server - P3 Tiny i7-14700, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA T400 4GB, 3yOnSite, Win11 Pro, černá; | ks | 1 |  | 0
284 | SUB | 249 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
285 | SUB | 250 | Ovládácí konzole systému NTB (Velín+Pokladna - EKV, CCTV, MaR) • 10jádrový procesor Intel Core i7-12650H • • 15,6" úhlopříčka QHD IPS 300 nitů, obnovovací frekvencí 165 Hz • samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB) • 2560 × 1440 px • procesor Intel Core i7-12650H (10jádrový – až 4,7 GHz) • úložiště SSD 1 024 GB • paměť RAM 16 GB • HDMI 2.1 • 1× USB-C • 3× USB 3.2 • RJ45 • Bluetooth 5.1 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • HD webkamera se dvěma mikrofony • klávesnice s numerickou částí • podsvícená klávesnice • operační systém Windows 11 Home | ks | 1 |  | 0
286 | SUB | 251 | Montáž a uvedení do provozu řídícího PC; | ks | 1 |  | 0
287 | SUB |  | 2.1 SW vybavení;
288 | SUB | 252 | SW Aktion.NEXT, agenda kontrola přístupu Do 28 AP; AN-200 | ks | 1 |  | 0
289 | SUB | 253 | 3.2 Implementace, nastavení, školení systému u zákazníka; SW | ks | 2 |  | 0
290 | SUB | 254 | 3.3 Režijní náklady - doprava; doprava | kpl | 5 |  | 0
291 | SUB | 255 | uživatelská licence kontroly přístupu, 5 uživatelů Do 28 AP; AN-201 | ks | 1 |  | 0
292 | SUB | 256 | evidence zápůjček umožňuje vydávání a evidenci zapůjčených předmětů; AN-500 | ks | 1 |  | 0
293 | SUB | 257 | uživatelská licence evidence předmětů a zápůjček, 5 uživatelů; AN-501 | ks | 1 |  | 0
294 | SUB |  | 2.2 Roční servisní a systémová podpora;
295 | SUB | 258 | Servisní a systémová podpora - na jeden rok; servis+system | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.5-08: TRU nosný systém kabelových tras |  |  |  | 0
296 | SUB | 259 | LIŠTA HRANATÁ 40x20, bílá, 2m, karton; LHD 40X20 | m | 36 |  | 0
297 | SUB | 260 | Instalace lišty; | m | 36 |  | 0
298 | SUB | 261 | LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton; LHD 20X10 | m | 42 |  | 0
299 | SUB | 262 | Instalace lišty; | m | 42 |  | 0
300 | SUB |  | Nosné trasy jsou společné pro celý systém SLP.; |  | 0
301 | SUB |  | TOTO JE POZNÁMKA = rozvody SLP využívají žlaby silnoproudu, které jsou zakresleny také ve dokumentaci SLP, ale jsou součástí V-V silnoproudu.; |  | 0
302 | SUB | 263 | Žlab drátěný M2 50/50 galvanicky zinkováno včetně příslušenství pro montáž na strop/stěnu; ŽLPL 50/50 | m | 320 |  | 0
303 | SUB | 264 | Instalace žlabu s příslušenstvím; | m | 320 |  | 0
304 | SUB | 265 | Chránička kabelu do výkopu ohebná korugovaná průměr 40mm; | m | 140 |  | 0
305 | SUB |  | Instalaci zemní chráničky provádí stavba; |  | 0
306 | SUB | 266 | Tmel protipožární balení 310ml + štítek; Hilti + štítek | ks | 68 |  | 0
307 | SUB | 267 | Montáž protipožární ucpávky; | h | 68 |  | 0
308 | SUB | 268 | Trubka pevná průměr 20mm, PVC, samozhášivá, šedá, 320N; | m | 120 |  | 0
309 | SUB | 269 | Instalace trubky; | m | 120 |  | 0
310 | SUB | 270 | Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 20mm, šedá; | ks | 120 |  | 0
311 | SUB | 271 | Montáž příchytky; | ks | 120 |  | 0
312 | SUB | 272 | Trubka pevná průměr 40mm, PVC, samozhášivá, šedá, 320N; | m | 60 |  | 0
313 | SUB | 273 | Instalace trubky; | m | 60 |  | 0
314 | SUB | 274 | Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 40mm, šedá; | ks | 60 |  | 0
315 | SUB | 275 | Montáž příchytky; | ks | 60 |  | 0
316 | SUB | 276 | Krabice odbočovací na omítku, 100x100x 50, IP56; | ks | 25 |  | 0
317 | SUB | 277 | Montáž boxu a provedení děr pro trubky; | ks | 25 |  | 0
318 | SUB | 278 | Trubka ohebná 32mm 750N nad podhled; | m | 280 |  | 0
319 | SUB | 279 | Instalace trubky do podhledu; | m | 280 |  | 0
320 | SUB | 280 | Stoupačka kompletní s uchycením kabelůnství pro montáž na strop/stěnu; stoupačka standardní | m | 40 |  | 0
321 | SUB | 281 | Instalace žlabu s příslušenstvím; | m | 40 |  | 0
322 | SUB | 282 | Trubka pevná průměr 20mm, černá, bezhalogenová; | m | 244 |  | 0
323 | SUB | 283 | Instalace trubky; | m | 244 |  | 0
324 | SUB | 284 | Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 20mm, černá, bezhalogenová; | ks | 244 |  | 0
325 | SUB | 285 | Montáž příchytky; | ks | 244 |  | 0
326 | SUB | 286 | Trubka pevná průměr 32mm, černá, bezhalogenová; | m | 84 |  | 0
327 | SUB | 287 | Instalace trubky; | m | 84 |  | 0
328 | SUB | 288 | Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 32mm, černá, bezhalogenová; | ks | 84 |  | 0
329 | SUB | 289 | Montáž příchytky; | ks | 84 |  | 0
330 | SUB | 290 | Trubka pevná průměr 50mm, černá, bezhalogenová; | m | 66 |  | 0
331 | SUB | 291 | Instalace trubky; | m | 66 |  | 0
332 | SUB | 292 | Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 50mm, černá, bezhalogenová; | ks | 66 |  | 0
333 | SUB | 293 | Montáž příchytky; | ks | 66 |  | 0
334 | SUB | 294 | Ekologická likvidace demontovaných kabelových a nosných tras a prvků (staré NVR a staré analogové kamery, reproduktory nad plochou včetně jejich závěsného systému, stávající slaboproudé instalace ve vestavbě šaten pod západní tribunou, ...) a/nebo poplatek za uložení na skládce - skládkovné, včetně dopravy (skládka vzdálena do 10 km). Při předání dokončeného díla budou předány doklady o likvidaci odpadu. | kg | 1660 |  | 0
335 | SUB | 295 | Drobný instalační materiál (svorkovnice,spojovací materiál, hmoždinky šrouby, štítky kabelů, úklid po montáži, další příslušenství pevných trubek, ...); drob_mat | sada | 104 |  | 0
336 | SUB | 296 | Montáž drobného instalačního materiálu; | sada | 104 |  | 0
| SUB | 297 | Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, kabeláž pod omítku ...); | kpl | 13 |  | 0
337 | Oddíl |  | 1.4.5-09: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
338 | SUB | 298 | RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu realizační dílenské dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a zpracování. Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat.; Projekt | kpl | 1 |  | 0
339 | SUB | 299 | Revize slaboproudých systémů a připojení napájení; Revize | kpl | 1 |  | 0
340 | SUB | 300 | SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...); Projekt | kpl | 1 |  | 0
341 | SUB | 301 | Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií; Koordinace | kpl | 1 |  | 0
342 | SUB | 302 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...); VRN | kpl | 1 |  | 0
343 | SUB | 303 | Pronájem montážní plošiny 10m; | dní | 34 |  | 0

## 1.4.6-PS 01
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.6: PS-01 Technologie chlazení ledové plochy |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-01: 990-Demontáže
1 | SUB |  | Demontáže stávajícího zařízení jsou součástí stavební projektové dokumentace |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-02: 732-Strojovny NH3 |  |  |  | 0
2 | SUB | R_732 2 | Kompresorový skid viz projektová dokumentace výkres D.1.4.6.2 (K1.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Chladicí výkon 3x167 kW |  | 0
|  |  | Kondenzační výkon 639,3 kW |  | 0
|  |  | Vypařovací teplota -10°C |  | 0
|  |  | Kondenzační teplota 35°C |  | 0
|  |  | 3x Šroubový kompresor |  | 0
|  |  | Předchladič oleje |  | 0
|  |  | Chladič oleje |  | 0
|  |  | Desuperheater |  | 0
|  |  | Horizontální odlučovač oleje |  | 0
|  |  | Jmenovitý příkon 3x55kW |  | 0
|  |  | Provozní příkon 134,7 kW |  | 0
3 | SUB | R_732 3 | Čerpadlový skid viz projektová dokumentace výkres D.1.4.6. (PM1.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2x čpavkové oběhové čerpadlo (100 záloha); tlak 250 kPa; průtok 6,6 m3/h; 3kW; Nízkotlaký sběrač chladiva; nízkotlaký sběrač musí umožnit pojmutí veškeré náplně NH3 |  | 0
4 | SUB | R_732 4 | Kondenzátor chladiva - polosvařovaný výměník z nerezové oceli (H1.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Výkon Q = 350 kW |  | 0
|  |  | Chladivo: R717 (NH3) |  | 0
|  |  | Kondenzační teplota tc= cca +35 °C |  | 0
|  |  | Teplota chladicí vody tW = +20/+30 °C |  | 0
5 | SUB | R_732 5 | Vysokotlaký sběrač chladiva viz projektová dokumentace výkres D.1.4.6.2 (VS1.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | provozní látka NH3 |  | 0
|  |  | pracovní teplota +35 °C |  | 0
6 | SUB | R_732 6 | Vodou skrápěný kondenzátor; Qo=650 kW; kondenzační teplota 35°C; teplota mokrého teploměru 21°C; jmenovitý příkon ventilátoru P = 15 kW; jmenovitý příkon záložního ventilátoru 4kW; jmenovitý příkon oběhového čerpadla P=1,5 kW; akustický tlak v 10 m 48 dB(A); (H1.2) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | kondenzační teplota 35°C; teplota mokrého teploměru 21°C; jmenovitý příkon ventilátoru P = 15 kW; jmenovitý příkon záložního ventilátoru 4kW; jmenovitý příkon oběhového čerpadla P=1,5 kW; akustický tlak v 10 m 48 dB(A); |  | 0
|  |  | připojení přívod 1xDN100; připojení odvod 1xDN100 |  | 0
7 | SUB | R_732 7 | Přesun hmot | % | 3 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-03: 732-Strojovny voda/glykol |  |  |  | 0
8 | SUB | R_732 8 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda (HP2.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2x pístový kompresor 2x frekvenční měnič |  | 0
|  |  | Minimální regulace výkonu 30% |  | 0
|  |  | Topný výkon 190 kW (A7W55) |  | 0
|  |  | Provozní příkon 71 kW/3x400V |  | 0
|  |  | Kondenzátor: etylenglykol 32% 50/55°C |  | 0
|  |  | Chladivo R290 |  | 0
|  |  | Rozměry: 5384x1364x2337 mm (LxWxH) |  | 0
|  |  | Hmotnost: 2500 kg |  | 0
|  |  | Akustický tlak 54dB(A) v 10m |  | 0
9 | SUB | R_732 9 | Tepelné čerpadlo voda- voda (HP2.2) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2x pístový kompresor 2x frekvenční měnič |  | 0
|  |  | Minimální regulace výkonu 30% |  | 0
|  |  | Topný výkon 250 kW (W27W50) |  | 0
|  |  | Provozní příkon 50 kW/3x400V |  | 0
|  |  | Kondenzátor: voda 45/50°C |  | 0
|  |  | Chladivo R513A |  | 0
10 | SUB | R_732 10 | Výměník skládaný z nerezové oceli (H2.1) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Výkon Q = 200 kW |  | 0
|  |  | Teplota voda +55/+50 °C |  | 0
|  |  | Teplota voda = +45/+50 °C |  | 0
|  |  | Tlaková ztráta do 30 kPa |  | 0
11 | SUB | R_732 11 | Expanzní nádoba - 300 litrů / PN10 (S2.3) | ks | 1 |  | 0
12 | SUB | R_732 12 | Expanzní nádoba - 500 litrů / PN10 (S2.4) | ks | 1 |  | 0
13 | SUB | R_732 13 | Rozdělovač a sběrač viz PD (RS2.1) | ks | 1 |  | 0
14 | SUB | R_732 14 | Rozdělovač a sběrač viz PD (RS2.2) | ks | 1 |  | 0
15 | SUB | R_732 15 | Rozdělovač a sběrač viz PD (RS2.3) | ks | 1 |  | 0
16 | SUB | R_732 16 | Zásobník o objemu 2000 litrů viz PD (S2.1) | ks | 1 |  | 0
17 | SUB | R_732 17 | Zásobník o objemu 2000 litrů viz PD (S2.2) | ks | 1 |  | 0
18 | SUB | R_732 18 | Elektrokotel 100 kW včetně oběhového čerpadla a pojistného ventilu s otevíracím přetlakem 3Bary (EK2.1) | ks | 1 |  | 0
19 | SUB | R_732 19 | Technologie sněžné jámy viz projektová dokumentace výkres D.1.4.6.4 Provozní příkon 32 kW Rozměry: 4000x2000x1700 mm (LxWxH) | ks | 1 |  | 0
20 | SUB | R_732 20 | Úpravna vody pro kondenzátor viz projektová dokumentace výkres D.1.4.6.5 přesné parametry musí být upraveny dle konkrétního dodaného kondenzátoru. | ks | 1 |  | 0
21 | SUB | R_732 21 | Oběhové čerpadlo EG32% 55°C 19m3/h 14m 1,5 kW 3x400V/50Hz jednostupňové v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou; FM dodávka MaR (P2.1) | ks | 1 |  | 0
22 | SUB | R_732 22 | Oběhové čerpadlo EG32% 55°C 19m3/h 14m 1,5 kW 3x400V/50Hz jednostupňové v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou; FM dodávka MaR (P2.2) | ks | 1 |  | 0
23 | SUB | R_732 23 | Oběhové čerpadlo voda 50°C 35m3/h 8m 1,5 kW 3x400V/50Hz jednostupňové v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou; FM dodávka MaR (P2.3) | ks | 1 |  | 0
24 | SUB | R_732 24 | Oběhové čerpadlo voda 50°C 44m3/h 8m 1,5 kW 3x400V/50Hz jednostupňové v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou; FM dodávka MaR (P2.4) | ks | 1 |  | 0
25 | SUB | R_732 25 | Oběhové čerpadlo voda 50°C 8,7m3/h 6m 0,3 kW 230V/50Hz (P2.5) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na displeji nebo v mobilní aplikaci |  | 0
26 | SUB | R_732 26 | Oběhové čerpadlo EG32% 35°C 4,4m3/h 6m 0,2 kW 230V/50Hz (P2.6) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na displeji nebo v mobilní aplikaci |  | 0
27 | SUB | R_732 27 | Oběhové čerpadlo EG32% 35°C 4,4m3/h 6m 0,2 kW 230V/50Hz - (P2.7) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na displeji nebo v mobilní aplikaci |  | 0
28 | SUB | R_732 28 | Oběhové čerpadlo EG32% 30°C 4,7m3/h 6m 0,2 kW 230V/50Hz - (P2.8) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na displeji nebo v mobilní aplikaci |  | 0
29 | SUB | R_732 29 | Oběhové čerpadlo EG32% 30°C 9,5m3/h 6m 0,3 kW 230V/50Hz - (P2.9) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na displeji nebo v mobilní aplikaci |  | 0
30 | SUB | R_732 30 | Oběhové čerpadlo voda 50°C 27,4m3/h 10m 1,5 kW 3x400V/50Hz jednostupňové v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou (P2.10) | ks | 1 |  | 0
31 | SUB | R_732 31 | Zařízení pro přípravu glykolových směsí 300 litrů (P2.12) | ks | 1 |  | 0
32 | SUB | R_732 32 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-04: 734-Armatury NH3 |  |  |  | 0
33 | SUB | R_734 33 | Plovákový regulační ventil (FV1.1) | ks | 1 |  | 0
34 | SUB | R_734 34 | Přímý uzavírací ventil DN40 | ks | 1 |  | 0
35 | SUB | R_734 35 | Přímý uzavírací ventil DN15 | ks | 2 |  | 0
36 | SUB | R_734 36 | Rohový uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  | 0
37 | SUB | R_734 37 | Rohový uzavírací ventil DN50 | ks | 2 |  | 0
38 | SUB | R_734 38 | Rohový uzavírací ventil DN40 | ks | 2 |  | 0
39 | SUB | R_734 39 | Rohový uzavírací ventil DN65 | ks | 2 |  | 0
40 | SUB | R_734 40 | Rohový uzavírací ventil DN15 | ks | 1 |  | 0
41 | SUB | R_734 41 | Servisní ventil s zátkou | ks | 5 |  | 0
42 | SUB | R_734 42 | 2xPojistný ventil s přepínacím třícetným ventilem DN15; 20 Bar | ks | 2 |  | 0
43 | SUB | R_734 43 | Přímý uzavírací ventil DN15 s odolejovávacím ventilem s rychlouzavíráním a zátkou DN15 | ks | 2 |  | 0
44 | SUB | R_734 44 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-05: 734-Armatury voda/glykol |  |  |  | 0
45 | SUB | R_734 45 | Automatický odvzdušňovací ventil mosazný 1/2" | ks | 20 |  | 0
46 | SUB | R_734 46 | Sprchovací tryska se závitem 3/4" | ks | 16 |  | 0
47 | SUB | R_734 47 | Sací koš 2" s integrovanou zpětnou klapkou | ks | 16 |  | 0
48 | SUB | R_734 48 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN65/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso | ks | 4 |  | 0
49 | SUB | R_734 49 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN80/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso | ks | 12 |  | 0
50 | SUB | R_734 50 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN100/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso | ks | 17 |  | 0
51 | SUB | R_734 51 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN125/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso | ks | 6 |  | 0
52 | SUB | R_734 52 | Pojistný ventil 3 Bary 3/4" | ks | 9 |  | 0
53 | SUB | R_734 53 | Manometr průměr 100 mm se spodním vývodem 1/2" 0 až 10 Bar | ks | 23 |  | 0
54 | SUB | R_734 54 | Teploměr průměr 100 mm se zadním vývodem a jímkou 1/2" délky 100 mm 0°C až +120°C | ks | 24 |  | 0
55 | SUB | R_734 55 | Vypouštěcí kulový kohout 3/4 | ks | 12 |  | 0
56 | SUB | R_734 56 | Kulový kohout mosazný chromovaný 1/2" s vnitřním a vnějším závitem; s motýlkem | ks | 42 |  | 0
57 | SUB | R_734 57 | Kulový kohout mosazný chromovaný 1/2" s vnitřním a vnějším závitem; s vypouštěním; PN42; s motýlkem | ks | 23 |  | 0
58 | SUB | R_734 58 | Kulový kohout mosazný chromovaný 2" s vnitřními závity; s pákou | ks | 18 |  | 0
59 | SUB | R_734 59 | Kulový kohout mosazný chromovaný 6/4" s vnitřními závity; s pákou | ks | 8 |  | 0
60 | SUB | R_734 60 | Filtr přírubový DN65/PN10/PN16; nerezové síto | ks | 2 |  | 0
61 | SUB | R_734 61 | Filtr přírubový DN80/PN10/PN16; nerezové síto | ks | 1 |  | 0
62 | SUB | R_734 62 | Filtr přírubový DN100/PN10/PN16; nerezové síto | ks | 2 |  | 0
63 | SUB | R_734 63 | Filtr mosazný 6/4"; PN30 | ks | 2 |  | 0
64 | SUB | R_734 64 | Filtr mosazný 2"; PN30 | ks | 4 |  | 0
65 | SUB | R_734 65 | Zpětný ventil celomosazný 6/4"; PN25 | ks | 2 |  | 0
66 | SUB | R_734 66 | Zpětný ventil celomosazný 2"; PN25 | ks | 3 |  | 0
67 | SUB | R_734 67 | Zpětná klapka mezipřírubová motýlková DN65/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso a pružina | ks | 2 |  | 0
68 | SUB | R_734 68 | Zpětná klapka mezipřírubová motýlková DN80/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso a pružina | ks | 1 |  | 0
69 | SUB | R_734 69 | Zpětná klapka mezipřírubová motýlková DN100/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso a pružina | ks | 2 |  | 0
70 | SUB | R_734 70 | Zpětná klapka mezipřírubová motýlková DN125/PN10/PN16; nerezové uzavírací těleso a pružina | ks | 1 |  | 0
71 | SUB | R_734 71 | Uzavírací regulační klapka mezipřírubová DN80/PN10/PN16 s elektrickým pohonem; 0-10V; 230V; nerezové uzavírací těleso | ks | 1 |  | 0
72 | SUB | R_734 72 | Uzavírací regulační klapka mezipřírubová DN100/PN10/PN16 s elektrickým pohonem; 0-10V; 230V; nerezové uzavírací těleso | ks | 1 |  | 0
73 | SUB | R_734 73 | Třícestný regulační ventil DN65 kvs63 s pohonem 24V; 0-10V | ks | 2 |  | 0
74 | SUB | R_734 74 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-06: 733-Rozvod potrubí NH3 |  |  |  | 0
75 | SUB | R_733 75 | Potrubí ocelové bezešvé 139,7 x 4,5 (P235GH) včetně tvarovek | m | 30 |  | 0
76 | SUB | R_733 76 | Potrubí ocelové bezešvé 88,9 x 3,6 (P235GH) včetně tvarovek | m | 10 |  | 0
77 | SUB | R_733 77 | Potrubí ocelové bezešvé 76,1 x 3,2 (P235GH) včetně tvarovek | m | 80 |  | 0
78 | SUB | R_733 78 | Potrubí ocelové bezešvé 60,3 x 2,9 (P235GH) včetně tvarovek | m | 170 |  | 0
79 | SUB | R_733 79 | Potrubí ocelové bezešvé 48,3 x 2,6 (P235GH) včetně tvarovek | m | 165 |  | 0
80 | SUB | R_733 80 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-07: 733-Rozvod potrubí voda/glykol |  |  |  | 0
81 | SUB | R_733 81 | Potrubí plastové PPR kompozit 63x 5,8 sdr11 | m | 210 |  | 0
82 | SUB | R_733 82 | Potrubí plastové PPR kompozit 40x3,7 sdr11 | m | 60 |  | 0
83 | SUB | R_733 83 | Potrubí plastové PPR kompozit 32x2,9 sdr11 | m | 30 |  | 0
84 | SUB | R_733 84 | Potrubí nerezové AISI304 84 x 2,0 včetně tvarovek | m | 200 |  | 0
85 | SUB | R_733 85 | Potrubí nerezové AISI304 104 x 2,0 včetně tvarovek | m | 155 |  | 0
86 | SUB | R_733 86 | Potrubí nerezové AISI304 129 x 2,0 včetně tvarovek | m | 40 |  | 0
87 | SUB | R_733 87 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-08: 713-Izolace tepelné NH3 |  |  |  | 0
88 | SUB | R_713 88 | Izolace kaučuková chladných částí systému zabraňující kondenzaci | kpl | 1 |  | 0
89 | SUB | R_713 89 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-09: 713-Izolace tepelné voda/glykol |  |  |  | 0
90 | SUB | R_713 90 | Izolace kaučuková chladných částí systému zabraňující kondenzaci | kpl | 1 |  | 0
91 | SUB | R_713 91 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-10: 991-Ocelové konstrukce |  |  |  | 0
92 | SUB | R_991 92 | Montážní a kotevní systém včetně nosníků | kpl | 1 |  | 0
93 | SUB | R_991 93 | Závěsný systém včetně objímek | kpl | 1 |  | 0
94 | SUB | R_991 94 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-11: 992-Provozní náplně |  |  |  | 0
95 | SUB | R_992 95 | Náplň amoniaku (odhad) | kg | 1500 |  | 0
96 | SUB | R_992 96 | Náplň oleje pro kompresory (odhad) | l | 300 |  | 0
97 | SUB | R_992 97 | Náplň etylenglykolu 35% (odhad) | l | 2000 |  | 0
98 | SUB | R_992 98 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-12: 993-Montáže a spotřební materiál |  |  |  | 0
99 | SUB | R_993 99 | okruh NH3 |  | 0
100 | SUB | R_993 100 | Transport, osazení a montáž kompresorů | kpl | 1 |  | 0
101 | SUB | R_993 101 | Transport, osazení a montáž nízkotlakého sběrače | kpl | 1 |  | 0
102 | SUB | R_993 102 | Transport, osazení a montáž vysokotlakého sběrače | kpl | 1 |  | 0
103 | SUB | R_993 103 | Transport, osazení a montáž kondenzátoru | kpl | 1 |  | 0
104 | SUB | R_993 104 | Transport, osazení a montáž deskového kondenzátoru | kpl | 1 |  | 0
105 | SUB | R_993 105 | Montáž potrubí a armatur NH3 | kpl | 1 |  | 0
106 | SUB | R_993 106 | okruh voda/glykol |  | 0
107 | SUB | R_993 107 | Transport, osazení a montáž tepelného čerpadla voda-voda | kpl | 1 |  | 0
108 | SUB | R_993 108 | Transport, osazení a montáž tepelného čerpadla vzduch-voda | kpl | 1 |  | 0
109 | SUB | R_993 109 | Transport, osazení a montáž technologie sněžné jámy | ks | 1 |  | 0
110 | SUB | R_993 110 | Transport, osazení a montáž čerpadel | kpl | 1 |  | 0
111 | SUB | R_993 111 | Transport, osazení a montáž nádob, rozdělovačů a sběračů | kpl | 1 |  | 0
112 | SUB | R_993 112 | Montáž potrubí a armatur voda/glykol | kpl | 1 |  | 0
113 | SUB | R_993 113 | Ostatní |  | 0
114 | SUB | R_993 114 | Těsnicí materiál | kpl | 1 |  | 0
115 | SUB | R_993 115 | Nátěry základní izolovaných částí | kpl | 1 |  | 0
116 | SUB | R_993 116 | Nátěry základní a vrchní neizolovaných částí | kpl | 1 |  | 0
117 | SUB | R_993 117 | Technické plyny pro svařování | kpl | 1 |  | 0
118 | SUB | R_993 118 | Přídavný a režijní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-13: 994-Zkoušky |  |  |  | 0
119 | SUB | R_994 119 | Zkouška pevnosti čpavkového potrubního rozvodu | hod | 6 |  | 0
120 | SUB | R_994 120 | Zkouška těsnosti čpavkového potrubního rozvodu | hod | 48 |  | 0
121 | SUB | R_994 121 | Zkouška pevnosti glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 4 |  | 0
122 | SUB | R_994 122 | Zkouška těsnosti glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 24 |  | 0
123 | SUB | R_994 123 | Profouknutí čpavkového potrubního rozvodu | hod | 20 |  | 0
124 | SUB | R_994 124 | Propláchnutí glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 4 |  | 0
125 | SUB | R_994 125 | Technické plyny pro tlakovou zkoušku - dusík | kpl | 1 |  | 0
126 | SUB | R_994 126 | Vakuování čpavkového potrubního rozvodu | hod | 24 |  | 0
127 | SUB | R_994 127 | Úřední zkoušky tlakového zařízení | kpl | 1 |  | 0
128 | SUB | R_994 128 | Oživení a spuštění zařízení do zkušebního provozu | hod | 24 |  | 0
129 | SUB | R_994 129 | Zkušební provoz chladicího zařízení | hod | 72 |  | 0
130 | SUB | R_994 130 | Zaškolení obsluhy chladicího zařízení | hod | 8 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.6-14: 995-Vedlejší náklady |  |  |  | 0
131 | SUB | R_995 131 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
132 | SUB | R_995 132 | Pronájem lešení, plošiny a transportní techniky | kpl | 1 |  | 0
133 | SUB | R_995 133 | Jeřábnické práce (pronájem jeřábu, vazačské práce) | kpl | 1 |  | 0
134 | SUB | R_995 134 | Označení potrubních rozvodů a zařízení | kpl | 1 |  | 0
135 | SUB | R_995 135 | První vyčištění filtrů chladicího a vodního okruhu | kpl | 1 |  | 0
136 | SUB | R_995 136 | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
137 | SUB | R_995 137 | Ostatní VRN, režijní náklady, ubytování | ks | 1 |  | 0
138 | SUB | R_995 138 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
139 | SUB | R_995 139 | Průvodní technická dokumentace | kpl | 1 |  | 0
140 | SUB | R_995 140 | TIČR Technická inspekce | kpl | 1 |  | 0
141 | SUB | R_995 141 | Zhotovení stavebních prostupů | kpl | 1 |  | 0
142 | SUB | R_995 142 | Zhotovení protipožárních úcpávek | kpl | 1 |  | 0

## 1.4.7-MaR
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.7: MaR |  |  |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-01: Technologie chlazení |  |  |  | 0
1 | SUB | 1.1 | Ph senzor včetně procesní armatury, ph 0 až 14, teplota 0 až 130 °c, tlak do 8 bar, ph sklo phY, ektrolyt polymer plUs, referenční systém Ag/Agcl, Diafragma 2 otevřené póry, včetně procesního připojení | ks | 2 |  | 0
2 | SUB | 1.2 | Kabel k elektrodám s hlavou S7/S8 S7 konektor pro připojení elektrody průměr 3mm, délka 1m | ks | 2 |  | 0
3 | SUB | 1.3 | Průmyslový převodník pro pH sondy | ks | 2 |  | 0
4 | SUB | 1.4 | Kabelový snímač teploty čidlo Pt1000/3850; polyamidové pouzdro 6x20 mm, kabel PVC stíněný, 2 x 0,14mm2, délky 10 m, IP67 | ks | 4 |  | 0
5 | SUB | 1.5 | Převodník rozsah: -25 až + 25 °C/4 až 20 mA, IP65, napájení 11,5 až 30 V DC | ks | 4 |  | 0
6 | SUB | 1.6 | Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 8m | ks | 6 |  | 0
7 | SUB | 1.7 | Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2", IP54 | ks | 12 |  | 0
8 | SUB | 1.8 | Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V, vnější závit G1/4", napájení 24 V DC | ks | 2 |  | 0
9 | SUB | 1.9 | Termostat jímkový | ks | 1 |  | 0
10 | SUB | 1.10 | Senzor proudění kalorimetrický 0 až 6m/s | ks | 1 |  | 0
11 | SUB | 1.11 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
12 | SUB | 1.12 | Snímač neelektrických veličin - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 12 |  | 0
13 | SUB | 1.13 | Solenoid - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 1 |  | 0
14 | SUB | 1.14 | Servopohon - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 4 |  | 0
15 | SUB | 1.15 | Oběhové čerpadlo - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 14 |  | 0
16 | SUB | 1.16 | Ventilátor 3f - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 2 |  | 0
17 | SUB | 1.17 | El. ohřev 3f - jen zapojení | ks | 4 |  | 0
18 | SUB | 1.18 | Frekvenční měnič, jiné zařízení - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 10 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-02: Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy |  |  |  | 0
19 | SUB | 2.1 | Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo (AC 24 V), -40 až 70 °C, 0 až 100 % r.v., komunikace Modbus RTU | ks | 5 |  | 0
20 | SUB | 2.2 | Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V | ks | 4 |  | 0
21 | SUB | 2.3 | Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, 0 až 10 V DC | ks | 4 |  | 0
22 | SUB | 2.4 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 1 |  | 0
23 | SUB | 2.5 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 4 |  | 0
24 | SUB | 2.6 | Termostat jímkový | ks | 1 |  | 0
25 | SUB | 2.7 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
26 | SUB | 2.8 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 2 |  | 0
27 | SUB | 2.9 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
28 | SUB | 2.10 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
29 | SUB | 2.11 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 18 Nm, HF | ks | 2 |  | 0
30 | SUB | 2.12 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 35 Nm | ks | 3 |  | 0
31 | SUB | 2.13 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 40, kvs = 25 | ks | 1 |  | 0
32 | SUB | 2.14 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 1,6 | ks | 1 |  | 0
33 | SUB | 2.15 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 2 |  | 0
34 | SUB | 2.16 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
35 | SUB | 2.17 | Servopohon - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
36 | SUB | 2.18 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 3 |  | 0
37 | SUB | 2.19 | El. ohřev 3f - jen zapojení | ks | 4 |  | 0
38 | SUB | 2.20 | Regulátor rotačního rekuperátoru 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
39 | SUB | 2.21 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
40 | SUB | 2.22 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-03: Zařízení č. 2 - Větrání šaten |  |  |  | 0
41 | SUB | 3.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
42 | SUB | 3.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
43 | SUB | 3.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
44 | SUB | 3.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
45 | SUB | 3.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
46 | SUB | 3.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
47 | SUB | 3.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,4 | ks | 1 |  | 0
48 | SUB | 3.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
49 | SUB | 3.9 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
50 | SUB | 3.10 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
51 | SUB | 3.11 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
52 | SUB | 3.12 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 5 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-04: Zařízení č. 3 - Větrání posilovny |  |  |  | 0
53 | SUB | 4.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
54 | SUB | 4.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
55 | SUB | 4.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
56 | SUB | 4.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
57 | SUB | 4.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
58 | SUB | 4.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
59 | SUB | 4.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,4 | ks | 1 |  | 0
60 | SUB | 4.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
61 | SUB | 4.9 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
62 | SUB | 4.10 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
63 | SUB | 4.11 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
64 | SUB | 4.12 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 5 |  | 0
65 | SUB | 4.13 | Požární klapka se servopohonem včetně autonomního detektoru kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-05: Zařízení č. 4 - Větrání šatny hobby/veřejné bruslení |  |  |  | 0
66 | SUB | 5.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
67 | SUB | 5.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
68 | SUB | 5.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
69 | SUB | 5.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
70 | SUB | 5.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
71 | SUB | 5.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
72 | SUB | 5.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,4 | ks | 1 |  | 0
73 | SUB | 5.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
74 | SUB | 5.9 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
75 | SUB | 5.10 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
76 | SUB | 5.11 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
77 | SUB | 5.12 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 3 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-06: Zařízení č. 5 - Větrání rozhodčí |  |  |  | 0
78 | SUB | 6.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
79 | SUB | 6.2 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
80 | SUB | 6.3 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
81 | SUB | 6.4 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
82 | SUB | 6.5 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
83 | SUB | 6.6 | El. ohřev 3f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
84 | SUB | 6.7 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
85 | SUB | 6.8 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
86 | SUB | 6.9 | Požární klapka se servopohonem včetně autonomního detektoru kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-07: Zařízení č. 7 - Větrání skyboxu |  |  |  | 0
87 | SUB | 7.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
88 | SUB | 7.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
89 | SUB | 7.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
90 | SUB | 7.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
91 | SUB | 7.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
92 | SUB | 7.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
93 | SUB | 7.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,63 | ks | 1 |  | 0
94 | SUB | 7.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
95 | SUB | 7.9 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
96 | SUB | 7.10 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
97 | SUB | 7.11 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
98 | SUB | 7.12 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-08: Zařízení č. 8 - Větrání kanceláře, šatny strojníci, velínu, dílny a přidruženého zázemí |  |  |  | 0
99 | SUB | 8.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
100 | SUB | 8.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
101 | SUB | 8.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
102 | SUB | 8.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
103 | SUB | 8.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
104 | SUB | 8.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
105 | SUB | 8.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,4 | ks | 1 |  | 0
106 | SUB | 8.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
107 | SUB | 8.9 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
108 | SUB | 8.10 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
109 | SUB | 8.11 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
110 | SUB | 8.12 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 3 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-09: Zařízení č. 9 - Větrání rezervy - rozcvičovny |  |  |  | 0
111 | SUB | 9.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
112 | SUB | 9.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
113 | SUB | 9.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
114 | SUB | 9.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
115 | SUB | 9.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
116 | SUB | 9.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
117 | SUB | 9.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,4 | ks | 1 |  | 0
118 | SUB | 9.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
119 | SUB | 9.9 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
120 | SUB | 9.10 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
121 | SUB | 9.11 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
122 | SUB | 9.12 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 3 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-10: Zařízení č. 11 – Větrání technických místností |  |  |  | 0
123 | SUB | 10.1 | Dvoustupňový detektor CO, světelná a zvuková signalizace | ks | 1 |  | 0
124 | SUB | 10.2 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 0 až 10V | ks | 7 |  | 0
125 | SUB | 10.3 | Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V | ks | 1 |  | 0
126 | SUB | 10.4 | Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva | ks | 16 |  | 0
127 | SUB | 10.5 | Přístroj ovládače 0/1, bezšroubové svorky, bílá, kompletní | ks | 16 |  | 0
128 | SUB | 10.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 4 |  | 0
129 | SUB | 10.7 | Ventilátor 1f - jen zapojení | ks | 12 |  | 0
130 | SUB | 10.8 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 7 |  | 0
131 | SUB | 10.9 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 8 |  | 0
132 | SUB | 10.10 | Požární větrací mřížka se servopohonem včetně autonomního detektoru kouře - jen zapojení | ks | 5 |  | 0
133 | SUB | 10.11 | Požární klapka se servopohonem včetně autonomního detektoru kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-11: Zařízení č. 12 – Havarijní a provozní větrání strojovny a kanálu technologie chlazení |  |  |  | 0
134 | SUB | 11.1 | Snimac uniku NH3 Ex, prostorovy, elektrochemický, 0-1000ppm, II2G Ex d IIC T6 Gb | ks | 8 |  | 0
135 | SUB | 11.2 | Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva | ks | 3 |  | 0
136 | SUB | 11.3 | Přístroj ovládače 0/1, bezšroubové svorky, bílá, kompletní | ks | 3 |  | 0
137 | SUB | 11.4 | Střídavý přepínač 2-polohová otočná hlavice Ex | ks | 1 |  | 0
138 | SUB | 11.5 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 1 |  | 0
139 | SUB | 11.6 | OZ-3bod, pákový pohon, 24..230VAC/DC,doba chodu 90°:3/15/30/60/120s | ks | 3 |  | 0
140 | SUB | 11.7 | svorkovnice EEx-e pro připojení pohonů ExMax-.. | ks | 3 |  | 0
141 | SUB | 11.8 | Houkačka 230V | ks | 1 |  | 0
142 | SUB | 11.9 | Světelný maják Ex, červ., žlutý, 24V DC | ks | 1 |  | 0
143 | SUB | 11.10 | Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
144 | SUB | 11.11 | Ventilátor 1f - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 1 |  | 0
145 | SUB | 11.12 | Ventilátor 3f - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 1 |  | 0
146 | SUB | 11.13 | Frekvenční měnič, jiné zařízení - jen zapojení (dodávka technologie) | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-12: Zařízení č. 13 - Větrání šaten 1 - II. Etapa |  |  |  | 0
147 | SUB | 12.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
148 | SUB | 12.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
149 | SUB | 12.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
150 | SUB | 12.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
151 | SUB | 12.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
152 | SUB | 12.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
153 | SUB | 12.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,63 | ks | 1 |  | 0
154 | SUB | 12.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
155 | SUB | 12.9 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
156 | SUB | 12.10 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
157 | SUB | 12.11 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
158 | SUB | 12.12 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-13: Zařízení č. 14 - Větrání šaten 2 - II. Etapa |  |  |  | 0
159 | SUB | 13.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
160 | SUB | 13.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
161 | SUB | 13.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
162 | SUB | 13.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
163 | SUB | 13.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
164 | SUB | 13.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
165 | SUB | 13.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 0,63 | ks | 1 |  | 0
166 | SUB | 13.8 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 1 |  | 0
167 | SUB | 13.9 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
168 | SUB | 13.10 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
169 | SUB | 13.11 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
170 | SUB | 13.12 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-14: Zařízení č. 15 - Větrání šaten 3 - II. Etapa |  |  |  | 0
171 | SUB | 14.1 | Kanálové teplotní čidlo LG - Ni1000, -50 až +80 °C | ks | 3 |  | 0
172 | SUB | 14.2 | Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C | ks | 1 |  | 0
173 | SUB | 14.3 | Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
174 | SUB | 14.4 | Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa | ks | 2 |  | 0
175 | SUB | 14.5 | Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s, 24 V AC/DC, 7 Nm, HF | ks | 1 |  | 0
176 | SUB | 14.6 | Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm | ks | 2 |  | 0
177 | SUB | 14.7 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 1,0 | ks | 1 |  | 0
178 | SUB | 14.8 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 1,6 | ks | 1 |  | 0
179 | SUB | 14.9 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 2 |  | 0
180 | SUB | 14.10 | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 20 |  | 0
181 | SUB | 14.11 | Ventilátor 3f - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
182 | SUB | 14.12 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
183 | SUB | 14.13 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-15: Stávající zařízení č. ST1 - Větrání šaten - úprava |  |  |  | 0
184 | SUB | 15.1 | Snímač neelektrických veličin - jen zapojení (stávající) | ks | 7 |  | 0
185 | SUB | 15.2 | Servopohon - jen zapojení (stávající) | ks | 4 |  | 0
186 | SUB | 15.3 | Ventilátor 3f - jen zapojení (stávající) | ks | 2 |  | 0
187 | SUB | 15.4 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
188 | SUB | 15.5 | Autonomní detektor kouře - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
189 | SUB | 15.6 | Požární klapka s manuálním aktivačním mechanismem - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
190 | SUB | 15.7 | Požární klapka se servopohonem včetně autonomního detektoru kouře - jen zapojení | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-01-16: Vytápění |  |  |  | 0
191 | SUB | 16.1 | Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, včetně jímky G1/2", IP54 | ks | 3 |  | 0
192 | SUB | 16.2 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54 | ks | 3 |  | 0
193 | SUB | 16.3 | Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V, vnější závit G1/4", napájení 24 V DC | ks | 1 |  | 0
194 | SUB | 16.4 | Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 8m | ks | 18 |  | 0
195 | SUB | 16.5 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 0 až 10V, venkovní IP65 | ks | 1 |  | 0
196 | SUB | 16.6 | Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm s displejem, rozsah -50 až +50°C, výstup 0 až 10V | ks | 8 |  | 0
197 | SUB | 16.7 | Termostat jímkový | ks | 6 |  | 0
198 | SUB | 16.8 | Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC | ks | 3 |  | 0
199 | SUB | 16.9 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 1,0 | ks | 1 |  | 0
200 | SUB | 16.10 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 1,6 | ks | 1 |  | 0
201 | SUB | 16.11 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 2,5 | ks | 1 |  | 0
202 | SUB | 16.12 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 4,0 | ks | 4 |  | 0
203 | SUB | 16.13 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 25, kvs =6,3 | ks | 3 |  | 0
204 | SUB | 16.14 | Dvoucestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 25, kvs = 10 | ks | 2 |  | 0
205 | SUB | 16.15 | Trojcestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 15, kvs = 4,0 | ks | 1 |  | 0
206 | SUB | 16.16 | Trojcestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 25, kvs = 10 | ks | 1 |  | 0
207 | SUB | 16.17 | Trojcestný regulační ventil PN 16, zdvih 5,5 mm, 2 až 120 °C, vnější závit, bronz Rg5, lineární průtoková charakteristika, DN 32, kvs = 16 | ks | 1 |  | 0
208 | SUB | 16.18 | Servopohon, přestavovací síla 400N, zdvih 5,5 mm, Modbus RTU, 30 s, napájení 24 V AC/DC, možnost ručního ovládání | ks | 12 |  | 0
209 | SUB | 16.19 | Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení | ks | 16 |  | 0
210 | SUB | 16.20 | El. ohřev 3f - jen zapojení | ks | 6 |  | 0
211 | SUB | 16.21 | Měřič tepla - jen zapojení | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-02-1: Nadstavba-Operátorské pracoviště |  |  |  | 0
212 | SUB | 1.1 | Kvalitní osobní počítač all-in-one do kanceláří a podniků. 23.8" IPS Full HD displej (1920 x 1080 bodů), 4jádrový procesor Intel Core i3-9100T (3.1GHz, TB 3.7GHz), 8GB operační paměti DDR4, pevný disk 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, bez mechaniky, grafická karta Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 Type-C, DisplayPort, HDMI, čtečka paměťových karet, Full HD kamera, USB klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro. | ks | 1 |  | 0
213 | SUB | 1.2 | Router dual-core 1.4GHz CPU, 1GB RAM, 10x LAN, 1x SFP, 1x USB 3.0, vč. L5 licence | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-02-2: Nadstavba-Software |  |  |  | 0
214 | SUB | 2.1 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | ks | 1 |  | 0
215 | SUB | 2.2 | Reliance 4 Web Client/Reliance 4 Smart Client | ks | 1 |  | 0
216 | SUB | 2.3 | Komunikační driver | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-03-1: RMCH-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
217 | SUB | 1.1 | Rozvaděč oceloplechovy stojanový čtyři skříně 2000x600x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-C-S, Vypínaná část Pi=385kW, In=630A, Nevypínaná část Pi=5kW, In=40A, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací a signální prvky, frekvenční měniče, ovládací a signalizační obvody, svorky, vývodky, kabelová forma | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-04-1: RA1.01-Řídící systém |  |  |  | 0
218 | SUB | 1.1 | Automatizační stanice, redundantní procesor Intel Quark x1020, 2x1 GB RAM, 2x2 Ethernetové porty | ks | 1 |  | 0
219 | SUB | 1.2 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 4 |  | 0
220 | SUB | 1.3 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 3 |  | 0
221 | SUB | 1.4 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 3 |  | 0
222 | SUB | 1.5 | I/O modul gateway M-Bus, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
223 | SUB | 1.6 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
224 | SUB | 1.7 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 3 |  | 0
225 | SUB | 1.8 | Lokální vizualizační jednotka rozvaděče Weintek 10" | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-04-2: RA1.01-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
226 | SUB | 2.1 | Rozvaděč stojanový dvě skříně 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=1,0kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-05-1: RA1.02-Řídící systém |  |  |  | 0
227 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
228 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
22 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
230 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
231 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-05-2: RA1.02-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace |  |  |  | 0
232 | SUB | 2.1 | Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=3,1kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-06-1: RA1.03-Řídící systém |  |  |  | 0
233 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
234 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
235 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
236 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
237 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-06-2: RA1.03-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace |  |  |  | 0
238 | SUB | 2.1 | Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=3,1kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-07-1: RA1.04-Řídící systém |  |  |  | 0
239 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 2 |  | 0
240 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 2 |  | 0
241 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
242 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
243 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-07-2: RA1.04-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
244 | SUB | 2.1 | Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=63A, Pi=19,3kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-08-1: RA1.05-Řídící systém |  |  |  | 0
245 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
246 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
247 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
248 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
249 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 2 |  | 0
250 | SUB | 1.6 | Nový autonomní řídící systém pro stávjící VZT jednotku ST1.1 | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-08-2: RA1.05-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
251 | SUB | 2.1 | Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=63A, Pi=24,4kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-09-1: RA1.06-Řídící systém |  |  |  | 0
252 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
253 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
254 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
255 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
256 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-09-2: RA1.06-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace |  |  |  | 0
257 | SUB | 2.1 | Rozvaděč nástěnný 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=3,7kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-10-1: RA1.07-Řídící systém |  |  |  | 0
258 | SUB | 1.1 | Automatizační stanice, redundantní procesor Intel Quark x1020, 2x1 GB RAM, 2x2 Ethernetové porty | ks | 1 |  | 0
259 | SUB | 1.2 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 4 |  | 0
260 | SUB | 1.3 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 3 |  | 0
261 | SUB | 1.4 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
262 | SUB | 1.5 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
263 | SUB | 1.6 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 2 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-10-2: RA1.07-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
264 | SUB | 2.1 | Rozvaděč stojanový dvě skříně 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=7,6kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-11-1: RA2.01-Řídící systém |  |  |  | 0
265 | SUB | 1.1 | Automatizační stanice, redundantní procesor Intel Quark x1020, 2x1 GB RAM, 2x2 Ethernetové porty | ks | 1 |  | 0
266 | SUB | 1.2 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
267 | SUB | 1.3 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
268 | SUB | 1.4 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
269 | SUB | 1.5 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
270 | SUB | 1.6 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-11-2: RA2.01-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení řídícího systému |  |  |  | 0
271 | SUB | 2.1 | Rozvaděč stojanový IP65 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=400A, Pi=219kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, frekvenční měniče, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-12-1: RA3.01-Řídící systém |  |  |  | 0
272 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
273 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
274 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
275 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
276 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-12-2: RA3.01-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace |  |  |  | 0
277 | SUB | 2.1 | Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=3,1kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-13-1: RA3.02-Řídící systém |  |  |  | 0
278 | SUB | 1.1 | I/O modul 16 univerzálních vstupů (Ni/Pt1000, U/I/R, DI), 8 analogových výstupů (0...10 V), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
279 | SUB | 1.2 | I/O modul 32 digitálních vstupů, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
280 | SUB | 1.3 | I/O modul 16 digitálních výstupů (otevřený kolektor 100mA/24VDC), Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
281 | SUB | 1.4 | I/O modul gateway 4x port EIA-485, EIA-232, Ethernet (ModBus TCP/IP, MQTT, BacNet IP), napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0
282 | SUB | 1.5 | Industrial 8-Port 10/100TX + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch | ks | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-13-2: RA3.02-Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace |  |  |  | 0
283 | SUB | 2.1 | Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=4,1kW, Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-14-1: Instalační materiál |  |  |  | 0
284 | SUB | 1.1 | Signálový kabel JYTY 2x1 | m | 8100 |  | 0
285 | SUB | 1.2 | Signálový kabel JYTY 4x1 | m | 7170 |  | 0
286 | SUB | 1.3 | Signálový kabel JYTY 7x1 | m | 480 |  | 0
287 | SUB | 1.4 | Signálový kabel JYTY 14x1 | m | 150 |  | 0
288 | SUB | 1.5 | Sdělovací kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 4950 |  | 0
289 | SUB | 1.6 | Datový kabel UTP | m | 1200 |  | 0
290 | SUB | 1.7 | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 4500 |  | 0
291 | SUB | 1.8 | Napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 630 |  | 0
292 | SUB | 1.9 | Napájecí kabel CYKY-J 5x4 | m | 390 |  | 0
293 | SUB | 1.10 | Napájecí kabel CYKY-J 5x6 | m | 270 |  | 0
294 | SUB | 1.11 | Napájecí kabel CYKY-J 5x10 | m | 360 |  | 0
295 | SUB | 1.12 | Napájecí kabel CYKY-J 5x16 | m | 120 |  | 0
296 | SUB | 1.13 | Napájecí kabel 1-CYKY-J 4x35 | m | 420 |  | 0
297 | SUB | 1.14 | Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5 | m | 300 |  | 0
298 | SUB | 1.15 | Napájecí kabel NYCY 3x4/4 | m | 225 |  | 0
299 | SUB | 1.16 | Napájecí kabel NYCY 3x10/10 | m | 180 |  | 0
300 | SUB | 1.17 | Drátěný kabelový žlab 50x50 | m | 300 |  | 0
301 | SUB | 1.18 | Drátěný kabelový žlab s přepážkou včetně montážního příslušenství 100x50 | m | 450 |  | 0
302 | SUB | 1.19 | Drátěný kabelový žlab s přepážkou včetně montážního příslušenství 200x50 | m | 75 |  | 0
303 | SUB | 1.20 | Oceloplechový kabelový žlab s přepážkou a víkem včetně montážního příslušenství 125x50 | m | 180 |  | 0
304 | SUB | 1.21 | Oceloplechový kabelový žlab s přepážkou a víkem včetně montážního příslušenství 250x50 | m | 40 |  | 0
305 | SUB | 1.22 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 25 | m | 950 |  | 0
306 | SUB | 1.23 | Elektroinstalační PVC trubka průměr 32 | m | 1200 |  | 0
307 | SUB | 1.24 | Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25 | m | 450 |  | 0
308 | SUB | 1.25 | Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 32 | m | 600 |  | 0
309 | SUB | 1.26 | Požární ucpávky | kpl. | 1 |  | 0
310 | SUB | 1.27 | Pomocný inst mat. | kpl. | 1 |  | 0
| Oddíl |  | MaR-15-1: Ostatní |  |  |  | 0
311 | SUB | 1.1 | Software pro DDC regulaci | db | 858 |  | 0
312 | SUB | 1.2 | Software pro vizualizaci | db | 997 |  | 0
313 | SUB | 1.4 | školení obsluhy | kpl. | 1 |  | 0
314 | SUB | 1.5 | výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0
315 | SUB | 1.6 | uvedení do provozu | kpl. | 1 |  | 0
316 | SUB | 1.7 | dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0
317 | SUB | 1.8 | provedení komplexní zkoušky | kpl. | 1 |  | 0

## 1.4.8
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.4.8: Ledová plocha |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-1: 732-Stavba |  |  |  | 0
1 | SUB | R_732 1 | Geometrie hřiště | kpl | 1 |  | 0
2 | SUB | R_732 2 | Vyhřívaná železobetonová deska beton C16/20 tl. 150 mm včetně výztuže a zpracování betonu | m2 | 1530 |  | 0
3 | SUB | R_732 3 | Vyrovnávací betonová deska beton C20/25 tl. 50 mm včetně zpracování betonu | m2 | 1530 |  | 0
4 | SUB | R_732 4 | Chlazená železobetonová deska beton C30/37 tl. 100 mm včetně výztuže a zpracování betonu | m2 | 1530 |  | 0
5 | SUB | R_732 5 | Plastové distanční lišty pro uložení kari sítí výšky 40 mm | m | 1560 |  | 0
6 | SUB | R_732 6 | Potrubní vázací sponky pro uchycení potrubí vyhřívání podloží | ks | 2200 |  | 0
7 | SUB | R_732 7 | Distanční plechy pro uložení potrubí | kpl | 1 |  | 0
8 | SUB | R_732 8 | Separační geotextilie 200 g/m2, umělá vlákna | m2 | 3060 |  | 0
9 | SUB | R_732 9 | PVC folie tl. 1,5 mm | m2 | 3060 |  | 0
10 | SUB | R_732 10 | PE filie tl.0,15 mm | m2 | 4590 |  | 0
11 | SUB | R_732 11 | Expandovaný polystyren tl. 100 mm; nenasákavý; pro velká zatížení 200 kPa | m2 | 1530 |  | 0
12 | SUB | R_732 12 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-2: 732-Mantinely |  |  |  | 0
13 | SUB | R_732 13 | Mantinely kompletní dodávka včetně montáže a kotvících prvků | kpl | 1 |  | 0
14 | SUB | R_732 14 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-3: 734-Chlazení - armatury NH3 |  |  |  | 0
15 | SUB | R_734 15 | Regulační ventil DN20 | ks | 11 |  | 0
16 | SUB | R_734 16 | Odolejovací ventil s rychlouzavěrem DN15 | ks | 1 |  | 0
17 | SUB | R_734 17 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-4: 734-Chlazení - potrubí NH3 |  |  |  | 0
18 | SUB | R_734 18 | Ocelové potrubí bezešvé (P235GH) DN20 - 26,9x2,6 mm | m | 20008 |  | 0
19 | SUB | R_734 19 | Ocelové potrubí bezešvé (P235GH) DN40- 48,3x2,6 mm | m | 32 |  | 0
20 | SUB | R_734 20 | Ocelové potrubí bezešvé (P235GH) DN65 - 76,1x3,2 mm | m | 6 |  | 0
21 | SUB | R_734 21 | Ocelové potrubí bezešvé (P235GH) DN125 - 139,7x4,5 mm | m | 6 |  | 0
22 | SUB | R_734 22 | Rozdělovač NH3 DN40, rozestup 80 mm | ks | 11 |  | 0
23 | SUB | R_734 23 | Sběrač NH3 DN125, rozestup 80 mm | m | 32 |  | 0
24 | SUB | R_734 24 | Tepelná izolace potrubních rozvodů NH3 v technologickém kanálu | kpl | 1 |  | 0
25 | SUB | R_734 25 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-5: 733-Chlazení - potrubí glykol |  |  |  | 0
26 | SUB | R_733 26 | Plastové potrubí PPR d 25x2,3 mm | m | 1952 |  | 0
27 | SUB | R_733 27 | Polyfuzní koleno d 25 mm | ks | 32 |  | 0
28 | SUB | R_733 28 | Plastové potrubí PPR d 63 mm | m | 11 |  | 0
29 | SUB | R_733 29 | Rozdělovač plastové potrubí PPR d 90 mm | m | 29.2 |  | 0
30 | SUB | R_733 30 | Rozdělovač plastové potrubí PPR d 90 mm | m | 29.2 |  | 0
31 | SUB | R_733 31 | Ostatní fitinky PPR potrubí | kpl | 1 |  | 0
32 | SUB | R_733 32 | Přesun hmot | % | 5 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-6: 993-Montáže a spotřební materiál |  |  |  | 0
33 | SUB | R_993 33 | Montáž potrubí a armatur čpavku v technologickém kanály | kpl | 1 |  | 0
34 | SUB | R_993 34 | Montáž potrubí a armatur čpavku na ledové ploše | kpl | 1 |  | 0
35 | SUB | R_993 35 | Montáž potrubí a armatur temperování podloží v techn. kanály a ledové ploše | kpl | 1 |  | 0
36 | SUB | R_993 36 | Montáž kaučukových izolaci rozvodů čpavku v technologickém kanálu | kpl | 1 |  | 0
37 | SUB | R_993 37 | Závěsná technika a montážní systém, svařovací materiál | kpl | 1 |  | 0
38 | SUB | R_993 38 | Spojovací materiál (šrouby, matice, podložka) | kpl | 1 |  | 0
39 | SUB | R_993 39 | Těsnicí materiál | kpl | 1 |  | 0
40 | SUB | R_993 40 | Nátěry základní izolovaných části chladicího okruhu | kpl | 1 |  | 0
41 | SUB | R_993 41 | Technické plyny pro svařování | kpl | 1 |  | 0
42 | SUB | R_993 42 | Přídavný a režijní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-7: 994-Zkoušky |  |  |  | 0
43 | SUB | R_994 43 | Zkouška pevnosti čpavkového potrubního rozvodu | hod | 12 |  | 0
44 | SUB | R_994 44 | Zkouška těsnosti čpavkového potrubního rozvodu | hod | 56 |  | 0
45 | SUB | R_994 45 | Zkouška pevnosti glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 10 |  | 0
46 | SUB | R_994 46 | Zkouška těsnosti glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 24 |  | 0
47 | SUB | R_994 47 | Profouknutí čpavkového potrubního rozvodu | hod | 25 |  | 0
48 | SUB | R_994 48 | Propláchnutí glykolových/vodních potrubních rozvodů | hod | 4 |  | 0
49 | SUB | R_994 49 | Technické plyny pro tlakovou zkoušku - dusík | hod | 4 |  | 0
50 | SUB | R_994 50 | Vakuování čpavkového potrubního rozvodu | hod | 24 |  | 0
| Oddíl |  | 1.4.8-8: 995-Vedlejší náklady |  |  |  | 0
51 | SUB | R_995 51 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
52 | SUB | R_995 52 | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
53 | SUB | R_995 53 | Ostatní VRN, režijní náklady, ubytování | ks | 1 |  | 0
54 | SUB | R_995 54 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
55 | SUB | R_995 55 | Průvodní technická dokumentace | kpl | 1 |  | 0
56 | SUB | R_995 56 | Provizorní uvedení technologie chlazení do provozu pro chlazení betonové desky | kpl | 1 |  | 0

## 1.5-INTER
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 1.5: INTERIÉR |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 1.5-1: Výkaz truhlářských prvků |  |  |  | 0
|  | 1.NP | 1.NP |  | 0 |  | 0
1 | SUB | I.T01 | Hokejový box - průběžný díl | ks | 34 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 2150x800x600 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.01 Hokejový box – průběžný |  | 0
2 | SUB | I.T02 | Hokejový box - rohový díl | ks | 4 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 2150x1600x1400 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.02 Hokejový box - rohový |  | 0
3 | SUB | I.T03 | Police | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 328x2906x300 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.03-04 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
4 | SUB | I.T04 | Šatní lavice | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 450x29068x450 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.03-04 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
5 | SUB | I.T05 | Police | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 328x5938x300 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.05-06 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
6 | SUB | I.T06 | Šatní lavice | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 450x5938x450 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.05-06 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
7 | SUB | I.T07 | Police | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 328x6678x300 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.07-08 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
8 | SUB | I.T08 | Šatní lavice | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 450x6678x450 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.07-08 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
9 | SUB | I.T09 | Police | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 328x5198x300 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.09-10 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
10 | SUB | I.T10 | Šatní lavice | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 450x5198x450 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.09-10 Police, šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
11 | SUB | I.T11 | Šatní lavice | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 450x7418x450 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.11 Šatní lavice |  | 0
externí subdodávka
12 | SUB | I.T12 | Uzamykatelná skříň | ks | 0 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 2150x800x600 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.12 Uzamykatelná skříňka |  | 0
externí subdodávka
13 | SUB | I.T13 | Barový stul - průběžný | ks | 4 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 4000x600x1100 (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.13 Barový stůl - průběžný |  | 0
externí subdodávka
14 | SUB | I.T14 | Barový stůl - koncový | ks | 2 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 4900x600x1100 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č.D.1.5.4.14 Barový stůl - koncový |  | 0
externí subdodávka
15 | SUB | I.T15 | Bar | ks | 1 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 2150x800x600 mm (VxŠxH) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.15 Bar - axonometrie, D.1.5.4.15.2 Bar - konstrukce a D.1.5.4.15.3 Bar - povrchy |  | 0
externí subdodávka
|  | 2.NP | 2.NP |  | 0
16 | SUB | I.T16 | Stěnový obklad - dřevo | m2 | 119.42 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 3 650X35 850 mm (VxD) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.16 Obkladní panely - Skybox |  | 0
17 | SUB | I.T17 | Stěnový obklad - broušený nerez | m2 | 151.65 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 3 330X49 300 mm (VxD) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | podrobná technická a materiálová specifikace uvedena na výkrese č. D.1.5.4.17 Obkladní panely - Vstupní hala |  | 0
18 | SUB |  | Doprava, montáž, manipulace, likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0
| Oddíl |  | 1.5-3: Výkaz zabudovaných prvků |  |  |  | 0
|  | 2.NP | 2.NP |  | 0
27 | SUB | I.X01 | Křídová tabule | ks | 2 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 1350x1350 mm (ŠxV) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | Zabudované v obkladu, matný černý tabulový povrch |  | 0
28 | SUB | I.X02 | LED obrazovka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Výkaz výměr: | Referenční rozměr: 1350x1350 mm (ŠxV) |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | Zabudované v obkladu, matný černý tabulový povrch |  | 0
29 | SUB |  | Doprava, montáž, manipulace, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Provedení a barevnost: |  | 0
|  |  | Standardy typových výrobků |  | 0

## 2.1
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 2.1: Terénní úpravy, zpevněné plochy |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0
1 | SP | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 845 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva)- viz situace; 845 |  | 845
2 | SP | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 215 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících dlážděných ploch z betonové zámkové dlažby- viz situace; 215 |  | 215
3 | SP | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1380 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících asfaltových ploch- viz situace; 1380 |  | 1380
4 | SP | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 277 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících dlážděných ploch z betonové zámkové dlažby- viz situace; 215 |  | 215
|  |  | odstranění stávajících betonových ploch- viz situace; 62 |  | 62
5 | SP | 113107244 | Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1380 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících asfaltových ploch- viz situace; 1380 |  | 1380
6 | SP | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 62 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících betonových ploch- viz situace; 62 |  | 62
7 | SP | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 358.87 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících obrub- viz situace |  | 0
|  |  | 5,03+2,93+8,16+8,53+2,11*5+21,55*3+7,58*3+9,81*6+30,27+3,2+33,06+16,22+24,8*2+23,66+21,41 |  | 358.87
8 | SP | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 845 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva)- viz situace; 845*0,1 |  | 84.5
9 | SP | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 84.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva) na mezideponii- viz situace pro pozdější použití; 845*0,1 |  | 84.5
10 | SP | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 949.59 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva)- viz situace; 845*0,3 |  | 253.5
|  |  | odstranění zvýšených násypů |  | 0
|  |  | západní strana - vstup, cca; 13,99*52*0,6 |  | 436.488
|  |  | pod E 06 a E 07; (772,3+93,04)*0,3 |  | 259.602
11 | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 949.59 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva)- viz situace; 845*0,3 |  | 253.5
|  |  | odstranění zvýšených násypů |  | 0
|  |  | západní strana - vstup, cca; 13,99*52*0,6 |  | 436.488
|  |  | pod E 06 a E 07; (772,3+93,04)*0,3 |  | 259.602
12 | SP | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9495.9 |  | 0
|  | Ztratné: | 900 |  | 8546.31
13 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 949.59 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | odstranění stávajících nezpevněných ploch (tráva)- viz situace; 845*0,3 |  | 253.5
|  |  | odstranění zvýšených násypů |  | 0
|  |  | západní strana - vstup, cca; 13,99*52*0,6 |  | 436.488
|  |  | pod E 06 a E 07; (772,3+93,04)*0,3 |  | 259.602
14 |  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1376.862 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | výkopek; 949,59*1,45 |  | 1376.862
15 | SP | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1846.42 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | všechny plochy; 288+408,58+120,01+772,3+96,67+30,12+93,04+0,7+37 |  | 1846.42
| Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0
16 | SP | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.55 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 08 - betonová nájezdová rampa |  | 0
|  |  | tl. 150 mm; 37*0,15 |  | 5.55
17 | SP | 273362132 | Výztuž základových desek sítě | t | 1.1336 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 01 - betonové plochy (nástupní plocha před tribunou) |  | 0
|  |  | síť D6 150x150; 288*3,033*1,15*0,001 |  | 1.0045
|  |  | E 08 - betonová nájezdová rampa |  | 0
|  |  | kari síť D 6 150x150 mm; 37*3,033*1,15*0,001 |  | 0.12905
| Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
18 | SP | 451561111 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm | m2 | 126.79 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 03 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro prorůstání vegetace - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | tl. 30 mm; 96,67 |  | 96.67
|  |  | E 04 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro štěrkový zásyp - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | ti 30 mm; 30,12 |  | 30.12
| Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 0
19 | SP | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm | m2 | 1393.93 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 02 - velkoformátová betonová dlažba 600x400x40 (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 408,58 |  | 408.58
|  |  | E 05 - zámková dlažba (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 120,01 |  | 120.01
|  |  | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | 772,3 |  | 772.3
|  |  | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | 93,04 |  | 93.04
20 | SP | 564770101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 37 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 08 - betonová nájezdová rampa |  | 0
|  |  | tl. 250 mm; 37 |  | 37
21 | SP | 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 865.34 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | 772,3 |  | 772.3
|  |  | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | 93,04 |  | 93.04
22 | SP | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 288 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 01 - betonové plochy (nástupní plocha před tribunou) |  | 0
|  |  | 288 |  | 288
23 | SP | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 1520.72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 02 - velkoformátová betonová dlažba 600x400x40 (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 408,58 |  | 408.58
|  |  | E 03 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro prorůstání vegetace - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | 96,67 |  | 96.67
|  |  | E 04 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro štěrkový zásyp - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | 30,12 |  | 30.12
|  |  | E 05 - zámková dlažba (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 120,01 |  | 120.01
|  |  | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | 772,3 |  | 772.3
|  |  | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | 93,04 |  | 93.04
24 | SP | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 865.34 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | tl. 350 mm (150+200) ; 772,3 |  | 772.3
|  |  | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | tl. 350 mm (150+200); 93,04 |  | 93.04
25 | SP | 572351111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 litým asfaltem MA tl přes 20 do 40 mm | m2 | 730.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | stávající zpevněné plochy - asfaltové - oprava krytu po dokončení stavebních prací; 730,5 |  | 730.5
26 | SP | 581114113 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm | m2 | 288 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 01 - betonové plochy (nástupní plocha před tribunou) |  | 0
|  |  | 288 |  | 288
27 | SP | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 120.01 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 05 - zámková dlažba (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 120,01 |  | 120.01
28 | H | 5924502a | Dlažba betonová zámková 200 x 200 x 60 mm, přírodní | m2 | 121.2101 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 05 - zámková dlažba (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 120,01*1,01 |  | 121.2101
29 | SUB | 5924502b | Dlažba betonová zámková reliéfní/hmatová 200 x 200 x 60 mm | m2 | 0.7 |  | 0
30 | SP | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 772.3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | 772,3 |  | 772.3
31 | H | 5924503a | Dlažba betonová zámková 200 x 200 x 80 mm, přírodní | m2 | 780.023 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 06 - zámková dlažba (pojezdové plochy) |  | 0
|  |  | betonová zámková dlažba (200x200x80) s pískovanými spárami (křemičitý písek) tl. 80 mm |  | 0
|  |  | 772,3*1,01 |  | 780.023
32 | SP | 596811312 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2 | m2 | 408.58 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 02 - velkoformátová betonová dlažba 600x400x40 (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 408,58 |  | 408.58
33 | H | 59246012 | dlažba plošná terasová betonová 400x600mm tl 40mm vymývaný povrch | m2 | 441.2664 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 02 - velkoformátová betonová dlažba 600x400x40 (pochozí plochy) |  | 0
|  |  | 408,58/0,6/0,4*1,05 |  | 1787.5375
34 | SP | 596411143 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 219.83 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 03 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro prorůstání vegetace - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | 96,67 |  | 96.67
|  |  | E 04 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro štěrkový zásyp - betonová vegetační dlažba 200x200x80 mm 60 mm |  | 0
|  |  | 30,12 |  | 30.12
|  |  | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | 93,04 |  | 93.04
35 | H | 59245033 | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 60mm přírodní | m2 | 128.0579 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 03 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro prorůstání vegetace - betonová vegetační dlažba 200x200x60 mm |  | 0
|  |  | 96,67*1,01 |  | 97.6367
|  |  | E 04 - pochozí dlažba vegetační šedá, široké spáry pro štěrkový zásyp - betonová vegetační dlažba 200x200x60 mm |  | 0
|  |  | 30,12*1,01 |  | 30.4212
36 | H | 59245035 | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní | m2 | 93.9704 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | E 07 - zatravňovací dlažba - pojezd rolby |  | 0
|  |  | zatravňovací betonová dlažba tl. 80 mm |  | 0
|  |  | 93,04*1,01 |  | 93.9704
| Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
37 | SUB | 9-EX 101 | D+M Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad (EX 101) | kus | 3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Koš na tříděný odpad |  | 0
|  |  | rozměry : 1080×320×980 mm /65+65+65 l/ 85 kg |  | 0
|  |  | Kovové tělo s přední výplní u plechu. |  | 0
|  |  | Koš je vybaven vyjímatelnou polypropylénovou nádobou. |  | 0
|  |  | Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. |  | 0
|  |  | Ve spodní části nohy či soklu jsou čtyři otvory pro kotvení k podkladu. |  | 0
|  |  | včetně kotevního materiálu |  | 0
38 | SUB | 9-EX 102 | D+M Betonová venkovní lavice 2000x400x400 mm (EX 102) | kus | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | BETONOVÁ LAVICE BEZ PRKENNÉHO SEDÁKU |  | 0
|  |  | ROZMĚR: 2000×400×400 |  | 0
|  |  | POVRCH: HLADKÝ PŘÍRODNÍ |  | 0
39 | SUB | 9-EX 103 | D+M Liniový žlab se štěrbinovým roštem (EX 103) | m | 99.4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Odvodňovací žlab polymerový žlab s integrovaným |  | 0
|  |  | těsněním. |  | 0
|  |  | SE ŠTĚRBINOVÝM ROŠTEM |  | 0
40 | SUB | 9-EX 104 | D+M Lávka z pororoštu (EX 104) | kus | 1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Venkovní ocelové podesta s pororoštem |  | 0
|  |  | - ocelová konstrukce, montážně šroubovaná |  | 0
|  |  | - podlaha z pororoštu délky 1250 mm, |  | 0
|  |  | - kotvení do obvodového zdiva |  | 0
|  |  | - na hraně směrem k řece ochranné zábradlí |  | 0
|  |  | - včetně pomocné nosné konstrukce z válcovaných profilů |  | 0
41 | SUB | 9-EX 105 | D+M Zábradlí na opěrné stěně (EX 105) | kus | 2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | u rampy |  | 0
|  |  | -ocelové svařované trubkové zábradlí výšky 900 mm |  | 0
|  |  | -s několika tyčových výplní |  | 0
|  |  | -materiál: výplň z trubkové oceli pr. 25/2,5 mm |  | 0
|  |  | madlo a sloupky z trubkové oceli pr. 60/3,0 mm |  | 0
|  |  | -kotvení z boku z vrchu ŽB stěny, mocí šroubů |  | 0
|  |  | -délka 9 bm/kpl |  | 0
|  |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: |  | 0
|  |  | Ocelová konstrukce bude chráněna proti korozi žárovým zinkováním. |  | 0
|  |  | Na tuto povrchovou úpravu bude nanesen vrchní krycí barevný nátěr a to včetně základové barvy. Toto souvrství bude ve specifikaci |  | 0
|  |  | určené výrobcem k aplikaci na žárové pozinkování a zároveň určené do vnějšího prostředí odolné proti povětrnostním vlivům. |  | 0
|  |  | Barevný odstín bude proveden - barva grafitově šedá RAL 9011 |  | 0
42 | SUB | 9-EX 106 | D+M Ochranné sloupky v. 1000 mm (EX 106) | kus | 79 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Ocelový zahrazovací sloupek, výška 1000 mm |  | 0
|  |  | Charakter konstrukce: Ocelová konstrukce zakončená hlavou z hliníkové slitiny. |  | 0
|  |  | Tělo: Ocelová pozinkovaná trubka Ø76x3,2 mm. Celková délka sloupku 1100mm, výška |  | 0
|  |  | sloupku nad zemí je 1000 mm. |  | 0
|  |  | Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým |  | 0
|  |  | vypalovacím lakem. barva grafitově šedá RAL 9011 |  | 0
|  |  | Kotvení: Kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu pomocí závitových tyčí M12 |  | 0
|  |  | Hmotnost: 7,7 kg |  | 0
43 | SUB | 9-EX 107 | D+M Prkna - dřevěný chodník (EX 107) | m2 | 16.63 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | DŘEVĚNÁ PRKNA ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU 140X900X40 MM, S PODKONSTRUKCÍ 100x50 MM, |  | 0
|  |  | ULOŽENÍ DO ŠTĚRKU VÝŠKY 50 MM, ZASYPAT SPÁRY MEZI PRKNY SUCHOU KŮROU/ŠTĚRKEM |  | 0
|  |  | PLOCHA CELKEM 8,16+2,88+5,59=16,63 m2 |  | 0
44 | SUB | 9-EX 108 | D+M Liniový žlab se štěrbinovým roštem (EX 108) | m | 4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Odvodňovací žlab polymerový žlab s integrovaným těsněním. pojezdový do 4 t |  | 0
|  |  | u rampy |  | 0
45 | SP | 91658111 | Osazení cortenového zahradního obrubníku zapuštěného vč. Materiálu | m | 197.32 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | tvořící obrubu zelených ploch |  | 0
46 | SP | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 282.224 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1,25+8,4+4,79+12,04+6,8+4+45,744+99,4+62,83+12,3+5,57+18,1+1 |  | 282.224
47 | H | 59217019 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | m | 296.3352 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (1,25+8,4+4,79+12,04+6,8+4+45,744+99,4+62,83+12,3+5,57+18,1+1)*1,05 |  | 296.3352
48 | SP | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 8.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | za severní přístavbou; 4,8+3,7 |  | 8.5
49 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1329.9201 |  | 0
50 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25268.4819 |  | 0
|  | Ztratné: | 1800 |  | 23938.5618
51 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1329.92 |  | 0
| Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0
52 | SP | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 533.1659 |  | 0

## 2.1.1
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 2.1.1: Vegetační úpravy |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.1-1: VÝSADBA STROMŮ V ZÁHONECH VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH |  |  |  | 0
1 | SUB |  | výkopy - prokořenitelný prostor 3 x 3 x 1,5m= 13,5m3 9x | m3 | 121.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3*3*1,5*9 |  | 121.5
2 | SUB |  | strukturální substrát: objem 3,0 x3,0 x 1,2=10,8m3 x 9ks = 97,2m3 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | Složení strukturálního substrátu: |  | 0
|  |  | drcené kamenivo fr. 32-64 50% |  | 0
|  |  | zahradní zemina 30% |  | 0
|  |  | biouhel 10% |  | 0
|  |  | zeolit 10% |  | 0
3 | SUB |  | drcené kamenivo fr. 32-64 50% | m3 | 48.6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 97,2*0,5 |  | 48.6
4 | SUB |  | zahradní zemina 30% | m3 | 29.16 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 97,2*0,3 |  | 29.16
5 | SUB |  | biouhel 10% | m3 | 9.72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 97,2*0,1 |  | 9.72
6 | SUB |  | zeolit 8/16 10% | m3 | 9.72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 97,2*0,1 |  | 9.72
7 | SUB |  | promíchání strukturálního substrátu | m3 | 97.2 |  | 0
8 | SUB |  | rozprostření substrátu po vrstvách 30cm 3,0 x 3,0 x 4vrstvy x 9=324m2 | m2 | 324 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 3*3*4*9 |  | 324
9 | SUB |  | hutnění substrátu po vrstvách | m2 | 324 |  | 0
10 | SUB |  | Výsadba stromů listnatých v travnatých záhonech ve zpevněných plochách | ks | 9 |  | 0
11 | SUB |  | hloubení jam bez výměny půdy 0,8m3 | ks | 9 |  | 0
|  | Výkaz výměr: |  |  | 0
12 | SUB |  | substrát k výsadbě 0,4m3 na strom | m3 | 3.6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,4*9 |  | 3.6
13 | SUB |  | LS01/ Aesculus x carnea „Briotii“ 20/25cm Jírovec pleťový/ červený kaštan | ks | 9 |  | 0
14 | SUB |  | Zhotovení obalu z rákosové rohože | ks | 9 |  | 0
15 | SUB |  | Rákosová rohož 1,8m | mb | 3.6 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,4*9 |  | 3.6
16 | SUB |  | ukotvení stromu zemními kotvami | ks | 9 |  | 0
17 | SUB |  | zemní kotvy | ks | 9 |  | 0
18 | SUB |  | instalace provzdušňovacího a zavlažovacího dystému | ks | 9 |  | 0
19 | SUB |  | kompostovatelná perforovaná hadice s filtrační tkaninou, pr. 80 mm, 5,5 m pro 1strom | m | 49.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 5,5*9 |  | 49.5
20 | SUB |  | kompostovatelná tvarovka "T", 80x80x80mm | ks | 9 |  | 0
21 | SUB |  | kompostovatelná šroubovací koncovka na potrubí 80 mm | ks | 9 |  | 0
22 | SUB |  | hnojení 9ks stromů | ks | 9 |  | 0
23 | SUB |  | 2 kg/m3 hnojiva | kg | 7.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 2 kg/m3 hnojivo, |  | 0
|  |  | 0,4*2*9 |  | 7.2
24 | SUB |  | mulčování praným kačírkem tl 5cm | m2 | 12.96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 1,2*1,2*9 |  | 12.96
25 | SUB |  | mulč - praný kačírek 16/32 | m3 | 0.648 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | mulč - praný kačírek16/32 - v rozsahu 1,2x1,2m ve tvaru čtverce: |  | 0
|  |  | 1,2*1,2*0,05*9 |  | 0.648
26 | SUB |  | ukotvení ochrany kmene stromů čtyřmi kůly D do 0,1m délky do 3m | ks | 9 |  | 0
27 | SUB |  | kůl vyvazovací dřevěný, frézovaný akát impregnovaný D 8cm, délka 2,5m | ks | 36 |  | 0
28 | SUB |  | příčle půlené ,0,08/0,7m | ks | 72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 4*2*9 |  | 72
29 | SUB |  | Vázací popruh černý, š. 2cm , 5m na strom, celkem 45bm | bm | 45 |  | 0
30 | SUB |  | Vymezení rabátek ocel pásy s navařenými tyčemi | bm | 43.2 |  | 0
31 | SUB |  | Pásy 20/6mm 1,2x4=4,80m x 9=43,2bm | bm | 43.2 |  | 0
32 | SUB |  | Ocel tyče 500/12mm, po40cm=16x9=144bm | bm | 72 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (4*4*9)*0,5 |  | 72
33 | SUB |  | doplnění substrátu do rabátek | ks | 9 |  | 0
34 | SUB |  | substrát 1,2x1,2=1,44m2x0,25=0,36m3x9=3,24m3 | m3 | 3.24 |  | 0
35 | SUB |  | rozprostření substrátu do rabátek | m2 | 12.96 |  | 0
36 | SUB |  | zalití stromů vodou 3 x 60l x 9ks stromů | m3 | 1.62 |  | 0
37 | SUB |  | zálivková voda | m3 | 1.62 |  | 0
38 | SUB |  | dovoz vody x km | m3 | 1.62 |  | 0
39 | SUB |  | Řez stromů výchovný do 6m | ks | 9 |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.1-2: VÝSADBA POPÍNAVÝCH DŘEVIN DO ZÁHONŮ VE ZP PLOCHÁCH |  |  |  | 0
40 | SUB |  | výsadba pnoucích rostlin s navedením na lankové konstrukce | ks | 4 |  | 0
41 | SUB |  | hloubení jamek bez výměny substrátu 0,027m3 | ks | 4 |  | 0
42 | SUB |  | PD1/ Akebia quinata 100/125 2ks Akébie pětičetná | ks | 2 |  | 0
43 | SUB |  | PD2/ Aristolochia macrophylla 100/125 2ks Podražec | ks | 2 |  | 0
44 | SUB |  | Hnojení | ks | 4 |  | 0
45 | SUB |  | Hnojivo: 2 kg/m3 | kg | 0.216 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 0,027*4*2 |  | 0.216
46 | SUB |  | Montáž lanek na stěně schodiště 4x 1500mm | ks | 4 |  | 0
47 | SUB |  | nerez lanko D 6/1500mm 4ks. | bm | 6 |  | 0
48 | SUB |  | Napínáky nerez na lanka D 6mm 4ks | ks | 4 |  | 0
49 | SUB |  | Příruba na fasádní lankovou stěnu, odsazení 150mm, průchozí, pro lanko max. ø6mm, se závitem M8, broušená nerez K320/AISI 304 | ks | 12 |  | 0
50 | SUB |  | Ocelové nerezové koncovky s oky 6mm 8ks | ks | 8 |  | 0
51 | SUB |  | nerezové rozpínací šrouby do betonu 8/100mm | ks | 36 |  | 0
52 | SUB |  | navedení rostlin na lanka | ks | 4 |  | 0
53 | SUB |  | vázací drát pozink. D 1mm | bm | 8 |  | 0
54 | SUB |  | zalití popínavek 3x20l/ks60x4= 240l | m3 | 0.24 |  | 0
55 | SUB |  | zálivková voda | m3 | 0.24 |  | 0
56 | SUB |  | dovoz vody | m3 | 0.24 |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.1-3: VÝSADBA OKRASNÝCH TRAVIN DO ZÁHONŮ OT1,OT2,OT3,OT4,OT5 |  |  |  | 0
57 | SUB |  | založení 5 záhonů v rovině
|  | Výkaz výměr: | ZÁHON OT1 14,4m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON OT2 17,3m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON OT3 14,5m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON OT4 4,8m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON OT5 34,1m2 + (štěrk 6m2 +2 rabátka stromů 2,88m2) |  | 0
|  |  | CELKEM 85,1 m2 (94,0m2) |  | 0
58 | SUB |  | Výkopové práce pro záhony v tl. 0,6m | m3 | 54.66 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (85,1+6)*0,6 |  | 54.66
59 | SUB |  | Drenážní vrstva štěrku16/32mm 15cm | m3 | 13.665 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (85,1+6)*0,15 |  | 13.665
60 | SUB |  | rozprostření štěrku16/32 | m2 | 91.1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (85,1+6) |  | 91.1
61 | SUB |  | zhutnění vrstvy štěrku | m2 | 91.1 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | (85,1+6) |  | 91.1
62 | SUB |  | Vymezení štěrkové plochy ocel pásy s navařenými tyčemi v záhonu OT5 | mb | 11 |  | 0
63 | SUB |  | Pásy 20/6mm 6,0m a 5,0m 2x na výšku sustrátu nad sebou | mb | 22 |  | 0
64 | SUB |  | Ocel tyče 800/12mm 7+ 6ks=13ks celkem | mb | 10.4 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 13*0,8 |  | 10.4
65 | SUB |  | Separační a filtrační geotextilie 300g/m2 | m2 | 104 |  | 0
66 | SUB |  | rozvinutí separační geotextilie | m2 | 104 |  | 0
67 | SUB |  | štěrk 16/32 6m2x0,40=2,4m3 v záhonu OT5 | m3 | 2.4 |  | 0
68 | SUB |  | rozprostření štěrku v záhonu OT5 | m2 | 6 |  | 0
69 | SUB |  | pěstební písčitý substrát do všech záhonů v tl. 0,4m | m3 | 34.04 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 85,1*0,4 |  | 34.04
70 | SUB |  | rozprostření substrátu mocnosti 0,4m | m2 | 85.1 |  | 0
71 | SUB |  | hrabání 2x | m2 | 170.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 85,1*2 |  | 170.2
72 | SUB |  | válcování 2x | m2 | 170.2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 85,1*2 |  | 170.2
73 | SUB |  | hnojení sustrátu 34,04m3 | m3 | 34.04 |  | 0
74 | SUB |  | hnojivo 2kg/m3 34,04x2=68,08 | kg | 68.08 |  | 0
75 | SUB |  | výsadba travin v kontejnerech 2l | ks | 1087 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OT1-OT9; 1087 |  | 1087
76 | SUB |  | OT1/ Carex comans FROSTED CURLS 5ks/mb - Ostřice chocholatá | ks | 172 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT2; 88 |  | 88
|  |  | v záhonu OT3; 84 |  | 84
77 | SUB |  | OT2/ Carex montana 6ks/mb - Ostřice horská | ks | 236 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT5; 236 |  | 236
78 | SUB |  | OT3/ Carex morrowii 6ks/mb - Ostřice Morrowova | ks | 96 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT1; 96 |  | 96
79 | SUB |  | OT4/ Carex morrowii ICE DANCE 6ks/mb - Ostřice Morrowova | ks | 32 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT4; 32 |  | 32
80 | SUB |  | OT5/ Carex morrowii IRISH GREEN 6ksmb - Ostřice Morrowova | ks | 210 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT2; 120 |  | 120
|  |  | v záhonu OT3; 90 |  | 90
81 | SUB |  | OT6/ Carex Buchananii GREEN TWIST 4ks/mb - Ostřice Buchanova | ks | 164 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT5; 164 |  | 164
82 | SUB |  | OT7/ Carex Buchananii 4ks/mb - Ostřice Buchanova | ks | 79 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT2; 22 |  | 22
|  |  | v záhonu OT4; 17 |  | 17
|  |  | v záhonu OT5; 40 |  | 40
83 | SUB |  | OT8/ Sesleria autumnalis 6ks/mb - Pěchava podzimní | ks | 14 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT4; 14 |  | 14
84 | SUB |  | OT9/ Stipa tenuissima 4ks/mb - Kavyl nejtenčí | ks | 84 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | v záhonu OT1; 84 |  | 84
85 | SUB |  | hloubení jamek bez výměny substrátu 0,008m3 | ks | 1087 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | OT1-OT9; 1087 |  | 1087
86 | SUB |  | výsadba travin v kontejnerech 3l | ks | 85 |  | 0
87 | SUB |  | hloubení jamek bez výměny substrátu 0,016m3 | ks | 85 |  | 0
88 | SUB |  | VOT1Miscanthus sinensis Gracillimus 4ks ozdobnice čínská | ks | 4 |  | 0
89 | SUB |  | VOT2/ Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 4ks Ozdobnice čínská ‘Morning Light’. | ks | 4 |  | 0
90 | SUB |  | VOT3/ Miscanthus sinensis 'Kleine silberspinne“ ozdobnice čínská | ks | 4 |  | 0
91 | SUB |  | VOT4/ Panicum virgatum 'JS BUFFALO GREEN' 6ks/OT3 proso prutnaté | ks | 6 |  | 0
92 | SUB |  | V0T5/ Panicum virgatum 'HEAVY METAL'33ks/OT2/OT5 proso prutnaté | ks | 33 |  | 0
93 | SUB |  | VOT6/ Panicum virgatum ´NORTHWIND´ 33ks/OT1/OT4 proso prutnaté | ks | 34 |  | 0
94 | SUB |  | mulčování kačírkem tl 0,05m | m2 | 85.1 |  | 0
95 | SUB |  | Mulč kačírek 16/32mm 5cm 85,1x0,05 | m3 | 4.255 |  | 0
96 | SUB |  | zalití záhonů 3x20l/m2 x 85,1=5106l | m3 | 5.106 |  | 0
97 | SUB |  | zálivková voda | m3 | 5.106 |  | 0
98 | SUB |  | dovoz vody | m3 | 5.106 |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.1-4: TRÁVNÍK ZALOŽENÝ KOBERCOVĚ |  |  |  | 0
99 | SUB |  | ZÁHONY BEZ STROM RABÁTEK 114,3m2 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | ZÁHON TR1 Trávník 10,8m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON TR2 Trávník 37,2m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON TR3 Trávník 35,6m2 štěrk 9,2m2 |  | 0
|  |  | ZÁHON TR4 Trávník 18,1m2, štěrk 3,4m2 |  | 0
|  |  | Trávníky 101,7m2 celkem |  | 0
|  |  | Štěrky 12,6m2 celkem |  | 0
100 | SUB |  | Výkopové práce pro záhony: 114,3x0,35=40,0m3 | m3 | 40 |  | 0
101 | SUB |  | Drenážní vrstva štěrku16/32mm 15cm 114,3x0,15=17,14 | m3 | 17.14 |  | 0
102 | SUB |  | rozprostření štěrku 15cm | m2 | 114.3 |  | 0
103 | SUB |  | zhutnění vrstvy štěrku válcováním | m2 | 114.3 |  | 0
104 | SUB |  | Vymezení štěrkové plochy ocel pásy s navařenými tyčemi v záhonu TR3 a TR4 | bm | 22 |  | 0
105 | SUB |  | Pásy 20/6mm 8,0+8,0m a 3,0+3,0m 2 na výšku sustrátu 22bm | bm | 22 |  | 0
106 | SUB |  | Ocel tyče 500/12mm 18+ 8ks=26ks celkem | bm | 13 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 26*0,5 |  | 13
107 | SUB |  | Separační a filtrační geotextilie 300g/m2 | m2 | 125 |  | 0
108 | SUB |  | rozvinutí separační geotextilie | m2 | 125 |  | 0
109 | SUB |  | štěrk 16/32 9,1+3,4m2x0,20=2,5m3 v TR3,4 | m3 | 2.5 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | 9,1+3,4m2x0,20=2,5m3 v TR3,4 |  | 0
110 | SUB |  | rozprostření štěrku 20cm | m2 | 12.5 |  | 0
111 | SUB |  | hutnění štěrku válcováním | m2 | 12.5 |  | 0
112 | SUB |  | Štěrk frakce 8/16 50% promíchaný se substrátem 35%, 10% písek, zeolit 5% tl.18cm |  | 0 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18 |  | 18.306
113 | SUB |  | štěrk 8/16mm 50% | m3 | 9.153 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18*0,5 |  | 9.153
114 | SUB |  | substrát 35% | m3 | 6.4071 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18*0,35 |  | 6.4071
115 | SUB |  | písek 0-8mm 10% | m3 | 1.8306 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18*0,1 |  | 1.8306
116 | SUB |  | zeolit 8/16mm 5% | m3 | 0.9153 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18*0,05 |  | 0.9153
117 | SUB |  | promíchání substrátu | m3 | 18.306 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,18 |  | 18.306
118 | SUB |  | rozprostření substrátu | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
119 | SUB |  | urovnání hrabáním | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
120 | SUB |  | válcování | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
121 | SUB |  | odplevelení ručně | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
122 | SUB |  | hrabání a urovnání | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
123 | SUB |  | hnojení | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
124 | SUB |  | hnojivo multigreen 5g/m2 | kg | 0.5085 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7*0,005 |  | 0.5085
125 | SUB |  | válcování | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | pod trávníky; 101,7 |  | 101.7
126 | SUB |  | položení koberce | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky; 101,7 |  | 101.7
127 | SUB |  | Travnatý koberec na terénu | m2 | 111.87 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky+10% prořez; 101,7*1,1 |  | 111.87
128 | SUB |  | válcování | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky; 101,7 |  | 101.7
129 | SUB |  | zálivka 3x10l/m2 | m2 | 101.7 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky; 101,7 |  | 101.7
130 | SUB |  | zálivková voda 3x10l/m2 | m3 | 3.051 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky; 101,7*3*10/1000 |  | 3.051
131 | SUB |  | dovoz vody | m3 | 3.051 |  | 0
|  | Výkaz výměr: | trávníky; 101,7*3*10/1000 |  | 3.051
132 | SUB |  | Přesun hmot pro vegetační úpravy včetně zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0

## 2.1.2
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 2.1.2: Závlahový systém |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.2-1: 1-Zemní práce |  |  |  | 0
1 | SUB | 132153401 | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m | m | 200 |  | 0
2 | SUB | 133211012 | Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně | m3 | 0.3 |  | 0
3 | SUB | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6.3 |  | 0
4 | SUB | 174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | m3 | 6.3 |  | 0
5 | SUB | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3 |  | 0
6 | SUB | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 3 |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.2-2: 4-Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
7 | SUB | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku | m3 | 1.5 |  | 0
| Oddíl |  | 2.1.2-3: 8-Trubní vedení |  |  |  | 0
8 | SUB | 8PCD01 | Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d32 | m | 510 |  | 0
9 | SUB | 8PCD02 | Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 | m | 510 |  | 0
10 | SUB | 877162001 | Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 | kus | 80 |  | 0
11 | SUB | 8PCD03 | Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 | sada | 1 |  | 0
12 | SUB | 8PCD04 | Montáž kapkové závlahy osazené pod povrchem | m | 590 |  | 0
13 | SUB | 8PCD05 | Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m, cena za 1m. | m | 590 |  | 0
14 | SUB | 8PCD06 | Montáž regulátoru tlaku kapkové závlahy, výstup do 3,5bar | kus | 2 |  | 0
15 | SUB | 8PCD07 | Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) | kus | 2 |  | 0
16 | SUB | 8PCD08 | Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý | kus | 590 |  | 0
17 | SUB | 8PCD09 | Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí | kus | 10 |  | 0
18 | SUB | 8PCD10 | Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí | kus | 50 |  | 0
19 | SUB | 8PCD11 | T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí | kus | 400 |  | 0
20 | SUB | 8PCD12 | Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí | kus | 40 |  | 0
21 | SUB | 8PCD13 | 16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm | kus | 2 |  | 0
22 | SUB | 8PCD14 | Indikátor provozu kapkovacího systému | kus | 2 |  | 0
23 | SUB | 8PCD15 | Odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil 1/2" | kus | 2 |  | 0
24 | SUB | 8PCD16 | Filtrační plášť pro zavlažovací tubus (1 ks) | kus | 27 |  | 0
25 | SUB | 8PCD17 | Zavlažovací tubus ø10,2cm, V 45,7cm | kus | 27 |  | 0
26 | SUB | 8PCD18 | Flexibilní potrubí 30m role | kus | 1 |  | 0
27 | SUB | 8PCD19 | Montáž ventilové šachty kulaté Ø 251mm, V 229mm | kus | 2 |  | 0
28 | SUB | 8PCD20 | Ventilová šachtice PE-HD kulatá Ø 251mm, V 229mm | kus | 2 |  | 0
29 | SUB | 8PCD21 | Montáž ventilové šachty kulaté Ø 349mm, V 254mm | kus | 2 |  | 0
30 | SUB | 8PCD22 | Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz | kus | 2 |  | 0
31 | SUB | 8PCD23 | Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
32 | SUB | 8PCD24 | Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
33 | SUB | 8PCD25 | Ventilová šachtice PE-HD kulatá Ø 349mm, V 254mm | kus | 2 |  | 0
34 | SUB | 8PCD26 | Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 60x45 cm | kus | 1 |  | 0
35 | SUB | 8PCD27 | Ventilová šachtice PE-HD (dxšxv) 554x422x305mm | kus | 1 |  | 0
36 | SUB | 899921113 | Montáž sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" | kus | 1 |  | 0
37 | SUB | 8PCD28 | El. ventil 1", 24V solenoid, přímé/úhlové napojení | kus | 4 |  | 0
38 | SUB | 8PCD29 | PVC MTT-kus | kus | 2 |  | 0
39 | SUB | 8PCD30 | Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 | kus | 10 |  | 0
40 | SUB | 899923101 | Sestava pro zazimování závlahového systému | kus | 1 |  | 0
41 | SUB | 899921149 | Montáž filtru závlahového systému | kus | 1 |  | 0
42 | SUB | 8PCD31 | Filtr Tavlit 1" AG diskový, 120 mesh, PN10 | kus | 1 |  | 0
43 | SUB | 8PCD32 | Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16 | kus | 4 |  | 0
44 | SUB | 8PCD33 | Mosazný T-kus 1" IG, PN 16 | kus | 1 |  | 0
45 | SUB | 8PCD34 | Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 | kus | 3 |  | 0
46 | SUB | 8PCD35 | Mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz) | kus | 1 |  | 0
47 | SUB | 899922503 | Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 24 sekcí | kus | 1 |  | 0
48 | SUB | 8PCD36 | Základní el. ovl. jednotka 230V WiFi, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí | kus | 1 |  | 0
49 | SUB | 8PCD37 | LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet, inovace 2022 | kus | 1 |  | 0
50 | SUB | 8PCD38 | CYKY5x1,5mm2 | kus | 20 |  | 0
51 | SUB | 8PCD39 | Montáž čidla srážek kabelového/bezdrátového, nastavení a připojení k jednotce | kus | 1 |  | 0
52 | SUB | 8PCD40 | Kabelové čidlo srážek | kus | 1 |  | 0
53 | SUB | 8PCD41 | Nástavec pro čidlo srážek | kus | 1 |  | 0
54 | SUB | 8PCD42 | Montáž chránícího potrubí | m | 410 |  | 0
55 | SUB | 8PCD43 | Chránící potrubí ohebné dvouplášťové d90 | m | 410 |  | 0
56 | SUB | 899924111 | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32 | m | 510 |  | 0
57 | SUB | 899924201 | Zprovoznění a odzkoušení závlahy do 500 m2 zavlažované plochy | kus | 1 |  | 0

## VON
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Podobjekt |  | 3.1: VON - vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
| Oddíl |  | 3.1.1: Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | SUB | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Buňky/stavbyvedoucí, pracovníci, tds, prosotor pro konání KD, mobilní WC bunka, oplocení.
2 | SUB | 005121020R | Provoz a pronájem zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
3 | SUB | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
4 | SUB | 00512101X1 | Montáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materilálů, doplňků a prací | soubor | 1 |  | 0
5 | SUB | 00512101X2 | Provoz věžových jeřábů | soubor | 1 |  | 0
6 | SUB | 00512101X3 | Demontáž věžových jeřábů včetně pomocných konstrukcí, materilálů, doplňků a prací | soubor | 1 |  | 0
7 | SUB | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | soubor | 1 |  | 0
8 | SUB | 005111020R | Vytyčení staveb | soubor | 1 |  | 0
9 | SUB | 005211030R | Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| Oddíl |  | 3.1.2: Ostatní náklady |  |  |  | 0
10 | SUB | ON-00 | Odpojení objektu od sítí a zabezpečení | soubor | 1 |  | 0
11 | SUB | ON-01 | Vytyčení inženýrských sítí, zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí na staveništi | soubor | 1 |  | 0
Odpojení a zajištění rekonstuovaných přípojek během částečné demolice a následné rekonstrukce
12 | SUB | ON-02 | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy | soubor | 1 |  | 0
13 | SUB | ON-03 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby | soubor | 1 |  | 0
14 | SUB | ON-04 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou | soubor | 1 |  | 0
15 | SUB | ON-05 | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0
16 | SUB | ON-06 | Fotodokumentace průběhu výstavby | soubor | 1 |  | 0
17 | SUB | ON-07 | Pasportizace území stavby a jejího okolí | soubor | 1 |  | 0
18 | SUB | ON-08 | Bezpečnostní hrazení a oplocení | soubor | 1 |  | 0
19 | SUB | ON-09 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | soubor | 1 |  | 0
20 | SUB | ON-10 | Bankovní záruky | soubor | 1 |  | 0
21 | SUB | ON-11 | Náklady na provedení vzorků | soubor | 1 |  | 0
22 | SUB | ON-12 | Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí | soubor | 1 |  | 0
23 | SUB | ON-13 | Geodetické zaměření hotové stavby, přeložek a přípojek sítí | soubor | 1 |  | 0
24 | SUB | ON-14 | Pasportizace trhlin/poruch a geodetické sledování sousedních objektů | soubor | 1 |  | 0
25 | SUB | ON-15 | Provozní řády, návody k použití. Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob, zaškolení | soubor | 1 |  | 0
26 | SUB | CO-16 | Zhotovení dílenské dokumentace | soubor | 1 |  | 0

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis