OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: „Elektrocentrála pre krízové situácie“

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky elektrocentrály v upravenom 20′ ISO kontajneri (technologická plošina) pozostávajúceho z batériového úložiska (BESS) s integrovaným PCS, dieselgenerátora (DG), hlavného NN rozvádzača 400 V a 1 ks AC wallboxu 22 kW, vrátane riadenia/merania a príslušenstva.

Rozsah dodávky zahŕňa minimálne:

•	Kompletnú technológiu podľa bodu „Minimálne technické požiadavky“ vrátane všetkých káblových prepojov v rámci kontajnera, prestupov a príslušenstva.

•	Projektové a výrobné podklady dodávateľa: jednopólové schémy, zoznamy prvkov, kusovníky, výkresy úprav kontajnera.

•	Skúšky výrobcu a výstupné protokoly (FAT), skúšky na mieste (SAT) a protokol o uvedení do prevádzky.

Hlavný kód CPV:

31122000-7 Generátorové jednotky

Typ a platnosť zmluvy: kúpna zmluva, do splnenia predmetu zákazky.

Termín plnenia: do 17 týždňov od účinnosti zmluvy

Miesto dodania: Centrum bezpečnostno-technických činností MV SR, sekcia krízového riadenia, Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

Minimálne technické požiadavky:

- Systémové požiadavky

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontajnerový systém – 1 kompletná zostava (BESS + DG + NN rozvádzač + EV wallbox + meranie/EMS) | ks |
| 2 | Pripojenie do siete: NN 0,4 kV, sústava TN-C na prívode (L1, L2, L3, PEN); rozdelenie PEN na PE+N v hlavnom rozvádzači |  |
| 3 | Dimenzovanie zostavy na súbežný AC výkon minimálne 297 kW (3×99 kW PCS) | kW |

- Batériové úložisko (BESS)

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Batériové úložisko s článkami typu LiFePO4 (LFP) |  |
| 2 | Počet blokov: 3 ks (AC paralelne) s integrovaným PCS | ks |
| 3 | Celková nominálna kapacita: min. 645,0 kWh DC (3×215,0 kWh) | kWh DC |
| 4 | Celkový AC výkon PCS: min. 297 kW (3×99 kW) pri 400 V | kW |
| 5 | Rozsah DC napätia: 648 – 864 V DC (alebo ekvivalentný pre danú konfiguráciu) | V DC |
| 6 | Rozsah AC napätia: 380/400/415 V, 3P4W; frekvencia 50 Hz (50/60 Hz ak zariadenie podporuje) |  |
| 7 | Regulácia účinníka: cos φ v rozsahu minimálne −1 až +1 |  |
| 8 | Krytie BESS: minimálne IP55; prevádzková teplota min. −30 °C až +55 °C (s derating nad +50 °C) |  |
| 9 | EMC: trieda minimálne B (alebo ekvivalentné plnenie požiadaviek v EÚ) |  |
| 10 | Napájanie vlastnej spotreby: interne |  |

- Dieselgenerátor

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dieselgenerátor: kapotované prevedenie |  |
| 2 | Menovité napätie / frekvencia: 400/230 V, 50 Hz, 3-fázový zdroj |  |
| 3 | Výkon standby: min. 22 kVA / 17,6 kW (cos φ = 0,8) alebo ekvivalent | kVA / kW |
| 4 | Výkon prime: min. 20 kVA / 16 kW alebo ekvivalent | kVA / kW |
| 5 | Integrovaná palivová nádrž: min. 169 l; spotreba pri 75 % zaťažení: 3,9 – 4,3 l/h (informatívne) | l; l/h |
| 6 | Riadiaci panel: monitorovanie napätí, prúdov, frekvencie, motohodín a alarmov |  |
| 7 | Možnosť doplnenia ATS (sieť/DG) riadeného z EMS |  |

- EV nabíjanie (AC wallbox)

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC wallbox: 1 ks, trojfázový, 22 kW (3×400 V, 32 A), konektor Type 2, vhodný pre vonkajšiu montáž | ks |
| 2 | Krytie wallboxu: minimálne IP54 |  |
| 3 | Podpora dynamickej regulácie prúdu a komunikácie s EMS |  |

- Hlavný NN rozvádzač

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hlavný NN rozvádzač: 400/230 V, 50 Hz, menovitý prúd prípojníc min. 630 A |  |
| 2 | Rozvádzač navrhnutý a vyrobený podľa STN EN 61439-1 a STN EN 61439-2 (alebo ekvivalent) |  |
| 3 | Krátkodobá skratová odolnosť prípojníc: Icw ≥ 36 kA/1 s | kA/1 s |
| 4 | Hlavný istič: 4P 630 A (alebo ekvivalent pri zachovaní požadovaných funkcií) |  |
| 5 | Istenie BESS: 3× istič 4P 200 A (alebo ekvivalent) |  |
| 6 | Istenie dieselgenerátora: istič 4P 63 A (alebo ekvivalent) |  |
| 7 | Istenie wallboxu: istič min. 40 A (alebo ekvivalent) |  |
| 8 | SPD a meracie obvody v rozsahu potrebnom pre bezpečnú prevádzku a fakturačné/prevádzkové meranie |  |
| 9 | Zriadenie hlavnej uzemňovacej prípojnice (HUP) v rozvádzači |  |

- Uzemnenie a pospájanie

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hlavné pospájanie všetkých vodivých častí (BESS, DG, rozvádzač, kovová konštrukcia kontajnera) na PE |  |
| 2 | Pospájanie v súlade so STN 33 2000-5-54 |  |
| 3 | Návrh ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a uzemnenia v súlade so STN 33 2000-4-41; odpor uzemnenia a koncept uzemnenia podľa potreby aj v súlade so STN EN 50522 (ak relevantné) |  |
| 4 | Dodávateľ predloží protokol o meraní spojitosti ochranných vodičov a uzemnenia pri SAT |  |

- Kontajner a mechanické riešenie

| Č. | Požiadavka | Jednotka / poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Základ: 20′ ISO kontajner (cca 6 058 × 2 438 × 2 591 mm) upravený na technologický kontajner/plošinu |  |
| 2 | Kontajner bude bez strechy – otvorená horná časť nad batériovými blokmi (open-top riešenie) |  |
| 3 | Zdvíhanie a manipulácia výlučne žeriavom, za rohové ISO kocky (corner castings). Zdvíhanie hákom/abroll rámom sa nepripúšťa |  |
| 4 | Horný rám kontajnera musí byť spevnený oceľovými nosníkmi tak, aby bola zachovaná tvarová tuhosť kontajnera pri zdvíhaní plne osadeného kontajnera |  |
| 5 | Dodávateľ preukáže statickým výpočtom a výrobno-technickou dokumentáciou dimenzovanie výstuh na minimálnu celkovú hmotnosť zostavy 12,5 t a bezpečnostný koeficient min. 2,0 | t |
| 6 | Bočné steny kontajnera: pletivo (oceľové, galvanicky alebo žiarovo pozinkované) na nosnom ráme; zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu (uzamykateľné dvere/sekcie) |  |
| 7 | Odvodnenie a odolnosť voči poveternostným vplyvom: konštrukcia musí zabrániť hromadeniu vody na prvkoch a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť technológie v exteriéri |  |
| 8 | Vnútorné osvetlenie, káblové prestupy a servisné dvere podľa dispozičného návrhu dodávateľa |  |

Požiadavky na riadenie, meranie a komunikáciu

- Minimálne požiadavky:

Riadenie a meranie kompatibilné s dodaným BESS (napr. SmartLogger3000C01, SmartPS-80AI-T0, SmartModule1000A01 alebo ekvivalent).

Meracie transformátory a elektromer v rozsahu potrebnom pre monitorovanie a prevádzku (min. meranie napätí, prúdov, výkonov, energií, stavov).

Možnosť integrácie do nadradeného systému (napr. Modbus TCP/RTU alebo ekvivalent).

Skúšky, preberacie podmienky a dokumentácia

- 5.1 Skúšky FAT (u výrobcu / pred expedíciou):

Kontrola kompletnosti zostavy, označenia a dokumentácie.

Funkčné skúšky BESS a PCS (základné režimy, ochrany a alarmy).

Funkčné skúšky NN rozvádzača a merania (vrátane HUP).

- 5.2 Skúšky SAT (na mieste dodania):

Overenie zapojenia, meranie spojitosti ochranných vodičov, meranie uzemnenia/uzemňovacej sústavy.

Skúška prevádzkových režimov (sieť/BESS/DG), overenie prepínania a základných ochranných funkcií.

Odovzdanie protokolov a zaškolenie obsluhy.

- 5.3 Odovzdávaná dokumentácia (minimálne):

Jednopólové schémy, výkresy rozvádzača a kontajnera, kabelážne listy.

Vyhlásenia o zhode/CE, protokoly skúšok, návody na obsluhu a údržbu.

Zoznam nastavení ochrán/riadenia a postup pre bezpečné odstavenie.

Požiadavky na záruku a servis

- Uchádzač je povinný zabezpečiť záruku a servis elektronických a technologických častí zariadenia minimálne v nasledovnom rozsahu:

- minimálna dĺžka záruky na komponenty batériového úložiska BESS je 24 mesiacov na všetky dodané komponenty zariadenia a minimálne 60 mesiacov na výkonové konverzné jednotky PCS (Power Conversion System) integrované v systéme BESS

  - dostupnosť helpdesku na nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 7 dní v týždni (24/7),

  - zabezpečenie vzdialenej technickej diagnostiky a riešenia porúch v pracovných dňoch v režime 5 pracovných dní v týždni (pondelok až piatok), v čase 9:00 – 17:00, s výnimkou dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,

  - poskytovanie online technickej podpory vrátane technickej dokumentácie a prevádzkových odporúčaní,

  - zabezpečenie dostupnosti aktualizácií softvéru a firmvéru a bezpečnostných opráv počas trvania záruky s prístupom 24/7,

  - zabezpečenie opravy alebo výmeny chybných elektronických komponentov v rámci záruky,

  - dodanie alebo výmena štandardných náhradných dielov v lehote 2 až 5 pracovných dní od nahlásenia a potvrdenia poruchy,

  - dodanie alebo výmena veľkých alebo kritických komponentov (najmä statické prepínače, transformátory, rozvodné jednotky a batériové systémy) najneskôr do 90 dní od nahlásenia poruchy, po jej preskúmaní a potvrdení ako záručnej.

- minimálna dĺžka záruky na dieselgenerátor je 24 mesiacov

- minimálna dĺžka záruky na EV wallbox je 24 mesiacov

- minimálna dĺžka záruky na NN rozvádzač je 24 mesiacov

- Uchádzač je povinný zabezpečiť záruku na mechanické časti zariadenia a konštrukčné prvky minimálne v nasledovnom rozsahu:

- minimálna dĺžka záruky 36 mesiacov

- záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady vzniknuté pri bežnom používaní zariadenia

- záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a spotrebný materiál

S dodaním elektrocentrály sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- zaškolenie obsluhy a odovzdanie dokumentácie v slovenskom jazyku.

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať doplňujúce technické listy a výpočty ku kontajneru (statika výstuh) a rozvádzaču (typové skúšky/overenia podľa STN EN 61439).