| Akce: |  |  |  |  |  | ALFAGEN - Technologická příprava vsázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPS - SILNOPROUD SO 02 PŘÍSTŘEŠEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.1.2.5-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizovaný technik ČKAIT 1202146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AL INVEST Břidličná, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bruntálská 167, 793 51 Břidličná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2O25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH:

1	Úvodní údaje	3

1.1	ZODPOVĚDNÉ OSOBY	3

2	Základní ustanovení	3

2.1	PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3

2.2	PODKLADY	3

2.3	VNĚJŠÍ VLIVY	4

3	Technická část	5

3.1	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	5

3.2	SILNOPROUDÉ SYSTÉMY	5

3.3	KABELOVÉ TRASY A ROZVODY	6

3.4	LPS (UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD)	6

4	Závěr	6

4.1	BEZPEČNOST PRÁCE	6

4.2	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	7

4.3	VLIV PS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	7

4.4	MONTÁŽE SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ	7

4.5	UVEDENÍ DO PROVOZU	8

# Úvodní údaje

## ZODPOVĚDNÉ OSOBY

Projekt vypracoval Radim Blaťák, autorizovaný technik ČKAIT 1202146 v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.

# Základní ustanovení

## PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekt řeší:

- Připojení objektu SO 02 k síti NN

- osvětlení interiéru

- silnoproudé systémy

- rozmístění prvků elektroinstalace

- energetickou bilanci jednotlivých objektu

- systém uzemnění objektu

## PODKLADY

Stavební dokumentace objektu a připomínky investora.

Technické normy ČSN EN a ostatní předpisy (výčet nejdůležitějších):

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)

Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2(332000)

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2130 ed. 4 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 73 0810 (730810)

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN EN 62305-1 ed. 2(341390)

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Vyhláška č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

## VNĚJŠÍ VLIVY

Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022 komisionálně a uvedeno v samostatném protokolu.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Světelné okruhy a okruhy venkovních instalací jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, kryty a přepážkami. Elektrické přístroje v prostorách volně přístupných laikům budou instalovány mimo dosah, nebo budou mít krytí min. IP2x.

# Technická část

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

### Napěťové soustavy: 		elektrická instalace:	3NPE ~ 50Hz, 400V/230V TN-C-S

## SILNOPROUDÉ SYSTÉMY

### Připojení přístřešku k síti NN

Osvětlení objektu SO 02 bude k síti NN připojen z rozvaděče r40.71.3.VO, situovaného uvnitř haly SO 01 a ze stávajícího rozvaděče RS11.2, instalovaného na konstrukci stávajícího energomostu. Z jednotlivých rozvaděčů budou vyvedeny kabeláže pro napojení osvětlení přístřešku a pojezdové komunikace.

### Elektroinstalace

Elektroinstalace přístřešku bude provedena standardním způsobem pomocí kabelů typu CYKY, uložených převážně v PVC hrdlových trubkách, vedených po nosných konstrukcích zastřešení. Uložení kabelových tras bude provedeno tak, aby byla zajištěna jejich mechanická ochrana a přehlednost vedení v souladu s platnými normami.

Propojování světelných obvodů bude provedeno v rozbočovacích krabicích, které budou pevně upevněny k nosným konstrukcím zastřešení. Rozbočovací krabice budou přístupné pro kontrolu a údržbu.

V rámci výstavby objektu SO 02 bude provedeno přeložení stávající kabeláže v místě dotčeném stavebními pracemi, dále demontáž 4 ks stožárů areálového osvětlení a přemístění 2 ks svítidel areálového osvětlení včetně čidla soumrakového spínače. Uvedené práce budou prováděny v úzké koordinaci s techniky provozovatele areálu tak, aby nedošlo k poškození stávajících neřešených elektrických rozvodů, obvodů a zařízení.

### Osvětlení

Návrh osvětlení vychází z výpočtu umělého osvětlení, který je zpracován jako samostatná příloha projektové dokumentace. Osvětlovací soustava je navržena na dosažení požadované hodnoty osvětlenosti pro daný prostor a charakter provozu.

Návrh splňuje požadavky normy ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory, konkrétně článek 5.1.3 – komunikace pro pravidelný provoz vozidel, s požadovanými hodnotami:

- střední osvětlenost Em = 20 lx,

- rovnoměrnost osvětlení U₀ = 0,4.

Osvětlovací soustavu tvoří LED svítidla, specifikovaná v legendě svítidel na výkresové dokumentaci. Ovládání svítidel je řešeno prostřednictvím stávajícího soumrakového spínače a ASTRO hodin, instalovaných v rozvaděči r40.71.3.VO.

Pro spínání LED svítidel je uvažována kategorie spínání AC-6b dle normy ČSN EN 60947-1 ed. 4, odpovídající charakteru zátěže LED svítidel.

## KABELOVÉ TRASY A ROZVODY

### Vnitřní kabelové trasy a kabelové trasy ve stavebních konstrukcích

Kabelové trasy budou vedeny převážně v elektroinstalačních trubkách, uložených na povrchu konstrukčních částí objektu. Způsob vedení kabelových tras bude zvolen s ohledem na mechanickou ochranu vedení, přehlednost instalace a možnost kontroly a údržby.

Při instalaci elektrických zařízení a rozvodů na hořlavé podklady budou dodrženy příslušné platné normy a předpisy, zejména ČSN 33 2312 ed. 2 – Elektrická zařízení na hořlavých podkladech a v jejich blízkosti.

## LPS (UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD)

### Vnitřní LPS – Ekvipotenciální pospojování a přepěťové ochranné zařízení SPD

Vnitřní systém ochrany před bleskem (LPS) musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečnému jiskření bude zabráněno ekvipotenciálním pospojováním proti blesku na hlavní uzemňovací svorce MET.

### Vnější LPS – Uzemnění

Zemnič bude proveden páskem nerez V4A 30/3,5 s napojením na stávající uzemňovací soustavu. Pásek bude v zemi uložen v hloubce minimálně 0,6m a ve vzdálenosti min. 1m od stavby. Napojení na stávající zemnič bude provedeno pomocí stávajících uzemňovacích vývodů, na kterých bude provedeno antikorozní ošetření.

V místech nových připojovacích bodů budou ze zemniče vyvedeny připojovací vývody z drátu nerez V4A ø10mm. Praporce uzemňovacích vývodů budou nad zemí označeny a při provádění stavby budou opatřeny ochranným krytem.

K zemniči budou připojeny kovové součásti přístřešku.

Uzemňovací soustava bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305 ed.2. Vše musí být ověřeno revizí.

### Vnější LPS – Hromosvod

S ohledem na charakter stavby, její konstrukční provedení, účel využití a umístění nebyla stanovena povinnost instalace vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS).

# Závěr

## BEZPEČNOST PRÁCE

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s platnými technickými normami ČSN a souvisejícími právními předpisy.

Manipulaci s rozvaděči a obsluhu elektrických zařízení smí provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., tj. osoby znalé nebo znalé s vyšší kvalifikací, řádně přezkoušené ze znalostí elektrotechnických a bezpečnostních předpisů.

Na elektrickém zařízení musí být prováděna pravidelná údržba, kontroly a revize v souladu s platnými normami a právními předpisy. Osoby určené k obsluze elektrických zařízení musí být prokazatelně proškoleny, seznámeny s provozem zařízení a s riziky, která mohou při práci vzniknout, v souladu s normou ČSN EN 50110-1 ed. 3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Zvláštní důraz musí být kladen na poučení o poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem, o postupech při mimořádných událostech a o povinnostech při vzniku požáru nebo jiné havárie.

Pro postupy při požárech a zaplavení (zátopách) platí ustanovení normy ČSN 34 3085 ed. 2 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních při požárech a povodních, ze které vyplývá zejména:

Při hašení požáru v blízkosti elektrických zařízení nebo při hašení elektrického zařízení pod napětím smí být použity pouze sněhové (CO₂) nebo práškové hasicí přístroje.

## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Žádné z instalovaných elektrických zařízení ani jejich částí nesmí být při provozu zdrojem nadměrného sálavého tepla, které by mohlo nepříznivě ovlivnit okolní stavební konstrukce nebo materiály.

Proudové zatížení vodičů a kabelů bude navrženo a dimenzováno tak, aby nedocházelo k jejich nepřípustnému oteplení, které by mohlo vést ke vzniku požáru. Dimenzování kabelových vedení a jištění bude provedeno v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – Ochrana pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před účinky tepla a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Kabelová vedení.

Elektrická instalace bude provedena tak, aby byla zajištěna požární bezpečnost objektu po celou dobu jeho provozu.

## VLIV PS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navržené elektrické instalace a použité systémy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí v místě stavby ani v jejím okolí.

Použitá elektrická zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, při jejich provozu nedochází k emisím škodlivin do ovzduší, půdy ani vody, jsou bez hlučných projevů a nepředstavují jiné riziko z hlediska ochrany životního prostředí.

Provoz elektrických zařízení nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany životního prostředí a je v souladu s platnými právními a technickými předpisy.

## MONTÁŽE SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ

Montáž silnoproudých elektrických systémů bude provedena v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN a souvisejícími právními předpisy.

Montáž silnoproudých systémů smí provádět pouze odborně způsobilá montážní organizace, jejíž pracovníci mají pro tuto činnost prokazatelně splněnou odbornou způsobilost v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Při montáži jednotlivých zařízení a systémů budou důsledně dodrženy pokyny a technické podmínky výrobců pro jejich umístění, zapojení a nastavení, uvedené v příslušné technické a montážní dokumentaci jednotlivých prvků.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Po dokončení montážních prací je dodavatel povinen zajistit závěrečná měření, funkční odzkoušení a provedení výchozí revize elektrického zařízení v souladu s normou ČSN 33 2000-6 ed. 2. Bez provedení výchozí revize nesmí být elektrické zařízení předáno objednateli ani uvedeno do provozu.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zpracována revizní zpráva, vyhotoven předávací protokol a provedeno prokazatelné proškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícím charakteru zařízení.

Podmínkou řádného a dlouhodobého provozu elektrických zařízení je jejich správná obsluha, údržba a provozování v souladu s příslušnými technickými normami a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

Pravidelné (periodické) revize elektrických zařízení budou prováděny dle normy ČSN 33 1500 v intervalech stanovených na základě protokolu o určení vnějších vlivů pro jednotlivé prostory.