## VÝPOČET DOSTATOČNEJ VZDIALENOST
STAVBA: | Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: | Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59
dĺžka stavby l |  | 18
výška stavby h |  | 8
počet zvodov n |  | 5
vzdialenosť zvodov c |  | 18
koeficient triedy LPS |  | ki | LPS
|  | 0.08 | I.
|  | 0.06 | II.
|  | 0.04 | III.+IV.
x
koeficient bleskového prúdu cez zvody |  | kc |  | počet zvodov | typ zachytávacej sústavy
|  | uzemňovač A ( samostatné ) | uzemňovač B ( základové, kruhové )
|  | 1 | 1 | 1 | samostatný zachytávač
kc=h+c/2h+c |  | 0.66 | 0,5÷1 | 2 | drôty alebo laná | 0.76471
kc=1/2n+0,1+0,2*✔3(c/h ) |  | 0.44 | 0,25÷0,5 | 4 a viac | mrežová sústava | 0.46207
/
koeficient elektrickej izolácie |  | km | materiál objektu
|  | 1 | vzduch
|  | 0.5 | betón, tehla
x
dĺžka zvodu k vyrovnaniu potenciálu alebo dĺžka ohybu zvodu |  | l
=
min. dostatočná vzdialenosť s>ki*kc*l/km |  | s ( m ) | ki | kc | km | l
exteriér
kontrolný |  | 0.225 | 0.06 | 0.5 | 1 | 7.5
strecha – komín |  | 0.36 | 0.06 | 0.5 | 1 | 12
strecha – fotovoltika - najhoršia varianta |  | 0.465 | 0.06 | 0.5 | 1 | 15.5
strecha - hrebeň - najhoršia varianta |  | 0.465 | 0.06 | 0.5 | 1 | 15.5
strecha – hrebeň |  | 0.315 | 0.06 | 0.5 | 1 | 10.5
strecha - hrana - najhoršia varianta |  | 0.375 | 0.06 | 0.5 | 1 | 12.5
strecha - hrana |  | 0.105 | 0.06 | 0.5 | 1 | 3.5
skúšobná svorka |  | 0.045 | 0.06 | 0.5 | 1 | 1.5
interiér
povala - najhoršia varianta |  | 0.93 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 15.5
1NP |  | 0.21 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 3.5
skúšobná svorka |  | 0.09 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 1.5

## VÝPOČET DOSTATOČNEJ VZDIALENO-1
STAVBA: | Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: | Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59
dĺžka stavby l |  | 18
výška stavby h |  | 7
počet zvodov n |  | 5
vzdialenosť zvodov c |  | 18
koeficient triedy LPS |  | ki | LPS
|  | 0.08 | I.
|  | 0.06 | II.
|  | 0.04 | III.+IV.
x
koeficient bleskového prúdu cez zvody |  | kc |  | počet zvodov | typ zachytávacej sústavy
|  | uzemňovač A ( samostatné ) | uzemňovač B ( základové, kruhové )
|  | 1 | 1 | 1 | samostatný zachytávač
kc=h+c/2h+c |  | 0.66 | 0,5÷1 | 2 | drôty alebo laná | 0.78125
kc=1/2n+0,1+0,2*✔3(c/h ) |  | 0.44 | 0,25÷0,5 | 4 a viac | mrežová sústava | 0.474
/
koeficient elektrickej izolácie |  | km | materiál objektu
|  | 1 | vzduch
|  | 0.5 | betón, tehla
x
dĺžka zvodu k vyrovnaniu potenciálu alebo dĺžka ohybu zvodu |  | l
=
min. dostatočná vzdialenosť s>ki*kc*l/km |  | s ( m ) | ki | kc | km | l
exteriér
strecha – komín |  | 0.16 | 0.04 | 0.5 | 1 | 8
strecha - hrebeň - najhoršia varianta |  | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 1 | 15
strecha – hrebeň |  | 0.18 | 0.04 | 0.5 | 1 | 9
strecha - hrana - najhoršia varianta |  | 0.25 | 0.04 | 0.5 | 1 | 12.5
strecha - hrana |  | 0.07 | 0.04 | 0.5 | 1 | 3.5
skúšobná svorka |  | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.5
interiér
povala - najhoršia varianta |  | 0.6 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 15
1NP |  | 0.14 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 3.5
skúšobná svorka |  | 0.06 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1.5

## VÝPOČET DOSTATOČNEJ VZDIALENO-2
STAVBA: | Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: | Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59
dĺžka stavby l |  | 10.5
výška stavby h |  | 6
počet zvodov n |  | 4
vzdialenosť zvodov c |  | 10
koeficient triedy LPS |  | ki | LPS
|  | 0.08 | I.
|  | 0.06 | II.
|  | 0.04 | III.+IV.
x
koeficient bleskového prúdu cez zvody |  | kc |  | počet zvodov | typ zachytávacej sústavy
|  | uzemňovač A ( samostatné ) | uzemňovač B ( základové, kruhové )
|  | 1 | 1 | 1 | samostatný zachytávač
kc=h+c/2h+c |  | 0.66 | 0,5÷1 | 2 | drôty alebo laná | 0.72727
kc=1/2n+0,1+0,2*✔3(c/h ) |  | 0.44 | 0,25÷0,5 | 4 a viac | mrežová sústava | 0.46213
/
koeficient elektrickej izolácie |  | km | materiál objektu
|  | 1 | vzduch
|  | 0.5 | betón, tehla
x
dĺžka zvodu k vyrovnaniu potenciálu alebo dĺžka ohybu zvodu |  | l
=
min. dostatočná vzdialenosť s>ki*kc*l/km |  | s ( m ) | ki | kc | km | l
exteriér
strecha - hrebeň - najhoršia varianta |  | 0.26 | 0.04 | 0.5 | 1 | 13
strecha – hrebeň |  | 0.16 | 0.04 | 0.5 | 1 | 8
strecha - hrana - najhoršia varianta |  | 0.16 | 0.04 | 0.5 | 1 | 8
strecha - hrana |  | 0.06 | 0.04 | 0.5 | 1 | 3
skúšobná svorka |  | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 1 | 1.5
interiér
strop - najhoršia varianta |  | 0.52 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 13
1NP |  | 0.12 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 3
skúšobná svorka |  | 0.06 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1.5