RIADENIE RIZIKA PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

Názov projektu: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77, SO03 Multifunkčný prístrešok s pódiom

Spracoval:		Ing. Jaroslav Dulanský

DUEL-ELEKTROSYSTÉM s. r. o.

elektroduel@gmail.com

Dátum spracovania:	17. 4. 2024

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika -  verejná kultúrna budova:

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  12 m

šírka	W =  6.5 m		A D =  1 761.88 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  6 m		A M =  803 898.16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inžinierske siete:

Prívod NN

Sekcia 1

Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie

rezistivita pôdy........   400 Ohm.m

dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete

A L =  40 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť)

A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete)

Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi

Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské

Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:

Rozvádzač R3

Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 4 kV

Použité vnútorné vedenie:

- netienený kábel

- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2)

Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III.

Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám.

Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 bola použitá.

Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3

Zóny

Zóna 1

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne sú umiestnené zariadenia:

Rozvádzač R3

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo

Riziko požiaru: požiar - obvyklé

Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité.

Nízka úroveň paniky.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- elektrická izolácia (napr. 3 mm hrubým sieťovaným polyetylénom) exponovaných častí (napr. zvodov)

- účinné ekvipotenciálne prepojenie v pôde

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:

- elektrická izolácia

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.05

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0248	   0	   0	   0	0.281	   0	   0	|	0.3058

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	0.0248	  ---  	  ---  	  ---  	0.281	  ---  	  ---  	|	0.3058

R4 |	   0	0.0495	0.0124	0.7059	   0	0.562	0.281	4.496	|	6.1068

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	  RB	  RC	  RM	  RU	  RV	  RW	  RZ	      Celk. riziko	 Príp. h.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1	   |	    0	0.0248	    0	    0	    0	0.281	    0	    0	   |	0.3058	  |	1

R2	   |	   ---	   0	   0	   0	 ---	   0	   0	   0	   |	   0	  |	100

R3	   |	   ---	0.0248	 ---	 ---	 ---	0.281	 ---	 ---	   |	0.3058	  |	100

R4	   |	   0	0.0495	0.0124	0.7059	   0	0.562	0.281	4.496	   |	6.1068	  |	100

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD	   |	   0	0.0248	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |		0.0248

RI	   |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.281	   0	   0	   |		0.281

RS	   |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |		   0

RF	   |	   ---	0.0248	 ---	 ---	 ---	0.281	 ---	 ---	   |		0.3058

RO	   |	   ---	   ---	  0  	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |		   0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.