Příloha č.  2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modernizace strojovny chlazení – režim Design & Build

Technická specifikace je závaznou přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za správnost návrhu, dimenzování a funkčnost celého technologického celku.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je výměna vybraných komponentů chladicí strojovny pro výrobu ledu (čpavkovna), spočívající zejména ve výměně odpařovacího kondenzátoru, tlakových nádob, armatur a dalších souvisejících technologických částí. Součástí plnění jsou rovněž související stavební úpravy, montáž izolací, instalace systému měření a regulace (MaR), provedení zkoušek a revizí a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení.

Zakázka je realizována v režimu Design & Build. Níže uvedené technické řešení a parametry představují navrhované a minimálně požadované hodnoty. Dodavatel je oprávněn navrhnout technicky odlišné nebo kvalitativně vyšší řešení, pokud bude splněn požadovaný rozsah plnění a minimální technické parametry a bude zajištěna plná funkčnost celého technologického celku.

Plnění zahrnuje dodávku zařízení, jeho montáž, zapojení, uvedení do provozu a provedení všech úkonů nutných k předání funkčního technologického celku.

2. Rozsah dodávky a technické řešení

Součástí dodávky je odpařovací kondenzátor pro chladivo čpavek (NH₃) s kondenzačním výkonem minimálně 740 kW při podmínkách tm/tk +22 / +35 °C. Kondenzátor bude vybaven EC motory ventilátorů o výkonu přibližně 4 × 4,1 kW. Povrchová úprava trubkovnice bude provedena žárovým zinkováním a opláštění galvanickým zinkem s plastovou úpravou. Součástí dodávky bude obslužná lávka se žebříkem. Po uvedení do provozu bude provedena pasivace kondenzátoru včetně materiálového zajištění úpravy vody.

Dále je součástí plnění dodávka ležatého odlučovače pro čpavek o objemu přibližně 6 m³, s pracovní teplotou do -20 °C a pracovním tlakem do 16 bar.

Rozsah dodávky zahrnuje armatury dle rozpočtu, zařízení automatiky NH₃, zapojení systému MaR, montáž izolací a provedení izolace aparátů, armatur a potrubí. Izolace je navržena pro vnitřní prostor s pracovní látkou čpavek, při teplotě média -12 °C a teplotě okolí +20 °C, se součinitelem tepelné vodivosti izolace λ = 0,023 W/mK.

Součástí plnění je rovněž dodávka odstředivého čerpadla vody s elektrickým motorem o výkonu 4 kW a otáčkách cca 1450 ot/min.

Zhotovitel zajistí demontáž stávajícího chladicího zařízení a jeho likvidaci.

Součástí plnění je zpracování projektové dokumentace skutečného stavu a provedení Si a MaR zapojení technologie.

3. Stavební práce

V rámci realizace budou provedeny drobné stavební úpravy, zejména úprava základů pod kondenzátorem a expanzní nádobou. Stavební práce zahrnují rovněž veškeré nezbytné související činnosti potřebné pro osazení a bezpečný provoz zařízení.

4. Zkoušky a uvedení do provozu

Součástí plnění je provedení těsnostních a tlakových zkoušek včetně příslušných revizí. Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu.

5. Stavební připravenost objednatele

Objednatel v rámci stavební připravenosti zajišťuje požadovaný elektrický příkon v rozvaděči.

6. Výkaz výměr a rozpočet

Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr (rozpočet), který slouží jako orientační a podpůrná struktura pro zpracování nabídkové ceny.

Výkaz výměr nepředstavuje konečný ani vyčerpávající výčet všech dodávek a prací. Uchazeč je oprávněn upravit množství položek a doplnit další položky dle svého technického návrhu, přičemž musí být splněny všechny požadavky této technické specifikace a musí být zajištěna plná funkčnost technologického celku.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti nezbytné pro řádné provedení díla, i když nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr.