# OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Blachownia”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Blachownia”, zgodnie z postanowieniami Umowy, aktualną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie obejmuje również dokonanie złożenia wniosku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

- Lokalizacja:

- województwo: opolskie,

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski,

- gmina: Kędzierzyn-Koźle,

- działka ewidencyjna nr 1152/3,

- obręb: Sławięcice,

- Leśnictwo Blachownia,

- współrzędne: 50°19'59.5″N 18°18'22.5″E.

- Opis stanu istniejącego

- Trzon wieży żelbetowy o średnicy zewnętrznej 2,0 m oraz średnicy wewnętrznej 1,6 m

- Grubość ścian 0,2 m.

- Wysokość wieży ok. 32 m.

- Komunikacja wewnętrzna zapewniona przez metalowe schody zabiegowe oraz drabinę stalową.

- Kabina obserwatora – konstrukcja stalowa izolowana termicznie w kształcie  ośmiokąta foremnego o powierzchni ok. 7 m² wraz ze stolarką okienną.

Nadleśnictwo Kędzierzyn nie posiada ekspertyzy technicznej trzonu wieży, na której zamocowana jest kabina. Ocena techniczna będzie możliwa po zdemontowaniu kabiny wieży.

Może wystąpić konieczność wzmocnienia żelbetowego trzonu wieży.

- Opis stanu projektowanego

W ramach zamówienia planuje się następujący zakres prac:

- Wymiana istniejącej kabiny obserwatora wraz ze stolarką okienną na 3 szybową o współczynniku przenikania ciepła (dla całego okna) od 0,5 do 0,9 W/(m²K), na nową wykonaną w konstrukcji stalowej na rzucie ośmiokąta foremnego. Kabina zostanie zakotwiona do istniejącego trzonu za pomocą wieńca obwodowego za pomocą kotew wklejanych lub mechanicznych. Wejście do kabiny odbywać się będzie przez zamykaną klapę z blachy w podłodze w bocznej części wieży. Należy uwzględnić przejścia kablowe pod instalację radiową.

- Demontaż drabiny wewnątrz trzonu wieży.

- Naprawa ubytków powierzchniowych oraz malowanie elewacji trzonu wieży na kolor szary.

- Wykonanie instalacji radiowej z mocowaniem anteny.

- Wykonanie instalacji elektrycznej.

- Przeniesienie istniejącej instalacji odgromowej oraz włączenie nowych elementów do istniejącej instalacji odgromowej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej narażonych na działanie środowiska.

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 4-5 szt. paneli słonecznych o łącznej mocy min. 2000 W (2 kW), inwertera hybrydowego 24V z wbudowanym regulatorem ładowania MPPT min. 80A i ładowarką sieciową, 2 szt. akumulatorów w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o pojemności 150-200 Ah każdy (połączonych szeregowo w układ 24V), bezwzględnie wyposażonych we wbudowane maty grzewcze (wewnętrzny system podgrzewania ogniw pozwalający na bezpieczne ładowanie w ujemnych temperaturach), zlokalizowanych w skrzynce metalowej (ocynkowanej, malowanej proszkowo, niepalnej) o klasie szczelności IP65 z wewnętrzną izolacją termiczną, wyposażonej w przetwornice DC-DC do stałego zasilania urządzeń (wyjścia 12V oraz zasilanie PoE), wyjścia zasilające 230V (czysty sinus, moc ciągła min. 1000W) uruchamiane przyciskiem oraz stale zasilane gniazda USB, okablowanie zasilające i sygnałowe (prowadzone na wys. 32 m) oraz dostawa i montaż inwertorowego agregatu prądotwórczego (moc ciągła min. 2,5 kW) – posadowionego na gruncie wraz z wykonaniem ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół agregatu – wyposażonego w moduł ATS (samoczynne załączanie rezerwy) do automatycznego ładowania układu w przypadku braku nasłonecznienia.

- Dostawa oraz montaż klimatyzacji.

- Wymiana kierunkomierza na nowy wraz z całym stołem (komplet) oraz kalibracją – kierunkomierz analogowo-cyfrowy.

- Przeniesienie wyposażenia wraz z montażem kierunkomierza do projektowanej kabiny obserwatora.

- Parametry inwestycji

- Powierzchnia zabudowy – 3,14  m2

- Wysokość wieży obserwacyjnej –  ok. 32 m.

- Maksymalna rozpiętość projektowanych konstrukcji:

- Wieniec – ok. 1,8 m (rozpiętość w osi),

- Powierzchnia projektowanej kabiny obserwacyjnej – ok. 7 m2,

- Projektowana stolarka okienna kabiny obserwatora – PCV w kolorze białym, z wąską ramą, okna 3 szybowe o współczynniku przenikania ciepła (dla całego okna) 
od 0,5 do 0,9 W/(m²K), wyposażone w funkcję wentylacji oraz żaluzje/rolety okienne wewnętrzne,

- Projektowane pokrycie dachu kabiny obserwatora – płyty warstwowe o grubości 10cm,

składające się w przekroju z: blacha stalowa - pianka poliuretanowa– blacha stalowa,

odporne na warunki atmosferyczne, krawędzie płyt wykończone obróbką blacharską,

okap dachu wysunąć poza obrys kabiny na odległość minimum 15cm.

- Projektowana podłoga kabiny obserwatora – z blachy stalowej, ocieplona styropianem,

wykończona wykładziną dywanową.

- Kolor zewnętrzny kabiny biały.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz warunki wykonania

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z następujących materiałów:

- Stal konstrukcyjna S235,

- Śruby kl. 8.8 wg ISO 4014 i ISO 4017, ocynkowane.

- Projektowanie konstrukcji stalowej według normy Eurokod 3 (PN-EN 1993).

- Wykonanie konstrukcji stalowej według normy PN-EN 1090-2 w klasie wykonania EXC2.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wieży (system duplex): cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461 oraz malowanie proszkowe na kolor biały (odporne na promieniowanie UV).

- Uchwyt antenowy.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów pochodzących z demontażu.

- Zastosowane materiały muszą być tylko i wyłącznie nowe, fabrycznie wykonane i wolne od wad.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Całość należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawą o ochronie przeciwpożarowej i BHP, innymi ustawami i rozporządzeniami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na przebudowie wieży obserwacyjnej w zakresie opisanym w niniejszym opisie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Należy uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, aby sprawdzić czy dokumentacja projektowa odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

- Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami opisu zamówienia i umowy.

| VII. | Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. |
| --- | --- |
| VIII. | Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: |

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

- Innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji,

- Podręcznikiem wdrażania projektu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie zagrożeń związanych z pożarami lasów PPOŻ2.

IX.	Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji oraz uzyskania między innymi:

- uzgodnień projektu budowlanego (w tym niezbędnych opinii i zgód organów) dokonanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

- ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych (lub upływu terminu na wniesienie sprzeciwu),

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- przedmiarów robót obejmujących niezbędny zakres prac budowlanych objętych opracowaniem,

- kosztorysu inwestorskiego,

- informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- pisemnego oświadczenia uprawnionego Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- innych niezbędnych materiałów i opracowań.

- Wskazane w pkt IX dokumenty nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych przepisami prawa, które są wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych.

- Wykonawca na etapie projektowania ma obowiązek wskazać ewentualne dodatkowe roboty budowlane, niewymienione wprost w wytycznych Zamawiającego, a które są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stanu technicznego przebudowywanego obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o sprawach formalnych oraz o wszelkich przeszkodach mających wpływ na terminowe ukończenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest pozyskać mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, która musi obejmować teren inwestycji oraz cały obszar znajdujący się w zasięgu oddziaływania. Mapa winna posiadać klauzulę przyjęcia do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w 4 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej,

  - Projekt Budowlany (w skład którego wchodzi: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany oraz Projekt Techniczny o szczegółowości Projektu Wykonawczego) – 4 kpl.  i 1 egz. na płycie CD,

w wersji elektronicznej (pliki pdf), który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie zawierał danych wrażliwych - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

  - Mapa do celów projektowych – w zakresie niezbędnym do projektowania – 4 kpl. i 1 egz. na płycie CD,( jeżeli jest wymagana),

  - Przedmiar Robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej,

  - Kosztorys Inwestorski w wersji papierowej w 4 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.

Dokumentacja powinna być wykonana w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w postaci plików *.jpg lub *.pdf, oraz wersji edytowalnej (Word, Excel, dwg, ATH) – 2 płyta.

Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną.

Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie pdf) + rysunki w formacie .dwg, pdf,

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz SIWZ i BIOZ (rozszerzenie .doc.)

- NORMA PRO – kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiary (rozszerzenie. kst, ath, pdf).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Dokumentacja musi  zawierać logotypy projektu, a sposób jego umiejscowienia będzie uzgodnione z Zamawiającym.

XIII. 	Wymagania odnośnie dokumentacji

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z zakresem przedmiotu umowy mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia.

- Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględniać kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, rozwiązania techniczne w zakresie robót towarzyszących wg. obowiązujących norm i warunków technicznych wykonania i realizacji robót oraz zawierać warunki, opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branżowe, zgody i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, BHP i normami. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz podpisana przez cały zespół projektowy. Niedopełnienie tego zapisu będzie podstawą do odmowy odbioru dokumentacji.

- Dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona.

- W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji (utworów).

- Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w niniejszym OPZ nie wymieniono lub pominięto jakieś opracowanie, które okaże się niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca zobowiązany będzie opracować je w ramach niniejszego zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat , specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy PZP.