Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem i konfiguracją oraz dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego i do pracy ciągłej zz SZR o mocy nie niższej niż 50kW. Zamówienie zostało podzielone na dwie części  z których każda może stanowić przedmiot samodzielnej umowy, tj.:

Część I – Macierz dyskowa wraz z wdrożeniem i konfiguracją

Część II – Agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego i do pracy ciągłej z SZR o mocy nie niższej niż 50 kW

Część I – Dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem i konfiguracją

Przedmiotem zamówienia w tej części jest dostawa fabrycznie nowej macierzy dyskowej / serwera NAS w wykonaniu rackowym, wyposażonego w wymagane dyski, interfejsy sieciowe, redundantne zasilanie oraz oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przechowywanie danych, wykonywanie kopii zapasowych, replikację oraz zarządzanie zasobami sieciowymi. Zakres zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w szafie rack, podłączenie do istniejącej infrastruktury, konfigurację środowiska iSCSI, utworzenie logicznych jednostek LUN, konfigurację redundancji połączeń oraz wykonanie testów poprawności działania.

Część II – Dostawa agregatu prądotwórczego z SZR o mocy min. 50 kW

Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, współpracującego z istniejącym układem SZR. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, pierwsze uruchomienie urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, integrację z istniejącym systemem przełączania zasilania oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia.

Postanowienia wspólne dla obu części

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad, pochodzące z legalnego obrotu, spełniające wymagania techniczne i jakościowe określone poniżej.

- Dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem i konfiguracją:

| Typ urządzenia | Serwer NAS |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 3,35 GHz (z przyspieszeniem do 3.6 GHz) lub równoważny |
| Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |
| Pamięć RAM | min. 16 GB pamięci ECC UDIMM z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB |
| Możliwości rozbudowy | Sprzęt powinien być wyposażony w min. 12 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 24 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazda rozszerzeń Infiniband |
| Dyski | Urządzenie główne musi być wyposażone w 8 dysków twardych SATA 3.5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta o pojemności min. 6 TB każdy. Dyski muszą być wykonane w technologii CMR, cache min. 256MB, transfer min. 202MB/s. Średni czas do awarii (MTBF) musi wynosić min. 1 mln godzin. |
| Porty zewnętrzne | Minimum: 2 porty USB 3.2.1 1 gniazdo rozszerzenia |
| Porty sieciowe | Minimum: 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 1 port 10GbE RJ45 Możliwość podłączenia dodatkowych kart sieciowych 10G poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe x8 |
| Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |
| Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 | Min. 1x 4-liniowe gniazdo x8 Gen. 3 |
| Wentylator obudowy | Min. 3 wentylatory 60 mm x 60 mm |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Obsługiwane systemy plików | Min.: Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
| Zarządzanie pamięcią masową | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 200 TB (wymagana pamięć 32 GB) 108 TB Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64 Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 128 Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 256 Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |
| Obsługiwane typy macierzy RAID | Min. SHR, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Funkcja udostępniania plików | Minimalna liczba kont użytkowników: 2 048 Minimalna liczba grup użytkowników: 256 Minimalna liczba folderów współdzielonych: 512 Minimalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 2 000 |
| Uprawnienia | Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) |
| Wirtualizacja | Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® |
| Usługa katalogowa | Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń. |
| Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |
| Oprogramowanie | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia. |
| Konserwacja | Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack |
| Zasilanie | Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli gwarancji: 3 lata na urządzenie główne 1 rok na dodatkowe akcesoria montażowe w postaci przesuwnych szyn rack |

Zakres wdrożenia oraz konfiguracji musi obejmować:

- montaż fizyczny macierzy w szafie rackowej oraz podłączenie do infrastruktury sieciowej poprzez protokół ISCSI;

- konfiguracja kontrolerów macierzy, w tym ustawienia adresów IP dla portów ISCSI;

- definiowanie i tworzenie logicznych jednostek (LUN) na macierzy zgodnie z wymaganiami przechowywania danych;

- konfiguracja redundancji połączeń ISCSI z serwerami, zapewniając wysoką dostępność i niezawodność komunikacji;

- testowanie wydajności połączeń oraz wdrożenie najlepszych praktyk związanych z ISCSI, takich jak MPIO (Multipath I/O).

- Zakup fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy min. 50 kW

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądotwórczego o mocy min. 63 kVA (PRP) / 69 kVA (ESP) oraz wykonaniem niezbędnych prac instalacyjno-budowlanych, zgodnie z zakresem określonym poniżej.

- Wymagania ogólne:

  - Agregat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025.

  - Pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży w Polsce.

  - Gwarancja: min. 60 miesięcy z limitem pracy 1000 mth rocznie.

  - Producent obecny na rynku polskim z siecią serwisową i magazynem części zamiennych.

  - Producent musi posiadać wdrożone systemy: ISO 9001:2015.

  - Dostawca musi być autoryzowaną stacją serwisową silnika i prądnicy.

  - Agregat zgodny z dyrektywami: 2006/42/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2000/14/WE.

  - Klasa wykonania min. G3 wg PN-EN ISO 8528-5.

- Parametry techniczne:

  - Moc znamionowa PRP: min. 63 kVA / 50 kW

  - Moc maksymalna ESP: min. 69 kVA / 55 kW

  - Napięcie: 400/230 V

  - Częstotliwość: 50 Hz

  - Klasa izolacji: H

  - Stopień ochrony prądnicy: IP23

  - Paliwo: diesel

  - Emisja spalin: min. Stage II

- Obudowa:

  - Dźwiękochłonna,

  - kolor z palety RAL

  - Tłumik stalowy, poziom hałasu ≤ 66 dBA z odległości 7 m

  - Malowanie proszkowe,

  - Wylot spalin i gorącego powietrza ku górze

  - Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

  - Uchwyty do transportu wózkiem, HDS, pasami

  - Drzwi serwisowe, rama z regulowanymi stopami

  - Czujnik i alarm poziomu paliwa, korek spustowy

- Silnik i układ zasilania

  - Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, chłodzony cieczą

  - Elektroniczna regulacja obrotów, bezpośredni wtrysk

  - Prędkość: ok 1500 rpm, zasilanie 12V, akumulator min. 100 Ah

  - Automatyczna ładowarka buforowa min. 5 A,

  - suchy filtr powietrza

  - Osłony elementów ruchomych i gorących

- Prądnica:

  - Bezszczotkowa z automatyczną regulacją napięcia

  - IP23,

  - klasa izolacji H,

  - Bezpośrednie połączenie z silnikiem, opcjonalna alternatywna wzbudnica

- Sterownik:

  - Cyfrowy z wyświetlaczem LCD,

  - menu po polsku

  - Pomiar napięć, prądów, mocy, parametrów silnika, poziomu paliwa

- SZR- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zapewnić działanie agregatu z istniejącym SZR, zapewniającym:

  - automatyczny przełącznik zasilania z trybem ręcznym i automatycznym

  - zabezpieczenie przed wzajemnym zasilaniem

  - niezależną logika działania

  - możliwość instalacji poza agregatem

- Warunki dostawy i uruchomienia

  - Wykonawca dostarczy agregat do siedziby Zamawiającego / miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokona rozładunku

  - Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia agregatu, sprawdzenia poprawności działania oraz przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi dla wskazanych pracowników.

- Gwarancja i serwis

  - Wymagany okres gwarancji na agregat (silnik, prądnica, sterownik i pozostałe elementy) –  min. 60 miesiące z limitem motogodzin 1000 rocznie.

  - Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (wraz z wykazem autoryzowanych punktów serwisowych lub oświadczeniem o zapewnieniu serwisu)