Nowe Smarchowice, Wrzesień 2025r.

METRYKA PROJEKTU

| OBIEKT: | #### Budynek magazynowo-gospodarczy #### (kategoria obiektu XVIII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKALIZACJA: | Nowe smarchowice, dz. nr ewid 598 jedn. ewid. namysłów; obręb 0057 nowe smarchowice |  |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | budynek magazynowo-gospodarczy/ budowa wielofunkcyjnego budynku gospodarczego na potrzeby szkółki leśnej |  |  |
| BRANŻA: | #### PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| INWESTOR: | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów |  |  |
| BIURO PROJEKTOWE: |  | ul. Technologiczna 2 45-839 Opole NIP: 7543356288 | tel.:516-445-516 www.ekokims.pl biuro@ekokims.pl |

Spis zawartości

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	5

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5

3. WYMOGI OGÓLNE	5

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	7

5. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	7

A.	sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń	7

1. Przyłącza oraz zewnętrzne instalacje sanitarne – informacje ogólne	7

1.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa	7

1.2. Przyłącze kanalizacji technologicznej	7

1.2.1. Sposoby unieszkodliwiania odpadów	8

1.2.2. Dane techniczne rur	8

1.2.3. Bezodpływowy zbiornik na ścieki technologiczne	9

1.2.4. System sygnalizacji napełnienia zbiornika bezodpływowego	9

1.3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej	9

1.4. Zewnętrzna instalacja ciepłownicza	9

1.5. Zewnętrzna instalacja elektryczna	10

1.6. Zewnętrzna instalacja teletechniczna	10

B.	ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH	10

2. INSTALACJE OGRZEWCZE	10

3. INSTALACJE CHŁODNICZE	10

4. INSTALACJE KLIMATYZACJI	10

5. INSTALACJE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ	10

5.1. Dane ogólne	10

5.2. Wentylatory kanałowe	11

5.3. Kratki wentylacyjne wywiewne	11

5.4. Kratka wentylacyjna nawiewna	11

5.5. Czerpnia	11

5.6. Wyrzutnia	11

5.7. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym	11

5.7.1. Wentylacja nawiewna	12

5.7.2. Wentylacja wywiewna i materiały	12

5.7.3. Izolacja i obróbka przejścia dachowego	12

5.7.4. Przejście przez strop (szczegół dla pomieszczenia 1.02)	13

6. INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE	13

6.1. Instalacja kanalizacji technologicznej	13

6.1.1. Kratka ściekowa	13

6.1.2. Rurociągi kanalizacyjne	13

6.2. Instalacje wodociągowe	14

7. INSTALACJE GAZOWE	14

8. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE	14

9. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE	14

10. PIORUNOCHRONY	14

11. INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	14

12. ZALECENIA	14

12.1. Środki ochrony indywidualnej	14

12.2. Wyposażenie termiczne	15

C.	załączniki	16

1. Decyzja o uzyskaniu uprwnień budowlanych	16

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictw	20

3. Karty charakterystyki  magazynowanych środków chemicznych	22

3.1. Afrodyta 250 SC	22

3.2. Roundup® 360 Plus	32

3.3. Scorpion 325	45

3.4. Strobe 250 SC	73

3.5. Tazer 250 SC	83

Spis rysunków

| IS-01 – Rzut przyziemia – instalacja KANALIZACJI technologicznej IS-02 – RZUT przyziemia – system sygnalizacji zapełnienia zbiornika bezodpływowego IS-03 – rozwinięcie - INSTALACJI kanalziacji technologicznej IS-04 – rozwinięcie – przyłącze kanalizacji technologicznej IS-05 – RZUT Przyziemia – instalacja wentylacji mechanicznej dla pom. 1.03 IS-06 – Rzut przyziemia – grzejnik elektryczny IS-07 – Szczegół zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne IS-08 – RZUT dachu – wentylacja grawitacyjna IS-09 – RZUT Przyziemia – rozmieszczenie kratek wentylacyjnych nawiewnych | str. 99 str. 100 str. 101 str. 102 str. 103 str. 104 str. 105 str. 106 str. 107 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany:

Oświadczam, że PROJEKT TECHNICZNY dotyczący inwestycji:

„BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY SZKÓŁKI LEŚNEJ”, został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Zakres opracowania Branża | Pełna informacja projektowa | Imię i Nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektował | mgr inż. PIOTR KLIMCZAK | Wrzesień 2025 |  |
|  | spec. uprawnień | Do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | numer upr. | OPL/1350/PBS/17 |  |  |

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Ja, niżej podpisany:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany:

Oświadczam, że PROJEKT TECHNICZNY dotyczący inwestycji:

„BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY SZKÓŁKI LEŚNEJ”, został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Zakres opracowania Branża | Pełna informacja projektowa | Imię i Nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektował | mgr inż. ADAM TYLCZYŃSKI | Wrzesień 2025 |  |
|  | spec. uprawnień | Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
|  | numer upr. | OPL/1205/PWBS/15 |  |  |

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkłady architektoniczno-budowlane;

- Uzgodnienia międzybranżowe;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami;

- Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane;

- Zlecenie Inwestora;

- Obowiązujące normy i przepisy;

- Katalogi zastosowanych urządzeń;

- Zasady wiedzy technicznej.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- instalacji kanalizacji technologicznej

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

dla wielofunkcyjnego budynku gospodarczego w miejscowości Nowe Smarchowice, dz. nr ewid. 598.

# WYMOGI OGÓLNE

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie ich, jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Wszystkie instalacje sanitarne objęte tym projektem winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami.

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych wymagań jak i zużycie energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność.

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami.  Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z Projektantem Generalnym.

Wszystkie urządzenia zastosowano w projekcie na podstawie przyjętego kryterium optymalizacji doboru. Typy i wielkości urządzeń przyjęto wyłącznie przykładowo, dla określenia parametrów technicznych, niezbędnych przy sporządzaniu bilansów mediów, przekazywaniu wytycznych branżowych i dla określenia standardów wykonania, wymaganych dla urządzeń.

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to wielofunkcyjny budynek gospodarczy, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 598; jedn. ewid. Namysłów; obręb 0057 Nowe Smarchowice. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. W ramach opracowania uwzględniono instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz wentylacyjną, zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Rozwiązania instalacyjne dostosowano do charakterystyki architektoniczno-budowlanej obiektu, zapewniając niezawodność działania, komfort użytkowania oraz efektywność eksploatacyjną.

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

# sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń

# Przyłącza oraz zewnętrzne instalacje sanitarne – informacje ogólne

Projekt przewiduje wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej przeznaczonej do odprowadzania wyłącznie ścieków technologicznych powstających w obiekcie.

Ścieki technologiczne będą powstawały w pomieszczeniu 1.03 Magazyn Środków Chemicznych, gdzie zlokalizowana zostanie kratka ściekowa. Ścieki technologiczne będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika betonowego (szamba) zlokalizowanego poza budynkiem. Zbiornik ten będzie wymagał regularnego opróżniania przez uprawnione podmioty. Do budowy instalacji kanalizacji technologicznej, zarówno wewnątrz budynku (od kratki ściekowej w pomieszczeniu 1.03) jak i jako przyłącze zewnętrzne do zbiornika, zastosowane zostaną rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie większości związków chemicznych zawartych w środkach ochrony roślin (pestycydach), co jest kluczowe dla zapewnienia szczelności i trwałości instalacji w przypadku ścieków o podwyższonej agresywności. Właściwe będą rury o podwyższonej sztywności obwodowej klasy SN8.

## Zewnętrzna instalacja wodociągowa

Nie dotyczy.

## Przyłącze kanalizacji technologicznej

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie przyłącza kanalizacji technologicznej, przeznaczonego do odbioru ścieków powstających w pomieszczeniu nr 1.03 – Magazyn środków chemicznych. Ścieki technologiczne będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika betonowego, zlokalizowanego na terenie zewnętrznym obiektu. Zbiornik przeznaczony jest do okresowego opróżniania przez uprawniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje się wykonanie kratki ściekowej podłogowej, stanowiącej punkt zrzutu ścieków technologicznych. Do magazynu będą wprowadzane oraz okresowo przechowywane środki chemiczne o charakterze agrochemikaliów, m.in.: AFRODYTA 250 SC, Roundup 360 Plus, Tazer 250 SC, SCORPION 325 SC, STROBE 250 SC.

Z uwagi na charakter przechowywanych substancji procesowych, ścieki z tego pomieszczenia traktowane są jako ścieki technologiczne, wymagające odprowadzenia do zbiornika bezodpływowego bez kierowania do kanalizacji bytowej ani sieci komunalnej.

### Sposoby unieszkodliwiania odpadów

Ścieki technologiczne zgromadzone w zbiorniku bezodpływowym podlegają okresowemu odbiorowi przez podmiot posiadający:

- zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych,

- zezwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w zakresie ich przetwarzania i unieszkodliwiania.

Po odbiorze odpady kierowane są do instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, gdzie poddawane są procesom zgodnym z ustawą o odpadach, w szczególności:

- neutralizacji chemicznej w instalacjach dedykowanych do ścieków zawierających środki ochrony roślin,

- termicznemu przekształcaniu w spalarni odpadów niebezpiecznych,

- innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania określonym przez instalację odbiorcy, zgodnym z technologią przetwarzania i obowiązującymi przepisami.

Każdy odbiór odpadu musi być dokumentowany kartą przekazania odpadu (BDO) oraz realizowany transportem spełniającym wymagania ADR, jeśli klasyfikacja odpadu tego wymaga.

### Dane techniczne rur

Przyłącze kanalizacji technologicznej projektuje się wykonać z rur z nieuplastycznionego polichlorku winylu (PVC-U), zgodnych z wymaganiami PN-EN 1401-1, przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej, o podwyższonej odporności chemicznej. Rury gładkościenne, jednorodne, z połączeniami kielichowymi na uszczelki elastomerowe EPDM, zapewniające szczelność eksfiltracyjną i infiltracyjną. Sztywność obwodowa przewodów SN8.

Rurociąg projektuje się prowadzić w układzie grawitacyjnym ze spadkiem roboczym 2,0%.

Przewody projektuje się prowadzić poniżej strefy przemarzania gruntu tj. dno rury przy wyjściu z budynku 153,09 (głębokość 1,51 metra poniżej gruntu) i dno rury przy wejściu do zbiornika 153,01 (głębokość 1,59 metra poniżej gruntu). Pod rurę należy wykonać podsypkę o grubości 15 cm natomiast nad rurą obsypkę o grubości 30 cm z materiału sypkiego klasyfikowanego (piasek, pospółka), zagęszczonego warstwowo.

Połączenia rur kielichowe na uszczelki EPDM wykonywać na czystych, sfazowanych końcówkach przewodu, z zapewnieniem pełnego wsunięcia w kielich z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej na wydłużenia termiczne. Zabrania się stosowania połączeń sztywnych blokujących kompensację termiczną.

Przewody układać liniowo z zapewnieniem kontroli spadków geodezyjnych, zabezpieczając przed przemieszczeniem podczas zasypki.

Po wykonaniu montażu kanału należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów oraz połączeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz wytycznymi producenta rur PVC-U.

Badanie wykonać metodą próby wodnej (pod obciążeniem słupa wody) jako metodę podstawową. Dopuszcza się wykonanie badania metodą próby powietrznej (nadciśnieniowej) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach technologicznych (np. wysoki poziom wód gruntowych, niska temperatura, ryzyko wypłukania podsypki), pod warunkiem udokumentowania przyczyn odstępstwa.

### Bezodpływowy zbiornik na ścieki technologiczne

Projektuje się bezodpływowy zbiornik żelbetowy, o konstrukcji szczelnej, przystosowany do gromadzenia ścieków technologicznych powstających w pomieszczeniu 1.03. Korpus zbiornika wykonany będzie z betonu klasy C25/30, zbrojonego prętami B500SP zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika zabezpieczona zostanie powłoką chemoodporną lub żywicą epoksydową, zapewniającą odporność na działanie substancji agresywnych chemicznie. Zbiornik zostanie wyposażony w króciec przyłączeniowy DN110, uszczelniony elastycznym manszetem lub uszczelką gumową.

Posadowienie zbiornika przewiduje się na wyrównanym i oczyszczonym dnie wykopu. Podstawę konstrukcji stanowi podsypka stabilizująca wykonaną z piasku lub kruszywa łamanego frakcji 8–16 mm o grubości minimum 10 cm, zagęszczona do wskaźnika Is ≥ 0,97 według metody Proctora.

Obsypkę boczną wykonuje się z kruszywa niespoistego o uziarnieniu 0–31,5 mm, zagęszczonego warstwowo do wskaźnika Is ≥ 0,97, ręcznie przy ścianach zbiornika i mechanicznie w dalszych strefach. Zasypka górna nad zbiornikiem wykonana jest z piasku niespoistego o uziarnieniu 0–4 mm, grubości 20 cm, zagęszczonego warstwowo do Is ≥ 0,95.

Dostęp serwisowy realizowany będzie poprzez właz betonowy, gazoszczelny, o średnicy minimum 600 mm, przystosowany do obciążeń pieszego ruchu B125. Zbiornik projektuje się wyposażyć w komin rewizyjny z klapą, umożliwiający kontrolę wnętrza oraz dostęp serwisowy. Dodatkowo przewidziano przyłącze do opróżniania zbiornika wozem asenizacyjnym z szybkozłączem STORZ DN110 oraz rurę wentylacyjną DN110 zapewniającą prawidłową wentylację i redukcję ciśnienia gazowego w zbiorniku.

### System sygnalizacji napełnienia zbiornika bezodpływowego

System Sygnalizacji Napełnienia Zbiornika Bezodpływowego musi być integralnym i obligatoryjnym elementem instalacji kanalizacji technologicznej. Jego kluczowym zadaniem jest ciągłe monitorowanie poziomu magazynowanych ścieków oraz wykluczenie możliwości przepełnienia zbiornika.

SSNZ składa się z dwóch głównych elementów: sondy pomiarowej zanurzonej w zbiorniku oraz sygnalizatora (alarmu).

Połączenie elektryczne pomiędzy sondą w zbiorniku a sygnalizatorem musi być poprowadzone od lokalizacji zbiornika (poza budynkiem) poprzez przegrodę zewnętrzną (ściana obiektu), a następnie do wnętrza hali magazynowej.

Ze względu na stały kontakt ze ściekami technologicznymi, sonda musi posiadać udokumentowaną odporność chemiczną na działanie roztworów pestycydów.

Jednostka alarmowa musi być wyposażona w podwójny system ostrzegania: sygnalizację optyczną (wizualną) oraz sygnalizację akustyczną (dźwiękową).

Aktywacja alarmu jest warunkiem koniecznym do niezwłocznego podjęcia działań przez personel w zakresie zamówienia transportu i utylizacji ścieków, co zapobiega przepełnieniu zbiornika.

## Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy.

## Zewnętrzna instalacja ciepłownicza

Nie dotyczy.

## Zewnętrzna instalacja elektryczna

Nie dotyczy.

## Zewnętrzna instalacja teletechniczna

Nie dotyczy.

# ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

# INSTALACJE OGRZEWCZE

Nie dotyczy.

# INSTALACJE CHŁODNICZE

Nie dotyczy.

# INSTALACJE KLIMATYZACJI

Nie dotyczy.

# INSTALACJE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ

## Dane ogólne

W pomieszczeniu 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, przeznaczony do wstępnego przewietrzania pomieszczenia przed każdym wejściem. Wentylacja nawiewna oraz wywiewna została zaprojektowana z wydajnością 700 m³/h dla każdego z wentylatorów, co umożliwia skuteczną wymianę powietrza w kubaturze pomieszczenia wynoszącej 70 m³. Każdy wentylator wyposażony jest w indywidualny regulator obrotów.

Sterowanie wentylacją realizowane jest za pomocą dwóch włączników trójzaciskowych działających na zasadzie schodowej. Pierwszy włącznik znajduje się na zewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych, natomiast drugi włącznik znajduje się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych. Wentylatory uruchamiane są każdorazowo przed wejściem do pomieszczenia, a czas wstępnego przewietrzania wynosi minimum 8 minut, po którym dopuszcza się wejście do pomieszczenia.

W przypadku stwierdzenia wizualnego lub węchowego wycieku magazynowanych środków chemicznych (gazy lub opary), należy natychmiast opuścić pomieszczenie, a czas wentylacji przed ponownym wejściem należy wydłużyć do minimum 20 minut, zapewniając bezpieczne przewietrzenie pomieszczenia.

## Wentylatory kanałowe

W pomieszczeniu 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano zastosowanie dwóch wentylatorów kanałowych, po jednym dla systemu nawiewnego i wywiewnego, każdy o wydajności 700 m³/h. Należy zastosować wentylatory wyposażone w silniki komutowane elektronicznie (EC), przystosowane do zasilania 230 V ~1, 50 Hz. Silniki wentylatorów muszą być przystosowane do płynnej regulacji prędkości obrotowej, umożliwiającej dokładną kontrolę wydajności. Regulacja prędkości obrotowej powinna być realizowana za pomocą sterownika wykorzystującego sygnał analogowy 
0–10 V. Wentylatory pracują w trybie okresowego przewietrzania pomieszczenia przed każdym wejściem, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla magazynu środków chemicznych.

## Kratki wentylacyjne wywiewne

W pomieszczeniu 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano zastosowanie dwóch kratek wentylacyjnych wywiewnych, każda wyposażona w przepustnicę regulacyjną umożliwiającą kontrolę przepływu powietrza. Pierwsza kratka wywiewna o średnicy Ø200 mm zostanie zamontowana minimum 30 cm nad posadzką, w celu zapewnienia skutecznego usuwania powietrza z dolnej strefy pomieszczenia. Druga kratka wywiewna o średnicy Ø200 mm zostanie zamontowana przy suficie pomieszczenia, umożliwiając odprowadzenie powietrza z górnej strefy pomieszczenia i skuteczną wentylację całej kubatury.

## Kratka wentylacyjna nawiewna

W pomieszczeniu 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano zastosowanie kratki wentylacyjnej nawiewnej o średnicy Ø250 mm, wyposażonej w przepustnicę regulacyjną umożliwiającą kontrolę przepływu powietrza. Należy zamontować kratkę na wysokości minimum 30 cm nad posadzką, zapewniając prawidłowe rozprowadzenie świeżego powietrza w dolnej strefie pomieszczenia i skuteczne przewietrzanie przed wejściem użytkowników.

## Czerpnia

Dla pomieszczenia 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano czerpnię wentylacyjną Ø250 mm, wykonaną z aluminium, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Czerpnia musi być wyposażona w kratkę ochronną, zabezpieczającą przed wpadaniem ciał obcych i zanieczyszczeń do układu wentylacyjnego. Czerpnia powinna być zamontowana na wysokości 4 metrów nad poziomem terenu, co umożliwia pobór świeżego powietrza z odpowiedniej strefy.

## Wyrzutnia

Dla pomieszczenia 1.03 „Magazyn środków chemicznych” zaprojektowano wyrzutnię wentylacyjną Ø250 mm, wykonaną z aluminium, odporną na działanie warunków atmosferycznych. Wyrzutnia musi być wyposażona w kratkę ochronną, zabezpieczającą przed wpadaniem ciał obcych i zanieczyszczeń do kanału wentylacyjnego. Wyrzutnia powinna być zamontowana na wysokości 4 metrów nad poziomem terenu.

## Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu gospodarczo-magazynowym

Projekt przewiduje wentylację pomieszczenia gospodarczo-magazynowego (1.01) oraz gospodarczego (1.02) za pomocą wentylacji grawitacyjnej opartej na niezależnych systemach nawiewno-wywiewnych dla każdego pomieszczenia.

### Wentylacja nawiewna

Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń musi być realizowany poprzez indywidualne otwory nawiewne zlokalizowane w dolnej strefie ścian zewnętrznych:

- Kratki Nawiewne: Należy zastosować aluminiowe, lakierowane proszkowo kratki nawiewne ścienne o wymiarach nominalnych 500 mm X 200 mm. Kratki muszą być wyposażone w stałe żaluzje oraz siatkę przeciwko insektom.

- Lokalizacja: Dolna krawędź kratki powinna znajdować się $\text{30 cm}$ nad poziomem gotowej podłogi.

- Kanał Przejściowy: W miejscu przejścia przez przegrodę zewnętrzną należy zastosować sztywny kanał prostokątny z blachy ocynkowanej o wymiarach światła 500 mm X 200 mm. Przestrzeń (szczelina) pomiędzy kanałem blaszanym a murem musi zostać szczelnie wypełniona pianką montażową niskoprężną. Otwór montażowy w murze wymaga wycięcia pod wymiar nominalny 520 mm X 220 mm.

### Wentylacja wywiewna i materiały

Wywiew zużytego powietrza musi odbywać się poprzez pionowe, sztywne kanały wentylacyjne prowadzone ponad dach.

Pion wentylacyjny należy wykonać jako sztywny kanał kołowy typu SPIRO (rura zwijana spiralnie) o średnicy nominalnej DN 400 mm, z blachy stalowej ocynkowanej. Zabrania się stosowania przewodów elastycznych typu "flex" na głównym ciągu wentylacyjnym, ze względu na wymogi wentylacji grawitacyjnej (minimalizacja oporów przepływu) oraz konieczność zapewnienia sztywności.

Odcinki kanału muszą być łączone w systemie nyplowym, trwale stabilizowane wkrętami samowiercącymi (minimum 3 sztuki na obwodzie złącza) oraz uszczelniane zbrojoną taśmą aluminiową.

Przewód w pomieszczeniach musi być zakończony króćcem osiatkowanym DN400.

Przewody w przestrzeni nad sufitowej wymagają podwieszenia do konstrukcji dachu (łat/płatwi). Zabrania się mocowania kominka wyłącznie do poszycia z blachy trapezowej.

### Izolacja i obróbka przejścia dachowego

Wyprowadzenie pionowych kanałów wentylacyjnych DN400 ponad połać dachu musi być wykonane z zachowaniem pełnej szczelności i izolacji dla obu pomieszczeń (1.01 i 1.02).

Na wylocie pionu DN400 należy zastosować systemowy kominek wentylacyjny zintegrowany z obróbką przejścia dachowego. Wysokość montażowa kominka, mierzona od najwyższego punktu do płaszczyzny pokrycia dachu (blachy trapezowej), musi wynosić co najmniej 500 mm (0,5 m).

W konstrukcji dachu i pokryciu z blachy trapezowej wymaga się wycięcia otworu montażowego uwzględniającego grubość izolacji termicznej. Otwór, ze względu na pochylenie połaci 15°, musi mieć kształt eliptyczny o wymiarach w świetle: szerokość 520 mm X długości 540 mm.

Cięcie blachy należy wykonywać wyłącznie metodami na zimno (np. nożyce wibracyjne/nibbler).

Krawędzie cięte muszą być oczyszczone, odtłuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie farbą zaprawkową lub cynkiem w sprayu przed montażem kołnierza uszczelniającego.

Przejście wymaga uszczelnienia elastycznym kołnierzem gumowym typu EPDM (Master Flash). Kołnierz należy kleić szczeliwem dekarskim i mocować wkrętami farmerskimi.

Przewody wentylacyjne muszą być mocowane do konstrukcji drewnianej dachu (łat/płatwi). Zabrania się mocowania kominka wyłącznie do poszycia z blachy trapezowej.

Ciągłość izolacji z wełny mineralnej o grubości 50 mm musi być zachowana również na przejściu przez połać dachową, wypełniając przestrzeń między rurą a krawędzią otworu w dachu.

### Przejście przez strop (szczegół dla pomieszczenia 1.02)

W przypadku przewodu odprowadzającego powietrze z pomieszczenia 1.02 (pom. gospodarcze) wymaga się zastosowania specjalistycznego detalu w miejscu penetracji stropu:

- Otwór w stropie: W stropie należy wykonać otwór przelotowy o średnicy 530 mm (uwzględniający rurę wraz z izolacją).

- Uszczelnienie i dylatacja: Przestrzeń między rurą a stropem musi być wypełniona materiałem izolacyjnym (np. wełną). Połączenie to musi być dylatowane (tj. nie "zamurowywać" rury na sztywno), aby umożliwić minimalną pracę termiczną przewodu.

- Wykończenie: Przejście przez strop należy zamaskować od dołu dzieloną rozetą wykończeniową ze stali ocynkowanej/lakierowanej.

- Mocowanie przewodu: Odcinek przewodu Ø400 w przestrzeni nad sufitowej (między połacią dachową a stropem) musi być podwieszony do konstrukcji dachu w celu odciążenia przejścia dachowego i ustabilizowania pionu.

# INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

## Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacja kanalizacji technologicznej w pomieszczeniu 1.03 jest przeznaczona do zbierania i odprowadzania wyłącznie ścieków technologicznych (wód popłucznych, zmywek, rozlewów awaryjnych), które są zanieczyszczone środkami ochrony roślin (pestycydami). Ze względu na potencjalną obecność substancji agresywnych chemicznie (np. AFRODYTA 250 SC, Roundup® 360 Plus, Tazer 250 SC, SCORPION 325 SC, STROBE 250 SC), wymaga się zastosowania materiałów o podwyższonej odporności.

### Kratka ściekowa

Jako punkt odbioru ścieków w pomieszczeniu 1.03 należy zastosować kratkę ściekową spełniającą rygorystyczne wymogi w zakresie odporności chemicznej i eksploatacyjnej:

- Kratka musi być odpływem podłogowym o średnicy nominalnej DN 75 z wbudowanym koszykiem osadnikowym.

- Kratka musi być wyposażona w skuteczne zamknięcie antyzapachowe typu suchy syfon w celu całkowitego wyeliminowania możliwości przedostawania się gazów, zapachów i oparów z instalacji kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego do pomieszczenia magazynowego.

- Korpus kratki, jak i ruszt muszą być wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością chemiczną na działanie roztworów pestycydów (np. stal nierdzewna AISI 316L lub tworzywo sztuczne o wysokiej odporności).

- Ruszt powinien być przystosowany do obciążeń typowych dla pomieszczeń magazynowych (Klasa L 15)

### Rurociągi kanalizacyjne

Odcinek rurociągu odprowadzający ścieki z kratki do przyłącza zewnętrznego musi spełniać następujące wymagania:

- Instalację należy wykonać z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

- Wszystkie połączenia rur i kształtek muszą być wykonane jako połączenia kielichowe z uszczelkami elastomerowymi, gwarantującymi całkowitą szczelność instalacji na całej jej długości, aby wykluczyć wyciek ścieków do konstrukcji budynku.

- Ścieki technologiczne muszą być odprowadzane bezpośrednio do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zgodnie z założeniami projektu.

## Instalacje wodociągowe

Nie dotyczy.

# INSTALACJE GAZOWE

Nie dotyczy.

# INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Nie dotyczy.

# INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Nie dotyczy.

# PIORUNOCHRONY

Nie dotyczy.

# INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

# ZALECENIA

Poniższe zalecenia mają na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Magazynu Środków Chemicznych (pomieszczenie 1.03) oraz są integralną częścią dokumentacji projektowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

## Środki ochrony indywidualnej

W celu zabezpieczenia personelu przed kontaktem z chemikaliami, wymaga się stworzenia punktu wydawania i przechowywania odzieży ochronnej oraz wyposażenia magazynu w środki pierwszej pomocy. Odzież ochronna (w tym fartuchy, rękawice, maski, okulary) musi być składowana i dostępna w budynku Szkółki, zgodnie z oznaczeniem i1 i numerem 31 na mapie zagospodarowania terenu. Lokalizacja ta jest warunkiem koniecznym ze względu na konieczność szybkiego dostępu do czystej odzieży po potencjalnym zanieczyszczeniu.

W pomieszczeniu 1.03 należy zamontować ścienną stację zamkniętą do przemywania oczu (oczomyjkę). Urządzenie musi być łatwo dostępne i gotowe do użycia w przypadku kontaktu chemikaliów z oczami.

## Wyposażenie termiczne

W celu ochrony przechowywanych środków chemicznych przed zamarzaniem należy zrealizować poniższe wytyczne:

Pomieszczenie 1.03 musi być wyposażone w grzejnik elektryczny zgodnie z rysunkiem IS-06. Zainstalowany grzejnik elektryczny pełni wyłącznie funkcję doraźną. Nie stanowi systemu ogrzewania pomieszczenia ani budynku, nie pracuje w sposób ciągły i nie zapewnia temperatur komfortowych. Jego jedyną funkcją jest krótkotrwałe utrzymanie temperatury dyżurnej zapobiegającej zamarzaniu środków chemicznych. Urządzenie, wyposażone w termostat , jest uruchamiane jedynie w okresach występowania temperatur ujemnych na zewnątrz, w przypadku przechowywania środków wymagających dodatnich warunków temperaturowych.

UWAGA:

Rysunki oraz części opisowa są częściami projektu wzajemnie uzupełniającymi się. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujęte w części opisowej należy traktować jakby były zawarte w obu.

Opracował:																				Projektował:

dr inż. Sławomir Pochwała     													mgr inż. Piotr Klimczak

mgr inż. Michał Bider															   nr upr. OPL/1350/PBS/17

# załączniki

# Decyzja o uzyskaniu uprwnień budowlanych

# Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictw

# Karty charakterystyki  magazynowanych środków chemicznych

## Afrodyta 250 SC

## Roundup® 360 Plus

## Scorpion 325

## Strobe 250 SC

## Tazer 250 SC