## Bez cien_čisté
Návrh na plnenie kritéria_Elektroinštalačný materiál_26
Obchodné meno uchádzača:
adresa / sídlo:
druh | p.č. | Názov materiálu | MJ | predpokladané množstvo | JC bez DPH | Cena spolu bez DPH | Špecifikácia produktu
Káble a vodiče
| 1 | Silový bezhalogénový kábel so zachovaním funkčnosti pri požiari, 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 PS60 B2ca,s1,d1,a1. Napr. VUKI - 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 PS60 B2ca,s1,d1,a1. | m | 200 |  | 0
| 2 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikáciu B2ca-s1, d1, a1 Napr: PRAFlaSafe X-J 1x16 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 200 |  | 0
| 3 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1 Napr:PRAFlaSafe X-J 3x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 500 |  | 0
| 4 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1. Napr:PRAFlaSafe X-O 3x1,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0
| 5 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1, Napr:1-CHKE-R-J 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1 | m | 200 |  | 0
| 6 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikáciu B2ca-s1, d1, a1, Napr:PRAFlaSafe X-J 3x2,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 600 |  | 0
| 7 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1, Napr:PRAFlaSafe X-J 5x16 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0
| 8 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1, Napr:PRAFlaSafe X-J 5x2,5 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 200 |  | 0
| 9 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1, Napr:PRAFlaSafe X-J 5x10 mm2 RE B2ca s1d1a1 | m | 200 |  | 0
| 10 | Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požiari. klasifikácia B2ca-s1, d1, a1, Napr:PRAFlaSafe +X-J 1x25 mm2 RM 1–CXKH–R+B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0
| 11 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny | m | 500 |  | 0
| 12 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-O 3x1,5 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 13 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 14 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový čierny | m | 500 |  | 0
| 15 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x2,5 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 16 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 17 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x6 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 18 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 19 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x16 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 20 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny | m | 200 |  | 0
| 21 | Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr:N2XH-J 5x35 bezhalogénový čierny | m | 100 |  | 0
| 22 | Silový kábel s hliníkovým jadrom. Napr: AYKY-J 4x16 pvc čierny | m | 200 |  | 0
| 23 | Ohybný gumový kábel na stredné ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05RR-F 2x1,0, farba: čierna | m | 200 |  | 0
| 24 | Ohybný gumový kábel na stredné ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05RR-F 2X1,5 mm2, farba: čierna | m | 200 |  | 0
| 25 | Ohybný vysoko odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: H07RN-F 3G1, farba: čierna | m | 200 |  | 0
| 26 | Ohybný vysoko odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: H07RN-F 3G1,5, farba: čierna | m | 200 |  | 0
| 27 | Ohybný vysoko odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: H07RN-F 3G2,5, farba: čierna | m | 200 |  | 0
| 28 | Ohybný vysoko odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: H07RN-F 5Gx1,5, farba:čierna | m | 200 |  | 0
| 29 | Ohybný vysoko odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: H07RN-F 5G2,5, farba:čierna | m | 200 |  | 0
| 30 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 2x0,75 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 31 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 2x1 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 32 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 3G0,75 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 33 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 3G1 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 34 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 3G1,5 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 35 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 3G2,5 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 36 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 5G1,5 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 37 | Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: H05VV-F 5G2,5 pvc biely | m | 200 |  | 0
| 38 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x4mm2. farba: svetlomodrá | m | 200 |  | 0
| 39 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x4mm2. farba: čierna/hnedá | m | 200 |  | 0
| 40 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x4mm2. farba: zelenožltá | m | 200 |  | 0
| 41 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x6mm2. farba: svetlomodrá | m | 200 |  | 0
| 42 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x6mm2. farba: čierna/hnedá | m | 200 |  | 0
| 43 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x6mm2. farba: zelenožltá | m | 200 |  | 0
| 44 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x10mm2. farba: svetlomodrá | m | 200 |  | 0
| 45 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x10mm2. farba: čierna/hnedá | m | 200 |  | 0
| 46 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x10mm2. farba: zelenožltá | m | 200 |  | 0
| 47 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x16mm2. farba: svetlomodrá | m | 200 |  | 0
| 48 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x16mm2. farba: čierna/hnedá | m | 200 |  | 0
| 49 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x16mm2. farba: zelenožltá | m | 200 |  | 0
| 50 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x25mm2. farba: svetlomodrá | m | 200 |  | 0
| 51 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x25mm2. farba: čierna/hnedá | m | 200 |  | 0
| 52 | Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, H07V-K 1x125mm2. farba: zelenožltá | m | 200 |  | 0
| 53 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x1,5 mm2 (CY), svetlomodrý | m | 200 |  | 0
| 54 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x1,5 mm2 (CY), zeleno-žltý | m | 200 |  | 0
| 55 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x1,5 mm2 (CY), čierny | m | 200 |  | 0
| 56 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x2,5 mm2 (CY), svetlomodrý | m | 200 |  | 0
| 57 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x2,5 mm2 (CY), zeleno.žltý | m | 200 |  | 0
| 58 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x2,5 mm2 (CY), čierny | m | 200 |  | 0
| 59 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x4 mm2 (CY), svetlomodrý | m | 200 |  | 0
| 60 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x4 mm2 (CY), zeleno-žltý | m | 200 |  | 0
| 61 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x4 mm2 (CY), čierny | m | 200 |  | 0
| 62 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x6 mm2 (CY), svetlomodrý | m | 200 |  | 0
| 63 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x6 mm2 (CY), zeleno.žltý | m | 200 |  | 0
| 64 | Pevný jednožilový vodič H07V-U 1x6 mm2 (CY), čierny | m | 200 |  | 0
|  | Zásuvky a vidlice - 240V |  |  |  | 0
| 65 | Dvojnásobná zapustená zásuvka 16A/240V, IP20, biela. Napr: ABB Clasicc 5512-2249 B1 | ks | 600 |  | 0
| 66 | Dvojnásobná zapustená zásuvka lištová pootočená 16A/240V, IP20, biela. Napr: SEZ Štandart Z3221_GP2 | ks | 200 |  | 0
| 67 | 1-násobná zásuvka podomietková, 16A/240V, IP20, biela. Napr: Legrand Niloé 764540 | ks | 200 |  | 0
| 68 | 1-násobná zásuvka na povrchovú montáž, 16A/240V, IP55, IK08, svorky bezskrutkové. Napr: Legrand Plexo 069731L. | ks | 100 |  | 0
| 69 | 1-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat.6 UTP, 1Gbit/s. Napr: Legrand Niloé 664773 | ks | 100 |  | 0
| 70 | 2-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat.6 UTP, 1Gbit/s. Napr: Legrand Niloé 664774 | ks | 100 |  | 0
| 71 | 2-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat.6 UTP, 1Gbit/s. Napr: Legrand Niloé 664574 | ks | 100 |  | 0
| 72 | Káblový vývod podomietkový, IP21. Napr: Legrand Niloé 764546 | ks | 20 |  | 0
| 73 | Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, bez skrutkové svorky, farba: biela. Napr: ABB TANGO 551-CO2357 B. | ks | 100 |  | 0
| 74 | Dvojnásobná zásuvka s ochrannými kolíkmi a bezpečnostnými clonkami, IP20, 16A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO 5512A-2359 B. | ks | 100 |  | 0
| 75 | Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V,farba: biela. Napr: ABB TANGO 5518A-A2359 B | ks | 50 |  | 0
| 76 | Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V,bez skrutkové svorky, farba: biela.napr: ABB TANGO 5519A-A02357 B | ks | 50 |  | 0
| 77 | Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, ochranné clonky, farba: biela. Napr: ABB TANGO 5519A-A02397 | ks | 50 |  | 0
| 78 | Jednonásobná zásuvka, IP44, 16A/240V, ochranné clonky, farba: biela. Napr: Legrand Valena Life, 753179 | ks | 50 |  | 0
| 79 | Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela. Napr: ABB Classic, 5512-2249 B1 | ks | 50 |  | 0
| 80 | Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela. Napr: ABB Classic, 5512C-2349 B1 | ks | 50 |  | 0
| 81 | Jednonásobná zásuvka, IP20, biela, 16A/240V, biela. Napr: ABB Classic, 5517-2389 B1 | ks | 50 |  | 0
| 82 | Dvojnásobná zásuvka s clonkami, IP20, 16A/240V, biela. Napr: ABB Swing, 5513J-C02357 B1 | ks | 50 |  | 0
| 83 | Dvojzásuvka polozapustená, IP20, 16A/240V, biela. Napr: ABB Swing, 5512J-C02259 B1 | ks | 50 |  | 0
| 84 | 1-násobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela. Napr: ABB Swvig, 5518G-A02349 B1 | ks | 50 |  | 0
| 85 | Kombináca prepínača striedavého č.6 a zásuvky s ochranným kolíkom a viečkom, IP44, 10 AX, 250 V, biely. Napr: ABB - 3932-20062B | ks | 50 |  | 0
| 86 | Zásuvka jednonásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom. Napr: ABB - 5518-2929 N | ks | 50 |  | 0
| 87 | Zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolíkom IP 44, s viečkami. Napr: ABB - 5518-2069 B | ks | 50 |  | 0
| 88 | Zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolíkom IP 44, s viečkami. Napr: ABB - 5518-2029 D | ks | 50 |  | 0
| 89 | Vidlica 16A/250V, biela bočný vývod. Napr: ABB - 5536 - 2154 | ks | 100 |  | 0
| 90 | Zásuvka-1 spoj. 16A/230V, IP20,biela, priama. Napr: ABB - 5543N - CO2100B | ks | 50 |  | 0
| 91 | Vidlica 16A/250V gumená, IP44. Napr: LEGRAND - LE050445 | ks | 50 |  | 0
| 92 | Zásuvka-1 spoj. 16A/230V, gumená, IP44. Napr: LEGRAND - LE050446 | ks | 50 |  | 0
| 93 | Zásuvka na pohyblivý gumový prívod 4X2P+E. Napr: LEGRAND - REF. 050553 EAN. 3245060505530 | ks | 30 |  | 0
|  | Spínače a tlačidlá |  |  |  | 0
| 94 | Záslepka na prekrytie otvorov vo viacnásobných rámikoch, biela. Napr Legrand Niloé 764545 | ks | 20 |  | 0
| 95 | Tlačidlo s orientačným osvetlením, symbol zvončeka, biela kolíska. Napr: LEGRAND LIFE - 752116 | ks | 50 |  | 0
| 96 | Jednpólový spínač, radenie č.1, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Niloé 764500 | ks | 100 |  | 0
| 97 | Seriový spínač, radenie č.5, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Niloé 764506 | ks | 101 |  | 0
| 98 | Dvojitý seriový spínač radenie č. 5B, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Niloé 764502 | ks | 102 |  | 0
| 99 | Striedavý spínač radenie č.6, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Niloé 764501 | ks | 103 |  | 0
| 100 | Krížový spínač radenie č. 7, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Niloé 764504 | ks | 104 |  | 0
| 101 | Striedavý spínač radenie č.6, 10A(/240V, IP55. Napr: Legrand Plexo NEW 069711L | ks | 105 |  | 0
| 102 | Dvojitý striedavý spínač radenie č. 5B - 6+6, 10A/240V, IP55. Napr: Legrand Plexo NEW 069715 | ks | 106 |  | 0
| 103 | Jednopólový spínač pod omietku, radenie č: 1, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.1. 3553-01289B1, biely | ks | 400 |  | 0
| 104 | Seriový spínač pod omietku,radenie: 5, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.5. 3553-05289B1, biely | ks | 400 |  | 0
| 105 | Striedavý spínač pod omietku, radenie: 5B, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.6. 3553-06289B1, biely | ks | 200 |  | 0
| 106 | Striedavý dvojitý spínač pod omietku,radenie: 5B, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.5B. 3553-52289B1, biely | ks | 200 |  | 0
| 107 | Krížový spínač pod omietku, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.7. 3553-07289B1, biely | ks | 50 |  | 0
| 108 | Tlačidlo s dutnavkou orientačnou pod omietku, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.6So. 3553-27289B1, biely | ks | 50 |  | 0
| 109 | Seriový spínač, pod omietku, radenie: č: 5, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO, č.5, 3559-A05345 | ks | 100 |  | 0
| 110 | Striedavý spínač pod omietku, radenie č: 6, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO č.6. 3559-A06345. | ks | 100 |  | 0
| 111 | Krížový spínač pod omietku, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO č.7. 3559-A07345 | ks | 100 |  | 0
| 112 | Tlačidlový spínač s dútnavkou s radením: č: 1/0S,10A/240V, IP20, biela. Napr: ABB Classic 3553-91289 B1 | ks | 100 |  | 0
| 113 | Tlačidlo, biele, IP20,radenie: 1/OS0 zapínacie, Napr: ABB Classic, 3553-93289 B1 | ks | 100 |  | 0
| 114 | Spínač s orientačnou tlejivkou,IP20, č.6. Napr: ABB Classic, 3553-27289 B1 | ks | 100 |  | 0
| 115 | Dvojitý striedavý spínač, IP20, radenie: 6+6-5b, biely. Napr: ABB Classic, 3553-52289 B1 | ks | 100 |  | 0
| 116 | Zapínací spínač-tlačidlo,IP20, radenie: č.1/0, biele. Napr: ABB Classic, 3553-80289 B1 | ks | 100 |  | 0
| 117 | Kompenzátor, 240V AC, 50Hz, Priemer 22mm, dĺžka: 25mm. Napr: ABB 6599-0-2290,typ: 6596 | ks | 100 |  | 0
| 118 | Prepínač sériový IP 44, 10A, 250V, radenie: 5. Napr: ABB: 3553 - 05929 B | ks | 100 |  | 0
| 119 | Prepínač striedavý IP 44, 10A, 250V, radenie: 6. Napr: ABB: 3553 - 06929 B | ks | 100 |  | 0
| 120 | Prepínač krížový IP 44, 10A, 250V, radenie: 7. Napr: ABB: 3553 - 07929 B | ks | 100 |  | 0
| 121 | Spínač trojpólový páčkový zapustený, IP20, 16A, 400V, s prepojovacími sorkami N a PE. Napr: ABB - 3425A - 0344 B | ks | 100 |  | 0
|  | Rámčeky |  |  |  | 0
| 122 | 1-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Niloé 665001 | ks | 50 |  | 0
| 123 | 2-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Niloé 665002 | ks | 50 |  | 0
| 124 | 3-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Niloé 665003 | ks | 50 |  | 0
| 125 | 4-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Niloé 665004 | ks | 50 |  | 0
| 126 | 5-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Niloé 665005 | ks | 50 |  | 0
| 127 | Kryt spínača, biely. Napr: ABB TANGO, biely, 3558A-A651 B | ks | 30 |  | 0
| 128 | Delený kryt spínača, biely. Napr: ABB TANGO, 3558A-A652 B | ks | 30 |  | 0
| 129 | 1-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, biely, 390aA-B10 B | ks | 30 |  | 0
| 130 | 2-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, 3901A-B20 B | ks | 30 |  | 0
| 131 | 3-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, 3901A-B30 B | ks | 30 |  | 0
| 132 | 4-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, 3901A-B40 B | ks | 30 |  | 0
| 133 | 5-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, 3901A-B50 B | ks | 30 |  | 0
| 134 | 2- násobný rámček vertikálny. Napr: ABB TANGO, 3901A-B21 B | ks | 30 |  | 0
| 135 | 3-násobný rámček vertikálny, Napr: ABB TANGO, 3901A-B31 B | ks | 30 |  | 0
| 136 | 4-násobný rámček vertikálny, napr: ABB TANGO, 390aA-B41 B | ks | 30 |  | 0
|  | Inštalačné krabice pod omietku a na povrch |  |  |  | 0
| 137 | 3-násobná podomietková krabica šxvxh:213x71x45, 16A/400V. Napr: KOPOS KP64/3_KA | ks | 50 |  | 0
| 138 | 4-násobná podomietková krabica šxvxh:283x71x45, 16A/400V. Napr: KOPOS KP64/4_KA | ks | 50 |  | 0
| 139 | 5-násobná podomietková krabica šxvxh:345x71x45, 16A/400V. Napr: KOPOS KP64/5_KA | ks | 50 |  | 0
| 140 | Hlboká podomietková krabica, priemer: 103, hĺbka: 60mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KOM97_KA, KO 97/5_KA | ks | 50 |  | 0
| 141 | Podomietková krabica, priemer: 74mm, hĺbka:43mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KP 68_KA | ks | 50 |  | 0
| 142 | Hlboká podomietková krabica,priemer 73mm, hĺbka: 66mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KPR 68_KA | ks | 50 |  | 0
| 143 | Podomietková krabica so svorkovnicou a viečkom, priemer: 103mm, hĺbka: 50mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KR 97/5_KA | ks | 50 |  | 0
| 144 | Prístrojová podomietková krabica, priemer: 73mm, hĺbka: 30mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KP 68/2_KA | ks | 50 |  | 0
| 145 | Odbočná krabica podomietková, š x v x h - 128 x 128 x 66-70mm, 16A/400V. Napr: Kopos KO 100E_KA | ks | 50 |  | 0
| 146 | Odbočná krabica podomietková, 150 x 150x 73mm. Napr: KOPOS KO 125 E/EQ02_KA | ks | 20 |  | 0
| 147 | 2-násobná prísrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 144 x 73 x 45mm, Napr: SEZ KUP 68/ LP/2 SK | ks | 50 |  | 0
| 148 | 3-násobná prístrojová krabica do dutých stien, š x v x h - 209 x 68 x 50, 16A/400V. Napr: KOPOS KPL64- 50/3LD_NA | ks | 50 |  | 0
| 149 | 3-násobná prísrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 215 x 73 x 45mm, Napr: SEZ KUP 68/ LP/3 SK | ks | 50 |  | 0
| 150 | 4-násobná prístrojová krabica do dutých stien, š x v x h - 280 x 68 x 50mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KPL 64-50/4LD_NA | ks | 50 |  | 0
| 151 | 4-násobná prísrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 286 x 73 x 45mm, Napr: SEZ KUP 68/ LP/4 SK | ks | 50 |  | 0
| 152 | 5-násobná prísrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 356x 73 x 45mm, Napr: SEZ KUP 68/ LP/5 SK | ks | 50 |  | 0
| 153 | Prístrojova podomietková krabica, 71 x 43mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KP 68 KA | ks | 50 |  | 0
| 154 | Krabica s možnosťou spájania v zvislom a vertikálnom smere s rozstupom 71mm alebo 81mm, max 5 krabíc, 16A/400V. Napr: KOPOS KP 67/2_KA | ks | 50 |  | 0
| 155 | Krabica prístrojová do dutých stien, priemer: 72mm, hĺbka: 45mm, 16A/400V, IP30. Napr: SEZ KUP 68 LP SK | ks | 50 |  | 0
| 156 | Predlžovací nástavný krúžok do elektrinšatalačných krabíc KU, KP a KHU, výška 25mm. Napr: KOPOS NR 5x5 ZB. | ks | 50 |  | 0
| 157 | Krabica s možnosťou spájania v zvislom a vertikílnom smere max. 3 krabice, priemer: 74mm,hĺbka: 43mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KP 68 KA | ks | 50 |  | 0
| 158 | Univerzálna elektroinštalačná krabica s viečkom a svorkovnicou, priemer: 73,5mm, hĺbka: 43,5mm | ks | 100 |  | 0
| 159 | Elektrinštalačné viečko - stredový tŕň na krabice KO 97/5, KR 97/5 a KOM 97. Napr: KOPOS KO 97 V HB | ks | 100 |  | 0
| 160 | Elektroinštalačné viečko s rozperkami na krabice s priemerom: 68 - 70mm, Napr: Ftronic Viečko E109, priemer 70mm | ks | 100 |  | 0
| 161 | Elektroinštalačné viečko na krabicu KU 68, KP 68 a KPR 68 s roztečou uchytenia 60mm, priemer: 83-84mm. Napr: KOPOS V 68 HA. | ks | 100 |  | 0
| 162 | Krabica lištová rozmer: 82 x 82 x 15,5mm, 400V AC. Napr: SEZ 6480-10 | ks | 100 |  | 0
| 163 | Rozvodná elektrinštalačná krabica na povrchovú montáž, IP67, 5-polóvá svorkonica. Napr: SEZ ACIDUR 6455-27P/2 | ks | 100 |  | 0
| 164 | Inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 89 x 89, hĺbka: 35,5-40mm, biela. Napr: Legrand Valena 776181 | ks | 100 |  | 0
| 165 | Inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 88,5 x 88,5, hĺbka: 40mm, biela. Napr: Legrand Niloé 664798 | ks | 100 |  | 0
| 166 | 2-násobná inštalačná krabica na povrch, rozmer: 160 x 89 x 44,8mm, biela. Napr: Legrand Valena 754192 | ks | 100 |  | 0
| 167 | Inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 89 x 89, hĺbka: 44,8mm, IP20,biela. Napr: Legrand Life 754191 | ks | 100 |  | 0
| 168 | 2-násobná inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 155 x 84 x 57mm, IP65. Napr: Legrand Plexo 069672L | ks | 50 |  | 0
| 169 | 1-násobná inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 82 x 85 x 57mm, IP55. Napr: Legrand Plexo 55, 069651L | ks | 50 |  | 0
| 170 | 3-násobná inštalačná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 222 x 84 x 53-57mm. IP55. Napr: Legrand Plexo 069680L | ks | 50 |  | 0
| 171 | Káblová vývodka, závit Pg 13,5, na priemer kábla: 7 - 12mm, IP66, IK05. Napr: Scame 805.3343 | ks | 50 |  | 0
| 172 | Káblová vývodka, závit Pg 16, na priemer kábla: 10 - 14mm, IP66, IK05. Napr: Scame 805.3344 | ks | 50 |  | 0
| 173 | Káblová vývodka, závit Pg 11, na priemer kábla: 5 - 10mm, IP66, IK05. Napr: Scame 805.3342 | ks | 50 |  | 0
| 174 | Káblová vývodka, závit Pg 21, na priemer kábla: 13 - 18mm, IP66, IK05. Napr: Scame 805.3345 | ks | 50 |  | 0
| 175 | Káblová vývodka, závit Pg 21, na priemer kábla: 13 - 18mm, IP66, IK05. Napr: Scame 805.3345 | ks | 50 |  | 0
| 176 | Krabica lištová, rozmer: 82 x 82 x 24mm, IP40, 400V, biela. Napr: SEZ 6481-14 | ks | 100 |  | 0
| 177 | Krabica lištová, rozmer: 81 x 81 x 16mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80R/1 HB | ks | 100 |  | 0
| 178 | Krabica lištová na omietku, rozmer: 82 x 82 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28/1 HB | ks | 100 |  | 0
| 179 | Krabica lištová na omietku, rozmer: 164 x 82 x 27,5mm, IP40, biela. Napr: SEZ 6482-14 | ks | 500 |  | 0
| 180 | Krabica lištová na omietku, rozmer: 160 x 80 x 28mm,pre ABB Swing a Classic, biela. Napr: KOPOS LK 80X28 HB | ks | 200 |  | 0
| 181 | Krabica rozbočovacia na omietku, rozmer: 300 x 220 x 120mm, IP55-56. Napr:SEZ S-BOX 606 | ks | 20 |  | 0
| 182 | 3-násobná krabica na povrch, rozmer: 232 x 89 x 40mm, IP20, biela. Napr: Legrand Valena 776182 | ks | 50 |  | 0
| 183 | 1-násobná krabica na povrch, rozmer: 89 x 89 x 40mm, IP20, biela. Napr: Legrand Valena 776181 | ks | 50 |  | 0
| 184 | Hlboká prístrojová krabica pod omietku, priemer: 73mm, hĺbka: 66mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KPR 68 KA | ks | 100 |  | 0
| 185 | Krabica do dutých stien zvuko tesná, priemer: 73mm, hĺbka: 45mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KUL 68-45/LD_NA | ks | 50 |  | 0
| 186 | Krabica lištová na povrch, rozmer: 82 x 82 x 16mm, 16A/400V, IP30, biela. Napr: KOPOS LK 80/1_HB | ks | 50 |  | 0
| 187 | Krabica lištová na povrch pre ABB TANGO, rozmer: 80,5 x 80,5 x 16mm, 16A/400V. Napr: KOPOS LK 80X16 T_HB | ks | 50 |  | 0
| 188 | Krabica lištová na povrch, rozmer: 104 x 80 x 28, 16A/400V. Napr: KOPOS LK 80X28 2ZK_HB | ks | 50 |  | 0
| 189 | Krabica lištová na povrch pre ABB Classic a Swing, rozmer: 81 x 81 x 19mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X20R/1_HB | ks | 50 |  | 0
| 190 | Krabica lištová na povrch pre zásuvky ABB TANGO, Classic a Swing, rozmer: 80,5 x 105 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28 2ZT_HB | ks | 50 |  | 0
| 191 | Krabica lištová na povrch, rozmer: 80,5 x 80,5 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: LK 80X28 T_HB | ks | 50 |  | 0
| 192 | Krabica lištová na povrch, rozmer: 82 x 82 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28/1_HB | ks | 50 |  | 0
| 193 | Krabica lištová na povrch, rozmer: 81 x 81 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28R/1_HB | ks | 50 |  | 0
| 194 | Krabica univerzálna na povrch, rozmer: 98 x 98 x 45mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LKM 45_HB | ks | 50 |  | 0
| 195 | Nastavny rámček pre inštalačné krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 5 x 5:ZB | ks | 50 |  | 0
| 196 | Nástavný vyrovnávací krúžok pre krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 68/10 ZB. | ks | 50 |  | 0
| 197 | Nástavný vyrovnácvací krúžok pre krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 68/6 ZB | ks | 50 |  | 0
| 198 | Viečko na zakrytie elektroinštalačných krabíc serie KU 68, priemer: 80m, hrúbka: 2mm. Napr: KOPOS KO 68_HB | ks | 50 |  | 0
| 199 | Viečko na zakrytie elektroinštalačných krabíc serie KO 97/5,, priemer: 80m, hrúbka: 2mm. Napr: KOPOS KO 68_HB | ks | 50 |  | 0
| 200 | Tepelná izolačná podložka pod prístrojové krabice bez azbestová, rozmer: 105 x 80 x 5mm. Napr: Cemvin PI 80 2ZK | ks | 50 |  | 0
| 201 | Tepelná izolačná podložka pod prístrojové krabice bez azbestová, rozmer: 80 x 80 x 5mm. Napr: Cemvin PI 80R 2ZK | ks | 50 |  | 0
| 202 | Viečko na zakrytie lištových krabíc, rozmer: 82 x 82 x 8,5-10mm, biela Napr: KOPOS VLK 80 HB | ks | 50 |  | 0
| 203 | Odbočná krabica , 85x85x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55. 400V, 12 vývodov pre priemer káblu 5- 14 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez svorkovnice. Farba: svetlo sivá. Napr: OBO A11 | ks | 200 |  | 0
| 204 | Odbočná krabica , 100x100x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55. 400V, 8 vývodov pre priemer káblu 5- 11 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez svorkovnice. Farba: svetlo sivá. Napr: OBO A14 | ks | 200 |  | 0
| 205 | Odbočná krabica , 75x75x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55. 400V, 7 vývodov pre priemer káblu 5- 14 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez svorkovnice. Farba: svetlo sivá. Napr: OBO A8ks | ks | 200 |  | 0
|  | Svorky a spojovací material |  |  |  | 0
| 206 | Svorka prechodová W12 7389 pre strmene 5845, 5837-2x240. Napr: OEZ - Svorka prechodová W12 7389 pre strmene 5845, 5837-2x24 | ks | 60 |  | 0
| 207 | Svorka prechodová V10 13146 pre strmene 4836 N-S, 4835, 5836-2x70. Napr: OEZ - Svorka prechodová V10 13146 pre strmene 4836 N-S, 4835, 5836-2x70 | ks | 30 |  | 0
| 208 | Strmeň pre V svorky 4836 N-S. Napr: OEZ - Strmeň pre V svorky 4836 N-S | ks | 30 |  | 0
| 209 | Svorka prechodová V8 7387 pre strmene4836 N-S, 4835, 5836-2x70. Napr: OEZ - Svorka prechodová V8 7387 pre strmene4836 N-S, 4835, 5836-2x70 | ks | 30 |  | 0
| 210 | Príchytka BCVH 2-4 OBO 1483601 kovová nosníková. Napr: OBO - Príchytka BCVH 2-4 OBO 1483601 kovová nosníková | ks | 50 |  | 0
| 211 | Príchytka SONAP 29-40 (typ 40).Napr: TOP SERVIS - Príchytka SONAP 29-40 (typ 40 | ks | 100 |  | 0
| 212 | Príchytka SONAP 55-74 (typ 74). Napr: TOP SERVIS - Príchytka SONAP 55-74 (typ 74 | ks | 100 |  | 0
| 213 | Vodotesná káblová spojka 2 cestná, pre prierez do 3x1,5mm2, Rozmer: 82 x 26mm, 20A, IP67. Napr: NEDES CW132 | ks | 100 |  | 0
| 214 | Spojka káblová - gelová, IP68, rozmer: 80 x 36 x 23mm, do prierezu: 3 x 2,5mm2. Napr: RAYTECH - FRED | ks | 50 |  | 0
| 215 | Spojka káblová priama vodotesná, rozmer:83 x 30mm, IP68, 16A/400V. Napr: GRENLUX GXSP020 | ks | 100 |  | 0
| 216 | Káblová spojka gelová v tvra Y, rozmer: 110 x 72 x 25mm, IP68, pre vodiče 3 x 2,5mm2 hlavné vedenie a 3x 1,5mm2 pre odbočka.Napr: RAYTECH Fred Y. | ks | 10 |  | 0
| 217 | Káblová spojka so skrutkovými spojovačmi s trhacími hlavami 4 vodiče, Rozsah použitia od 4 mm2 do 16mm2. Napr: RAYCHEN SVCZ 4 x 4 - 16M | ks | 10 |  | 0
| 218 | Káblová spojka - kompletná súprava so skrutkovými spojovačmi s trhacími hlavami 5 vodičov, pre prierez od 4 do 16mm2. Napr: RAYCHEN SVCZ 5 x 4-16M | ks | 10 |  | 0
| 219 | Opravná zipsová manžeta s dĺžkou 0,5m, použitie priemer od 26 do 93mm. Napr: Cellpack Power Systems AG - SRMAHV-93/26 | ks | 10 |  | 0
| 220 | Opravná zipsová manžeta s dĺžkou 0,5m, použitie priemer od 18 do 72mm. Napr: Cellpack Power Systems AG - SRMAHV 72-18/500 | ks | 10 |  | 0
| 221 | Inštalačná krabicová svorka pre 2 vodiče pevné/lanko 1P, 32A/450V, pre prierez vodičov od 2 do 4mm2. Napr WAGO 221-2411 priama | ks | 500 |  | 0
| 222 | Inštalačná krabicová spojka pre 2 vodiče lanko, 32A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm2. Napr:WAGO 221-412 | ks | 500 |  | 0
| 223 | Inštalačná krabicová spojka pre 3 vodiče lanko, 32A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm2.Napr: WAGO 221-413 | ks | 500 |  | 0
| 224 | Inštalačná krabicová spojka pre 5 vodiče lanko, 32A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm2.Napr: WAGO 221-415 | ks | 500 |  | 0
| 225 | Inštalačná krabicová spojka pre 10 vodiče lanko, 32A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm2.Napr: WAGO 221-420 | ks | 500 |  | 0
| 226 | Inštalačná krabicová svorka pre 2 vodiče pevné, 24A/450V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm2. Napr WAGO 2273-202 | ks | 500 |  | 0
| 227 | Inštalačná krabicová svorka pre 3 vodiče pevné, 24A/450V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm2. Napr WAGO 2273-203 | ks | 500 |  | 0
| 228 | Inštalačná krabicová svorka pre 4 vodiče pevné, 24A/450V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm2. Napr WAGO 2273-204 | ks | 500 |  | 0
| 229 | Inštalačná krabicová svorka pre 5 vodičov pevné, 24A/450V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm2. Napr WAGO 2273-205 | ks | 500 |  | 0
| 230 | Inštalačná krabicová svorka pre 8 vodičov pevné, 24A/450V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm2. Napr WAGO 2273-208 | ks | 500 |  | 0
| 231 | Inštalačná krabicová svorka pre 2 vodiče pevné/lanko, 41A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm2. Napr WAGO 221-612 | ks | 200 |  | 0
| 232 | Inštalačná krabicová svorka pre 3 vodiče pevné/lanko, 41A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm2. Napr WAGO 221-613 | ks | 200 |  | 0
| 233 | Inštalačná krabicová svorka pre 5 vodičov pevné/lanko, 41A/450V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm2. Napr WAGO 221-615 | ks | 200 |  | 0
| 234 | Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; oranžová. Napr: WAGO - 221 - 6mm2 | ks | 20 |  | 0
| 235 | Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; modrá. Napr: WAGO - 221 - 4mm2 | ks | 20 |  | 0
| 236 | Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; modrá. Napr: WAGO: 221-6mm2 | ks | 20 |  | 0
| 237 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 2,5mm2. Napr: SCAME T140 - 815.1361 | ks | 300 |  | 0
| 238 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 4mm2. Napr: SCAME T140 - 815.1362 | ks | 300 |  | 0
| 239 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 6mm2. Napr: SCAME T140 - 815.13625 | ks | 300 |  | 0
| 240 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 10mm2. Napr: SCAME T140 - 815.1363 | ks | 100 |  | 0
| 241 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 16mm2. Napr: SCAME T140 - 815.1364 | ks | 100 |  | 0
| 242 | Deliaca svorkovnica 12 pólová - 25mm2. Napr: SCAME T140 - 815.1365 | ks | 100 |  | 0
| 243 | Kontaktná pasta pre možnosť požitia hliníkových vodičov v bezskrutkových svorkách. Napr: WAGO 249-130 | ks | 100 |  | 0
| 244 | Zemniaca svorka na potrubie. Napr: BERNARD ZSA 16 (I131307) | ks | 100 |  | 0
| 245 | Medená uzemňovacia páska ZS 16 pre svorku ZSA 16 (0,5 m) - I142708 | ks | 100 |  | 0
| 246 | Zemniaca svorka na potrubie. Napr. ELEKTRO BEČOV ZS 4 1/2"(I132707) | ks | 100 |  | 0
| 247 | Pásková uzemňovacia objímka nerezová pre potrubia 1/8 až 11/2" (0,5-48mm). Napr: F-Tronic- EBS 1 | ks | 50 |  | 0
| 248 | Pásková uzemňovacia objímka nerezová pre potrubia 1/8 až 3/8" (0,5-28mm). Napr: F-Tronic- EBS 2 | ks | 50 |  | 0
| 249 | Ekvipotenciálna svorkovnica 9 svoriek. Napr: ELCON PAS 01 (EQ03) s krytom - 9 svoriek | ks | 30 |  | 0
| 250 | Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: OBO Bettermann 1801 VDE (5015073) - S krytom | ks | 30 |  | 0
| 251 | Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: Elektro Bečov EPS 2 s krytom – 12x vodič + Pásik (I223507) | ks | 30 |  | 0
| 252 | Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: OBO Bettermann 1801 VDE (5015650) - HOP | ks | 30 |  | 0
| 253 | Nulový môstik modrý - N, 15x16mm, 63A.. Napr: SEZ: Mostik N 15 modrý 10005812.00 | ks | 30 |  | 0
| 254 | Nulový môstik xelený - PE, 15x16mm2, 63A. Napr: SEZ Mostik PE 15 zelený 10005811.00 | ks | 30 |  | 0
| 255 | Nulový môstik modrý - N, 7x16mm, 63A.. Napr: SEZ: Mostik N 7 modrý 10005806.00 | ks | 30 |  | 0
| 256 | Nulový môstik xelený - PE, 7x16mm2, 63A. Napr: SEZ Mostik PE 15 zelený 10005805.00 | ks | 30 |  | 0
| 257 | Svorka rozbočovacia 5P-2x25+2x16mm2 1x zelená/1xmodrá/3x sivá. Napr: HORA - HLAK25/5 C PEN3L | ks | 30 |  | 0
| 258 | Svorka rozbočovacia 5P-2x25+2x16mm2 1x zelená/1xmodrá/3x sivá. Napr: HORA - HLAK25/5 C PEN3L | ks | 30 |  | 0
| 259 | Svorka rozbočovacia 1P-2x25+2x16mm2 zelená. Napr: HORA - HLAK25/1 C PE | ks | 30 |  | 0
| 260 | Svorka rozbočovacia 1P-2x25+2x16mm2 modrá. Napr: HORA - HLAK25/1 C N | ks | 30 |  | 0
| 261 | Svorka rozbočovacia 1P-2x25+2x16mm2, čierna/hnedá. Napr: HORA - HLAK25/1 C L | ks | 30 |  | 0
| 262 | Svorka rozbočovacia 1x35+4x25mm2 modrá priehľadná stúpacia. Napr: POKOJ - OBL 35/25-1 | ks | 30 |  | 0
| 263 | Svorka rozbočovacia 1x95+4x35mm2 modro/sivá priehľadná stúpacia. Napr: POKOJ - OBL 95/35-1 | ks | 30 |  | 0
| 264 | Svorka stupačková 35mm2, 125A/500V. Napr: SEZDK - SV-35 /zaSV-25/ | ks | 30 |  | 0
| 265 | Svorkovnica stupačková 16 - 95mm2, 76A/630V. Napr: SEZDK - SV-95 | ks | 30 |  | 0
| 266 | Rozbočovacie svorky Al/Cu, 2x35mm2, modrá. Napr. HORA - HLAK 35/25 1 N (Al/Cu) | ks | 30 |  | 0
| 267 | Rozbočovacie svorky Al/Cu, 2x35mm2, čierna/hnedá. Napr. HORA - HLAK 35/25 1 N (Al/Cu) | ks | 30 |  | 0
| 268 | Rozbočovacie svorky Al/Cu, 2x35mm2, zelená. Napr. HORA - HLAK 35/25 1 N (Al/Cu) | ks | 30 |  | 0
| 269 | Izolovaná zbernicová svorka 3x10mm2, 2x16mm2, v kryte. Napr: HORA - SSAK 16 L G | ks | 30 |  | 0
| 270 | Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm², modrá. Napr: F-Elektro UK35/ 2 N (F2.0291) | ks | 30 |  | 0
| 271 | Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm², zeleno-žltá. Napr: F-Elektro UK35/ 2 PE (F2.0292) | ks | 30 |  | 0
| 272 | Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm², šedá. Napr: F-Elektro UK 35/2 A (F2.0293) | ks | 30 |  | 0
| 273 | Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm², šedá. Napr:HORA - RKA 50 L G | ks | 30 |  | 0
| 274 | Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm², modrá. Napr:HORA - RKA 50 N | ks | 30 |  | 0
| 275 | Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm², zelená. Napr: HORA - RKA 50 PE | ks | 30 |  | 0
| 276 | Svorkovnica stúpacia, 95, 630V, 4P. Napr: SEZ HSV 95 630V | ks | 30 |  | 0
| 277 | Svorkovnica stúpacia, 35, 500V, 4P. Napr: ZSE HSV 35 500V | ks | 30 |  | 0
| 278 | Svorka stúpacia, 35 35mm2 500V 1P s krytom. Napr: SEZ - SVK 35 | ks | 30 |  | 0
| 279 | Svorkovnica stožiarová KZ721 SR481-25 Z/Un 1xE27 max.4x35mm2 IP00 svorka M8. Napr: Elektrovýzbroj Fulnek | ks | 50 |  | 0
| 280 | Svorkovnica stožiarová NTB-1 1xE14 2-16A 3x(5x6-16mm2) IP54 min.pr.stožiara 94mm. Napr: ROSA | ks | 50 |  | 0
| 281 | Svorkovnica stožiarová TB-1 1xE14 2-16A 3x(4x10-35mm2) IP54 min.pr.stožiara 94mm. Napr: ROSA | ks | 50 |  | 0
| 282 | BSignálka LED monoblok červená 24V AC/DC Napr. Schrack BZ501210- | ks | 20 |  | 0
| 283 | BSignálka LED monoblok zelená 24V AC/DC Napr. Schrack BZ501213 | ks | 20 |  | 0
| 284 | BSignálka LED monoblok červená 230V AC Napr. Schrack BZ501215- | ks | 20 |  | 0
| 285 | BSignálka LED monoblok zelená 230V AC Napr. Schrack BZ501218- | ks | 20 |  | 0
| 286 | Hlavica signálna komplet 230VAC LED zelená. Napr: Schneider - XB5AVM4 | ks | 20 |  | 0
| 287 | Hlavica signálna komplet 230VAC LED červená. Napr:. Schneider - XB5AVM4 | ks | 20 |  | 0
| 288 | Hlavica ovládacia otočná komplet čierna 2 polohy 1Z Napr: Schneider - XB5AD21 | ks | 20 |  | 0
| 289 | Hlavica ovládacia otočná komplet čierny 3 polohy 2Z Napr: Schneider - XB5AD33 | ks | 20 |  | 0
| 290 | Hlavica signálna komplet 24VAC/DC LED červená Napr: Schneider - XB5AVB4 | ks | 20 |  | 0
| 291 | Hlavica signálna komplet 24VAC/DC LED zelená Napr: Schneider - XB5AVB3 | ks | 20 |  | 0
|  | Lišty, trubky |  |  |  | 0
| 292 | Ohybna elektroinštalačná trubka, priemer: 16mm. Napr: UNIVOLT FXP 16 Turbo | m | 600 |  | 0
| 293 | Ohybna elektroinštalačná trubka, priemer: 20mm. Napr: KOPOS MONOFLEX 1420 K50 | m | 600 |  | 0
| 294 | Ohybna elektroinštalačná trubka, priemer: 16mm. Napr: KOPOS MONOFLEX 121 E | m | 600 |  | 0
| 295 | Elektroinštalačná káblová lišta, rozmer: 40 x 20 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 40 x 20HF:HD2m | ks | 100 |  | 0
| 296 | Elektroinštalačná káblová lišta, rozmer: 21 x 21 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 20 x 20HF | ks | 100 |  | 0
| 297 | Elektroinštalačná káblová lišta, rozmer: 40 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 20 x 20HF | ks | 100 |  | 0
| 298 | Podlahová elektroinštalačná lišta, rozmer: 50 x 11-14mm, biela.Napr: KOPOS LO 50_P2 2m | ks | 100 |  | 0
| 299 | Lišta PVC, biela - 60X40. Napr. KOPOS - LH 60X40 HC lišta | ks | 100 |  | 0
| 300 | DLP Inštalačný kanál, dĺžka 2m, 1 komorový/2 komorový 150x50mm, farba: biela: LEGRAND DLP 010432 | ks | 10 |  | 0
| 301 | DLP ohybný kryt 010521. šírka 65mm, dľžka 2m, farba - biela. Napr: LEGRAND DLP - 010 521 | ks | 10 |  | 0
| 302 | DLP rozdelovacia priehradka, hĺbka 50mm, dĺžka 2m. Napr: LEGRAND DLP - 010 472 | ks | 10 |  | 0
| 303 | DLP spojka so západkou - samolepiaca. Napr: LRGRAND DLP - 010 692 | ks | 10 |  | 0
| 304 | DLP spona na káble, š. 130mm. Napr: LEGRAND DLP -010 686 | ks | 30 |  | 0
| 305 | DLP spojka krytu, šírka 65mm, farba - biela. Napr: LEGRAND DLP - 010 801 | ks | 10 |  | 0
| 306 | DLP koncová záslepka 150x50mm. Napr: LEGRAND DLP - 010 703 | ks | 10 |  | 0
| 307 | Zásuvka 2x2P+T, 4 moduly, biela. Napr: LEGRAND Mosaic Link Zásuvka 2x2P+T 278164L | ks | 20 |  | 0
| 308 | DLP Rámček 4M Mosaic pre kryt š.65mm. Napr: LEGRAND DLP Rámček 4M Mosaic pre kryt š.65mm - 010954 | ks | 20 |  | 0
| 309 | Dátová zásuvka RJ45,cat.6, STP,1 modul, biela. Napr: LEGRAND Mosaic Dátová zásuvka RJ45,cat.6, STP,1 modul - 0765 62 | ks | 10 |  | 0
| 310 | Strmeňová príchytka 22-28mm, profil 16-17mm, plastová prítlačná opierka, pätka H jednoduchá, oceľ. Napr: OBO - BS-H1-K-28 FT 1186222 | ks | 50 |  | 0
| 311 | Strmeňová príchytka 28-34mm, profil 16-17mm, plastová prítlačná opierka, pätka H jednoduchá, oceľ. Napr: OBO - BS-H1-K-34 FT - 1186229 | ks | 50 |  | 0
| 312 | Príchytka SONAP 28-34, typ 2056 na L profil. Napr: OBO 1187626 BS-F1-K-34 FT | ks | 100 |  | 0
| 313 | Rebrík kablový 300x 60x3m. Napr: BAKS - DUP/DUOP300H60/3 N o.č.466330 | ks | 10 |  | 0
| 314 | Rebrík spojka 60. Napr: BAKS - LDC/LDOCH60 N o.č.461001 | ks | 20 |  | 0
| 315 | Priechodka káblová NKP 13FB KOPOS, 16mm, PVC, čierna. Napr: KOPOS - Priechodka káblová NKP 13FB KOPOS, 16mm, PVC, čierna | ks | 200 |  | 0
| 316 | Priechodka káblová NKP veľkosť 9 FB, 5 mm, PVC, čierna. Napr: KOPOS - Priechodka káblová NKP veľkosť 9 FB, 5 mm, PVC, čiern | ks | 200 |  | 0
| 317 | Priechodka káblová T-GD, 13,5 - 20,5mm, PVC,IP54, čierna. Napr: MOREK - Priechodka káblová T-GD, 13,5 - 20,5mm, PVC,IP54, čierna | ks | 200 |  | 0
| 318 | Podlahová elektroinštalačná lišta oblá, rozmer: 74 x 18-20mm, biela. Napr: KOPOS LO 75_HD 2m | ks | 100 |  | 0
| 319 | Elektroinštalačná káblová lišta, rozmer: 80 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS EKD 80 x 40_HC | ks | 100 |  | 0
| 320 | Elektroinštalačná káblová lišta, rozmer: 120 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS EKD 120 x 40_HC | ks | 100 |  | 0
| 321 | Rozvádzačový kanál, rozmer: 30 x 40mm. Napr: KOPOS RK 30 x 40_LD | ks | 20 |  | 0
| 322 | Rozvádzačový kanál, rozmer: 50 x 50mm. Napr: KOPOS RK 50 x 50 DIN_LD | ks | 20 |  | 0
| 323 | Príchytka Quick svetlosivá, M16. Napr: OBO - 2149004 | ks | 1000 |  | 0
| 324 | Príchytka Quick svetlosivá, M20. Napr: OBO - 2149010 | ks | 1000 |  | 0
| 325 | Príchytka Quick svetlosivá, M25. Napr: OBO - 2149016 | ks | 500 |  | 0
| 326 | Príchytka Quick svetlosivá, M32. Napr: OBO - 2149022 | ks | 500 |  | 0
| 327 | Pevná rúrka 16mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1516E_KA | ks | 200 |  | 0
| 328 | Pevná rúrka 20mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1520E_KA | ks | 200 |  | 0
| 329 | Pevná rúrka 25mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1525E_KA | ks | 200 |  | 0
| 330 | Pevná rúrka 32mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1532E_KA | ks | 100 |  | 0
| 331 | Koleno pre EN rúrku, 16mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4116_KB | ks | 100 |  | 0
| 332 | Koleno pre EN rúrku, 20mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4120_KB | ks | 100 |  | 0
| 333 | Koleno pre EN rúrku, 25mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4125_KB | ks | 100 |  | 0
| 334 | Koleno pre EN rúrku, 32mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4132_KB | ks | 50 |  | 0
| 335 | Spojka pre EN rúrky, 16mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0216E_KB | ks | 50 |  | 0
| 336 | Spojka pre EN rúrky, 20mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0220E_KB | ks | 50 |  | 0
| 337 | Spojka pre EN rúrky, 25mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0225E_KB | ks | 50 |  | 0
| 338 | Spojka pre EN rúrky, 32mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0232E_KB | ks | 50 |  | 0
|  | Izolačné a sťahovacie pásky |  |  |  | 0
| 339 | Páska sťahovacia 160x2,6 čierna, balenie: 100ks,. Napr: GPH - VPC2/160 | balenie | 20 |  | 0
| 340 | Páska sťahovacia 200x3,6 čierna, balenie: 100ks. Napr: GPH - VPC4/200 | balenie | 20 |  | 0
| 341 | Páska sťahovacia 290x3,6 čierna, balenie: 100ks. Napr: GPH - VPC4/280 | balenie | 20 |  | 0
| 342 | Páska sťahovacia 365X7,8 čierna, balenie: 100ks. Napr: GPH - VPC8/360 | balenie | 20 |  | 0
| 343 | Páska sťahovacia 540x7,8 čierna, balenie:100ks. Napr: GPH - VPC8/540 | balenie | 20 |  | 0
| 344 | Izolačná páska elektroinštalačná - biela, rozmer: 19mm x 20m, elektrická pevnosť:40kV/mm Napr: EMOS | ks | 50 |  | 0
| 345 | Izolačná páska elektroinštalačná - čierna, rozmer: 25mm x 20m, elektrická pevnosť:40kV/mm Napr: EMOS | ks | 50 |  | 0
| 346 | Izolačná páska elektroinštalačná - zelenožltá, rozmer: 15mmx10m, elektrická pevnosť 40 kVPmm. Napr EMOS zelenožltá | ks | 50 |  | 0
| 347 | Izolačná páska elektroinštalačná - modrá, rozmer: 15mmx10m, elektrická pevnosť 40 kVPmm. Napr:EMOS modrá | ks | 50 |  | 0
| 348 | Vytyčovacia páska - červwno - biela nelepivá, dĺžka: 250m, šírka: 75cm. Napr: EMOS F87525 | ks | 20 |  | 0
| 349 | Izolačná páska samovulkanizačná 19mm / 10m čierna, EMOS F51912 | ks | 20 |  | 0
|  | Pracovné pomôcky, nástroje a ostatný materiál |  |  |  | 0
| 350 | Kľúč rozvádzačový. Napr: LIDOKOV 01.031 LK1 | ks | 10 |  | 0
| 351 | Kľúč rozvádzačový Napr: LIDOKOV LK2 01.032000 viacúčelový | ks | 10 |  | 0
| 352 | Kľúč rozvádzačový. Napr:LIDOKOV 01.033 - LK3 viacúčelový | ks | 10 |  | 0
| 353 | Kľúč rozvádzačový. Napr: T1 energetický | ks | 10 |  | 0
| 354 | Kľúč k rozvádzaču unierználny. Napr: FESTA Univerzálny kľúč k rozvodným skriniam |  |  |  | 0
| 355 | Stupňovitý vrták HSS, 4 - 20mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILTI - Stupňovitý vrták 4-20 /2 #2312458 | ks | 10 |  | 0
| 356 | Stupňovitý vrták HSS, 6 - 39mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILTI - Stupňovitý vrták 6-39 /3 #2312470 | ks | 10 |  | 0
| 357 | Stupňovitý vrták HSS, 8,5 - 40,5mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILTI - Stupňovitý vrták M10-M40 #2312459 | ks | 10 |  | 0
| 358 | Stavebná - elektrikárska sádra šedá, balenie 30 kg. Napr: KNAUF 30kg | ks | 20 |  | 0
| 359 | Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou 6-násobný, 5m, biela. Napr: EMOS - P54017 - 1909060500 | ks | 30 |  | 0
| 360 | Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou 6-násobný, 3m, biela. Napr: EMOS - P54017 - 1909060301 | ks | 30 |  | 0
| 361 | Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou 6-násobný + 2xUSB 3m čierny. Napr: ORNO - or_OR-Ae-13163/B/3M | ks | 30 |  | 0
| 362 | Kábel predlžovací s prepäťovou ochranou 8Z, 1,5m, sivý. Napr: EMOS - em_P53898 | ks | 30 |  | 0
| 363 | Kábel predlžovací s prepäťovou ochranou 5Z, 1,5m, sivý. Napr: EMOS - em_P53873 | ks | 30 |  | 0
| 364 | Prepäťová ochrana do zásuvky s ochranou 13.500A *FR*. Napr: Brennenstuhl - Primera-Line Adapter | ks | 30 |  | 0
| 365 | Bubon predĺžovací 4x230V, 16A, 230V, 3x2,5 H05RR-F, 25m. Napr: Scame - 742.244/25-25M | ks | 20 |  | 0
| 366 | Bubon predĺžovací 4x230V, 16A, 230V, 3x2,5 H05RR-F, 50m. Napr: Scame - 742.244/25-50M | ks | 20 |  | 0
| 367 | Štítkovač – kancelársky, technológia tlače termotransfer, farebný, pripojenie cez USB 3.0, grafický displej, maximálna šírka pásky 12 mm, čierna farba. Napr: DYMO LabelManager 280 – Kufríková súprava | ks | 5 |  | 0
| 368 | Kompatibilná páska čierna tlač/biely podklad pre DYMO 45013 D1 12mm | ks | 200 |  | 0
| 369 | Kompatibilná páska čierna tlač/biely podklad pre DYMO 40913 D1 9mm | ks | 200 |  | 0
| 370 | Kombinované kliešte izolované s multi-komponentnými rukoväťami, VDE, 1000V, 160 mm. Napr: KNIPEX - 01 06 160 | ks | 20 |  | 0
| 371 | Silové kombinované kliešte 180 mm, VDE, 1000V, 180mm. Napr: KNIPEX - 02 05 180 | ks | 20 |  | 0
| 372 | Bočné štiepacie kliešte VDE s dĺžkou 180 mm sú izolované do 1000 V. Napr: Knipex - 70 06 180 | ks | 20 |  | 0
| 373 | Kliešte na káble, 315 mm. Napr: KNIPEX - 95 36 315 A | ks | 20 |  | 0
| 374 | Káblové nožnice 200 mm, VDE 1000 V. Napr: KNIPEX - 95 16 200 Chrómované | ks | 20 |  | 0
| 375 | Kliešte štiepacie bočné, VDE do 1000 V. Napr: KNIPEX - K 74 06 200 | ks | 20 |  | 0
| 376 | Náradie na odstraňovanie izolácií nárazuvzdorné s plastickým telom 165 mm. Napr: Knipex - 16 20 165 SB | ks | 20 |  | 0
| 377 | Náradie na odstraňovanie izolácií nárazuvzdorné s plastickým telom 130 mm. Napr: Knipex - 16 20 16 SB | ks | 20 |  | 0
| 378 | Odizolovacie kliešte, chrómované 165 mm, VDE, 1000V. Napr: KNIPEX - 12 46 165 | ks | 20 |  | 0
| 379 | Odizolovacie náradie pre ploché káble a káble kruhového prierezu 125 mm. Napr: KNIPEX - 16 64 125 SB | ks | 20 |  | 0
| 380 | Odstraňovač izolácie izolovaný s multi-komponentnými rukoväťami, VDE testovaný 160 mm. Napr: KNIPEX - 11 06 160 | ks | 20 |  | 0
| 381 | Samonastaviteľné odizolovacie kliešte 200 mm. Napr: KNIPEX - 12 50 200 | ks | 20 |  | 0
| 382 | Skrutkovače Knipex, VDE, 1000V. Napr: Knipex - 00 20 12 VO1 - súprava | ks | 20 |  | 0
| 383 | Kliešte polguľaté priame VDE do 1000 V. Napr: Knipex - 26 16 200 | ks | 20 |  | 0
| 384 | Kliešťový Kľúč, VDE. Napr: KNIPEX - 86 06 250 | ks | 20 |  | 0
| 385 | Kliešte okrúhle VDE do 1000 V. Napr: KNIP/EX - 30 36 160 | ks | 20 |  | 0
| 386 | Káblový nôž s ochranou Napr: KNIPEX - K 98 54 | ks | 20 |  | 0
| 387 | Odizolovací nôž. Napr: Jokari 10280 NO. 28 H SECURA odizolovacie nôž Vhodné pre odizolovacie kliešte okrúhle káble 8 do 28 mm | ks | 10 |  | 0
| 388 | Orezávací nôž 9mm. Napr: STANLEY FATMAX Orezávací nôž 9 mm so zásobníkom 0-10-475 | ks | 10 |  | 0
| 389 | Elektrikárske rukavice VDE do 1000 V, veľkosť 11. Napr: KNIPEX -98 65 42 | ks | 20 |  | 0
| 390 | Skúšačka, Vadaska napätia, spojitosti, sledu fáz a meranie odporu s LED a LCD. Napr: FLUKE T150/C150 | ks | 20 |  | 0
| 391 | Skúšačka napätia a prúdu. Napr: FLUKE T6-1000 PRO | ks | 20 |  | 0
| 392 | Skúšačka 110 - 450V. Napr: SN02 | ks | 20 |  | 0
| 393 | Skúšačka napätia a prepojenie s LED a LCD. Napr: Amprobe 2100-BETA | ks | 20 |  | 0
| 394 | Termokamera na meranie oteplenia v elektrických royvodoch. Napr: HIKMICRO B20S | ks | 2 |  | 0
| 395 | Sada momentového skrutkovača VDE. Napr: WIHA - 8041996 | ks | 20 |  | 0
| 396 | Koľajnicový odvíjač veľkých káblových cievok,cievok s priemerom 80 až 200cm a váhe až 1000 kg. | ks | 2 |  | 0
| 397 | Odvíjač káblov s teleskopickým výsuvom do 800kg . Napr: X BOARD - XB 500 T - 10187 | ks | 2 |  | 0
| 398 | Odvíjač káblov pre 300m zmotky, nosnosť 80 kg.Napr: Steel Decor | ks | 2 |  | 0
|  | Prúdové chrániče 2 pólové |  |  |  | 0
| 399 | Prúdový chránič s ističom, 10/1N/B/003, 10 kA. Napr: EATON PFL7-10/1N/B/003-A | ks | 70 |  | 0
| 400 | Prúdový chránič s ističom, 16/1N/B/003, 10 kA. Napr: EATON PFL7-16/1N/B/003-A | ks | 70 |  | 0
| 401 | Prúd. chránič s ističom, B/10A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA. Napr: Schrack Prúdový chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA | ks | 50 |  | 0
| 402 | Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA. Napr. Schrack Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA | ks | 50 |  | 0
| 403 | Prúdový chránič s ističom B/25A, 30mA, 1+N, typ A, 10 kA. Napr: EATON PF7 - 25A/2P/30mA, Typ A | ks | 50 |  | 0
| 404 | Prúdový chránič s ističom B/40A, 30mA, 1+N, typ A, 10 kA. Napr:EATON PF7 - 40A/2P/30mA, Typ A | ks | 50 |  | 0
|  | Prúdové chrániče4 pólové |  |  |  | 0
| 405 | Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA Napr. Schrack AK668816 | ks | 10 |  | 0
| 406 | Prúdový chránič - 4pól/25A/30mA/AC/10kA. Napr: EATON- PF7 - 4pól/25A/30mA/AC/10kA | ks | 30 |  | 0
| 407 | Prúdový chránič - 4pól/40A/30mA/AC/10kA. Napr: EATON- PF7 - 4pól/40A/30mA/AC/10kA | ks | 30 |  | 0
| 408 | Prúdový chránič - 4pól/80A/30mA/AC/10kA. Napr: EATON PF7 - 4pól/80A/30mA/AC/10kA | ks | 30 |  | 0
|  | Ističe 3 pólové |  |  |  | 0
| 409 | Istič B10A/400V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B10/3 263387 | ks | 100 |  | 0
| 410 | Istič B16A/400V, 10kA. Napr: EATON Istič PL7 B16A/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový | ks | 100 |  | 0
| 411 | Istič B20A/400V, 10kA. Napr:EATON Istič PL7 B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový | ks | 100 |  | 0
| 412 | Istič B25A/400V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B25/3 263391 | ks | 100 |  | 0
| 413 | Istič B32A/400V, 10kA. Napr: EATON Istič B32/3 10kA, charakteristika B, 32A, 3-pólový | ks | 100 |  | 0
| 414 | Istič B40/3 10kA. Napr:EATON Istič B40/3 10kA charakteristika B, 40A, 3-pólový | ks | 100 |  | 0
| 415 | Istič B50A/400V, 10 kA. Napr: EATON:Istič PL7-B50/3 263400 | ks | 100 |  | 0
| 416 | Istič B63/400V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B63/3 263401 | ks | 50 |  | 0
| 417 | Istič, charakteristika C 80A, 3-pólový, 20 kA. Napr: SCHRACKistič LH - BR573800 | ks | 20 |  | 0
| 418 | Istič, charakteristika C 100A, 3-pólový, 20 kA. Napr: SCHRACK LH - BR573910 | ks | 20 |  | 0
| 419 | Istič, charakteristika C 125A, 3-pólový, 15 kA. Napr: SCHRACK LH - BR573912 | ks | 20 |  | 0
| 420 | Výkonový istič 3-pólový, 160A, 25kA napr. Schrack MC116131 | ks | 20 |  | 0
| 421 | Výkonový istič 3-pólový, 100A napr. Schrack MC110131 | ks | 20 |  | 0
| 422 | Výkonový istič 3-pólový, 125A napr. Schrack MC112131 | ks | 20 |  | 0
|  | Ističe 1 pólové |  |  |  | 0
| 423 | Istič 2A/230V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B 2/1 264839 | ks | 20 |  | 0
| 424 | Istič 4A/230V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B 4/1 264850 | ks | 20 |  | 0
| 425 | Istič 6A/230V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B 6/1 262673 | ks | 300 |  | 0
| 426 | Istič 10A/230V, 10 kA. Napr: EATON Istič PL7-B10/1 262674 | ks | 300 |  | 0
| 427 | Istič 16A/230V, 10 kA. Napr EATON Istič PL7-B16/1 262676 | ks | 400 |  | 0
| 428 | Istič 20A/230V, 10 kA. Napr EATON Istič PL7-B20/1 262677 | ks | 100 |  | 0
| 429 | Istič 25A/230V, 10 kA. Napr EATON Istič PL7-B25/1 262678 | ks | 100 |  | 0
| 430 | Istič 32A/230V, 10 kA. Napr EATON Istič PL7-B32/1 262679 | ks | 100 |  | 0
| 431 | Vypínač s páčkou 0-1, 16A, 1 zapínací. Napr. Schrack BZ106010-- | ks | 50 |  | 0
|  | Hlavné vypínače do elektrických rozvodní |  |  |  | 0
| 432 | Hlavný vypínač rozvádzača 32A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 32A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo | ks | 100 |  | 0
| 433 | Hlavný vypínač rozvádzača 63A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo | ks | 100 |  | 0
| 434 | Hlavný vypínač rozvádzača 100A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 100A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo | ks | 100 |  | 0
| 435 | Hlavný vypínač razvádazača 32A/240V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 32A, jednopólový, na montážnu lištu, Amparo | ks | 100 |  | 0
| 436 | Hlavný vypínač razvádazača 63A/240V. Napr: SCHRACKHlavný vypínač 63A, jednopólový, na montážnu lištu, Amparo | ks | 100 |  | 0
|  | Stykače, spínacie hodiny, ochrany, elektromery a spínacie relé |  |  |  | 0
| 437 | Modulárny stýkač 230V, 25A/2NO/1M. Napr: EATON Z-SCH230/1/25-20 | ks | 50 |  | 0
| 438 | Modulárny stýkač 230V, 25A/4NO/2M. Napr: EATON Z-SCH230/25-40 | ks | 50 |  | 0
| 439 | Modulárny stýkač 230V, 40A/4NO/3M. Napr: EATON Z-SCH230/40-40 | ks | 50 |  | 0
| 440 | Modulárny stýkač 230V, 63A/4NO/3M. Napr: EATON Z-SCH230/63-40 | ks | 10 |  | 0
| 441 | Spínacie hodiny, mechanické, denné, 230V/16A, 1xNO, záloha chodu, Napr: ORBIS UNO QRD | ks | 30 |  | 0
| 442 | Spínacie hodiny, digitálne, týždenné/denné, 230V/16A, 2xNO/NC, záloha chodu. Napr: ORBIS DATA Micro 2+ | ks | 30 |  | 0
| 443 | Prepäťova ochrana napr.KIWA 81.209 | ks | 5 |  | 0
| 444 | Prepäťová ochrana 3+1m 280V/12,5kA 81.027 B+C+D. Napr: KIWA PO I | ks | 5 |  | 0
| 445 | Jednofázový digitálny elektromer, 50A/1x230V, k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie na fakturačné účely, certifikovaný podľa normy MID 2014/32/EU. Napr: FIRN WZE-1 MID | ks | 50 |  | 0
| 446 | Trojfázový digitálny elektromer, 80A/3 x 230V, určený k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie na fakturačné účely, certifikovaný podľa normy MID 2014/32/EU. Napr: FIRN WZE-3 MID | ks | 50 |  | 0
| 447 | Trojfázový digitálny elektromer, 100A/3x230V, určený k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie. Elektromer je možné použiť aj na fakturačné účely, je certifikovaný podľa normy MID 2014/32/EU. Napr: FIRN LE-03d MID | ks | 50 |  | 0
| 448 | Súmrakov spínač 1Z. 16A / 230V. Napr: EATON SRSD1NOW | ks | 50 |  | 0
| 449 | Schodiskoví automat - relé, 0,5 - 10 min. 230V. Napr: ELKO EP- CRM-4 schodiskový automat 0,5-10min | ks | 50 |  | 0
| 450 | Súmrakový spínač so vstavaným čidlom, 230V, 16A, IP65. Napr: FIRN - AZH-106 | ks | 50 |  | 0
| 451 | Súmrakový spínač so vstavaným čidlom, 230V, 16A, IP65. Napr: FIRN - AWZ | ks | 50 |  | 0
| 452 | Elektronický schodišťový spínač, 0,5 - 12 min, 16A/230V. Napr: EATON TLK 101033 | ks | 50 |  | 0
| 453 | Kompletna signálka zelená O22 plná čočka integ. LED 230...240V. Napr: SCHNEIDER - Harmony XB5AVM3 | ks | 20 |  | 0
| 454 | Kompletna signálka červená O22 plná čočka integ. LED 230...240V. Napr: SCHNEIDER - Harmony XB5AVM4 | ks | 20 |  | 0
| 455 | Spínacie jednotky so skrutkovými pripojovacími svorkami a s násuvným konektorom, kontakt zapínací. Napr: SCHNEIDER ZBE-101 | ks | 10 |  | 0
| 456 | Spínacie jednotky so skrutkovými pripojovacími svorkami a s násuvným konektorom, kontakt vypínací. Napr: SCHNEIDER ZBE-102 | ks | 10 |  | 0
| 457 | Prepojovacia lista vidlicka U - 1L+N-2L+N-3L+N-1000/16C. Napr: HORA ETEC - EMP000014654 | ks | 30 |  | 0
| 458 | Krytka koncová SP-Z-10-16/3F pre 3-pólové lišty 10mm2 a 16mm2. Napr: HORA ETEC - EMP000010703 | ks | 50 |  | 0
| 459 | Lišta prepojovacia G-1L-1000/10 (U1x57-10/1000) 1315102 1P/10mm2/1000mm 63A vidlička. HORA ETEC - EMP000014649 | ks | 30 |  | 0
| 460 | Lišta DIN 1000mm TS 35 DIN35/1P perforovaná. Napr: ELCON - Lišta DIN 1000mm TS 35 DIN35/1P perforovaná | ks | 20 |  | 0
| 461 | Lišta DIN 2000mm TS 35 DIN35/2P perforovaná. Napr - ELCON - Lišta DIN 2000mm TS 35 DIN35/2P perforovaná | ks | 20 |  | 0
| 462 | Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 1N2N3N, 16mm2. Napr. Schrack BS900123 | ks | 30 |  | 0
| 463 | Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 16mm2, 18mm, l=1m,vidlicová, 3-pólová, 16mm2, 18mm. Napr: SCHRACK - BSB90114-A | ks | 30 |  | 0
| 464 | Perforovaná pozinkovaná DIN lišta TS 35/1P, šírka: 35mm, dĺžka: 1m. Napr: ELCON DIN/TS35 | ks | 30 |  | 0
|  | Dutinky a lisovacie oká |  |  |  | 0
| 465 | dutinka izolovaná 4728, 1,5mm², 8mm, Cu, čierna. Napr: KLAUKE - Koncová dutinka izolovaná 4728, 1,5mm², 8mm, Cu, čierna - 4728 | ks | 500 |  | 0
| 466 | dutinka izolovaná 47312, 2,5mm², 12mm, Cu, modrá. Nnapr_ KLAUKE - Koncová dutinka izolovaná 4738, 2,5mm², 8mm, Cu, modrá - 4738 | ks | 500 |  | 0
| 467 | Lisovacia dutinka s izoláciou, 4,0 mm², 10 mm, sivá, balenie: 100 ks. Napr: GPH - DI 4-10 | balenie | 30 |  | 0
| 468 | Lisovacia dvojdutinka s izoláciou, 2x 4,0 mm², 12 mm, sivá, balenie: 100 ks. Napr: GPH - DID 4-12 | balenie | 30 |  | 0
| 469 | Lisovacia dutinka s izoláciou, 6 mm², 12 mm, čierna, balenie: 100 ks. Napr: GPH - DI 6-12 | balenie | 30 |  | 0
| 470 | Lisovacia dvojdutinka s izoláciou, 2x6 mm², 14 mm, čierna, balenie: 100 ks. Napr: GPH - DID 6-14 | balenie | 30 |  | 0
| 471 | Lisovacia dutinka s izoláciou, 10 mm², 12 mm, hnedá, balenie: 100 ks. CIMCO - 187130 | balenie | 30 |  | 0
| 472 | Lisovacia dvojdutinka s izoláciou, 2x10 mm², 14 mm, biela, balenie: 100 ks. Napr: GPH - DID 10-14 | balenie | 30 |  | 0
| 473 | Lisovacia dvojdutinka s izoláciou, 2x 16 mm², 14 mm, krémová, balenie 50 ks. Napr: GPH - DID 16-16 B | balenie | 30 |  | 0
| 474 | Lisovacia dutinka s izoláciou, 25 mm², 16 mm, čierna, balenie: 50 ks. Napr: CIMCO 181022 | balenie | 30 |  | 0
| 475 | Lisovacia dutinka s izoláciou, 25 mm², 16 mm, hnedá, balenie: 50 ks, Napr: GPH - DI 25-16 | balenie | 30 |  | 0
| 476 | Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm; 16 mm². Napr: GPH Cu 16/8 KU-L | ks | 100 |  | 0
| 477 | Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm; 10 mm². Napr: GBH - Cu 10/8 KU-L | ks | 100 |  | 0
| 478 | Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm; 35 mm². Napr: GPH - Cu 35/8 KU-L | ks | 100 |  | 0
| 479 | Izolované medené lisovacie káblové oko, 4-6; žlté; pocínované; SSZ8; 6 mm². Napr: TRACON - SSZ8- 4-8/M8 | ks | 100 |  | 0
|  | Priemyselné vidlice, prívodky a záasuvky |  |  |  | 0
| 480 | Priemyselná vidlica, 16A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IVN 1653 | ks | 30 |  | 0
| 481 | Priemyselná vidlica, 16A/400 V, Počet pólov: 4P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IVN 1643 | ks | 30 |  | 0
| 482 | Priemyselná vidlica, 32A/400 V, Počet pólov: 4P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IVN 3243 | ks | 30 |  | 0
| 483 | Priemyselná vidlica, 32A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IVN 3253 | ks | 30 |  | 0
| 484 | Priemyselná vidlica, 63A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IVN 6353 | ks | 10 |  | 0
| 485 | Priemyselná nástenná prívodka 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IPN 1653 | ks | 30 |  | 0
| 486 | Priemyselná nástenná prívodka 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IPN 3253 | ks | 30 |  | 0
| 487 | Priemyselná spojovacia zásuvka, 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK ISN 1653 | ks | 30 |  | 0
| 488 | Priemyselná spojovacia zásuvka, 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK ISN 3253 | ks | 30 |  | 0
| 489 | Priemyselná spojovacia zásuvka, 63A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 67. Napr: SEZ DK ISGN 6353 | ks | 10 |  | 0
| 490 | Priemyselná nástenná zásuvka, 16A/400V, Počet pólov: 4P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IZN 1643 | ks | 30 |  | 0
| 491 | Priemyselná nástenná zásuvka, 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IZN 1653 | ks | 30 |  | 0
| 492 | Priemyselná nástenná zásuvka, 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IZN 3253 | ks | 30 |  | 0
| 493 | Priemyselná nástenná zásuvka, 32A/400V, Počet pólov: 4P (3P + PE). Krytie IP 44. Napr: SEZ DK IZN 3243 | ks | 30 |  | 0
| 494 | Priemyselná nástenná zásuvka, 63A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE). Krytie IP 67. Napr: SEZ DK IZGN 6353 | ks | 10 |  | 0
|  | Poistky |  |  |  | 0
| 495 | Poistka patrónová DII DZ E27 2312103 6A 500V gF rýchla. Napr ETI - EPO000000010 | ks | 200 |  | 0
| 496 | Poistka patrónová DII DZ E27 2312104 10A 500V gF rýchla. Napr: ETI - EPO000000011 | ks | 200 |  | 0
| 497 | Poistka patrónová DII DZ E27 2312105 16A 500V gF rýchla. Napr: ETI - EPO000000023 | ks | 200 |  | 0
| 498 | Poistka patrónová DII DZ E27 2312106 20A 500V gF rýchla. Napr: ETI - EPO000000024 | ks | 200 |  | 0
| 499 | Poistka patrónová DII DZ E27 2312107 25A 500V gF rýchla. Napr: ETI - EPO000000025 | ks | 200 |  | 0
| 500 | Poistka patrónová DIII TDZ E33 2313401 35A 500V gG/gL rýchlá. Napr: ETI - EPO000000056 | ks | 200 |  | 0
| 501 | Poistka patrónová DIII TDZ E33 2313402 50A 500V gG/gL rýchlá. Napr: ETI - EPO000000345 | ks | 200 |  | 0
| 502 | Poistka patrónová DIII DZ E33 2313103 63A 500V gF rýchla. Napr: ETI - EPO000000031 | ks | 100 |  | 0
| 503 | Poistková vložka 80A s gG charakteristikami. Napr: ETI - NV00C 4181213 | ks | 50 |  | 0
| 504 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 63A, Un : 500V AC. Napr: ETI - PNA000 40488 | ks | 50 |  | 0
| 505 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 80A, Un : 500V AC. Napr: OEZ PNA1 40436 | ks | 50 |  | 0
| 506 | Poistková vložka 100A s gG charakteristikami. Napr: ETI - NV00C 4181214 | ks | 50 |  | 0
| 507 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 160A, Un : 400V AC. Napr: ETI - NV1C 4184216 | ks | 50 |  | 0
| 508 | Poistková vložka 125A s gG charakteristikami. Napr: ETI NV00 4182215 | ks | 50 |  | 0
| 509 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 200A, Un : 500V AC. Napr: OEZ - PNA1 40440 | ks | 50 |  | 0
| 510 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 250A, Un : 500V AC. Napr: OEZ - PNA1 40442 | ks | 50 |  | 0
| 511 | Nožová poistka, charakteristika gG, In : 315A, Un : 500V AC. Napr: OEZ - PNA3 40359 | ks | 50 |  | 0
| 512 | Držiak poistkový (žehlička). Napr: OEZ - D1PH 6405 | ks | 20 |  | 0
| 513 | Držiak určený pre inštaláciu poistiek typu D, D01, D02, NV / NH. Napr: ETE - R 00-3 (D1PH) | ks | 20 |  | 0
| 514 | Držiak k nožovým poistkám, 1000 V. Napr: TRACON NTK | ks | 20 |  | 0
| 515 | Poistková vložka PV510 gR, 32A, 690V AC, 250V DC, 10,3x38x10,3m. Napr: OEZ - PV510 | ks | 100 |  | 0
| 516 | Valcová poistka gG, 6A, 500V AC, 10x38mm. Napr: EATON - C10G6 | ks | 100 |  | 0
| 517 | Valcová poistka gG, 10A, 500V AC, 10x38mm. Napr: EATON - C10G10 | ks | 100 |  | 0
| 518 | Valcová poistka gG, 20A, 500V AC, 10x38mm. Napr: EATON - C10G20 | ks | 100 |  | 0
| 519 | Valcová poistka gG, 25A, 500V AC, 10x38mm. Napr: EATON - C10G25 | ks | 100 |  | 0
| 520 | Valcová poistková CH14, 32A, 500V, 14x51mm. Napr: ETI CH14 2630015 | ks | 100 |  | 0
| 521 | Valcová poistková CH14, 40A, 500V, 14x51mm. Napr: ETI - CH14 2630017 | ks | 100 |  | 0
| 522 | Valcová poistková CH14, 50A, 500V, 14x51mm. Napr: ETI - CH14 2630019 | ks | 100 |  | 0
| 523 | Valcová poistka gG, 63A, 690V AC, 22x58mm. Napr: EATON - C22G63 | ks | 100 |  | 0
| 524 | Valcová poistková C22M80, 80A, 500V, 22x58mm. Napr: EATON - C22M80 | ks | 100 |  | 0
| 525 | Valcová poistka gG, 100A, 500V AC, 22x58mm. Napr: EATON - C22G100 | ks | 100 |  | 0
| 526 | Valcová poistková, 125A, AC 500V, 22 x 58mm. Napr: EATON - C22M125 | ks | 100 |  | 0
|  | Svietidlá LED |  |  |  | 0
| 527 | LED hranolový panel 20W, 2400lm, 60cm. Napr. V-TAC LED hranolový panel 20W, 2400lm, 60cm Farba svetla: Denná biela | ks | 100 |  | 0
| 528 | Technické sveitidlo LOTOS LED 25/30/40W. Napr. STRUM-Ideas, STR-04534 | ks | 50 |  | 0
| 529 | Nástenné LED svietidlo,6W, IP65, 230V, 23x8x2,9. Napr. ECOLITE ZSE5-BI | ks | 100 |  | 0
| 530 | LED zrkadlové svetlo 5W,30cm, 4000K. Napr: ONLI - LED Kúpeľňové osvetlenie zrkadla NEMO LED/4,5W/230V 4000K 30 cm IP44 lesklý chróm | ks | 100 |  | 0
svietidlá | 531 | LED Magnetický modul LED/12W/230V pr. 12,5 cm 3000K. Napr: MI2414 | ks | 100 |  | 0
| 532 | Svietidlo LED prisadené, 40W 4000lm 4000K 230V IP20. Napr. PHILIPS - SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC | ks | 200 |  | 0
| 533 | Stropný panel LED 24W, IP20, 230V, 1920 lm, okrúhly, s pohybovým a súmrakovým senzorom. Napr: BERGE - MP0338 | ks | 200 |  | 0
| 534 | LED Stropné svietidlo LED/24W/230V. IP20, 4200K pr. 28,5 cm biela. Napr: BC0050 | ks | 200 |  | 0
| 535 | Biely podhľadový LED panel 600 x 600mm 40W 120lm/W. Napr: 23822 | ks | 50 |  | 0
| 536 | Biely montážny rám 60x60x7cm pre LED panel. Napr: 191165 | ks | 200 |  | 0
| 537 | LED Stropné svietidlo LED/18W/230V 4200K pr. 21 cm biela. Napr: BC0048 | ks | 200 |  | 0
| 538 | LED Núdzové svietidlo 4W 3H IP66 - ZN2130. Napr: EMOS - NESSI 4W 3H | ks | 100 |  | 0
| 539 | LED kuchynské svietidlo, 2x zásuvka, vypínač, 10W, 4100K, 51cm. Napr: SOLIGHT - WO213 - 8592718025991 | ks | 300 |  | 0
| 540 | LED núdzové svietidlo 3W/3h/IP65. Napr: NEDES - LEL101 | ks | 100 |  | 0
| 541 | LED Núdzové svietidlo zapustené, kombinované SA, 3 hodiny vopred, čas nabíjania 12 hodín. Napr: PLEXI LED 1W LED SA 3h Premium | ks | 100 |  | 0
| 542 | Svietidlo LED 46W IP65, 1500mm 6400lm. Napr: LEDVANCE 4058075541207 4K | ks | 100 |  | 0
| 543 | LED stropné svietidlo 48W, 4900lm, 4000K. Vyžarovací uhol: 140°, AC 230V. Napr: TL6022-LED48W | ks | 100 |  | 0
| 544 | Ledvance - LED Stropné svietidlo OFFICE LINE LED/25W/230V. Napr: LEDVANCE - P225050 | ks | 100 |  | 0
| 545 | LED stropné svietidlo LED/28W/230V 4000K IP54. Napr: AVESTA -B3410 | ks | 100 |  | 0
| 546 | LED Stropné svietidlo LED/18W/230V pr. 31 cm 3000/4000/6400K. Napr: AVESTA - VT0828 | ks | 100 |  | 0
| 547 | LED Stropné svietidlo AVESTA LED/12W/230V IP54. Napr: AVESTA - B3406 | ks | 100 |  | 0
| 548 | LED hranolové svietidlo V-TAC 40W, 3000lm, 120cm. Napr: V-TAC - 20350 | ks | 100 |  | 0
| 549 | LED reflektor s pohybovým snímačom, 50W/230V 4000K IP65. Napr: OSRAM - P225999 | ks | 100 |  | 0
| 550 | Prachotesné LED svietidlo 60CM 4000K 18W/2566lm IP65. Napr: Waldo | ks | 100 |  | 0
| 551 | Biele LED stropné svietidlo okrúhle 260mm 12W CCT. Napr: 217603 | ks | 200 |  | 0
| 552 | LED PANEL THIN 600x600 40W 4000K UGR vstavaný. Napr: PANLUX - PN22300005 | ks | 200 |  | 0
| 553 | Prisadené mriežkové svietidlo, optický systém z vysoko lešteného hliníku.2x LED 1200mm, IP20, 39 W, 4300 lm. MODUS - LLL4000RM2KV4ND 4K | ks | 100 |  | 0
| 554 | LED svietidlo 27W/ BRS4KO375V2/ND. Napr: MODUS - 81592077 | ks | 100 |  | 0
| 555 | Svietidlo LED 58W IP65, 1500mm. Napr: MODUS - MODUS VL1X4LND 4K | ks | 100 |  | 0
| 556 | Senzor vstavaný 360st biely RADAR Napr: PANLUX - PN71000013 | ks | 50 |  | 0
| 557 | Detektor pohybu interiérový, PIR, stropný, biely. Napr: SOLIGHT - WPIR02 | ks | 50 |  | 0
| 558 | SENZOR PIR senzor pohybu 180°, biely. Napr: PANLUX - SL2300/B | ks | 50 |  | 0
| 559 | LED svietidlo,2x LED,1200mm,nanoprizma,4000K,NONSELV 350mA. MODUS - ESO ELSVOS0705173 | ks | 50 |  | 0
| 560 | Samostatne stojaci rám pre panely UQ LED pre modul M600, ktorý zabezpečuje možnosť montáže na strop a stenu. Dĺžka 602 mm, šírka 602 mm a výška 45 mm . Napr: MODUS - UQRAM600 | ks | 50 |  | 0
| 561 | Prenosný LED reflektor s držiakom 10W. Napr: PANLUX - LM54300010. LEDMED VANA SMD HANDY | ks | 20 |  | 0
| 562 | Prenosný LED reflektor s držiakom 50W. Napr: PANLUX - LM54300012. LEDMED VANA SMD HANDY | ks | 20 |  | 0
| 563 | Svietidlo LED, 27W, 3000Lm, 4000K, IP44, D=375MM, PMMA OPÁL NZ. Napr: MOGUS - BRSB4KO375V2/NDNZ | ks | 100 |  | 0
| 564 | Svietidlo LED,1200mm, mikroALDP+opálový profil. Napr: Modus EVAL1MKV4V1/1050ND MODUS EVAL | ks | 100 |  | 0
| 565 | LED Solárna pouličná lampa so senzorom STREET 3xLED/9w/3,2V IP65 + diaľkové ovládanie. Napr: SA1570 | ks | 20 |  | 0
| 566 | LED svietidlo 2x LED trubicu 120cm, T8 - G13, biele, IP20, 230V. Napr: GTV - RASTRO GT-LE120JN-01 | ks | 100 |  | 0
| 567 | LED svietidlo 4xLED trubicu 60cm, T8 - G13, biele, IP20, 230V. Napr. GTV - RASTRO GT - LE060JN-01 | ks | 100 |  | 0
| 568 | LED svietidlo, 38W, IP65, 1200mm, 4000K, 5500lm. Napr: MODUS VL1X4MND 4K | ks | 100 |  | 0
| 569 | LED svietidlo, 58W, IP65, 1500mm, 4000K, 8500lm. Napr: MODUS MODUS VL1X4LND 4K | ks | 100 |  | 0
| 570 | LED svietidlo s pohybovým senzorom, 14W, 800lm, 4000K, IP20. Napr: KANLUX - FOGLER LED 14W-NW | ks | 200 |  | 0
| 571 | Svietidlo prisadené , 100W, E27, 230V, IP44, biela. Napr: KANLUX - TUNA S1101 04260 | ks | 50 |  | 0
| 572 | Svietidlo bodové 10W GU5.3 12V IP20 biela. Napr: KANLUX ARGUS CT - 2114 00303 | ks | 50 |  | 0
| 573 | LED svietidlo 18W CCT 230V 115DEG IP54 FI250X52 WHITE/BLACK ROUND. Napr: SPECTRUMLED NYMPHEA BLACK & WHITE RINGS | ks | 50 |  | 0
| 574 | LED modul 18W, 230V, IP20, 1800lm. Ø 193mm, 4000K. Napr: LEDprodukt, 18W LED modul do stropného svietidla 230V - neutrálna biela | ks | 200 |  | 0
| 575 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CREND/ND - kocnový diel/ CIERNA | ks | 1 |  | 0
| 576 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CRCONT/ND - prechodový diel/ CIERNA | ks | 1 |  | 0
| 577 | svietidlo zavesne Modus HL5000LKO4/CRSTART/ND - prvý diel/ CIERNA | ks | 1 |  | 0
| 578 | PRO slim hranolové LED svietidlo, CREE čipy, 60cm, 230V, 20W, 2500 - 3000K, 600x75x25mm, biele.Napr. V-TAC | ks | 100 |  | 0
|  | LED žiarovky |  |  |  | 0
| 579 | LED Žiarovka ECOLINE A60 E27/10W/230 V 3000K Napr: BRIGALAGI, LED Žiarovka ECOLINE A60 E27/10W/230V 3000K | ks | 500 |  | 0
| 580 | LED Žiarovka E14/15, 5W/230v 2700K. Napr. Philips - SADA 3x LED Žiarovka Philips B35 E14/5W/230V 2700K | sada | 200 |  | 0
| 581 | LED žiarovka, E27, guľa, A60, 5W, 470lm, 4000K, Napr: PHILIPS "CorePro" | ks | 600 |  | 0
| 582 | LED žiarovka , E27, 10W, 1055lm, 4000K, neutrálna biela, matná, 230V. PHILIPS - CorePro A60 | ks | 1000 |  | 0
| 583 | LED žiarovka 1x5,5W ¦ E14 ¦ 4000K. Napr: PHILIPS - 8718696543566 | ks | 500 |  | 0
| 584 | Žiarovka 12V 50W G53 HALOSPOT 111 40st. 3000 hod.Napr: LEDVANCE - 41835WFL | ks | 20 |  | 0
| 585 | LED žiarovka, GU10, 4000K, 5W, 550lm, neutralna biela. PHILIPS - 75007 | ks | 20 |  | 0
| 586 | Žiarovka LED, E27, 7W, 2700, 4000K. Napr. PHILIPS CORE PRO R80 | ks | 600 |  | 0
| 587 | Žiarovka LED, E27, 4W, 827, 345lm 2700K.Napr: PHILIPS - COREPRO R80 reflekt. | ks | 600 |  | 0
| 588 | LED žiarovka MR16 5W, 12DC, 2700 -300K, 110°Napr: Kat. č. O1191,O1192,O1193 | ks | 50 |  | 0
| 589 | LED žiarovka, 230V, 7W, E14, 830lm. Napr: PHILIPS - 929002972902 | ks | 300 |  | 0
| 590 | LED trubica, T8 - G13, 120cm, 18W, 230V, 2500 - 3000K, Napr: V-TAC | ks | 2000 |  | 0
| 591 | LED trubica, T8 - G13, 150cm, 20W, 230V, 2500 - 3000K. Napr: V-TAC | ks | 200 |  | 0
| 592 | LED trubica, T8 - G13, 60cm, 9W, 230V, 2500 - 3000K. Napr: V-TAC | ks | 1000 |  | 0
| 593 | LED trubica, T5 - G5, 55cm, 8W, 230V, 4000 - 4500lm. Napr: V-TAC | ks | 200 |  | 0
| 594 | LED žiarovka CLASSIC A60, E27, 13W, 1521lm, 2700K. Napr: EMOS - ZQ5E61 | ks | 800 |  | 0
| 595 | LED žiarovka G9, 3,5W, 3000K, 300lm. Napr: SOLID WZ322-1 | ks | 100 |  | 0
| 596 | Žiarivka kompaktná 11W/840 G23 studená biela Napr: Bellight | ks | 500 |  | 0
| 597 | Žiarivka kompaktná 18W/840 G24D-2, Napr: Bellight | ks | 300 |  | 0
| 598 | Žiarivková trubica G13/36W/230V 120 cm. | ks | 1000 |  | 0
| 599 | Žiarivková trubica T8 G13/18W/230V 6500K 60 cm. | ks | 500 |  | 0
| 600 | Žiarivka 32W/865 G10Q kruhová 29x307mm: Napr: Bellight | ks | 100 |  | 0
| 601 | Žiarivková trubica T9 G24q-1/22W/230V 6500k.Napr:Aigostar | ks | 100 |  | 0
| 602 | LED žiarovka, E14, T25, do chladničky a digestora, 2 W, 250 lm. Napr: NEDIS | ks | 1500 |  | 0
| 603 | LED žiarovka Philips R7S 14W/120W 2000lm 3000K. Napr: PHILPS | ks | 50 |  | 0
| 604 | Štartér žiariviek 25-65W SIN 220-240V. Napr: Philips - S 10 | ks | 500 |  | 0
| 605 | Štartér žiariviek 4-22W SER 220-240V. Napr: Philis S2 | ks | 500 |  | 0
| 606 | Elektronický transformátor HTN 75/230-240. Napr: OSRAM - Halotronic | ks | 50 |  | 0
| 607 | Nymphea Black &amp; White Rings 18 Ww 230 V 115st Ip54 Fi250x52 White/Black Round. | ks | 10 |  | 0
| 608 | Elektronický transformátor – HTM, HTN 150/230/240V. Napr: OSRAM - Halotronic | ks | 50 |  | 0
|  | Spojovací materiál |  |  |  | 0
| 609 | Podložka cupal 7373-05 5-12,5mm/1mm. Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-05 5-12,5mm/1mm | ks | 250 |  | 0
| 610 | Podložka cupal 7373-07 6-14mm/1mm. Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-07 6-14mm/1mm | ks | 250 |  | 0
| 611 | Podložka cupal 7373-09 8-17mm/1mm. Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-09 8-17mm/1mm | ks | 250 |  | 0
| 612 | Podložka cupal 7373-12 11-23mm/2mm. Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-12 11-23mm/2mm | ks | 100 |  | 0
| 613 | Podložka cupal 7373-14 13-28mm/2mm. Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-14 13-28mm/2mm | ks | 50 |  | 0
| 614 |  |  |  |  | 0
| 615 |  |  |  |  | 0
| 616 | Zväzkový držiak - 2031 M 30 FS. Napr: OBO Grip - 2207036 | ks | 200 |  | 0
| 617 | Hmoždinka pre viazacie pásky. Napr: SCAME 839.39/101 | bal/100ks | 20 |  | 0
| 618 | Hmoždinka s golierom, priemer:6mm. Napr: FISCHER UX 6 x 50 | bal/100ks | 50 |  | 0
| 619 | Hmoždinka s golierom, priemer:6mm. Napr: FISCHER UX 6 x 40 | bal/100ks | 50 |  | 0
| 620 | Hmoždinka s golierom, priemer: 8mm. . Napr: FISCHER UX 8 x 50 | bal/100ks | 50 |  | 0
| 621 | Hmoždinka rozperná plastová do sadrokartónu so skrutkou. Napr: KLIMAS Hmoždinka rozperná plastová do sadrokartónu so skrutkou | bal/7ks | 100 |  | 0
| 622 | Skrutka do dreva 2,5x10 mm, zápustná hlava PZ1, žltý zinok - 1000ks | balenie | 5 |  | 0
| 623 | Skrutka do dreva so zápustnou hlavou PZ 3x30 - 1000ks | balenie | 5 |  | 0
| 624 | Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 3X20 mm - 1000ks | balenie | 5 |  | 0
| 625 | Top Kraft Skrutka RS rámová do dreva 4,2x45 mm (500 ks/bal) | balenie | 20 |  | 0
| 626 | Top Kraft Skrutka RS rámová do dreva 4,2x55 mm (250 ks/bal) | balenie | 20 |  | 0
| 627 | Skrutky do dreva 3,5x40 YC,BIT PZ | bal/100ks | 10 |  | 0
| 628 | Skrutka sadrokartónová 3,5x35 | bal/100ks | 10 |  | 0
| 629 | Skrutka sadrokartónova 4,2x35 | bal/100ks | 10 |  | 0
| 630 | Natĺkacia plastová príchytka na kábel 3-13mm. Balenie: 200 ks.Napr: F-tronicCMS1 | balenie | 50 |  | 0
| 631 | Natĺkacia plastová príchytka na kábel 8-28mm. Balenie: 200 ks.Napr: F-tronicCMS3 | balenie | 50 |  | 0
| 632 | Natĺkacia plastová príchytka na kábel 20-40mm. Balenie: 200 ks.Napr: F-tronicCMS4 | balenie | 50 |  | 0
|  | Ventilátory |  |  |  | 0
| 633 | Ventilátor Quadro Micro 100 IT HCS, Dvojrychlostný, Hygrostat s dobehom, zabudovaní filter, pod omietku. Napr: VORTICE | ks | 100 |  | 0
| 634 | Ventilátor QUADRO MICRO 100 T, Dvojrychlostný, časový dobeh, zabudovaní filter, na stenu. Napr: VORTICE | ks | 100 |  | 0
| 635 | Ventilátor QUADRO MICRO 100 T, Dvojrychlostný, zabudovaní filter, na stenu. Napr: VORTICE | ks | 50 |  | 0
| 636 | Kúpeľňový radiálny ventilátor, CF 100 P, 230V, IP44, 90m3/h, 19W, spätná klapka. | ks | 40 |  | 0
| 637 | Kúpeľňový radiálny ventilátor, CF 100 T, 230V, IP44, 90m3/h, 19W, spätná klapka, časový dobeh | ks | 40 |  | 0
| 638 | Axiálny ventilátor 90/3,5" vhodná do okna alebo stenu. Napr: VORTICE MFO | ks | 20 |  | 0
| 639 | Podvesný odsávač v šírke 50 cm v nerezovom prevedení je určený pre inštaláciu pod skrinku. Napr: MORA OP 540 X | ks | 20 |  | 0
| 640 | Podvesný odsávač v šírke 60 cm v nerezovom prevedení je určený pre inštaláciu pod skrinku. Napr: MORA OP 640 X | ks | 20 |  | 0
| 641 | Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, 3,5kW, 230V, 16A. Napr: HAPL 135 | ks | 5 |  | 0
| 642 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10 |  | 0
| 643 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10 |  | 0
| 644 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10 |  | 0
| 645 | Zmršťovacia bužírka 4,8 mm | m | 10 |  | 0
|  | Baterie AA, AAA |  |  |  | 0
| 646 | Nabíjateľná batéria, AA, 2100 mAh. Napr: VARTA Recharge Accu Power | ks | 20 |  | 0
| 647 | Jednorázová batéra tužková, AA. Balenie 24ks. Napr: VARTA Longlife | balenie | 10 |  | 0
| 648 | Nabíjatená batéria, AAA tužkové NiMH 1000 mAh. Napr: VARTA ACCU Profesional | ks | 20 |  | 0
| 649 | Jednorázová batéra tužková, AAA. Balenie 24ks. Napr: VARTA Longlife | balenie | 10 |  | 0
|  | Bleskozvodný materiál |  |  |  | 0
| 650 | Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi. Napr: ZIN - Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi 1kg=7,40m (bal=20kg/148m) | balenie | 20 |  | 0
| 651 | Bleskozvod guľatina 10 FeZn. Mapr: ZIN - Bleskozvod guľatina 10 FeZn 1m=0,616kg | m | 100 |  | 0
| 652 | Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi PVC-plašť biely. Napr: ZIN - Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi PVC-plašť biely 1kg=5,0m (bal=10kg) (len celé bal) | balenie | 20 |  | 0
| 653 | Bleskozvod pásovina 30x4 FeZn. Napr: ZIN - Bleskozvod pásovina 30x4 FeZn (1m=0,95kg) balenie 25-27kg | balenie | 20 |  | 0
| 654 | Bleskozvod tyč zemniaca 2,0m. Napr: ZIN - Bleskozvod tyč zemniaca ZT 2,0m FeZn D=25mm | ks | 20 |  | 0
| 655 | Bleskozvod tyč zemniaca 1,5m FeZn. Napr: ZIN - Bleskozvod tyč zemniaca ZT 1,5m FeZn X-profil | ks | 20 |  | 0
| 656 | Bleskozvod podpera . Napr: ZIN - Bleskozvod podpera PV 21 plast betón 313112 | ks | 200 |  | 0
| 657 | Bleskozvod podpera FeZn. Napr: ZIN - Bleskozvod podpera PV 32 FeZn | ks | 200 |  | 0
| 658 | Bleskozvod podpera 200mm. Napr: ZIN - Bleskozvod podpera PV 02 FeZn L=200mm | ks | 100 |  | 0
| 659 | Bleskozvod štítok 1. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 1 | ks | 50 |  | 0
| 660 | Bleskozvod štítok 2. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 2 | ks | 50 |  | 0
| 661 | Bleskozvod štítok 3. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 3 | ks | 50 |  | 0
| 662 | Bleskozvod štítok 4. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 4 | ks | 50 |  | 0
| 663 | Bleskozvod štítok 5. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 5 | ks | 50 |  | 0
| 664 | Bleskozvod štítok 6. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 6 | ks | 50 |  | 0
| 665 | Bleskozvod štítok 7. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 7 | ks | 50 |  | 0
| 666 | Bleskozvod štítok 8. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 8 | ks | 50 |  | 0
| 667 | Bleskozvod štítok 9. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 9 | ks | 50 |  | 0
| 668 | Bleskozvod štítok 0. Napr: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 0 | ks | 50 |  | 0
| 669 | Bleskozvod uholník 1,7m. Napr: ZIN - Bleskozvod uholník OU FeZn 1,7m | ks | 20 |  | 0
| 670 | Bleskozvod držiak uholníka do muriva 150mm. Napr: ZIN - Bleskozvod držiak Duz FeZn uholníka do muriva l=150mm | ks | 40 |  | 0
| 671 | Bleskozvod svorka. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SS FeZn s príložkou, 2 skrutky | ks | 100 |  | 0
| 672 | Bleskozvod svorka pásovina /guľatina. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SR 03b FeZn zemniaca 77x42x27 pásovina /guľatina | ks | 50 |  | 0
| 673 | Bleskozvod svorka pásovina/pásovina. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SR 02 M8 FeZn odbočná 55x38 pásovina/pásovina | ks | 50 |  | 0
| 674 | Bleskozvod svorka skúšobná. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná liatinová | ks | 100 |  | 0
| 675 | Bleskozvod svorka. Napr:ZIN - Bleskozvod svorka SP 01 FeZn kovova 6-12 | ks | 50 |  | 0
| 676 | Bleskozvod svorka krížová. Napr. ZIN - leskozvod svorka SK FeZn krížová | ks | 50 |  | 0
| 677 | Bleskozvod svorka spojovacia na guľatinu 8. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SM 8 FeZn spojovacia na guľatinu 8 | ks | 50 |  | 0
| 678 | Bleskozvod svorka. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SS AlMgSi s príložkou, 2 skrutky | ks | 100 |  | 0
| 679 | Krabica na bleskozvod s nastav. Napr: SEZ - Krabica na bleskozvod PZO 218x168x s nastav. hĺbk. 80-120mm bleskozvod | ks | 30 |  | 0
| 680 | Krabica do zateplenia. Napr: PAWBOL - Krabica do zateplenia R.8145 218x168x s nastav. hĺbk. 80-150mm bleskozvod | ks | 30 |  | 0
| 681 | Svietidlo kruh LED SPMP 3000KN4/370/ND/PIR, napr. Modus | ks | 10 |  | 0
| 682 | Svietidlo kruh LED SPMP 3000KN4/370/ND, napr. Modus | ks | 10 |  | 0
|  | Spolu |  |  |  | 0
Nie som platca DPH v SR
Som platca DPH v SR
Som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie
Nie som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie a osobou povinnou zaplatiť daň
je príjemca predmetu plnenia
Uplatňujem si prenesenie daňovej povinnosti
..................................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
Note on C6: Kábel je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v obyčajnom a vlhkom prostredí v hoteloch,nemocniciach, v metre, na letiskách atď, k ochrane ľudí a technického vybavenia budov v prípade požiaru, tam kde nie je požiadavka na zachovanie funkčnosti celej káblovej inštalácie pri požiari. Kábel v prípade požiaru uvoľnuje malé množstvo tepla a dymu a naviac z neho neodkvapkávajú žiadne horiace častice. Kábel nie je odolný voči UV žiareniu.
Note on C16: Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa, napríklad N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny, je typ elektrického kábla, ktorý má tieto charakteristiky: Bezhalogénový materiál izolácie a plášťa – znamená, že kábel neobsahuje halogénové prvky (ako chlór, fluór, bróm), ktoré pri horení môžu vytvárať toxické a korozívne plyny. To zvyšuje bezpečnosť v prípade požiaru, pretože nevznikajú škodlivé plyny. Zvýšená odolnosť proti šíreniu plameňa – kábel je navrhnutý tak, aby sa oheň nešíril po jeho povrchu, čím sa znižuje riziko rozšírenia požiaru cez káblové rozvody. Typ N2XH-J – označuje konkrétny druh kábla podľa normy, kde: N2XH znamená bezhalogénový kábel s plášťom odolným proti ohňu, J označuje, že kábel má medené vodiče, 3x1,5 znamená, že kábel má tri žily s prierezom 1,5 mm². Farba čierna – plášť kábla je čierny, čo môže byť dôležité pre identifikáciu alebo estetiku inštalácie. Takýto kábel sa používa najmä v prostrediach, kde je požiadavka na zvýšenú bezpečnosť proti požiaru a minimalizáciu toxických výparov, napríklad v budovách, verejných priestoroch, nemocniciach, školách a pod.
Note on C19: dusan.pozgay@gmail.com: Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa, napríklad N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny, má tieto základné vlastnosti: Bezhalogénový materiál – izolácia a plášť kábla neobsahujú halogénové prvky, čo znižuje tvorbu toxických a korozívnych plynov pri požiari, čím zvyšuje bezpečnosť. Zvýšená odolnosť proti šíreniu plameňa – kábel je navrhnutý tak, aby sa oheň nešíril po jeho povrchu, čo pomáha zabrániť rozšíreniu požiaru cez káblové rozvody. Typ N2XH-J – označuje kábel s medenými vodičmi (J), bezhalogénovým plášťom odolným voči ohňu (N2XH). 5x1,5 – kábel má päť žíl, každá s prierezom 1,5 mm², čo znamená, že je určený pre viacžilové zapojenia, napríklad pre trojfázové rozvody s ochranným vodičom. Farba čierna – plášť kábla je čierny, čo môže byť dôležité pre identifikáciu alebo estetiku inštalácie. Takýto kábel sa používa v elektrických inštaláciách, kde je požiadavka na bezpečnosť proti požiaru a minimalizáciu toxických plynov, napríklad v obytných, komerčných alebo verejných budovách. Päťžilové prevedenie umožňuje použitie v trojfázových systémoch s nulovým a ochranným vodičom.
Note on C220: Požgay Dušan: Nosníková spona s upevňovacím otvorom na pripojenie hákov alebo skrutky s maticou. Hrúbka príruby: 2 - 4 mm. Montážny otvor : 6,4mm. Zaťaženie: 450 N
Note on C221: Požgay Dušan: menovitý prierez vodiča od-do (mm2) 29-40
Note on C222: Požgay Dušan: menovitý prierez vodiča od-do (mm2) 55-74
Note on C323: Požgay Dušan: Strmeňová príchytka s plastovou prítlačnou opierkou. Pre plochú oceľ, uholníky a oceľ U s hrúbkou 4 - 12 mm. Príchytka a skrutka sú z oceli žiarovo zinkované ponorom. Rozsah upínania D: 28-34 mm
Note on C463: Ako funguje kaskádová ochrana (Typy SPD): Pre komplexnú ochranu sa používa viacstupňový systém (kaskáda), kde sa prúd znižuje postupne: Typ 1 (T1 / B): Hrubá ochrana. Určená proti priamemu úderu blesku. Inštaluje sa na vstupe do objektu (hlavný rozvádzač), najmä ak je budova vybavená bleskozvodom. Typ 2 (T2 / C): Stredná ochrana. Najbežnejší typ, ktorý chráni pred nepriamymi účinkami blesku a spínacím prepätím. Toto je základná ochrana pre väčšinu rodinných domov a bytov. Typ 1+2 (T1+T2 / B+C): Kombinovaný zvodič. Spája funkciu T1 a T2 v jednom module. Typ 3 (T3 / D): Jemná ochrana. Inštaluje sa čo najbližšie ku chránenému spotrebiču (napr. do zásuvky s prepäťovou ochranou). Dôležité parametre pre výber: Počet pólov: Pre jednofázové (1P+N) alebo trojfázové (3P+N) systémy. Uzemnenie: Správna funkcia SPD je podmienená funkčným a správne pripojeným uzemňovacím systémom. Inštalácia a koordinácia: Návrh a inštaláciu prepäťovej ochrany musí vykonať kvalifikovaný projektant alebo elektrotechnik! Je kľúčové zabezpečiť správnu koordináciu medzi jednotlivými stupňami ochrany (T1, T2, T3) a správne pripojenie k ekvipotenciálnej svorkovnici (EPS).
Note on C614: studená biela farba svetla (6000-6500K) sa hodí na miesta, kde sa vyžaduje zvýšená pozornosť a koncentrácia (kancelárie, dielne, apod.). teplá biela (2500-3000K) sa hodí na miesta, kde chcete, aby sa ľudia cítili príjemne (čakárne, apod.). neutrálna biela (4000-4500K) je niečo medzi, najviac podobná dennému svetlu. (obchody, učebne, apod.)
Note on C634: vonkajší priemer: 12,5 mm vnútorný priemer: 5 mm hrúbka: 1 mm
Note on C635: vonkajší priemer: 14 mm vnútorný priemer: 6 mm hrúbka: 1 mm
Note on C636: vonkajší priemer: 17 mm vnútorný priemer: 8 mm hrúbka: 1 mm
Note on C637: vonkajší priemer: 23 mm vnútorný priemer: 11 mm hrúbka: 2 mm
Note on C638: Požgay Dušan: vonkajší priemer: 28 mm vnútorný priemer: 13 mm hrúbka: 2 mm