Technická správa:

1. Vodovod:

1.1 Pitná voda:

Pitná voda bude zabezpečená balená.

1.2 Úžitková voda:

Pre navrhovaný komplex objektov ako primárny zdroj úžitkovej vody bude slúžiť dažďová voda zachytená v zásobnej nádrži. Zásobná nádrž je tvorená dvoma prepojenými akumulačnými nádržami o objeme 12m3, ktoré budú pravidelne kontrolované a doplňované obcou Kamenná Poruba. Akumulačné nádrže budú osadené na severnej strane. Úžitková voda bude využívaná na oplachovanie rúk. V zásobnej nádrži bude osadené ponorné čerpadlo s integrovaným snímačom tlaku a prúdením, ktoré bude slúžiť na výtlak úžitkovej vody k výtokovému ventilu umiestnenom na stĺpe. Za čerpadlom je potrebné umiestniť spätnú klapku. Úžitkovú vodu z rozvodu vody v zimnom období je potrebné vypustiť.

Od zásobnej nádrže s čerpadlom k navrhovanému výtokovému ventilu bude vedená prípojka úžitkovej vody, potrubie HDPE 32(DN25) o celkovej dĺžke 19,3m a o spáde nad 0,3% smerom k nádrži.

Priamo na potrubie sa upevní vyhľadávací kábel CYKY 2x4 mm2, ktorý sa vyvedie do vodomernej šachty, a nad obsyp potrubia sa uloží výstražná fólia modrej farby.

Potrubie sa uloží do ryhy na pieskové lôžko hrúbky 150mm a pred zasypaním sa vykoná obsyp potrubia taktiež pieskom v hrúbke vrstvy 300mm. Po  zasypaní ryhy a zhutnení sa terén a cesta uvedie do pôvodného  stavu.

1.3 Zásobná nádrž úžitkovej vody:

Na pozemku sa vybuduje zásobná nádrž o objeme 24m3 (2x akumulačná nádrž o objeme 12m3 spolu prepojené). Akumulačná nádrž nádrž je navrhnutá ako štvorhranný podzemný objekt. Vonkajšie pôdorysné rozmery sú 2600 x 3600 mm, svetlá výška min. 1820 mm. Vstup do šachty je zabezpečený liatinovým poklopom 600x600 mm, ktorý je zateplený tepelnou izoláciou. Šachta sa odvodní cez šupátko so zemnou súpravou a poklopom do trativodu.

1.4 Výpočet potreby úžitkovej vody:

- je vykonaný na základe úpravy č.684/2006 vestníka MP SR z 14.11.2006 podľa

jednotlivých spotrebiteľov v objekte:

zamestnanci........................................ 4 os x 15 l.....................................  60 l/d

Max. denná potreba:

Qm = 60 x 1,3 = 78 l/d

Max. hodinová potreba:

Qh = (60 x 1,3 x1,8) / 12 = 11,7 l/h = 0,003 l/s

Ročná potreba vody:

Qrč = 0,06 x 365 = 21,9 m3/rok

1.5 Tlaková  skúška

Po  vyhovujúcej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skúškou je treba potrubie dobre prepláchnuť. Vodovodná prípojka sa skúša v zmysle STN 73 6611 alebo STN 73 6612.

2. Bezpečnosť práce:

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 124/2006 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi,   montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3. Zemné práce

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a STN 73 66005.

Podsyp v ryhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby sa potrubie oprelo o lôžko z piesku celým povrchom. Pred obsypom previesť geodetické zameranie. Hĺbka podsypu najmenej 150 mm , hrúbka zásypu najmenej 200 mm nad vonkajším priemerom prípojky. Uzávery a armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových poklopov ,ale až po tlakovej skúške.

4. Montážne práce

Zásadne pred začatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich čistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie prekročiť 10% menovitej hrúbky steny. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a uzávermi okrem zvárania je možné vykonať len do teploty ovzdušia +5°C. Neodporúča sa vykonať montážne práce pri teplote vzduchu  pod 0°C. Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené z priestoru , v ktorom je teplota nižšia ako 0oC,je potrebné ich temperovať aspoň 2 hod. pred začiatkom montáže. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky odvodnené, možno zvárať v ryhe. Pri zváraní musí byť použité predpísané upevňovacie náradie. Pri montážnych prácach a pred položením potrubia do výkopu musia byť voľné konce tesne uzavreté. Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o iné tvrdé predmety. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry montovať do potrubia až po jeho uložení vo výkope.

KATEGORIZÁCIA ODPADOV POČAS VÝSTAVBY :

### ZATRIEDENIE ODPADU                                          DOPORUČENÉ ZNEŠKODNENIE

### Č. 08 01 11  - odpadové farby a laky obsahujúce

org. rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky                 / oprávnená organizácia/

č. 08 01 12   -  odpadové farby a laky iné ako uvedené                              / riadená skládka /

v 08 01 11

č. 08 04 09  - odpadové lepidlá a tesniace materiály

obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezp. látky     / oprávnená organizácia/

č. 08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako

uvedené v 08 04 09                                                                  / riadená skládka /

č.  15 01 01 – obaly z papiera a lepenky                                                    / riadená skládka /

č.  15 01 02 – obaly z plastov                                                                    / riadená skládka /

č.  17 06 01 – drevo                                                                                   / riadená skládka /

č.  17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 / riadená skládka /

č.  17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                     / riadená skládka