ALFAGEN – DieselGENERÁTOR

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

AL INVEST Břidličná, a.s.

Bruntálská 167

793 51 Břidličná

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky vyhlášená v otevřeném řízení dle §  56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“ nebo „ZZVZ“).

Zadávací řízení

# Popis stávajícího stavu

Požaduje se dodávka záložního zdroje napájení technologie ALFAGEN pro případ dlouhodobého výpadku napájení pro účely dokončení technologických operací a ukončení tepelných procesů. V současné době není tato záloha výpadku elektrické energie provedena.

- POPIS POŽADOVANÉHO STAVU, PŘEDMĚTU DÍLA

V rámci realizace díla je požadována dodávka a instalace dieselgenerátoru pro napájení vybraných okruhů pro zajištění napájení kritického zařízení v době výpadku napájecí sítě 400V respektive 22kV AL INVEST Břidličná. Z důvodu důležitosti zajištění provozuschopnosti bude dieselgenerátor (dále jen DG) instalován mimo objekt haly ALFAGEN na samostatném betonovém základu (protiplnění AL INVEST) u vestavku V1, osa A-B / 1. Základ je již dokončen podle PD. Objednatel nepočítá se změnou tohoto základu. V případě, že Zhotovitel bude požadovat změnu základu, stává se tato změna součástí předmětu díla této akce tzn. Zhotovitel musí zajistit zpracování PD, vlastní realizaci a náklady na tyto práce musí být započítány do nabídkové ceny díla.

Dále bude u DG v kapotovaném provedení umístěn technologický silový rozvaděč pro vyvedení výkonu do rozvodny R8.1 rozvaděč rT140 pole č.7 a do rozvodny R8.2 rozvaděč rT143 pole č.6. Kabely budou od DG vedeny v nových kabelových trasách po fasádě haly a vestavku V1 do R8.1 a dále pak po nových kabelových trasách do rozvodny R8.2. Kabelové trasy ve venkovním prostředí budou v provedení žárového zinku. Kabely budou uchyceny prostřednictvím kabelových příchytek (nepřipouští se vyvazovací pásky).

Dále bude z DG vyvedena kabeláž záložního nouzového osvětlení. Pro vedení kabeláže bude zřízena samostatná kabelová trasa pod stropem haly ALFAGEN. Svítidla v hale ALFAGEN (bez závěsů) budou protiplněním Zadavatele. Svítidla ve velínu jsou součástí dodávky Zhotovitele.

Předpokládá se kabeláž (za ověření a návrh kabeláže zodpovídá nabízející):

R8.1  		2x 1-AYKY 3x240+120

R8.2  		4x 1-AYKY 3x240+120

Osvětlení 	CYKY 5x2,5

Tažení kabeláže je nutno koordinovat s postupující výstavbou haly ALFAGEN.

Předmětem díla je tedy zejména:

- Posouzení technického řešení instalace DG, zejména s ohledem na předpokládaný minimální příkon DG

- Zpracování a dodání dokumentace pro provádění stavby (DPS) části elektro a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) části elektro. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou i úpravy v rámci ŘS Energetiky. Současně bude upraven stávající výkres „Blokové schéma komunikace ŘS Energetiky“ o DG.

Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a na její závěr bude s objednatelem projednána.

- Zpracování a dodání požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) a to osobou, která má na to patřičná oprávnění.

- Vypracování a předání podkladů potřebných k vypracování Plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb..

- Dodávka všech zařízení, kabelových tras, kabelů a ostatních souvisejících materiálů a dodávek.

- Montáže všech zařízení, kabelových tras, kabelů a ostatních souvisejících materiálů.

- Zabezpečení komunikace s ŘS Energetiky.

- Zprovoznění celého předmětu díla.

- Zpracování a dodání projektu najíždění.

- Zpracování a dodání programu funkčních zkoušek.

- Provedení veškerých zkoušek díla (IZ, PKV a KV)

- Zpracování a dodání protokolů od veškerých zkoušek díla (IZ, PKV a KV).

- Zpracování a dodání programu zácviku (školení) pracovníků obsluh a údržby objednatele.

- Zpracování a dodání místního provozního předpisu (samotný dieselgenerátor včetně popisu sekvencí zálohovaných vývodů).

- Zpracování a dodání průvodní dodavatelské dokumentace

- Zajištění mechanizační prostředků a manipulační techniky (jeřáb, vysokozdvižný vozík, lešení apod.) pro složení DG z nákladního automobilu, instalace DG na pozici, včetně rozvaděče RDG1

- Zajištění mechanizační prostředků a manipulační techniky (jeřáb, vysokozdvižný vozík, lešení apod.) pro složení ostatních dodávek z nákladního automobilu a provedení všech montáží v rámci předmětu díla.

- Vedení stavebního (montážního) deníku a deníku najíždění, který bude trvale na stavbě.

- Vedení realizace díla česky mluvícím stavbyvedoucím, který bude trvale na stavbě.

- realizace díla včetně provedení finálního úklidu.

- Ostatní části nezbytné k realizaci díla.

- SCHÉMA ZAPOJENÍ DISEL AGREGÁTU DO ROZVODŮ ALFAGEN

Popis systému ovládání DG:

V případě výpadku napájecího napětí 22kV a 400/230 V AC dojde po 10 minutách (tyto skutečnosti vyhodnotí ŘS Energetiky) k této sekvenci událostí:

1.	bude vydán povel z ŘS Energetiky k vypnutí motorových jističů -QF1 v poli 1 rozváděčů rT140 a rT141 (pole přívodů z transformátoru T140 a T141).

2.	bude vydán povel z ŘS k vypnutí elektricky ovládaných jističů QF1 v poli 1 rozváděčů rT143, rT144, rT145, rT146 a rT147 (pole přívodů z transformátoru T143, T144, T145, T146 a T147).

3.	bude vydán povel z ŘS k sepnutí elektricky ovládaných jističů QF2 v poli 2 rozváděčů rT140 a rT141 (pole spojky).

4.	bude vydán povel z ŘS k sepnutí elektricky ovládaných jističů QF2 v poli 2 rozváděčů rT143, rT144, rT145, rT146 a rT147 (pole spojky), současně vydán povel k sepnutí motorového jističe QF6.2 v poli 6 rozváděče rT146 (záskok na rT147) a současně vydán povel k sepnutí elektricky ovládaného jističe QF2.1 v poli 2 rozváděče rT147 záskok z rT146).

5. 	ze strany ŘS technologie bude ověřena skutečnost, že všechny velké agregáty a odběry jsou vypnuty nebo omezeny, tuto informaci přebere ŘS Energetiky

6.	bude vydán povel z ŘS Energetiky pro strat DG

7.	po rozběhu DG na jmenovité hodnoty bude vydán povelu z ŘS Energetiky k sepnutí motorového jističe QA1 v rozváděči diesel generátoru +RDG1.

7.	pro napájení rozváděče rT140 a rT141 bude vydán povel z ŘS Energetiky k zapnutí motorového jističe QF2 v rozváděči diesel generátoru +RDG1. Současně jistič -QF3 v rozváděči +RDG1 nesmí jít zapnout (vzájemné blokování       -QF2 a -QF3).

8.	pro napájení rozváděče rT143, rT144, rT145, rT146 a rT147 bude vydán povel z ŘS Energetiky k zapnutí motorového jističe -QF3 v rozváděči diesel generátoru +RDG1. Současně elektricky ovládaný jistič -QF2 v rozváděči +RDG1 nesmí jít zapnout (vzájemné blokování -QF3 a -QF2).

9. 	přechod na obnovené síťové napětí 400/230V bude prováděn operátorsky obsluhou energetiky.

- POŽADAVKY NA DIESELGENERÁTOR

D.1	Elektrické

Maximální výkon ESP 		440kVA / 352kW

Jmenovitý výkon PRP		400kVA / 320kW

Jmenovitý proud PRP		577A

Frekvence				50Hz

Napětí 				400/230V TN-C

Účinnost 				≥94%

Napěťové měření 			ANO, každá fáze

Celkový obsah THD			≤2,5%

Regulace 				elektronická G3

Rozvaděč RDG1			ANO – dle přiloženého schéma (kapitola 3)

D.2	Obecné

Palivo 					Diesel (EN590)

Objem nádrže				min. 995 l

Emisní standart 			stagell

Řídící jednotka 		např. -	Comap AMF25 IL4 (Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné (kvalitativně srovnatelné) řešení

Předpokládaná spotřeba

50% / 75% / 100% / 110%		43,3 / 64,9 / 84,7 / 93,8 l/h

Maximální hlučnost Lwa		98 dBA

Maximální akustický tlak ≥7m	69±1dBA

Maximální rozměr 			4500 x 1600 x 2500 mm

Maximální hmotnost 			4000kg

Provedení 		venkovní s krytem, barva černá, kryt opatřen uzamykacím systémem

Provozní doba			8 hodin (předpokládá se 1x za měsíc)

Předpokládaný servis 		500MTH / 1 rok

- POŽADAVKY NA ROZVADĚČ RDG1

Rozvaděč ŠxVxH 			800 x 2000 x 600 mm,

Krytí					IP55

Provedení				venkovní, uzamykatelný, nerezový

Napěťová hladina			400/230V, AC 50Hz, TN-C

Ovládací napětí 			2, DC 110VDC, IT

Ovládání		elektrické ovládání jističů (místně ze dveří a dálkově z PLC)

Vyvedení kabeláže		vrchem rozvaděče

- KOMUNIKACE S ŘS ENERGETIKY

Předpokládá se zapojení DG do rozvaděče ŘS Energetiky umístěného v rozvodně R8.1 (Vestavek 1), 2.NP. V rozvaděči bude ve stávajícím switch připraven volný port s alokací pro komunikační propojení s řídící jednotkou DG, protokol MOPDBUS TCP.

Předmětem plnění je:

- Veškeré potřebné SW úpravy (aplikační, vizualizační) ve stávajícím ŘS Energetiky související s vizualizací provozního stavu soustrojí včetně poruchových stavů.

- Datová kabeláž, kabeláž pro signalizaci stavu rozvaděče RDG1 do PLC

- Dodávka a montáž potřebných kabelových tras (např. drátěné žlaby, HDPE chráničky pro optické vedení, apod.).

- Ostatní části nezbytné k realizaci díla

- PŘÍLOHY

- Dispoziční řešení haly

- Základ pro dieselgenerátor