## Pr. 1 - Servis ISD D1
Príloha č. 1 - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice D1
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D1
Technológia: |  | Metalické vedenia
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
1 | Metalické vedenia | Kontrola metalických káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
2 | Metalické vedenia | Kontrola dialkových káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
3 | Nap.ved. a rozv. NN | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 |  | 0 | 4
4 | Nap.ved. a rozv. NN | Kontrola a meranie bleskozvodov | 1 | 1 |  | 0 | 4
5 |  | Vypracovanie revíznej odbornej skúšky | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
Metalické vedenia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Optické vedenia
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
6 | Optické káble | Meranie útlmu metódou OTDR na priebežných vláknach optického kábla a vystavenie protokolu | 1 | 1 |  | 0 | 4
7 |  | Meranie útlmu priamou metódou na priebežných vláknach OK | 1 | 1 |  | 0 | 4
8 |  | Meranie útlmu metódou OTDR na neživých výpichových vláknach optického kábla | 1 | 1 |  | 0 | 4
9 |  | Meranie útlmu priamou metódou na výpichových vláknach vláknach OK | 1 | 1 |  | 0 | 4
Optické vedenia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Rozvádzače NN
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
10 | Rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
11 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
12 |  | Čistenie skrine | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
13 |  | Kontrola prúdového chrániča | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
14 |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
15 |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | 2 | 47 |  | 0 | 4,10
16 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 47 |  | 0 | 4,10
Rozvádzače NN - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP)
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP ISD)
17 | Technologický uzol Technologická stanica Prístupový bod ISD + Prístupový bod pre kameru | Vizuálna kontrola stojanov a zariadení | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
18 |  | Kontrola funkčnosti dverného kontaktu | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
19 |  | Kontrola uloženia opt. patchcordov (krit. polomery) | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
20 |  | Kontrola funkčnosti elektrovýzbroje | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
21 |  | Kontrola funkčnosti aktívnych prvkov | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
22 |  | Vyčistenie kontaktných plôch modulov | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
23 |  | Analýza chybovosti komunikácie | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
24 |  | Záverečný test stanice a preverenie komunikácie s technologickým zariadeniami a CD | 2 | 62 |  | 0 | 4,10
25 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 62 |  | 0 | 4,10
Technologické skrine - TU/TS/AP - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Radarové detektory
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
26 | Radarové detektory | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 81 |  | 0 | 4,10
27 |  | Kontrola snímania a zaznamenávania prejazdu vozidiel | 2 | 81 |  | 0 | 4,10
28 |  | Verifikácia komunikácie , verifikácia funkčnosti portov | 2 | 81 |  | 0 | 4,10
29 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení | 2 | 81 |  | 0 | 4,10
30 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s CD | 2 | 81 |  | 0 | 4,10
Radarové detektory - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Sčítač dopravy - slučkový
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
31 | Sčítač dopravy | Vizuálna kontrola zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
32 |  | Kontrola celistvosti indukčných slučiek | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
33 |  | Kontrola snímania a zaznamenávania prejazdu vozidiel | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
34 |  | Verifikácia komunikácie , verifikácia funkčnosti portov | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
35 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
36 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s CD | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
Sčítač slučkový - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Meteostanice pre riadenie dopravy
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
37 | Meteostanica | Vizuálna kontrola sady senzorov | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
38 |  | Vyčistenie sady senzorov | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
39 |  | Overenie funkčnosti senzorov | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
40 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s technologickým zariadením | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
Meteostanice pre riadenie dopravy - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Telefóny núdzového volania (TNV)
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
41 | Ústredňa TNV Koncové zariadenia TNV | Kontrola napájania | 1 | 1 |  | 0 | 8
42 |  | Kontrola systémových modulov a služieb | 1 | 1 |  | 0 | 8
43 |  | Kontrola stavových registrov, signalizácie a testovanie modulov CPU a interface | 1 | 1 |  | 0 | 8
44 |  | Kontrola záznamového zariadenia Com Rec | 1 | 1 |  | 0 | 8
45 |  | Kontrola záznamu do databázy udalostí Com-Reporter | 1 | 1 |  | 0 | 8
46 |  | Vykonanie zálohy databázy a SW ústredne | 1 | 1 |  | 0 | 8
47 |  | Profylaktická údržba TNV | 1 | 14 |  | 0 | 8
48 |  | Kontrola hlasového spojenia TNV | 1 | 14 |  | 0 | 8
49 |  | Kontrola optickej signalizácie TNV | 1 | 14 |  | 0 | 8
50 |  | Kontrola diagnostických funkcií TNV | 1 | 14 |  | 0 | 10
Stojany tiesňového volania - STV Centrálne riadenie - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Dopravné značky s premennými symbolmi
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory, líniové riadenie dopravy
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
| LED | Inšpekčná prehliadka LED značky
51 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
52 |  | Ošetrenie kovových častí upevňovacej súpravy | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
53 |  | Odstránenie nečistôt | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
54 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
55 |  | Test PC časti - funkčnosť, kontrola pamäťovej jednotky | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
56 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
57 |  | Presvietenie symboliky PDZ -kontrola úplnosti obrazu | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
58 |  | Preskúšanie funkčnosti všetkých programov | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
59 |  | Kontrola stavu napájacích káblov PDZ | 2 | 92 |  | 0 | 4,10
| LPDZ | Inšpekčná prehliadka LPDZ značky
60 |  | Ošetrenie kovových častí upevňovacej súpravy | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
61 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
62 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
63 |  | Kontrola úplnosti symboliky - funkčnosť lamiel | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
64 |  | Preskúšanie funkčnosti všetkých programov | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
65 |  | Kontrola stavu napájacích káblov PDZ | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
| ZPI | Inšpekčná prehliadka ZPI
66 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
67 |  | Ošetrenie kovových častí upevňovacej súpravy | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
68 |  | Odstránenie nečistôt | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
69 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
70 |  | Test PC časti - funkčnosť, kontrola pamäťovej jednotky | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
71 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
72 |  | Presvietenie symboliky PDZ -kontrola úplnosti obrazu | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
73 |  | Preskúšanie funkčnosti všetkých programov | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
74 |  | Kontrola stavu napájacích káblov PDZ | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
75 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 128 |  | 0 | 4,10
Dopravné značky s premennými symbolmi - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Kamerový sytém
Diaľničný úsek : |  | D1 Pečňa - Vajnory (Zlaté piesky)
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
76 | Kamerový systém | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
77 |  | Kontrola kvality videosignálu streamu na výstupe z kamery v kamerovej skrinke | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
78 |  | Kontrola stavu napájacej sústavy kamery | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
79 |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt – statív, ostatných montážnych spojovacích častí (kryty) | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
80 |  | Kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
81 |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
82 |  | Nastavenie polohovania a ostrenia, kontrola pohybu do presetu | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
83 |  | Vyčistenie otočného statívu zvonku | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
84 |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
85 |  | Kontrola plynulosti zoom objektívu, kontrola funkcie SCS obvodu kamery postupom určeným výrobcom | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
86 |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých častí otočného statívu | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
87 |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
88 |  | Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
89 |  | Vyčistenie objektívu | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
90 |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
91 |  | Vyčistenie IR reflektorov od nečistôt | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
92 |  | Kontrola funkčnosti IR prisvietenia - zapnutie IR prisvietenia | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
93 |  | Kontrola spolupráce IR prisvietenie kamera ( pri zapnutí IR prisvitenia sa prepne kamera do Č/B režimu) | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
94 |  | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení KD | 2 | 34 |  | 0 | 4,10
95 |  | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
96 |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 |  | 0 | 4
Kamerový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0

## Pr. 2 - Sumár k Pr. 1
Príloha č. 2 - Sumár k Prílohe č. 1
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Sumár k Prílohe č. 1 - Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D1
spolu € (bez DPH)
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D1
Metalické vedenia | 0
Optické vedenia | 0
Rozvádzače NN | 0
Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP) | 0
Radarové detektory | 0
Sčítač dopravy - slučkový | 0
Meteostanice pre riadenie dopravy | 0
Telefóny núdzového volania (TNV) | 0
Dopravné značky s premennými symbolmi | 0
Kamerový sytém | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 rok: | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 roky: | 0
DPH 23% | 0
Celková cena s DPH v € za 4 roky: | 0

## Pr. 3 - Servis ISD D2, D4
Príloha č. 3 - Cena za servis a údržbu technologického vybavenia diaľnice D2 a D4
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D2 a D4
Technológia: |  | Metalické vedenia
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
1 | Metalické vedenia | Kontrola metalických káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
2 | Metalické vedenia | Kontrola diaľkových káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
3 | Nap.ved. a rozv. NN | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 |  | 0 | 4
4 | Nap.ved. a rozv. NN | Kontrola a meranie bleskozvodov | 1 | 1 |  | 0 | 4
5 |  | Vypracovanie revíznej odbornej skúšky | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
Metalické vedenia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Optické vedenia
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
6 | Optické káble | Meranie útlmu metódou OTDR na priebežných vláknach optického kábla a vystavenie protokolu | 1 | 1 |  | 0 | 4
7 |  | Meranie útlmu priamou metódou na priebežných vláknach OK | 1 | 1 |  | 0 | 4
8 |  | Meranie útlmu metódou OTDR na neživých výpichových vláknach optického kábla | 1 | 1 |  | 0 | 4
9 |  | Meranie útlmu priamou metódou na výpichových vláknach vláknach OK | 1 | 1 |  | 0 | 4
Optické vedenia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Rozvádzače NN
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
10 | Rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
11 |  | Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov v stave bez napätia | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
12 |  | Čistenie skrine | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
13 |  | Kontrola prúdového chrániča | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
14 |  | Kontrola funkčnosti istiacich prvkov | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
15 |  | Kontrola uzemnenia rozvádzačov | 2 | 103 |  | 0 | 4,10
16 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 103 |  | 0 | 4,10
Rozvádzače NN - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP)
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP ISD)
17 | Technologický uzol Technologická stanica Prístupový bod ISD | Vizuálna kontrola stojanov a zariadení | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
18 |  | Kontrola funkčnosti dverného kontaktu | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
19 |  | Kontrola uloženia opt. patchcordov (krit. polomery) | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
20 |  | Kontrola funkčnosti elektrovýzbroje | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
21 |  | Kontrola funkčnosti aktívnych prvkov | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
22 |  | Vyčistenie kontaktných plôch modulov | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
23 |  | Analýza chybovosti komunikácie | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
24 |  | Záverečný test stanice a preverenie komunikácie s technologickým zariadeniami a CD | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
25 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 55 |  | 0 | 4,10
Technologické skrine - TU/TS/AP - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Radarové detektory
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
26 | Radarové detektory | Vizuálna kontrola stavu zariadenia | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
27 |  | Kontrola snímania a zaznamenávania prejazdu vozidiel | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
28 |  | Verifikácia komunikácie , verifikácia funkčnosti portov | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
29 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
30 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s CD | 2 | 16 |  | 0 | 4,10
Radarové detektory - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Sčítač dopravy - slučkový
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
31 | Sčítač dopravy | Vizuálna kontrola zariadenia | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
32 |  | Kontrola celistvosti indukčných slučiek | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
33 |  | Kontrola snímania a zaznamenávania prejazdu vozidiel | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
34 |  | Verifikácia komunikácie , verifikácia funkčnosti portov | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
35 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
36 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s CD | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
Sčítač slučkový - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Meteostanice pre riadenie dopravy
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
37 | Meteostanica | Vizuálna kontrola sady senzorov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
38 |  | Vyčistenie sady senzorov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
39 |  | Overenie funkčnosti senzorov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
40 |  | Záverečný test a preverenie komunikácie s technologickým zariadením | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
Meteostanice pre riadenie dopravy - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Telefóny núdzového volania (TNV)
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
41 | TNV | Kontrola hlasového spojenia TNV | 1 | 28 |  | 0 | 8
42 |  | Kontrola optickej signalizácie TNV | 1 | 28 |  | 0 | 8
43 |  | Profylaktická údržba TNV | 1 | 28 |  | 0 | 8
44 |  | Kontrola diagnostických funkcií TNV | 1 | 28 |  | 0 | 10
Stojany tiesňového volania - STV Centrálne riadenie - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Dopravné značky s premennými symbolmi
Diaľničný úsek : |  | D2/D4 Štátna hranica SR/HU a SR/AT - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
| LED | Inšpekčná prehliadka LED značky
45 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
46 |  | Ošetrenie kovových častí upevňovacej súpravy | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
47 |  | Odstránenie nečistôt | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
48 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
49 |  | Test PC časti - funkčnosť, kontrola pamäťovej jednotky | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
50 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
51 |  | Presvietenie symboliky PDZ -kontrola úplnosti obrazu | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
52 |  | Preskúšanie funkčnosti všetkých programov | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
53 |  | Kontrola stavu napájacích káblov PDZ | 2 | 55 |  | 0 | 4,10
| ZPI | Inšpekčná prehliadka ZPI
54 |  | Očistenie tesniacej gumy dverí, ošetrenie tesnenia, kontrola tesnosti | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
55 |  | Ošetrenie kovových častí upevňovacej súpravy | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
56 |  | Odstránenie nečistôt | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
57 |  | Kontrola svorkovníc a mechanických častí | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
58 |  | Test PC časti - funkčnosť, kontrola pamäťovej jednotky | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
59 |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie dohliadacích jednotiek | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
60 |  | Presvietenie symboliky PDZ -kontrola úplnosti obrazu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
61 |  | Preskúšanie funkčnosti všetkých programov | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
62 |  | Kontrola stavu napájacích káblov PDZ | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
63 |  | Odborná prehliadka a odborná skúška | 0.25 | 70 |  | 0 | 4,10
Dopravné značky s premennými symbolmi - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Kamerový systém
Diaľničný úsek : |  | D2 Bratislava Viedenská cesta – štátna hranica SR/HU a SR/AT
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
64 | Kamera otočná | Vizuálna kontrola kamier | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
65 | Kamera otočná | Prípravné práce k inšpekčnej kontrole | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
66 | Kamera otočná | Vyčistenie ochranného krytu kamerovej zostavy zvonku | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
67 | Kamera otočná | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na sieťovej úrovi v káblovej skrinke | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
68 | Kamera otočná | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
69 | Kamera otočná | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
70 | Kamera otočná | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
71 | Kamera otočná | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
72 | Kamera otočná | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 1 | 39 |  | 0 | 4
73 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu,- kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 1 | 39 |  | 0 | 4
74 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | 1 | 39 |  | 0 | 4
75 | Kamera otočná | Vyčistenie šošoviek objektívu | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
76 | Kamera otočná | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 1 | 39 |  | 0 | 4
77 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
78 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti otočné statívu | 1 | 39 |  | 0 | 4
79 | Kamera otočná | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
80 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 1 | 39 |  | 0 | 4
81 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 1 | 39 |  | 0 | 4
82 | Kamera otočná | Vyčistenie rotačného mechanizmu vrátane odstránenia prebytočného maziva | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
83 | Kamera otočná | Kontrola obrazu sledovanej scény | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
84 | Kamera otočná | Funkčný test kompletu | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
85 | Kamera otočná | Kontrola OS a softvéru | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
86 | Kamera otočná | Kontrola a meranie optickej trasy medzi KD a TU | 1 | 39 |  | 0 | 4
87 | Kamera otočná | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 39 |  | 0 | 4,10
88 | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
89 | Kamerová skrinka | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
90 | Kamerová skrinka | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
91 | Kamerová skrinka | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
92 | Kamerová skrinka | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
93 | Kamerová skrinka | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 35 |  | 0 | 4
94 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 35 |  | 0 | 4
95 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 35 |  | 0 | 4
96 | Kamerová skrinka | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
97 | Kamerová skrinka | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
98 | Kamerová skrinka | Aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | 1 | 35 |  | 0 | 4
99 | Kamerová skrinka | Záloha konfigurácie | 1 | 35 |  | 0 | 4
100 | Kamerová skrinka | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
101 | Kamerová skrinka | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO, aktívne prvky switche... | 1 | 35 |  | 0 | 4
102 | Kamerová skrinka | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 35 |  | 0 | 4
103 | Kamerová skrinka | Správa o profylaktickej prehliadke v elektronickej forme | 2 | 35 |  | 0 | 4,10
104 | ISD | Vizuálna kontrola optických káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky, káblové šachty | 1 | 1 |  | 0 | 4
105 | ISD | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 1 |  | 0 | 4
106 | Kamerový systém | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
107 | Kamerový systém | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 |  | 0 | 4
Kamerový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Kamerový systém
Diaľničný úsek : |  | D4 Bratislava Viedenská cesta – štátna hranica SR/HU a SR/AT
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
108 | Kamera otočná | Vizuálna kontrola kamier | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
109 | Kamera otočná | Prípravné práce k inšpekčnej kontrole | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
110 | Kamera otočná | Vyčistenie ochranného krytu kamerovej zostavy zvonku | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
111 | Kamera otočná | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na sieťovej úrovi v káblovej skrinke | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
112 | Kamera otočná | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
113 | Kamera otočná | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
114 | Kamera otočná | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
115 | Kamera otočná | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
116 | Kamera otočná | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 1 | 14 |  | 0 | 4
117 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu,- kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 1 | 14 |  | 0 | 4
118 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | 1 | 14 |  | 0 | 4
119 | Kamera otočná | Vyčistenie šošoviek objektívu | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
120 | Kamera otočná | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 1 | 14 |  | 0 | 4
121 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
122 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti otočné statívu | 1 | 14 |  | 0 | 4
123 | Kamera otočná | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
124 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 1 | 14 |  | 0 | 4
125 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 1 | 14 |  | 0 | 4
126 | Kamera otočná | Vyčistenie rotačného mechanizmu vrátane odstránenia prebytočného maziva | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
127 | Kamera otočná | Kontrola obrazu sledovanej scény | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
128 | Kamera otočná | Funkčný test kompletu | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
129 | Kamera otočná | Kontrola OS a softvéru | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
130 | Kamera otočná | Kontrola a meranie optickej trasy medzi KD a TU | 1 | 14 |  | 0 | 4
131 | Kamera otočná | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
132 | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
133 | Kamerová skrinka | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
134 | Kamerová skrinka | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
135 | Kamerová skrinka | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
136 | Kamerová skrinka | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
137 | Kamerová skrinka | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 14 |  | 0 | 4
138 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 14 |  | 0 | 4
139 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 14 |  | 0 | 4
140 | Kamerová skrinka | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO, aktívne prvky switche | 1 | 14 |  | 0 | 4
141 | Kamerová skrinka | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 14 |  | 0 | 4
142 | ISD | Vizuálna kontrola optických káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky, káblové šachty | 1 | 1 |  | 0 | 4
143 | ISD | Kontrolné meranie prenosových vlastností a útlmu OK - metóda OTDR | 1 | 1 |  | 0 | 4
144 | Kamerový systém | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
145 | Kamerový systém | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 |  | 0 | 4
Kamerový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Kamerový systém
Diaľničný úsek : |  | D2 Pečna - Diamant
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
146 | Kamera otočná | Vizuálna kontrola kamier | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
147 | Kamera otočná | Prípravné práce k inšpekčnej kontrole | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
148 | Kamera otočná | Vyčistenie ochranného krytu kamerovej zostavy zvonku | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
149 | Kamera otočná | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na sieťovej úrovi v káblovej skrinke | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
150 | Kamera otočná | Kontrola stavu napájacej sústavy pre zabezpečenie predpísaného napájania kamery | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
151 | Kamera otočná | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov ochranný kryt - statív, | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
152 | Kamera otočná | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontrola backfokusu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
153 | Kamera otočná | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
154 | Kamera otočná | Kontrola nastavenia objektívu na sledované scény | 1 | 15 |  | 0 | 4
155 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu,- kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 1 | 15 |  | 0 | 4
156 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti objektívu | 1 | 15 |  | 0 | 4
157 | Kamera otočná | Vyčistenie šošoviek objektívu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
158 | Kamera otočná | Test činnosti objektívu v závislosti od svetelných podmienok | 1 | 15 |  | 0 | 4
159 | Kamera otočná | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
160 | Kamera otočná | Premazanie a vyčistenie pohyblivých časti otočné statívu | 1 | 15 |  | 0 | 4
161 | Kamera otočná | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovej zostave | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
162 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra | 1 | 15 |  | 0 | 4
163 | Kamera otočná | Test napájacieho napätia na konektore objektívu zvnútra | 1 | 15 |  | 0 | 4
164 | Kamera otočná | Vyčistenie rotačného mechanizmu vrátane odstránenia prebytočného maziva | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
165 | Kamera otočná | Kontrola obrazu sledovanej scény | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
166 | Kamera otočná | Funkčný test kompletu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
167 | Kamera otočná | Kontrola OS a softvéru | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
168 | Kamera otočná | Kontrola a meranie optickej trasy medzi KD a TU | 1 | 15 |  | 0 | 4
169 | Kamera otočná | Kontrola komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
170 | Kamerová skrinka | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
171 | Kamerová skrinka | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
172 | Kamerová skrinka | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
173 | Kamerová skrinka | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
174 | Kamerová skrinka | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
175 | Kamerová skrinka | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 15 |  | 0 | 4
176 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 15 |  | 0 | 4
177 | Kamerová skrinka | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 15 |  | 0 | 4
178 | Kamerová skrinka | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO, aktívne prvky switche | 1 | 15 |  | 0 | 4
179 | Kamerová skrinka | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 15 |  | 0 | 4
180 | Kamerový systém | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 0.25 | 1 |  | 0 | 4
181 | Kamerový systém | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 |  | 0 | 4
Kamerový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0

## Pr. 4 - Sumár k Pr. 3
Príloha č. 4 - Sumár k Prílohe č. 3
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Sumár k Prílohe č. 3 - Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D2 a D4
spolu € (bez DPH)
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D2 a D4
Metalické vedenia | 0
Optické vedenia | 0
Rozvádzače NN | 0
Technologické uzly (TU), Technologické stanice (TS), Prístupové body (AP) | 0
Radarové detektory | 0
Sčítač dopravy - slučkový | 0
Meteostanice pre riadenie dopravy | 0
Telefóny núdzového volania (TNV) | 0
Dopravné značky s premennými symbolmi | 0
Kamerový systém - D2 Bratislava Viedenská cesta – štátna hranica SR/HU a SR/AT | 0
Kamerový systém - D4 Bratislava Viedenská cesta – štátna hranica SR/HU a SR/AT | 0
Kamerový systém - D2 Pečna - Diamant | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 rok: | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 roky: | 0
DPH 23% | 0
Celková cena s DPH v € za 4 roky: | 0

## Pr. 5 - Servis OP Domk.
Príloha č. 5 - Cena za servis a údržbu OP Domkárska
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Servis a údržba technologického vybavenia operátorského pracoviska Domkárska (vrátane COP)
Technológia: |  | Lokálny dispečing - HW
Diaľničný úsek : |  | OP Domkárska
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
1 | Lokálny dispečing | Kontrola monitoringu, včasné zachytenie zmien stavov sledovaných služieb | 26 | 5 |  | 0 | 1-12
2 |  | Analýza reportov a notifikácii z monitoringu | 26 | 5 |  | 0 | 1-12
3 |  | Kontrola stavu systému cez vzdialený manažment, kontrola systémových prostriedkov | 26 | 5 |  | 0 | 1-12
4 |  | Analýza systémových, aplikačných a bezpečnostných logov - servery | 2 | 7 |  | 0 | 4,10
5 |  | Analýza systémových, aplikačných a bezpečnostných logov - pracovné stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
6 |  | Aktualizácia operačného systému - fyzické servery | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
7 |  | Aktualizácia operačného systému - pracovné stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
8 |  | Kontrola a aktualizácia storage - dátového úložiska | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
9 |  | Aktualizácia firmvéru, BIOS a UEFI na serveroch a dátovom úložisku | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
10 |  | Kontrola zálohovania fyzických serverov - systémový disk Windows Server Backup | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
11 |  | Kontrola virtualizačného prostredia, domény a clusteru - zoskupenia serverov | 2 | 5 |  | 0 | 4,10
12 |  | Kontrola UPS - stavu zdroja nepretržitého napájania v rackoch - technologických skriniach | 2 | 7 |  | 0 | 4,10
13 |  | Kontrola a aktualizácia dátového prepínača - switch | 2 | 8 |  | 0 | 4,10
14 |  | Kontrola a aktualizácia dátového smerovača - routera | 2 | 3 |  | 0 | 4,10
15 |  | Kontrola a aktualizácia dátového smerovača, ktorý oddeľuje od vonkajšej siete - edge router | 26 | 1 |  | 0 | 1-12
16 |  | Analýza logov sieťových prvkov | 26 | 1 |  | 0 | 1-12
Lokálny dispečing - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Lokálny dispečing - SW - Líniové a sieťové riadenie dopravy
Diaľničný úsek : |  | OP Domkárska
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
17 | Aplikačný server RSD (virtualizovaný) | Kontrola funkcie aplikačného klastra, testovanie funkčnosti migrácie prostriedkov, testovanie fencingu/STONITH (simulácia zlyhania uzla klastra), priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 2 |  | 0 | 1-12
18 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
19 |  | Aktualizácie operačného systému a systémového softvéru (mimo automatických bezpečnostných aktualizácií) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
20 |  | Aktualizácia, kompilácia a reinštalácia aplikačného programového vybavenia RSD a databáz po upgrade OS | 1 | 2 |  | 0 | 4,10
21 | Quorum+backup server RSD (virtualizovaný) | Kontrola funkcie klastrového kvóra, testovanie zlyhania kvóra (simulácia zlyhania quorum device), priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 1 |  | 0 | 1-12
22 |  | Kontrola automatického inkrementálneho zálohovania aplikačných serverov a funkčnosti automatických záloh | 26 | 1 |  | 0 | 1-12
23 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
24 |  | Aktualizácie operačného systému a systémového softvéru (mimo automatických bezpečnostných aktualizácií) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
25 | Dispečerská stanica | Kontrola funkčnosti a konfigurácie, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 2 |  | 0 | 1-12
26 |  | Aktualizácie operačného systému a systémového softvéru (bez inovácií OS Windows) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
27 |  | Aktualizácia, kompilácia a reinštalácia aplikačného programového vybavenia (vizualizácie) RSD po upgrade OS aplikačných serverov RSD | 1 | 2 |  | 0 | 4,10
28 | Riadiaca jednotka TS | Kontrola funkcie riadiacej jednotky, analýza chybovosti komunikácie s klastrom RSD, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch, kontrola funkcie interného I/O koncentrátora FG6 (kontakty) | 26 | 64 |  | 0 | 1-12
29 |  | Aktualizácie firmwaru, systémového softvéru a aplikačného softvéru riadiacej jednotky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10
30 |  | Analýza prevádzkových záznamov za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 64 |  | 0 | 4,10
31 | I/O koncentrátor FG1: radarový sčítač | Testovanie detekcie vozidiel, kontrola konzistencie údajov nadväzujúcich rezov, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 31 |  | 0 | 1-12
32 |  | Aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 31 |  | 0 | 4,10
33 |  | Analýza chybovosti komunikácie s radarmi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 31 |  | 0 | 4,10
34 | I/O koncentrátor FG 1: slučkový sčítač | Testovanie detekcie vozidiel, kontrola konzistencie údajov nadväzujúcich rezov, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 14 |  | 0 | 1-12
35 |  | Analýza chybovosti komuunikácie so senzormi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 14 |  | 0 | 4,10
36 | I/O koncentrátor FG3: meteo MD | Testovanie merania THD, PWS, SSD, WND, kontrola konzistencie údajov blízkych meteostaníc, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 9 |  | 0 | 1-12
37 |  | Aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 9 |  | 0 | 4,10
38 |  | Analýza chybovosti komunikácie s SNMP modulom, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 9 |  | 0 | 4,10
39 | I/O koncentrátor FG3: NTCIP | Testovanie merania THD, PWS, SSD, WND, kontrola konzistencie údajov blízkych meteostaníc, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 1 |  | 0 | 1-12
40 |  | Aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
41 |  | Analýza chybovosti komunikácie s SNMP modulom, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
42 | I/O koncentrátor FG4: LED PDZ | kontrola integrity uložených grafických symbolov a fontov, testovanie aktivačnej procedúry pre jednotlivé symboly a texty v jednotlivých fontoch (bez zobrazenia), priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 42 |  | 0 | 1-12
43 |  | aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 42 |  | 0 | 4,10
44 |  | analýza chybovosti komunikácie s PDZ panelmi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 42 |  | 0 | 4,10
45 | I/O koncentrátor FG4: PDZ LAM | testovanie aktivačnej procedúry a spärného reportovania polohy (otočenie priziem v cykle spät do zvolenej polohy), priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 8 |  | 0 | 1-12
46 |  | aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 8 |  | 0 | 4,10
47 |  | analýza chybovosti komunikácie s PDZ panelmi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 8 |  | 0 | 4,10
48 | I/O koncentrátor FG4: NTCIP LED | kontrola integrity uložených grafických symbolov a fontov, testovanie aktivačnej procedúry pre jednotlivé symboly a texty v jednotlivých fontoch (bez zobrazenia), priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 10 |  | 0 | 1-12
49 |  | aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 10 |  | 0 | 4,10
50 |  | analýza chybovosti komunikácie s PDZ panelmi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 10 |  | 0 | 4,10
51 | I/O koncentrátor FG4: PDZ ZPI/T | kontrola zhody nameraných teplôt so zobrazovacími textami, kontrola integrity, testovanie aktivačnej procedúry vrátane simulácie poruchy primárnej meteostanice, priebežná kontrola anomálií v prevádzkových záznamoch | 26 | 4 |  | 0 | 1-12
52 |  | aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
53 |  | analýza chybovosti komunikácie s PDZ panelmi a meteosenzormi, analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
54 | I/O koncentrátor FG7: Závory, ADAM controller | aktualizácia softvéru I/O koncentrátora | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
55 |  | analýza chybovosti komunikácie s riadiacim modulom, realizácia nápravných a preventívnych opatrení (mimo dodávky náhradných dielov) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
Lokálny dispečing - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Kamerový sytém
Diaľničný úsek : |  | D1/OP Domkárska
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
56 | Rozvádzač videodohľadu | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
57 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
58 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
59 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
60 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
61 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 2 |  | 0 | 4
62 | Rozvádzač videodohľadu | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 2 |  | 0 | 4
63 | Rozvádzač videodohľadu | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 2 |  | 0 | 4
64 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 2 |  | 0 | 4
65 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 2 |  | 0 | 4
66 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 2 |  | 0 | 4
67 | Rozvádzač videodohľadu | Výstupná správa a protokol | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
68 | Technologický rozvádzač | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
69 | Technologický rozvádzač | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
70 | Technologický rozvádzač | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
71 | Technologický rozvádzač | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
72 | Technologický rozvádzač | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 |  | 0 | 4
73 | Technologický rozvádzač | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 1 |  | 0 | 4
74 | Technologický rozvádzač | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 1 |  | 0 | 4
75 | Technologický rozvádzač | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu do SSÚD2 Domkárska | 1 | 1 |  | 0 | 4
76 | Technologický rozvádzač | Kontrola, odstránenie nečistôt ODF modul, kontrola optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
77 | Technologický rozvádzač | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 1 |  | 0 | 4
78 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola záznamov (logov) operačného systému (OS) | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
79 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
80 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola celistvosti databáz | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
81 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola zaplnenia hard diskov a ich defragmentácia | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
82 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Antivírová kontrola | 1 | 4 |  | 0 | 4
83 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
84 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
85 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC serverov | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
86 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Profylaktická prehliadka UTO PC serverov | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
87 | Server DIVA - master,slave 1,2,3, | Kontrola funkcie videodetekcie a archivovania videozáznamu | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
88 | Diskové pole 1,2,3,4, | kontrolovať funkčnosť RAID poľa - vrátane HDD, v prípade výmeny HDD môžu byť použité len HDD ktoré pre uvedený komponent špecifikuje výrobca! | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
89 | Diskové pole 1,2,3,4, | kontrolovať teplotu redundantného zdroja | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
90 | Diskové pole 1,2,3,4, | Kontrola kapacity úložiska | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
91 | Diskové pole 1,2,3,4, | Kontrola funkcie ventilátorov v skrini v ktorej je umiestnený server | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
92 | Diskové pole 1,2,3,4, | Zálohovať pracovné súbory a kontrolovať funkčnosť servera | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
93 | Diskové pole 1,2,3,4, | Výstupné protokoly | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
94 | Diskové pole 1,2,3,4, | Hĺbkové čistenie | 1 | 4 |  | 0 | 4
95 | NTP server | Kontrola záznamov (logov) aplikačného programového vybavenia | 1 | 1 |  | 0 | 4
96 | NTP server | Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 1 | 1 |  | 0 | 4
97 | NTP server | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 1 | 1 |  | 0 | 4
98 | Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
99 | OD PZ, Zimná údržba | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
100 | OD PZ, Zimná údržba | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
101 | OD PZ, Zimná údržba | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
102 | Rozvádzač videodohľadu | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
103 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola dotiahnutie spojov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
104 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
105 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
106 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
107 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 1 | 2 |  | 0 | 4
108 | Rozvádzač videodohľadu | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu prevádzkových stavov do CRS tunela | 1 | 2 |  | 0 | 4
109 | Rozvádzač videodohľadu | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 1 | 2 |  | 0 | 4
110 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola a čistenie technologických a prenosových zariadení UTO | 1 | 2 |  | 0 | 4
111 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola, odstránenie nečistôt,kontr.optických konektorov, kontrola polomerov prepojovacích káblov | 1 | 2 |  | 0 | 4
112 | Rozvádzač videodohľadu | Kontrola a meranie uzemnenia | 1 | 2 |  | 0 | 4
113 | Rozvádzač videodohľadu | Výstupná správa a protokol | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
114 | Operátorská PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
115 | Operátorská PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
116 | Operátorská PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
117 | Operátorská PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
118 | VideoWall PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Vizuálna kontrola technického stavu | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
119 | VideoWall PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
120 | VideoWall PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
121 | VideoWall PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
122 | VideoWall PC stanica SSÚD 2 Domkárska | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
123 | SSÚD 2 Polianky | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
124 | SSÚD 2 Polianky | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
125 | SSÚD 2 Polianky | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
126 | LCD monitor | Vizuálna kontrola technického stavu | 1 | 18 |  | 0 | 10
127 | LCD monitor | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 1 | 18 |  | 0 | 10
128 | LCD monitor | Kontrola farebného nastavenia a geometrie obrazu | 1 | 18 |  | 0 | 10
129 | Dispečing - miestnosť, Káblové trasy, Kábelovody | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, rošty, žľaby, prepážky | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
130 | Dispečing - miestnosť, Káblové trasy, Kábelovody | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
131 | Dispečing - miestnosť, Káblové trasy, Kábelovody | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
132 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Vizuálna kontrola prepoj. káblov projekčnej steny | 1 | 1 |  | 0 | 10
133 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Vizuálna kontrola prepoj. káblov riadiaceho systému | 1 | 1 |  | 0 | 10
134 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Vizuálna kontrola projekčnej plochy | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
135 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Vyčistenie projekčnej plochy | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
136 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Prečistenie vzduchových chladiacich ciest | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
137 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Prečistenie šošovky | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
138 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola pripojenej kabeláže | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
139 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola zobrazeného obsahu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
140 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola a nastavenie farebnosti obrazu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
141 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola konvergencie obrazu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
142 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola a nastavenie geometrie obrazu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
143 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Nastavenie homogenity obrazu | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
144 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Odpis nasvietených hodín | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
145 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Aktualizácia FW | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
146 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Kontrola napájacích zdrojov | 2 | 15 |  | 0 | 4,10
147 | Dispečing - zobraz. stena moduly Mitsubishi | Test komikačného SW Mitsi_APM | 1 | 15 |  | 0 | 10
148 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 1 |  | 0 | 10
149 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola Input board | 1 | 1 |  | 0 | 10
150 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola Output board | 1 | 1 |  | 0 | 10
151 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Prečistenie | 1 | 1 |  | 0 | 10
152 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola nap. zdroja | 1 | 1 |  | 0 | 10
153 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola error log | 1 | 1 |  | 0 | 10
154 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Aktualizacia FW | 1 | 1 |  | 0 | 10
155 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola obslužného SW DW Wall_APM_Domk | 1 | 1 |  | 0 | 10
156 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Kontrola funčnosti custom SW modulov DX wall_APM_Domk | 1 | 1 |  | 0 | 10
157 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Test zobrazenia HW inputov | 1 | 1 |  | 0 | 10
158 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Test zobrazenia aplikačných vstupov | 1 | 1 |  | 0 | 10
159 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Test zobrazenia VNC vstupov | 1 | 1 |  | 0 | 10
160 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Test zobrazenia na jednotlivé výstupné karty | 1 | 1 |  | 0 | 10
161 | Dispečing - zobraz. stena kontroler DEXON | Test LAN komunikácie DXN-AMX-EXT-MAV | 1 | 1 |  | 0 | 10
162 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 1 |  | 0 | 10
163 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Kontrola Input board | 1 | 1 |  | 0 | 10
164 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Kontrola Output board | 1 | 1 |  | 0 | 10
165 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Prečistenie | 1 | 1 |  | 0 | 10
166 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Kontrola nap. zdroja | 1 | 1 |  | 0 | 10
167 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Kontrola error log | 1 | 1 |  | 0 | 10
168 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Aktualizacia FW | 1 | 1 |  | 0 | 10
169 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Test zobrazenia HW inputov | 1 | 1 |  | 0 | 10
170 | Dispečing - zobraz. stena IP Slave DEXON | Test LAN komunikácie DXN-AMX-EXT-MAV | 1 | 1 |  | 0 | 10
171 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MAV | Prečistenie vzduchových chladiacich ciest | 1 | 1 |  | 0 | 10
172 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MAV | Kontrola error log | 1 | 1 |  | 0 | 10
173 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MAV | Aktualizacia FW | 1 | 1 |  | 0 | 10
174 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MAV | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 1 |  | 0 | 10
175 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MAV | Kontrola nap. zdrojov | 1 | 1 |  | 0 | 10
176 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MDA | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 60 |  | 0 | 10
177 | Dispečing - zobraz. Stena Ext MDA | Kontrola nap. zdrojov | 1 | 60 |  | 0 | 10
178 | Dispečing - zobraz. stena AMX EXB | Kontrola error log | 1 | 1 |  | 0 | 10
179 | Dispečing - zobraz. stena AMX EXB | Aktualizacia FW | 1 | 1 |  | 0 | 10
180 | Dispečing - zobraz. stena AMX EXB | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 1 |  | 0 | 10
181 | Dispečing - zobraz. stena AMX EXB | Kontrola nap. zdroja | 1 | 1 |  | 0 | 10
182 | Dispečing - zobraz. stena AMX NI | Kontrola error log | 1 | 1 |  | 0 | 10
183 | Dispečing - zobraz. stena AMX NI | Aktualizacia FW | 1 | 1 |  | 0 | 10
184 | Dispečing - zobraz. stena AMX NI | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 1 |  | 0 | 10
185 | Dispečing - zobraz. stena AMX NI | Kontrola nap. zdroja | 1 | 1 |  | 0 | 10
186 | Dispečing - zobraz. stena AMX NI | Kontrola funčnosti custom Design ovládania AMX_APM_DOMK | 1 | 1 |  | 0 | 10
187 | Dispečing - zobraz. stena AMX TP | Kontrola kalibrácie | 1 | 4 |  | 0 | 10
188 | Dispečing - zobraz. stena AMX TP | Aktualizacia FW | 1 | 4 |  | 0 | 10
189 | Dispečing - zobraz. stena AMX TP | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 4 |  | 0 | 10
190 | Dispečing - zobraz. stena AMX TP | Kontrola nap. zdroja | 1 | 4 |  | 0 | 10
191 | COP - LCD monitor (prac. stanica) | Vizuálna kontrola technického stavu | 1 | 2 |  | 0 | 10
192 | COP - LCD monitor (prac. stanica) | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt | 1 | 2 |  | 0 | 10
193 | COP - LCD monitor (prac. stanica) | Kontrola farebného nastavenia a geometrie obrazu | 1 | 2 |  | 0 | 10
194 | COP - LCD monitor (stena) | Kontrola elektroniky, LCD, mainboard, vstupná karta | 1 | 4 |  | 0 | 10
195 | COP - LCD monitor (stena) | Kontrola pripojenej kabeláže | 1 | 4 |  | 0 | 10
196 | COP - LCD monitor (stena) | Vyčistenie chladiaceho systému | 1 | 4 |  | 0 | 10
197 | COP - Operátorská PC stanica | Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
198 | COP - Operátorská PC stanica | Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
199 | COP - Operátorská PC stanica | Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
200 | COP - Operátorská PC stanica | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
201 | COP - Operátorská PC stanica | Test spojenia s PVIEW stanicou, kontrola kvality a rýchlosti prenosu, kontrola nastavenia PVIEW | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
202 | COP, OD PZ - Komunikačná infraštruktúra | Kontrola záznamov (logov), systémové hlásenia. LAN komunikácia | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
203 | COP, OD PZ - Komunikačná infraštruktúra | Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
204 | COP, OD PZ - Komunikačná infraštruktúra | Aktualizácie firmwaru podľa doporučenia výrobcu | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
205 | COP, OD PZ - Komunikačná infraštruktúra | Záloha konfigurácie | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
206 | COP, OD PZ - Komunikačná infraštruktúra | Kontrola funkčnosti a stavu zdrojovej časti | 2 | 4 |  | 0 | 4,10
Kamerový dohľad-optický prenosový systém pre prenos videosignálu z južného portálu na dispečing Domkárska ul.-prijímacia strana
207 |  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED na prenosovom systéme DV BUS 8050 vysielač 64 Rx a 16 Rx | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
208 |  | 2. Kontrola práce skupinového nosiče DVBus 8050 64-Rx a DVBus 8050 16-Rx cez rozhranie EB-485 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
Kamerový dohľad-digitálny záznam DMS 180 III a sieťová stanica PVIEW
209 |  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED a digitálneho displeja so stavovými údajmi, vrátane oteplenia a vizuálnej kontroly prepojovacích káblov | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
210 |  | 2. Načítánie-export dát a chybových stavov DMS | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
211 |  | 3. Kontrola nastavenia DMS, kontrola kvality záznamu | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
212 |  | 4. Test prepínania kamier a zobrazenie mulrtiscreen | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
213 |  | 5. Kontrola záznamu jednotlivých kamier | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
214 |  | 6. Kontrola funkčnosti ventilátorov | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
215 |  | 7. Kopírovanie nastavených parametrov | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
216 |  | 8. Test spojenia s PVIEW stanicou, kontrola kvality a rýchlosti prenosu, kontrola nastavenia PVIEW | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
217 |  | 9. Výmena filtrov na chladiacich ventilátoroch DMS | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
218 |  | 10. Test harddiskov DMS | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10
Kamerový dohľad-videocentrála VAZ 202-časti pre dispečing tunela
219 |  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
220 |  | 2. Kontrola prepojovacích káblových spojov,prepojov a prípojov, putov, externých kontaktov | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
221 |  | 3. Kontrola teploty dosiek ústredne VAZ | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
222 |  | 4. Test komunikácie jednotlivých dosiek videoústredne navzájom cez servisný pult, test komunikácie s ovládacími pultmi | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
223 |  | 5. Test prepínania kamier cez pulty BVZ 3-pult dispečera tunela, BVZ 4 - pult dispečera tunela, 5-pult Polianky na jednotlivé monitory | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
224 |  | 6. Funkčná skúška videoústredne pre spoluprácu s CRS,postupné zapínanie alarmových stavov a kontrola na alarmových monitoroch | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
225 |  | 7. Simulovaný test ústredne prostredníctvom PC a servisného programu pre kontrolu alarm vstupov,korekcie,archivacia nastavených dát | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10
Veľkoplošná zobrazovacia stena
226 |  | 1. Prečistenie modulov a chladiacich ciest zobrazovacích panelov | 2 | 6 |  | 0 | 4,10
227 |  | 2. Doladenie geometrie obrazu a farebného nastavenia | 2 | 6 |  | 0 | 4,10
228 |  | 3. Kontrola videoservra | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
229 |  | 4. Spotrebný materiál (kontrola - výmena filtrov) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
230 |  | 5. Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 3 |  | 0 | 4,10
231 |  | 6. Kontrola napájacích napätí a kontrola káblových prepojení | 2 | 3 |  | 0 | 4,10
232 |  | 7. Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
233 |  | 8. Skúška komunikačného rozhrania a prenosu videodohľadu z tunela a ISD | 1 | 1 |  | 0 | 4
234 |  | 9. Kontrola funkcionalít nadstavbového SW vrátane prepínania zobrazení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10
Kamerový dohľad-I/O
235 |  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED na zariadenia I/O | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
236 |  | 2. Kontrola prenosu a spínania signálov | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
237 |  | 3. Kontrola dotiahnutia spojov | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
238 |  | 4. Kontrola napájacích napätí a kontrola káblových prepojení | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
239 |  | 5. Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
240 |  | 6. Skúška komunikačného rozhrania a prenosu videodohľadu z tunela a ISD | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
241 |  | 7. Kontrola funkcionalít nadstavbového SW vrátane prepínania zobrazení | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10
Kamerový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Elektrický zdrojový agregát
Diaľničný úsek : |  | OP Domkárska
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
242 | DA | Výkon veľkej technickej prehliadky - VTP | 1 | 1 |  | 0 | 8
243 | DA | Výkon malej technickej prehliadky - MTP | 1 | 1 |  | 0 | 8
244 | DA | Držanie stálej hotovosti 24/7, nástup do 6 hod. | 12 | 1 |  | 0 | 8
245 | DA | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa vyhl. 508 Z.z. - diesel | 0.25 | 1 |  | 0 | 8
246 | DA | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa vyhl. 200 Z.z. - diesel | 0.25 | 1 |  | 0 | 8
Elektrický zdrojový agregát - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | Zdroj neprerušovaného napájania - UPS
Diaľničný úsek : |  | OP Domkárska
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
247 | UPS | Vizuálna kontrola | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
248 | UPS | Mechanická a elektrická kontrola | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
249 | UPS | Kontrola batérií | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
250 | UPS | Overenie funkčnosti vo všetkých prevádzkových režimoch | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
251 | UPS | Kapacitná skúška batérie | 1 | 2 |  | 0 | 4
252 | UPS | Prehliadka a čistenie klimatizačnej jednotky | 2 | 2 |  | 0 | 4,10
253 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (pre celý technologický celok) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4
Zdroj neprerušovaného napájania - UPS - medzisúčet | [5 empty] | 0

## Pr. 6 - Sumár k Pr. 5
Príloha č. 6 - Sumár k Prílohe č. 5
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Sumár k Prílohe č. 5 - Servis a údržba technologického vybavenia operátorského pracoviska Domkárska (vrátane COP)
spolu € (bez DPH)
Servis a údržba technologického vybavenia operátorského pracoviska Domkárska (vrátanie COP)
Lokálny dispečing - HW | 0
Lokálny dispečing - SW - Líniové a sieťové riadenie dopravy | 0
Kamerový sytém | 0
Elektrický zdrojový agregát | 0
Zdroj neprerušovaného napájania - UPS | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 rok: | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 roky: | 0
DPH 23% | 0
Celková cena s DPH v € za 4 roky: | 0

## Pr. 7 - Servis Sitina
Príloha č. 7 - Cena za servis a údržbu tunela Sitina
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Servis a údržba technologického vybavenia tunela Sitina
Technológia: |  | T 420 - VN rozvody na severnom portáli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
1 | R 22kV Severný portál - vývod s vypínačom
|  | 1. Kontrola obvodov, resp. dotiahnutie spojov VN a signalizačných vodičov | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola PTP, meranie uzavretosti a odporu obvod PTP | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola krytia, náterov, odstránenie nečistôt | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola klzných plôch (ružíc) a pevného kontaktu (očistenie a namazanie) | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola VN vypínačov, očistenie a premazanie mechanizmu, kontrola funkcie spínania merania prechodových odporov silových kontaktov VN vypínačov, meranie kvality vakua | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Kontrola posuvu výsuvnej časti, kontrola mechanickej a elektrickej blokácie | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Kontrola mechanizmu skratovačov | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Kontrola funkčnosti bezpečnostných clon | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Kontrola a čistenie terminálu REF a dotiahnutie svoriek | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Kontrola konfigurácie terminálov REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 11. Kontrola digitálnych a analógových vstupov a výstupov terminálu REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 12. Kontrola ochranných funkcií terminálu REF (overenie funkčnosti meracích a istiacích modulov) | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 13. Sekundárne skúšky ochrany VN - REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 14. Kontrola blokovacích podmienok v rámci rozvodne | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 15. Vystavenie servisnej správy a protokolov o skúške ochrán | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
2 | R 22 kV Severný portál - pole merania
|  | 1. Kontrola obvodov a spojov, dotiahnutie | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola PTN, kontrola zapojenia obvodov PTN | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Preverenie mechanických a elektrických blokád vývodu | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vystavenie servisnej správy a protokolov | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
3 | R 22 kV Severný portál transformátor 22/0,4 kV
|  | 1. Kontrola obvodov a spojov dotiahnutie | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Meranie izolačného stavu zariadenia | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola pomocných obvodov a technologických ochrán | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vyčistenie transformátora a miestnosti transformátora | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Vystavenie servisnej správy a protokolov | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
4 | VN Severný portálový objekt
|  | 1. Vykonanie a vystavenie OP a OS (vrátane predpísaných skúšok podľa STN) | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
5 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (pre celý technologický celok) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 420 - VN rozvody na severnom portáli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 421 - VN rozvody na južnom portáli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
6 | R 22kV Južný portál - vývod s vypínačom
|  | 1. Kontrola obvodov, resp. dotiahnutie spojov VN a signalizačných vodičov | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola PTP, meranie uzavretosti a odporu obvod PTP | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola krytia, náterov, odstránenie nečistôt | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola klzných plôch (ružíc) a pevného kontaktu (očistenie a namazanie) | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola VN vypínačov, očistenie a premazanie mechanizmu, kontrola funkcie spínania merania prechodových odporov silových kontaktov VN vypínačov, meranie kvality vakua | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Kontrola posuvu výsuvnej časti, kontrola mechanickej a elektrickej blokácie | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Kontrola mechanizmu skratovačov | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Kontrola funkčnosti bezpečnostných clon | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Kontrola a čistenie terminálu REF a dotiahnutie svoriek | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Kontrola konfigurácie terminálov REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 11. Kontrola digitálnych a analógových vstupov a výstupov terminálu REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 12. Kontrola ochranných funkcií terminálu REF (overenie funkčnosti meracích a istiacích modulov) | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 13. Sekundárne skúšky ochrany VN - REF | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 14. Kontrola blokovacích podmienok v rámci rozvodne | 0.25 | 7 |  | 0 | 4 | áno
|  | 15. Vystavenie servisnej správy a protokolov o skúške ochrán | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
7 | R 22 kV Južný portál - pole merania
|  | 1. Kontrola obvodov a spojov, dotiahnutie | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola PTN, kontrola zapojenia obvodov PTN | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Preverenie mechanických a elektrických blokád vývodu | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vystavenie servisnej správy a protokolov | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
8 | R 22 kV Južný portál transformátor 22/0,4 kV
|  | 1. Kontrola obvodov a spojov dotiahnutie | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Meranie izolačného stavu zariadenia | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola pomocných obvodov a technologických ochrán | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vyčistenie transformátora a miestnosti transformátora | 0.25 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Vystavenie servisnej správy a protokolov | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
9 | VN Južný portálový objekt
|  | 1. Vykonanie a vystavenie OP a OS (vrátane predpísaných skúšok podľa STN) | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
10 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (pre celý technologický celok) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 421 - VN rozvody na južnom portáli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 422 - VN rozvody v tuneli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
11 | Rozvody VN v tuneli
|  | 1. Vykonanie diagnostiky káblov, meranie výbojov, napäťová skúška (ak budú káble bez napätia nad 30 dní) ** | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola uzemnenia a dotiahnutie spojov (kompletná sústava) | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Vystavenie servisnej správy a protokolov | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
** Poznámka | Pod rozvody VN je myslené 1 x prepoj (4x žila) medzi TS1443 a TS1444. Ďalej sú to káble z VN rozvodne k transformátorom (4x transformátor)
12 | Rozvody VN v tuneli
|  | 1. Vykonanie a vystavenie OP a OS (vrátane predpísaných skúšok podľa STN) | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
13 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (pre celý technologický celok) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 422 - VN rozvody v tuneli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 423 - Rozvody NN v tuneli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
14 | Profylaktická prehliadka UPS Typ: GE SG Series 160 PurePulse CE Výr. čísla: S3160-1020-B411E a S3160-1020-B412E
|  | 1. Vizuálna kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia, prechod do režimu interného obtoku, koniec vybíjania - všetko v závislosti od možností prevádzkových podmienok koncového užívateľa) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola funkčnosti pri prevádzkovej alebo aspoň 30% menovitej záťaži | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola interných nastavení | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola funkcie batériového teplotného snímača (ak je súčasťou zariadenia) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie na výstupných svorkách | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Meranie priebehu napätia na výstupných svorkách | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Meranie napätia a prúdu usmerňovača | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Odstránenie prachu pre zlepšenie chladiacich pomerov vo výkonových prvkoch | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 11. Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 12. Mechanická kontrola obvodov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 13. Kontrola vyhriatia vodičov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 14. Kontrola dotiahnutia svoriek | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 15. Vypracovanie protokolu o profylaktickej prehliadke | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
15 | NN rozvádzače SP, JP
|  | 1. Výmena filtrov v rozvádzačoch JP, SP, MEZ (103 ks filtrov) | 2 | 103 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrola elekrozariadení | 365 | 2 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 3. Dotiahnutie spojov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola mechanických častí | 12 | 2 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 5. Kontrola ventilátorov | 12 | 2 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 6. Vyčistenie rozvádzačov | 12 | 2 |  | 0 | 1-12 | áno
16 | Skúška batérií (SP, JP)
|  | 1. Vybitie batérií do stanoveného celkového napätia (resp. až do úplného zastavenia zdroja) pri dostatočnej prevádzkovej záťaži, resp. batériovým testom zariadenia (pokiaľ má zariadenie uvedenú funkcionalitu) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Meranie celkového napätia a prúdu sady batérií aj pri ich zaťažení | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Vizuálna kontrola stavu batérií | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola a dotiahnutie batériových spojov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola tesnosti batériových článkov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Odstránenie prachu a nečistôt z batérií | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Konzervácia batériových kontaktov (v prípade potreby) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Kontrola prevádzkových podmienok v priestore uloženia batérií | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Vyhodnotenie aktuálneho stavu batérií a prípadný návrh opatrení | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Vypracovanie protokolu o vykonanej skúške | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 11. Výmena vadných batérií | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
17 | Rozvádzače batérií
|  | 1. Čistenie rozvádzačov | 12 | 2 |  | 0 | 1-12 | áno
18 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa - obsahuje aj T 430.2 Ovl. elektrouzáveru pred JP |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
19 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (pre celý technologický celok) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 423 - Rozvody NN v tuneli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 423.1 - Dieselagregát SP,JP
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
20 | Kompletný Servis DA - SP, JP Typ:MG FGW 1000kVA (P1000E1) Výr. čísl: FGWPST01VP0A01253 a FGWPST01HP0A01239
|  | 1. Test chodu motora | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Očistenie motora | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola tlaku oleja | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Odvzdušnenie palív. sústavy | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Výmena palivových filtrov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Kontrola palivového čerpadla | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Test tlaku v palivovej sústave | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Kontrola tesnosti výfuk. potrubia | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Kontrola tesnosti sacieho potrubia | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Test turbodúchadla | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 11. Kontrola stavu chladiacej kvapaliny, resp. doplnenie | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 12. Kontrola tesnosti obehového čerpadla | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 13. Kontrola tesnosti chladiacej sústavy | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 14. Kontrola klinových remeňov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 15. Kontrola dobíjania batérii | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 16. Dobíjanie externé (ak je inštalované) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 17. Test kontrolných systémov a čidiel | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 18. Test napätia motora | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 19. Test teploty motora | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 20. Výmena oleja a olejových filtrov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 21. Kontrola nastavení DA (riadenia, parametrov) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 22. Kontrola alarmov a logu, histórie udalostí (download podľa potreby) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 23. Kontrola stavu a test kapacity štartovacích batérií a ich doliatie | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 24. Kontrola nastavení a funkčnosti predohrevu | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 25. Kontrola vyhriatia vodičov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 26. Mechanická kontrola el. obvodov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 27. Kontrola mechanických a otáčavých častí | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 28. Kontrola dotiahnutia svoriek a konektorov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 29. Kontrola silovej časti rozvodov stroja a ATS vrátane riadiacich kontrolerov a ich komunikácie (vrátane ich záložných batérií) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 30. Kontrola ďalších riadiacich kontrolerov XC400 v rozvodni (spolu 5ks pre riadenie záskokov a algoritmu chodu a spolupráce s ostatnými silovými prvkami rozvodov) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 31. Kontrola komunikačnej siete medzi DA a kontrolermi XC400 a jej príslušenstva | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 32. Kontrola a test prevádzky čerpadiel pre PHM a ich solenoidov a armatúr | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
21 | Kontrola funkčnosti DA
|  | 1. Štart DA lokálne minimálne v režime test (prípadne podľa potreby aj s prepnutím do záťaže, test a kontrola algoritmov a štartovacej sekvencie) | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola prevádzkových parametrov DA | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola dochladenia a stopovania DA | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vypracovanie komplexného protokolu o servise a testoch DA | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
22 | Meranie hladín v externej nádrži DA
|  | 1. Kontrola meracích jednotiek | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrola plavákov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Dotiahnutie spojov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
23 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 423.1 - Dieselagregát SP,JP - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 424 - Vetranie tunela
v prevádzkovom súbore T 424 - Vetranie tunela sú zahrnuté aj položky pre: T 424.1 - Vzduchotechnické zariadenia, T 424.1.1 - Elektroinštalácia - vzduchotechnické zariadenia, T 424.2 - Elektroinštalácia pre vzduchotechniku, T 424.3 - Požiarne uzávery, T 424.4 - Operátorské pracovisko – Domkárska ulica
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
24 | VZT jednotka na SP a JP
|  | 1. Kontrola VZT | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Ventilátor
|  | 2.1. Kontrola zanesenia a poškodenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola ložísk- vibrácií | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Kontrola hlučnosti ventilátora | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Čistenie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Teleso jednotky
|  | 3.1. Kontrola uloženia jednotky | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Kontrola odvodu kondenzu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.3. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.4. Kontrola tesnosti VZT jednotky | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.5. Kontrola rozvodov VZT - sacie a nasávacie potrubie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.6. Kontrola funkčnosti vyhrievacích špirál | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
4. Časť elektro
|  | 4.1. VZT rozvádzač MaR- diagnostika, meranie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.2. Kontrola el.spojov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.3. Kontrola spínačov a ovladacích prvkov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.4. Kontrola ochrán a stykačov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.5. Kontrola priebehu riadiacich a spínacích programov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.6. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
25 | Výmena filtrov
|  | 1. Výmena filtrov vo vzduchotechnických jednotkách JP, SP - v cene zarátaná aj odvoz a likvidávia odpadu | 4 | 8 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
26 | Kondenzačná jednotka
1. Kondenzátor
|  | 1.1. Kontrola zanesenia, korózie a poškodenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Ošetrenie lamiel | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.3. Chemické čistenie | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Kompresor
|  | 2.1. Kontrola tesnosti okruhu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola sacieho tlaku | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Kontrola výtlačného tlaku | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Meranie odberu prúdu v rež. chladenia, kúrenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.5. Kontrola vyhrievania kompresora | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.6. Kontrola pružného uloženia kompresora + mech. častí (vrtuľa) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.7. Kontrola vysokotlakej a nízkotlakej ochrany | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.8. Kontrola elektromagnetických ventilov | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Riadiaca jednotka
|  | 3.1. Diagnostická kontrola riadiacej jednotky | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
27 | Požiarne klapky a uzávery na SP a JP
|  | 1. Preventívna prehliadka a prevádzková údržba | 2 | 44 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.1. Záznam z odbornej prehliadky, preventívnej a prevádzkovej údržby | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
28 | Ventilátory VAP v ÚC 1-5
1. Ventilátor
|  | 1.1. Kontrola zanesenia a poškodenia | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Kontrola ložísk- vibrácií | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.3. Kontrola hlučnosti ventilátora | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Časť elektro
|  | 2.1. Kontrola el.spojov | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola spínačov a ovladacích prvkov | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Kontrola ochrán a stykačov | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Meranie elektrických veličín | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.5. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
29 | Požiarne klapky v UC1-5
|  | 1. Preventívna prehliadka a prevádzková údržba | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.1. Záznam z odbornej prehliadky, preventívnej a prevádzkej údržby | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
30 | Vetranie tunela- prúdové ventilátory
|  | 1. Kontrola ventilátora vrátane konštrukcie a náteru | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.1. Kontrola medzery proti spadnutiu ventilátora | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Kontrola kotvenia ventilátorov | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.3. Meranie vibrácií | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.4. Kontrola hlučnosti | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.5. Čistenie - telesa ventilátora, nosnej konštrukcie | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Časť elektro
|  | 2.1. Kontrola elektrických spojov | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Meranie elektrických veličín | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Manuálne zapnutie ventilátora, kontrola štandardného a reverzného chodu | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
31 | VZT jednotka na Domkárskej (OP)
|  | 1. Kontrola VZT | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Ventilátor
|  | 2.1. Kontrola zanesenia a poškodenia | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola ložísk- vibrácií | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Kontrola hlučnosti ventilátora | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Čistenie | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Teleso jednotky
|  | 3.1. Kontrola uloženia jednotky | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Kontrola odvodu kondenzu | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.3. Kontrola, respektíve dotiahnutie skrutiek | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.4. Kontrola tesnosti VZT jednotky | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.5. Kontrola rozvodov VZT - sacie a nasávacie potrubie | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.6. Kontrola funkčnosti vyhrievacích špirál | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
4. Časť elektro
|  | 4.1. VZT rozvádzač MaR- diagnostika, meranie | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.2. Kontrola el.spojov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.3. Kontrola spínačov a ovladacích prvkov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.4. Kontrola ochrán a stykačov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.5. Kontrola priebehu riadiacich a spínacích programov | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.6. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
32 | Výmena filtrov
|  | 1. Výmena filtrov VZT Domkárska | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Rozobratie stropu a doprava | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
33 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
34 | Oceľové dvere
1. Požiarne - jednokrídlové (v.č.: 0630401-06304022)
|  | 1.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, kovania závesov), premazanie komponentov (závesov, zámku) | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Požiarne - dvojkrídlové (v.č.: 0630401-06304022)
|  | 2.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, koordinátora, kovania, závesov), premazanie komponentov (závesov, zámku) | 2 | 16 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Nepožiarne - dvojkrídlové (v.č.: 0630401-06304022)
|  | 3.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, koordinátora, kovania, závesov), premazanie komponentov (závesov, zámku) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
35 | SOS kabíny - Oceľové dvere
1. Nepožiarne - jednokrídlové (v.č.: 06304023-06304040)
|  | 1.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, kovania závesov), premazanie komponentov (závesov, zámku), vyčistenie klznej lišty | 2 | 18 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
36 | MEZ kabíny - Oceľové dvere
1. Požiarne - dvojkrídlové (v.č.: 06304041-06304048)
|  | 1.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, koordinátora, kovania, závesov, padacej lišty), premazanie komponentov (závesov, zámku), vyčistenie klznej lišty | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
37 | Únikové cesty - Oceľové dvere
1. Oceľové dvere s panikovým kovaním - Požiarne - dvojkrídlové (v.č.: 0630401-06304022)
|  | 1.1. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, koordinátora, panikového kovania, padacej lišty, závesov), premazanie komponentov (panikového kovania, závesov, zámku) | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Oceľové dvere s integrovanými krídlami s panikovým kovaním - Požiarne - dvojkrídlové (v.č.: 0844921-0844922)
|  | 2.1. Kontrola požiarneho uzáveru, kontrola špár medzi krídlami stenou a podlahou, kontrola zavesenia, kontrola elektrických zariadení | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Nastavenie komponentov (samozatváracieho zariadenia, panikového kovania, padacej lišty, závesov), premazanie komponentov (panikového kovania, závesov, zámku) | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 424 - Vetranie tunela - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 425 - Osvetlenie tunela
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
38 | MEZ rozvádzače
|  | 1. Výmena filtrov v rozvádzačoch MEZ | 2 | 16 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrola elekrozariadení | 52 | 16 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 3. Dotiahnutie spojov | 2 | 16 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola mechanických častí | 52 | 16 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 5. Kontrola ventilátorov | 52 | 16 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 6. Vyčistenie rozvádzačov | 2 | 16 |  | 0 | 4-10 | áno
39 | Elektrotermografické meranie na všetkých napäťových úrovniach (platí pre MEZ rozvádzače) |  | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
40 | Hlavné osvetlenie a káblové žľaby v tunelových rúrach
|  | 1. Kontrola káblového žľabu- kontrola prípadných uvoľnených častí, dotiahnutie spojov | 2 | 565 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 2. Kontrola upevnenia svietidla na ostení | 2 | 565 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 3. Kontrola svietidla, svetelného zdroja, prechodiek a paraboly svetelného zdroja | 2 | 565 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 4. Vyčistenie celého svietidla | 2 | 565 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 5. Overenie funkčnosti osvetlenia s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4-10 | áno
41 | Svietidlá požiarneho - núdzového osvetlenia
|  | 1. Kontrola svietidla, svetelného zdroja, prechodiek , LED diód a žiariviek | 2 | 83 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 2. Overenie funkčnosti s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4-10 | áno
42 | Kontrola žiarivkových svietidiel v ÚC 1-5 a na SP a JP
|  | 1. Kontrola svietidla, svetelného zdroja, prechodiek a žiariviek | 2 | 130 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 2. Čistenie svietidiel | 2 | 130 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 3. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadení technologického súboru osvetlenia | 2 | 1 |  | 0 | 4-10 | áno
43 | Vyhrievania požiarneho vodovodu
|  | 1. Meranie vyhrievacích okruhov potrubia z RH 2.1 a RH 1.1., RM 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Zapnutie vykurovacieho systému | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Meranie prúdov na okruhoch | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Vypnutie prevádzkových okruhov a zapnutie záložných okruhov | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Meranie prúdov na záložných okruhoch | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Meranie prúdového relé a nastavenie na hodnotu 1 A | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Komunikácia s CRS | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Uvedenie do automatického riadenia | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
44 | Signalizácia dverí požiarnych výklenkov, MEZ, SOS, ÚC, JP a SP
|  | 1. Overenie funkčnosti s prevádzkovateľom zariadenia | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
45 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 425 - Osvetlenie tunela - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 426 - Zariadenia núdzového volania - SOS Skrine
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
46 | Kontrola rozvádzačov v SOS výklenkoch
|  | 1. Otvorenie rozvádzača, vyčistenie a dotiahnutie uvoľnených častí | 2 | 18 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 2. Kontrola zdrojov vo svetelných návestidlách SOS | 2 | 18 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 3. Kontrola časových relé pri otvorení a zatvorení SOS dverí | 2 | 18 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 4. Kontrola samozatváračov dverí v SOS | 2 | 18 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 5. Vyčistenie celého SOS výklenku vysávačom, vrátane káblových žľabov a rozvádzačov | 2 | 18 |  | 0 | 4-10 | áno
47 | Profylakcia PC, komunikácia SOS, SW a HW
|  | 1. Kontrola ele. komponentov SOS kabín 18 ks | 1 | 18 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola ovládacieho PC a komponentov | 1 | 18 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Komunikácia núdzového volania operátorského pracoviska | 1 | 18 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola ovládacieho PC a komponentov | 1 | 18 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Komunikácie núdzového volania JP | 1 | 18 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
48 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 426 - Zariadenia núdzového volania - SOS Skrine - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 427 - Kamerový dohľad
v prevádzkovom súbore T 427 - Kamerový dohľad sú zahrnuté aj položky pre: T 427.2 - Prenos videosignálu z SSÚD Domkárska do SSÚD Polianky
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
49 | Kamerový dohľad - pevné kamery
|  | 1. Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 2. Kontrola nastavenia polohy pevnej kamery pre potreby Traficonu a dispečerov | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 3. Kontrola vyhrievania krytu čelného skla a dosky pre upevnenie kamier | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 4. Kontrola konzol kamier | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 5. Načítanie stavu kamery prostredníctvom notebooku alebo PC, prípadná korekcia nastavenia parametrov kamery | 4 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 6. Test činnosti kamier v závislosti od svetelných podmienok prostredia PC | 4 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 7. Test činnosti pevného objektívu v závislosti od veterných podmienok cez PC, alebo BMS | 4 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 8. Demontáž vonkajšieho kamerového krytu kamery | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 9. Vyčistenie kamerového krytu kamery zvnútra | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 10. Test napájacieho napätia na konektore kamery zvnútra krytu, kontrola prepäťových ochrán krytu | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 11. Vyčistenie šošoviek objektívu | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
|  | 12. Spätná montáž kamery a funkčný test | 2 | 55 |  | 0 | 4-10 | áno
50 | Kamerový dohľad-otočné kamery
|  | 1. Vyčistenie kamerového krytu kamery zvonku | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Vyčistenie statívu zvonku | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Kontrola vyhrievania krytu (čelného skla a dosky pre upevnenie kamery) | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 4. Načítanie stavu kamery prostredníctvom notebooku alebo PC, prípadná korekcia nastavenia parametrov kamery | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 5. Test činnosti kamery v závislosti od svetelných podm. cez PC alebo BMS | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 6. Test činnosti zoom v závislosti od svetelných podmienok cez PC alebo BMS | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 7. Kontrola nast.obj. a statívu na sledované scény, nastavenie potenciometrov objektívu | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 8. Test napájacieho napätia a riadiacich napätí na konektore statívu zvnútra | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 9. Kontrola komunikácie, test činnosti statívu v závislosti od povelov testera - priamo pripojeného do AK187 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 10. Kontrola nastavenia zarážiek koncových polôh statívu | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 11. Kontrola prepeťových ochrán pre napájanie komunikácie RS 485 a videosignál | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 12. Kontrola optického rozvádzača AK 187 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 13. Kontrola napájacieho napätia na zdroji SV1 pre kameru, otočný statív SV2, kontrola tesnosti AK187 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 14. Kontrola nastavenia otočného statívu na sledované scény, kontrola pozícií | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 15. Funkčný test kompletu videocentrálou VAZ 200 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 16. Vyčistenie krytu otočného statívu zvnútra, premazanie prevodov, kontrola vyhrievania statívu | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 17. Demontáž vonk. kamerového krytu kamery a vyčistenie zvnútra | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 18. Vyčistenie šošoviek objektívu | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 19. Test napájecieho napätia na konektore kamery zvnútra krytu, kontr.prepäťových ochrán krytu | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 20. Spätná montáž kamery a funkčný test | 2 | 2 |  | 0 | 4 | áno
51 | Prenosový systém-prijímača LEV 86/16-19" a LEV 100-19" optické vysielače UTF,DVBus a UTF-južný portál
|  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED na moduloch LEV a trafomoduloch TM 1,optických prijímačoch a vysielačoch | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Kontrola prepojovacích káblových spojov, demontáž a spätná montáž zadnej časti 19" skrine (pre všetky časti súboru T427 v JP) aj pre videorozbočovače a videocentrálu, vrátane vyčistenia skríň | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 3. Kontrola teploty napájacieho zdroja TM1,dosiek LEV 86 a LEV 100 (38x LEV100 a 8xLEV86,5x TM1) | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 4. Premeranie kvality videosignálu a nastavenie korekcií na LEV a LE moduloch | 4 | 52 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 5. Premeranie kvality videosignálu a nastavenie korekcií na optických moduloch | 4 | 4 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
52 | Kamerový dohľad -komplet aktívneho videorozbočovače pre 57 kamier z tunela, D2 - Domkárska
|  | 1. Kontrola signalizačných stavov LED na moduloch VVE 85 a trafomodule TM1 | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Kontrola oteplenia napájacieho zdroja TM1 a modulov aktívneho videorozbočovače (38xVVE 85,4 x TM1) | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 3. Kontrola kvality videosignálu na výstupe z videorozbočovača | 4 | 72 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
53 | Kamerový dohľad-optický prenosový systém pre prenos videosignálu z južného portálu na dispečing Domkárska ul.
|  | 1. Vizuálna kontrola signalizačných stavových LED na prenosovom systéme DV BUS, vysielač 64 Tx a16 Tx | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Kontrola práce skupinového nosiča DVBus 8050 64-Tx a DVBus 8050 64-Tx a DVBus 8050 16-Tx cez rozhranie EB-RS 485 | 4 | 2 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
54 | Kamerový dohľad -videocentrála VAZ 200-južný portál
|  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Kontrola prepojovacích káblových spojov,prepojov a prípojov, putov, externých kontaktov | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 3. Kontrola oteplenia dosiek ústredne VAZ | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 4. Testy komunikácie jednotlivých dosiek videoústredne navzájom cez servisný pult, test komunikácie s ovládacími pultmi | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 5. Test prepínania kamier cez pulty BVZ 1 - pult dispečera tunela na JP, BVZ 2 - pult dispečera na SP, kontrola riadenia kamier | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 6. Simulovaný test ústredne prostredníctvom PC a servisného programu pre kontrolu alarm vstupov, korekcie, archivácia nastavenia centrály | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
55 | Kamerový dohľad-komplet aktívneho videorozbočovača pre 57 kamier z tunela
|  | 1. Kontrola signalizačných stavových LED na moduloch VVE 85 a trafomodule TM1 | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 2. Kontrola prehriatia napájacieho zdroja TM1 a modulov aktívneho videorozbočovača (29 x VVEV 85, 3 x TM1) | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
|  | 3. Kontrola kvality videosignálu na výstupe z videorozbočovača | 4 | 57 |  | 0 | 1,4,7,10 | áno
56 | Uzavretý televízny okruh - digitálne IP časť
|  | 1.1. Vizuálna kontrola technického stavu | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Kontrola funkčnosti a diagnostika UTO PC stanice | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.3. Profylaktická prehliadka UTO PC stanice | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.4. Skúška komunikačného rozhrania a prenosu signálu po LAN | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.5. Kontrola LOG súboru | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.6. Hĺbkové očistenie zariadenia | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.7. Profilaktická kontrola zobrazovacej jednotky | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
57 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 427 - Kamerový dohľad - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 428 - Rádiové zariadenie
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
58 | Profylaktická kontrola vysielania FM v tuneli Sitina
|  | 1. Kontrola prijímacej antény FM, zmeranie parametrov PSW | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrolné meranie príjmu jednotlivých FM staníc na vstupe do FM prijímačov | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Kontrola vysielacích výkonov FM vysielačov do vyžarovacieho kábla | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola a meranie vysielania v priestoroch tunela | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Kontrola parametrov FM vysielania – zdvih, RDS, modulácia, spektrum | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 6. Kontrola FM enkodérov | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 7. Kontrola vysielania operátora a automatických hlásení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 8. Kontrola rádiového pultu | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 10. Kontrola napájacích zdrojov | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 11. Vypracovanie protokolu o kontrole a parametroch | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
59 | Profylaktická kontrola rádiového vysielania údržby a bezpečnostných služieb v tuneli Sitina
|  | 1. Kontrola vyžarovacích parametrov antén NDS Polianky | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Meranie príjmu rádiového signálu NDS Polianky | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Vizuálna kontrola vyžarovacieho kabelu | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Kontrola odbočovacích splitrov do UC - meranie utlmových parametrov | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 6. Kontrola prepojovacích dilatačných bodov | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 7. Kontrola konektorov celého vyžarovacieho systému tunela a UC | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 8. Kontrola a dotiahnutie montážnych klipov vyžarovacieho kabelu (2880m) | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 9. Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli a UC - FM, 160MHz, MATRA, 400MHz | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 9. Kontrola stavu celého rádiového systému PTO JP, PTO SP, NDS Domkárska | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 10. Zmeranie parametrov rádiových systémov tunela RX, TX | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 11. Kontrola útlmových parametrov združovacích obvodov | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 12. Kontrola prepojovacích kabelov aktívnych a pasívnych častí | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 13. Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 14. Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy ZP, VP | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 15. Zmeranie parametrov systému MATRA - RX, TX | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 16. Kontrola napájacích obvodov systému MATRA | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 17. Kontrola chybových hlásení do systému CRS | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 18. Kontrola zariadení dispečerského pracoviska - NDS Domkarska | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 19. Kontrola a vyčistenie rádiového pultu pre Tunel | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 20. Meranie útlmových parametrov rozbočovačov do tunelových rúr | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
60 | Profylaktická kontrola rádiových zariadení tunela Sitina – rozdelenie FM vysielania
|  | 1. Kontrola vysielacích výkonov FM vysielačov | 1 | 6 |  | 0 | 10 | áno
|  | 2. Kontrola vysielacích výkonov RF Power vysielačov | 1 | 4 |  | 0 | 10 | áno
|  | 3. Kontrola RF opto prevodníkov | 1 | 4 |  | 0 | 10 | áno
|  | 4. Kontrola vysielania v priestoroch tunela | 1 | 6 |  | 0 | 10 | áno
|  | 5. Kontrola parametrov FM vysielania – zdvih, RDS, modulácia, spektrum | 1 | 6 |  | 0 | 10 | áno
|  | 6. Kontrola deleného vysielania FM signálu | 1 | 1 |  | 0 | 10 | áno
|  | 7. Kontrola vysielania operátora a automatických hlásení do jednotlivých tubusov | 1 | 1 |  | 0 | 10 | áno
|  | 8. Kontrola prepínania rádiového pultu | 1 | 1 |  | 0 | 10 | áno
|  | 9. Kontrola napájacích zdrojov | 1 | 6 |  | 0 | 10 | áno
|  | 10. Vypracovanie protokolu o kontrole a parametroch | 1 | 1 |  | 0 | 10 | áno
61 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa - obsahuje aj T 428.1 GSM prenos. syst. pre mobil. oper. |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 10 | áno
T 428 - Rádiové zariadenie - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 428.1 - GSM prenosový systém mobilných operátorov
v prevádzkovom súbore T 428.1 GSM prenosový systém pre mobilných operátorov sú zahrnuté aj položky pre: T 428.2 - Stavebné úpravy v prevádzkovej budove v areáli NDS a.s. Polianky
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
61 | Profylaxia SW a HW
|  | 1. Kontrola konektorov, spojov rádiového vyžarovacieho kábla | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Vizuálna kontrola vyžarovacieho kábla | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Meranie vyžarovacích parametrov v tuneli GSM/LTE/3G | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Kontrola prepojovacích káblov aktívnych a pasívnych častí | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola parametrov napájacích obvodov technológie | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Kontrola Master unit, OTRX v objekte Polianky | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Kontrola Remote Unit GSM/LTE/3G | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Zmeranie útlmových parametrov optickej trasy | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 428.1 - GSM prenosový systém mobilných operátorov - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 428.2 - Tunelový rozhlas
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
62 | Profylaktická prehliadka
|  | 1. Kontrola základnej sieťovej jednotky Praesideo | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 2. Kontrola funkčnosti, hĺbkové čistenie zosilňovačov Praesideo | 1 | 4 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Hĺbkové čistenie COBRAnet prevodníka | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 4. Hĺbkové čistenie IP prevodníka | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 5. Kontrola a čistenie mikrofónnych pultov | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 6. Kontrola a čistenie Signamax management switch | 1 | 2 |  | 0 | 4 | áno
|  | 7. Kontrola a hĺbkové čistenie jednotlivých reproduktorov | 1 | 46 |  | 0 | 4 | áno
|  | 8. Kontrola PC stanice hlásateľa Domkárska | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 9. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
63 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 428.2 - Tunelový rozhlas - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 429 - Centrálny riadiaci systém tunela - hardvérová časť a softvérová časť
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
64 | Čistenie zariadení
|  | 1. Čistenie CRS rozvádzačov SP, JP vysávačom | 12 | 22 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2. Čistenie filtrov ventilátorov | 12 | 22 |  | 0 | 1-12 | áno
65 | Kontrola komponentov operátorských staníc CRS, SP, JP, Domkárska
|  | 1. Kontrola PLC komponentov a kariet | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
66 | Kontrola HW komponentov CRS
1. Profylaktika PC serverov a klientských staníc
|  | 1.1. Kontrola funkčnosti chladiacich ventilátorov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 1.2. Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 1.3. Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 1.4. Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
2. Profylaktika PLC
|  | 2.1. Kontrola LED indikátorov riadiacich procesov (CPU) | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.2. Kontrola LED indikátorov komunikačných procesov (CP) a komunikačných modulov (OLM) | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.3. Kontrola LED indikátorov vstupno - výstupných kariet | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.4. Kontrola LED indikátorov napájacích zdrojov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.5. Kontrola chladiacich ventilátorov a stavu vzduchových filtrov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.6. Kontrola fixácie prepojovacích káblov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.7. Kontrola pripravenosti záložných zdrojov napájania | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2.8. Kontrola negatívneho vplyvu prostredia - vlhkosť, prašnosť, teplota | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
67 | Kontrola SW komponentov CRS
|  | 1. Diaľkový dohľad CRS vrátane kontroly vizualizačných serverov, kontrola CRS hlavných PLC a podružných staníc, kontrola logov PLC, komunikácia s PLC, kontrola logov serverov, kontrola diskov, pamäti, CPU, teploty, dispečerských pracovísk, kontrola panelov na PTO, kontrola sieťových prvkov | 12 | 1 |  | 0 | 1-12 | áno
|  | 2. Pravidelný test zraniteľnosti po vyhodnotení, návrhy, realizácia opatrení | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 3. Profylaxia a aktualizácia firewall s VPN prístupom pre vzdialený prístup, pravidelná kontrola záplat , inštalácia v plánovaných odstávkach, pri kritickej zraniteľnosti mimoriadna inštalácia, otestovanie na testovacích pracoviskách | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,8,12 | áno
|  | 4. Pravidelný SW update sieťových prvkov, kontrola a vyhodnotenie updatov, pravidelná kontrola záplat, pri kritickej zraniteľnosti mimoriadna inštalácia, otestovanie na testovacích pracoviskách. | 4 | 1 |  | 0 | 1,4,8,12 | áno
|  | 5. Pravidelná kontrola záplat Windows server, pri kritickej zraniteľnosti mimoriadna inštalácia, otestovanie na testovacích pracoviskách. | 2 | 1 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 6. Pravidelný update antivirovej ochrany, server, klient, kontinuálna kontrola bezpečnostných záplat antivirovej ochrany a OS Windows. | 6 | 1 |  | 0 | 1,3,5,7,9,11 | áno
|  | 7. SCADA - Pravidelná kontrola záplat a updatov Atvise, pri kritickej zraniteľnosti mimoriadna inštalácia, otestovanie na testovacích pracoviskách. | 2 | 1 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 8. Systémy, licencie a certifikáty Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov pre všetky zariadenia | 1 | 1 |  | 0 | 1,4,8,12 | áno
|  | 9. Úprava všetkých prvkov vizualizácie podľa potrieb užívateľa v rozsahu max. 120hod/rok | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
|  | 10. Audit užívateľských oprávnení, aktualizácia užívateľov v rozsahu max 10 hod/rok | 1 | 1 |  | 0 | 4 | áno
68 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 429 - Centrálny riadiaci systém tunela - hardvérová časť - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 430 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
69 | Meracie zariadenia fyikálnych veličín v tuneli- opacity, merače CO, merače prúdenia rýchlosti a smeru vzduchu
1. Opacity
|  | 1.1. Kontrola zariadenia a vyčistenie prístroja | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.2. Čistenie skiel optiky | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.3. Kontrola konektorov a dotiahnutie svoriek | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.4. Kalibrácia a nastavenie prístrojov na požadované hodnoty | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.5. Overenie funkčnosti a hodnôt s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 1.6. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Anemometre
|  | 2.1. Kontrola meracích hláv anemometra a vyčistenie prístroja | 2 | 6 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola konektorov a dotiahnutie svoriek | 2 | 6 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Overenie funkčnosti a hodnôt merania rýchlosti vetra a smeru prúdenia v súčinnosti s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 6 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 2 | 6 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Merače CO
|  | 3.1. Kontrola zariadenia a vyčistenie prístroja | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Kontrola konektorov a dotiahnutie svoriek | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.3. Kalibrácia zariadenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.4. Overenie funkčnosti a hodnôt s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.5. Výmena senzora CO | 1 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.6. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadení | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
70 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 430 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 430.1 - Meranie tlaku – šachty požiarneho vodovodu
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
71 | Meranie tlaku – šachty požiarneho vodovodu
|  | 1. Kontrola zariadenia, konektorov a dotiahnutie svoriek | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Overenie funkčnosti a hodnôt s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
T 430.1 - Meranie tlaku – šachty požiarneho vodovodu - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 432.2 - Ovládanie elektrouzáveru pred južným portálom
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
72 | Elektrouzáver požiarneho vodovodu pred južným portálom
|  | 1. Kontrola zariadenia a dotiahnutie svoriek na servopohone a ovládacej krabici. | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Overenie funkčnosti s prevádzkovateľom zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
T 432.2 - Ovládanie elektrouzáveru pred južným portálom - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 431 - Dopravné značenie a svetelná signalizácia
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
A. Dopravné značenie a svetelná signalizácia mimo tunel
73 | Kontrola LPDZ Typ F -64 ks
|  | 1. Kontrola čelnej zobrazovacej jednotky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10
2. Kontrola stavu čelnej zobraz. jednotky očistenie hranolov, presmerovanie dopravy víkend
|  | 2.1. Prístup ku značke plošinou alebo rebríkom | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Očistenie každého hranola (všetky strany hranola) značky saponátom s vodou | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Očistenie spodnej hrany značky od prípadných nečistôt | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Kontrola zobrazovacej plochy značky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Kontrola technického stavu varovných blikačov a ich funkčnosť
|  | 3.1. Demontáž krytu blikača, kontrola žiarovky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Spätná montáž | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
4. Kontrola tesnosti skrine elektroniky dopravnej značky
|  | 4.1. Demontáž krytu skrine elektroniky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.2. Kontrola tesniacej plochy proti vode | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.3. Ošetrenie tesniacej plochy silikónovým olejom | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.4. Kontrola elektroniky v skrini dopravnej značky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.5. Spätná montáž krytu elektroniky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
5. Kontrola funkčnosti pohonov jednotlivých hranolov
|  | 5.1. Skúška otočenia hranolov značky manuálne z radiča alebo z velína | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
6. Celková kontrola funkčnosti zariadenia
|  | 6.1. Kontrola funkčnosti značky cez ľubovoľný DPS | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
74 | Kontrola LPDZ Typ E stredná
|  | 1. Kontrola čelnej zobrazovacej plochy | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Kontrola stavu čelnej zobraz. plochy očistenie hranolov
|  | 2.1. Prístup ku značke plošinou alebo rebríkom | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Očistenie každého hranola (všetky strany hranola) značky saponátom s vodou | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Očistenie spodnej hrany značky od prípadných nečistôt | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.4. Kontrola zobrazovacej plochy značky | 2 | 20 |  | 0 | 4,10
3. Kontrola technického stavu dopravných návestidiel
|  | 3.1. Demontáž krytu návestidiel, kontrola žiarovky | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Spätná montáž | 2 | 10 |  | 0 | 4,10 | áno
4. Kontrola tesnosti skrine elektroniky dopravnej značky
|  | 4.1. Demontáž krytu skrine elektroniky | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.2. Kontrola tesniacej plochy proti vode | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.3. Ošetrenie tesniacej plochy silikónovým olejom | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.4. Kontrola elektroniky v skrini dopravnej značky | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.5. Spätná montáž krytu elektroniky | 2 | 20 |  | 0 | 4,10 | áno
5. Kontrola funkčnosti pohonov jednotlivých hranolov
|  | 5.1. Skúška otočenia hranolov značky manuálne z radiča alebo z velína | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
6. Celková kontrola funkčnosti zariadenia
|  | 6.1. Kontrola funkčnosti značky cez ľubovoľný DPS | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
75 | Kontrola LED značiek mimo tunel
|  | 1. Kontrola čelnej zobrazovacej plochy | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
2. Kontrola mechanických častí, kabeláže, presm.dopr.8 ks
|  | 2.1. Prístup ku značke plošinou | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola prednej matrice | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Umytie prednej dosky prednej matrice | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Kontrola elektronických častí
|  | 3.1. Otvorenie dverí LED značky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Kontrola stavu tesniacich gumových profilov dverí | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.3. Kontrola elektroniky | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.4. Kontrola symbolov od povelov z CRS alebo cez notebook, update SW | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
4. Kontrola TU 2-8, RNR 33 ks, premeranie opt. trás
|  | 4.1. Kontrola technologických uzlov v tuneli a priľahlých komunikáciách s motorovým vozidlom so šípkou | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.2. Kontrola elektroniky technolog. uzla | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4.3. Premeranie prenosového systému meraním útlmu optických káblov | 2 | 64 |  | 0 | 4,10 | áno
76 | Kontrola rozvodníc mimo tunel
|  | 1. Kontrola rozvádzača a elektrických zariadení | 2 | 40 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Dotiahnutie spojov | 2 | 40 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Kontrola mechanických častí | 2 | 40 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola bezpečnostných prvkov | 2 | 40 |  | 0 | 4,10 | áno
B. Dopravné značenie a svetelná signalizácia v tuneli
77 | Kontrola LED značiek v tuneli
|  | 1. Kontrola čelnej zobrazovacej plochy | 2 | 84 |  | 0 | 4,10
2. Kontrola mechanických častí, kabeláže, presm.dopr.8 ks
|  | 2.1. Prístup ku značke plošinou | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.2. Kontrola prednej matrice | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2.3. Umytie prednej dosky prednej matrice | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
3. Kontrola elektronických častí
|  | 3.1. Otvorenie dverí LED značky | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.2. Kontrola stavu tesniacich gumových profilov dverí | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.3. Kontrola elektroniky | 2 | 84 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3.4. Kontrola symbolov od povelov z CRS alebo cez notebook, update SW | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
78 | Kontrola dopravných návestidiel
|  | 1. Kontrola čelnej zobrazovacej plochy | 2 | 22 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrola mechanických dielov | 2 | 22 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Umytie vonk. plôch návestidla | 2 | 22 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola osvetlenia symbolov od povelov z CRS | 2 | 22 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Kontrola tech.stavu a funkcie závor | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
79 | Kontrola vozovkového osvetlenia
|  | 1. Čistenie IHP modulov od mechanických nečistôt | 2 | 323 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Kontrola kompletnosti modulov, celkového počtu IHP modulov v rúrach | 2 | 323 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Demontáž nerezových krytov kompenzátorov | 2 | 30 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Kontrola riadiacich jednotiek | 2 | 4 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Vizuálna kontrola a meranie prúdov na kompenzátoroch | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 6. Meranie prúdov a napätia na generátoroch | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 7. Kontrola režimov svietenia/blikania | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Vypracovanie meracieho protokolu v elektronickej forme | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
80 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 431 - Dopravné značenie a svetelná signalizácia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 432 - Kontrola výšky vozidiel
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
81 | Kontrola výšky vozidiel
|  | 1. Vizuálna kontrola zariadenia | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Premazanie a preskúšanie chodu závesného zariadenia | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Vystavenie záverečnej správy o stave zariadenia | 2 | 3 |  | 0 | 4,10 | áno
T 432 Kontrola výšky vozidiel - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 433 - Detekcia vozidiel v tuneli
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
82 | Očištenie senzorov
|  | 1. Demontáž krytov kamier a scanerov | 2 | 12 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Očistenie zariadení | 2 | 12 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Spätná montáž krytov | 2 | 12 |  | 0 | 4,10 | áno
83 | Kontrola rozvádzača detekčného systému - SP, JP |  | 2 | 2 |  | 0 | 4,10 | áno
84 | Kontrola funkcie a správnosti merania všetkých čidiel a náväzn. na CRS |  | 2 | 12 |  | 0 | 4,10 | áno
85 | Kontrola HW, SW |  | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
86 | Nastavenie šablón videodetekčného systému |  | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
87 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa |  | 0.25 | 1 |  | 0 | 4 | áno
T 433 - Detekcia vozidiel v tuneli - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 434 - Elektrická požiarna signalizácia
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
88 | Ročná kontrola - Vyhláška MV SR č. 726 /2002 Z.z.§15,ods.2,písm.d)
|  | 1. Kontrola, servis ústredne FC2040 | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
|  | 2. Kontrola zdroja MN 7000 | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
|  | 3. Kontrol hlásičov FDO241 | 1 | 90 |  | 0 | 5 | áno
|  | 4. Servis a kontrola plamenných hlásičov | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
|  | 5. Kontrola riadiaceho člena | 1 | 12 |  | 0 | 5 | áno
|  | 6. Servis tlačidlových hlásičov FDME223 | 1 | 40 |  | 0 | 5 | áno
|  | 7. Kontrola odsávacieho systému | 1 | 6 |  | 0 | 5 | áno
|  | 8. Kontrola premeranie kábla FibroLaser | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
|  | 9. Kontrola riadiacej jednotky OTS 4 | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
|  | 10. Kontrola zdroja 24V/2A S7-300 | 1 | 10 |  | 0 | 5 | áno
|  | 11. Servis nadstavbového systému Desigo CC | 1 | 1 |  | 0 | 5 | áno
|  | 12. Kontrola sirény AGN24 | 1 | 2 |  | 0 | 5 | áno
89 | Štvrťročná kontrola - Vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.,§15,ods.2,písm.b, SR 726/2002 Z.z., ods.3 |  | 3 |  |  | 0 | 2,8,11 | áno
90 | Mesačná kontrola - Vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.,§15,ods.2,písm.b,SR 726/2002 Z.z.,ods.2 |  | 8 |  |  | 0 | 3,4,6,7,9,10, 12 | áno
91 | Aktivácia ovládaných zariadení - (Vyhláška MV SR 726/2002 Z.z.,§15,ods.2,písm.c,d). |  | 4 |  |  | 0 | 3,6,9,12 | áno
T 434 - Elektrická požiarna signalizácia - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 434.1 - Stabilné hasiace zariadenie
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za položku* (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
92 | Ročná kontrola - Vyhláška MV SR č. 726 /2002 Z.z.§15,ods.2,písm.d)
|  | 1. Kontrola ústrední U1,U2 | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 2. Kontrola zdrojov | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 3. Kontrola ESA, US | 1 | 28 |  | 0 | 6 | áno
|  | 4. Kontrola generátorov BR1 | 1 | 56 |  | 0 | 6 | áno
|  | 5. Kontrola BAK | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 6. Kontrola TA,TS, ak.sign.opt.sign | 1 | 8 |  | 0 | 6 | áno
|  | 7. Blokovanie a deblokovanie ESA | 1 | 28 |  | 0 | 6 | áno
|  | 8. Skúška CENZA | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 9. Skúška rozhrania EPS SHZ a prenos na CRS | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 10. Funkčná skúška hasenia jedn. úsekov | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 11. Meranie sieť. napájania. a ochr. obvodov | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 12. Meranie kapacity AKU NZ | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 13. Meranie izolačného stavu pož. Slučiek | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 14. Meranie teploty a nap.napätia ESA | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
|  | 15. Meranie kalibračného napätia BAK | 1 | 2 |  | 0 | 6 | áno
93 | Polročná kontrola - Vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.,§15,ods.2,písm.b, SR 726/2002 Z.z., ods.3
|  | 1. Kontrola ústrední U1,U2 | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
|  | 2. Kontrola zdrojov | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
|  | 3. Kontrola ESA, US | 1 | 28 |  | 0 | 12 | áno
|  | 4. Kontrola generátorov BR1 | 1 | 56 |  | 0 | 12 | áno
|  | 5. Kontrola BAK | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
|  | 6. Kontrola TA,TS, ak.sign.opt.sign | 1 | 8 |  | 0 | 12 | áno
|  | 7. Blokovanie a deblokovanie ESA | 1 | 28 |  | 0 | 12 | áno
|  | 8. Skúška CENZA | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
|  | 9. Skúška rozhrania EPS SHZ a prenos na CRS | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
|  | 10. Funkčná skúška hasenia jedn. úsekov | 1 | 2 |  | 0 | 12 | áno
94 | Štvrťročná kontrola - Vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.,§15,ods.2,písm.b, SR 726/2002 Z.z., ods.3
|  | 1. Kontrola ústrední U1,U2 | 2 | 2 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 2. Kontrola zdrojov | 2 | 2 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 3. Kontrola ESA, US | 2 | 28 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 4. Kontrola generátorov BR1 | 2 | 56 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 5. Kontrola BAK | 2 | 2 |  | 0 | 3,9 | áno
|  | 6. Kontrola TA,TS, ak.sign.opt.sign | 2 | 8 |  | 0 | 3,9 | áno
95 | Mesačná kontrola - Vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z..,§15,ods.2,písm.b,SR 726/2002 Z.z.,ods.2 |  | 8 |  |  | 0 | 2,4,5,7,8,10, 11 | áno
T 434.1 - Stabilné hasiace zariadenie - medzisúčet | [5 empty] | 0
Technológia: |  | T 435 - Prenosový systém
Diaľničný úsek : |  | Tunel Sitina
Položka | Zariadenie | Popis činnosti | Počet úkonov (za rok) | Počet zariadení | Cena za 1 úkon na 1 zariadení (EUR bez DPH) | Cena (EUR bez DPH) | Obdobie výkonu (mesiac) | Uzávera tunela (áno/nie)
96 | Optické rozvody | Kontrola optických rozvodov - vizuálna kontrola, meranie útlmu a odrazu, kontrola kvality konektorov a overenie správneho zapojenia | 2 | 8 |  | 0 | 4,10 | áno
97 | Optické rozvádzače
|  | 1. Čistenie a kontrola optických rozvádzačov v MEZ, SPO,JPO a SOS | 2 | 12 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
98 | Optické káble (dohromady 108 ks)
|  | 1. Obojstranné meranie OTDR+PM singlmódových vlákien | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 2. Obojstranné meranie OTDR+PM multimódových vlákien | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 3. Jednostranné meranie OTDR+PM singlmódových vlákien | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 4. Jednostranné meranie OTDR+PM multimódových vlákien | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 5. Kontrola optických káblov v káblovodoch | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
|  | 6. Vystavenie záverečnej správy a protokolov o stave zariadenia | 2 | 1 |  | 0 | 4,10 | áno
T 435 - Prenosový systém - medzisúčet | [5 empty] | 0
* Cena za položku za všetky úkony v danom jednom roku na všetkych zariadeniach

## Pr. 8 - Sumár k Pr. 7
Príloha č. 8 - Sumár k Prílohe č. 7
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Sumár k Prílohe č. 7 - Servis a údržba technologického vybavenia tunela Sitina
spolu € (bez DPH)
Servis a údržba technologického vybavenia tunela Sitina
T 420 - VN rozvody na severnom portáli | 0
T 421 - VN rozvody na južnom portáli | 0
T 422 - VN rozvody v tuneli | 0
T 423 - Rozvody NN v tuneli | 0
T 423.1 - Dieselagregát SP,JP | 0
T 424 - Vetranie tunela (v prevádzkovom súbore T 424 - Vetranie tunela sú zahrnuté aj položky pre: T 424.1 - Vzduchotechnické zariadenia, T 424.1.1 - Elektroinštalácia - vzduchotechnické zariadenia, T 424.2 - Elektroinštalácia pre vzduchotechniku, T 424.3 - Požiarne uzávery, T 424.4 - Operátorské pracovisko – Domkárska ulica) | 0
T 425 - Osvetlenie tunela | 0
T 426 - Zariadenia núdzového volania - SOS Skrine | 0
T 427 - Kamerový dohľad (v prevádzkovom súbore T 427 - Kamerový dohľad sú zahrnuté aj položky pre: T 427.2 - Prenos videosignálu z SSÚD Domkárska do SSÚD Polianky) | 0
T 428 - Rádiové zariadenie | 0
T 428.1 - GSM prenosový systém mobilných operátorov (v prevádzkovom súbore T 428.1 GSM prenosový systém pre mobilných operátorov sú zahrnuté aj položky pre: T 428.2 - Stavebné úpravy v prevádzkovej budove v areáli NDS a.s. Polianky) | 0
T 428.2 - Tunelový rozhlas | 0
T 429 - Centrálny riadiaci systém tunela - hardvérová časť a softvérová časť | 0
T 430 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli | 0
T 430.1 - Meranie tlaku – šachty požiarneho vodovodu | 0
T 432.2 - Ovládanie elektrouzáveru pred južným portálom | 0
T 431 - Dopravné značenie a svetelná signalizácia | 0
T 432 - Kontrola výšky vozidiel | 0
T 433 - Detekcia vozidiel v tuneli | 0
T 434 - Elektrická požiarna signalizácia | 0
T 434.1 - Stabilné hasiace zariadenie | 0
T 435 - Prenosový systém | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 rok: | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 roky: | 0
DPH 23% | 0
Celková cena s DPH v € za 4 roky: | 0

## Pr. 9 - Náh. diel ISD D1,D2,D4
Príloha č. 9 - Zoznam náhradných dielov pre technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Zoznam náhradných dielov a celkov pre technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4
Položka | Technologické zariadenie | Popis náhradného dielu | Výrobca (ekvivalent) | Typ/Popis (ekvivalent) | Predpoklad. množstvo na 4 roky | Jednotková cena za 1 kus v € bez DPH | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (v EUR bez DPH)
1 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x35 |  |  | 1 |  | 0
2 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 4x50 |  |  | 1 |  | 0
3 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x50 |  |  | 1 |  | 0
4 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x95 |  |  | 1 |  | 0
5 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 3x120+70 |  |  | 1 |  | 0
6 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 3x120+70+70 |  |  | 1 |  | 0
7 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 3x50+35+35 |  |  | 1 |  | 0
8 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 4x35 |  |  | 1 |  | 0
9 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x10 |  |  | 1 |  | 0
10 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x6 |  |  | 1 |  | 0
11 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 5x4 |  |  | 1 |  | 0
12 | Metalické vedenia | Kábel CYKY 3x4 |  |  | 1 |  | 0
13 | Metalické vedenia | Kábel FTP CAT5E outdoor |  |  | 1 |  | 0
14 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x35 |  |  | 1 |  | 0
15 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 4x50 |  |  | 1 |  | 0
16 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x50 |  |  | 1 |  | 0
17 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x95 |  |  | 1 |  | 0
18 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 3x120+70 |  |  | 1 |  | 0
19 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 3x120+70+70 |  |  | 1 |  | 0
20 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 3x50+35+35 |  |  | 1 |  | 0
21 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 4x35 |  |  | 1 |  | 0
22 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x10 |  |  | 1 |  | 0
23 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x6 |  |  | 1 |  | 0
24 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 5x4 |  |  | 1 |  | 0
25 | Metalické vedenia | Spojka CYKY 3x4 |  |  | 1 |  | 0
26 | Metalické vedenia | H07V-K-6mm2 čierny - 1m |  |  | 1 |  | 0
27 | Metalické vedenia | H07V-K-6mm2 modrý -1m |  |  | 1 |  | 0
28 | Metalické vedenia | H07V-K-6mm2 zž -1 m |  |  | 1 |  | 0
29 | Metalické vedenia | H07V-K-10mm2 čierny -1m |  |  | 1 |  | 0
30 | Metalické vedenia | H07V-K-10mm2 modrý -1m |  |  | 1 |  | 0
31 | Metalické vedenia | H07V-K-10mm2 zž - 1 m |  |  | 1 |  | 0
32 | Metalické vedenia | Spojka SVCZ 35 |  |  | 1 |  | 0
33 | Metalické vedenia | Spojka SVCZ 50 |  |  | 1 |  | 0
34 | Metalické vedenia | Spojka SVCZ 95/150 |  |  | 1 |  | 0
35 | RN/RD | Mostík HUS |  |  | 1 |  | 0
36 | RN/RD | Mostík N |  |  | 1 |  | 0
37 | RN/RD | MostíkPE |  |  | 1 |  | 0
38 | RN/RD | Svorka RSA 35 (š) |  |  | 1 |  | 0
39 | RN/RD | Svorka RSA 35 (zž) |  |  | 1 |  | 0
40 | RN/RD | Svorka RSA 10 - š |  |  | 1 |  | 0
41 | RN/RD | Svorka M10/10-zž |  |  | 1 |  | 0
42 | RN/RD | Svorka RSA10 - m |  |  | 1 |  | 0
43 | RN/RD | Svorka RSA 6 (š) |  |  | 1 |  | 0
44 | RN/RD | Svorka RSA 6 (m) |  |  | 1 |  | 0
45 | RN/RD | Svorka RSA 6 (zž) |  |  | 1 |  | 0
46 | RN/RD | H07V-K-16mm2 |  |  | 1 |  | 0
47 | RN/RD | FeZn 30x4 |  |  | 1 |  | 0
48 | RN/RD | DIN lišta 1m |  |  | 1 |  | 0
49 | RN/RD | Perforovaný žľab 40x60 -1m |  |  | 1 |  | 0
50 | RN/RD | Základ RN 800x500x800 | Hasma | Základ RN 800x500x800 | 1 |  | 0
51 | RN/RD | Rozvádzač HASMA HYDRA 686+ZIP66 |  |  | 1 |  | 0
52 | RN/RD | Káblový priestor HASMA HYDRA KKH68 |  |  | 1 |  | 0
53 | RN/RD | Káblový priestor HASMA HYDRA KK53 |  |  | 1 |  | 0
54 | RN/RD | FLP-12,5 V/3 |  |  | 1 |  | 0
55 | RN/RD | FLP-12,5 V/4 |  |  | 1 |  | 0
56 | RN/RD | FLP-B+C MAXI V/3 |  |  | 1 |  | 0
57 | RN/RD | FLP-12,5 V/2 |  |  | 1 |  | 0
58 | RN/RD | Prúdový chránič 40A/4 100mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
59 | RN/RD | Prúdový chránič 63A/4 500mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
60 | RN/RD | Prúdový chránič 40A/4 300mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
61 | RN/RD | Prúdový chránič 40A/2 100mA AC, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
62 | RN/RD | Prúdový chránič 40A/2 100mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
63 | RN/RD | Istič C32A/3 |  |  | 1 |  | 0
64 | RN/RD | Istič B25/3 |  |  | 1 |  | 0
65 | RN/RD | Istič B16/1 |  |  | 1 |  | 0
66 | RN/RD | Istič C25A/3 |  |  | 1 |  | 0
67 | RN/RD | Istič B32A/3 |  |  | 1 |  | 0
68 | RN/RD | Istič B63A/3 |  |  | 1 |  | 0
69 | RN/RD | Istič B50/3 |  |  | 1 |  | 0
70 | RN/RD | Istič B40/3 |  |  | 1 |  | 0
71 | RN/RD | Istič B20A/3 |  |  | 1 |  | 0
72 | RN/RD | Istič B16/3 |  |  | 1 |  | 0
73 | RN/RD | Istič B80A/3 |  |  | 1 |  | 0
74 | RN/RD | Istič B20/1 |  |  | 1 |  | 0
75 | RN/RD | Istič B50A/3 |  |  | 1 |  | 0
76 | RN/RD | Istič B40A/3 |  |  | 1 |  | 0
77 | RN/RD | Istič C16A/3 |  |  | 1 |  | 0
78 | RN/RD | Istič B13/1 |  |  | 1 |  | 0
79 | RN/RD | Istič B13/3 |  |  | 1 |  | 0
80 | RN/RD | Ochranná klietka – rozmer 580x430x1240 |  |  | 1 |  | 0
81 | TU, TS, AP | Skriňa TS/TU/AP | Ritall | Ritall dvojplášťová 600x1200x600, 1x19" rovina, podstavec | 1 |  | 0
82 | TU, TS, AP | 9774099 - Rittal, 600x1200x600, CS TOPTEC 19" mouting plates |  |  | 1 |  | 0
83 | TU, TS, AP | Dverový spínač Schrack ASDSW010 + DSADA001 |  |  | 1 |  | 0
84 | TU, TS, AP | E1 LED 025 Ecoline Lamp - Magnetický úchyt |  |  | 1 |  | 0
85 | TU, TS, AP | WDR-240-24 |  |  | 1 |  | 0
86 | TU, TS, AP | Výhrevné teleso Schrack FLH060 |  |  | 1 |  | 0
87 | TU, TS, AP | Termostat KTO 011 - rozpínací |  |  | 1 |  | 0
88 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 25A/30mA BCF6 |  |  | 1 |  | 0
89 | TU, TS, AP | SLP-275 V/4 S |  |  | 1 |  | 0
90 | TU, TS, AP | Hlavný vypínač Q1 - 40A 4p |  |  | 1 |  | 0
91 | TU, TS, AP | Istič B2A/1 |  |  | 1 |  | 0
92 | TU, TS, AP | Istič C4A/1 |  |  | 1 |  | 0
93 | TU, TS, AP | Istič B4A/1 |  |  | 1 |  | 0
94 | TU, TS, AP | Istič B10A/1 |  |  | 1 |  | 0
95 | TU, TS, AP | Istič B16A/1 |  |  | 1 |  | 0
96 | TU, TS, AP | Pomocný kontakt ističa |  |  | 1 |  | 0
97 | TU, TS, AP | svorka odpojovacia s poistkou |  |  | 1 |  | 0
98 | TU, TS, AP | Poistka trubičková F 5x20mm 10A |  |  | 1 |  | 0
99 | TU, TS, AP | Poistka trubičková F 5x20mm 2A |  |  | 1 |  | 0
100 | TU, TS, AP | Poistka trubičková F 5x20mm 1A |  |  | 1 |  | 0
101 | TU, TS, AP | Switch Cisco IE 3300 | Cisco |  | 1 |  | 0
102 | TU, TS, AP | Switch Cisco IE 3100 4 portový | Cisco |  | 3 |  | 0
103 | TU, TS, AP | Switch Cisco IE 3100 8 portový | Cisco |  | 3 |  | 0
104 | TU, TS, AP | SFP 1Gbit simplex |  |  | 1 |  | 0
105 | TU, TS, AP | SFP modul, 1,25Gbps, SM, 10km, TX 1310nm, RX 1550nm, LC simplex, BIDI SFP, DDM |  |  | 1 |  | 0
106 | TU, TS, AP | SFP modul, 1,25Gbps, SM, 10km, TX 1550nm, RX 1310nm, LC simplex, BIDI SFP, DDM |  |  | 1 |  | 0
107 | TU, TS, AP | SFP modul SM LC duplex, SPS-7110WCIS-HTR(GLC-LX-SM-RGD |  |  | 1 |  | 0
108 | TU, TS, AP | MOXA UC-5101-T-LX | Moxa |  | 3 |  | 0
109 | TU, TS, AP | MOXA IMC 21-GA-T | Moxa |  | 1 |  | 0
110 | TU, TS, AP | Galvanické oddelenie |  | isolator K107A | 1 |  | 0
111 | TU, TS, AP | MOXA Nport IA 5150I | Moxa |  | 2 |  | 0
112 | TU, TS, AP | Kontaktový modul ADAM - 6052 |  |  | 2 |  | 0
113 | TU, TS, AP | DR-UPS40 |  |  | 1 |  | 0
114 | TU, TS, AP | FG12-9D |  |  | 1 |  | 0
115 | TU, TS, AP | LAN DL-Cat.5e |  |  | 1 |  | 0
116 | TU, TS, AP | DMP-024-V/1-FR1 |  |  | 1 |  | 0
117 | TU, TS, AP | Conection BOX |  |  | 1 |  | 0
118 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 40A/4 100mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
119 | TU, TS, AP | Istič FA01 - 25A 3p |  |  | 1 |  | 0
120 | TU, TS, AP | Istič FA01 - 25A 4p |  |  | 1 |  | 0
121 | TU, TS, AP | Seneca K-BUS |  |  | 1 |  | 0
122 | TU, TS, AP | K107A Seneca |  |  | 1 |  | 0
123 | TU, TS, AP | RSD-30G-12 - menič |  |  | 1 |  | 0
124 | TU, TS, AP | NDR-120-24 |  |  | 1 |  | 0
125 | TU, TS, AP | WME-O-1000603, 1000x600x300, nerez ocel + lak + montážna doska |  |  | 1 |  | 0
126 | TU, TS, AP | Hlavný vypínač Q1 - 40A 2p |  |  | 1 |  | 0
127 | TU, TS, AP | Istič FA01 - 25A 2p |  |  | 1 |  | 0
128 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 40A/2 100mA S, typ A, 10kA |  |  | 1 |  | 0
129 | TU, TS, AP | Automat. Prepínač sietí ATL100 |  |  | 1 |  | 0
130 | TU, TS, AP | MOXA UC-5101-T-LX |  |  | 1 |  | 0
131 | TU, TS, AP | IMC-21GA-T |  |  | 1 |  | 0
132 | TU, TS, AP | APC SUA500PDRI-H |  |  | 1 |  | 0
133 | TU, TS, AP | C9200-24T-E |  |  | 1 |  | 0
134 | TU, TS, AP | C9200-48T-E |  |  | 1 |  | 0
135 | TU, TS, AP | C9200-DNA-E-24-3Y |  |  | 1 |  | 0
136 | TU, TS, AP | C9200-DNA-E-48-3Y |  |  | 1 |  | 0
137 | TU, TS, AP | PWR-C6-125WAC/2 |  |  | 1 |  | 0
138 | TU, TS, AP | C9200-NM-4G= |  |  | 1 |  | 0
139 | TU, TS, AP | EDS-2018-ML-2GTXSFP-T |  |  | 1 |  | 0
140 | TU, TS, AP | EDS-208A-T |  |  | 1 |  | 0
141 | TU, TS, AP | NPort IA5150A-T |  |  | 1 |  | 0
142 | TU, TS, AP | Nport IA5250A-T |  |  | 1 |  | 0
143 | TU, TS, AP | ADAM-6052-D |  |  | 1 |  | 0
144 | TU, TS, AP | EDS-210A 1GSFP-1SFP-T |  |  | 1 |  | 0
145 | TU, TS, AP | C9200-STACK-KIT= |  |  | 1 |  | 0
146 | TU, TS, AP | Sčítač 2 pruhy (4 slučky) | Camea | Unicam TC | 1 |  | 0
147 | TU, TS, AP | APC Smart-UPS 1500 | APC | SMT1500RMI2U | 1 |  | 0
148 | TU, TS, AP | APC Smart-UPS 1500 | APC | Battery pack | 1 |  | 0
149 | TU, TS, AP | Optický box |  | 24 port s príslušenstvom | 1 |  | 0
150 | TU, TS, AP | Istič 3 fázový Hlavný 16A s pomocným kontaktom |  | istič | 1 |  | 0
151 | TU, TS, AP | Istič B16A/1 |  |  | 1 |  | 0
152 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 3+N |  | 100mA | 1 |  | 0
153 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 3+N |  | 300mA | 1 |  | 0
154 | TU, TS, AP | Prúdový chránič 3+N |  | 500mA | 1 |  | 0
155 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | SLP-275 V/4 S | 1 |  | 0
156 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-12,5 V/4 S | 1 |  | 0
157 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-12,5 V/3 S | 1 |  | 0
158 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | SLP-275 V/2 S | 1 |  | 0
159 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-12,5 V/1+1 S | 1 |  | 0
160 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-12,5 V/3 | 1 |  | 0
161 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-B+C MAXI V/3 | 1 |  | 0
162 | TU, TS, AP | Prepäťová ochrana |  | FLP-12,5 V/4 | 1 |  | 0
163 | TU, TS, AP | Istič |  | Ističe 10A (značky) s pomocným kontaktom | 1 |  | 0
164 | TU, TS, AP | Istič |  | Ističe vnútro skrine 10A (zdroje, kúrenie, zásuvka) s pomocným kontaktom | 1 |  | 0
165 | TU, TS, AP | Istič |  | Kontakty pre ističe | 1 |  | 0
166 | TU, TS, AP | Zásuvka |  | Servisná zásuvka | 1 |  | 0
167 | TU, TS, AP | Prúdový chránič |  | prúdový chránič 1+N na zásuvku) | 1 |  | 0
168 | TU, TS, AP | Termostat |  | termostat 50w | 1 |  | 0
169 | TU, TS, AP | Kurenie+ ventilátor |  | PSNT260 | 1 |  | 0
170 | TU, TS, AP | Zdroj PRO ECO 72W 24V 3A |  |  | 1 |  | 0
171 | TU, TS, AP | Sieťový transformátor TRL012/ST44, 230V/24V AC, 150VA+poist.primár aj sek. |  |  | 1 |  | 0
172 | TU, TS, AP | Zdroj 24V SDR-240-24 (10A) s kontaktom DC OK |  | Mean Well SDR-240-24 | 1 |  | 0
173 | TU, TS, AP | Zdroj 12V SDR-120-12 (10A) s kontaktom DC OK |  | Mean Well SDR-120-12 | 1 |  | 0
174 | TU, TS, AP | DR-UPC40 |  | Mean Well DR-UPC40 | 1 |  | 0
175 | TU, TS, AP | Batérie |  | Batéria 12V, 7.2Ah S312/7 S | 1 |  | 0
176 | TU, TS, AP | Keystone |  | Intellinet | 1 |  | 0
177 | Dispečing | Cluster |  | 3-uzlový virtualizačný cluster so serverom, vrátane sieťových komponentov, záložných zdrojov, softvérových licencií, konfigurácie, migrácie virtuálnych mašín z pôvodného riešenia, montáž nového riešenia a demontáž pôvodného riešenia. | 1 |  | 0
178 | Dispečing | Server na prevádzku riadiaceho systému |  |  | 1 |  | 0
179 | Dispečing | Náhradný switch stack C9350 |  |  | 1 |  | 0
180 | Dispečing | Nnáhradný disk do servera |  |  | 3 |  | 0
181 | Dispečing | Náhradný zdroj do servera |  |  | 1 |  | 0
182 | Dispečing | 19" rack s vnútorným vybavením a napájacou časťou (bez UPS) |  |  | 1 |  | 0
183 | Dispečing | Smart UPS min. 1500VA RM 230V, On-Line, 2U |  |  | 1 |  | 0
184 | Dispečing | Sieťové rozhranie do UPS s monitoringom prostredia |  |  | 1 |  | 0
185 | Dispečing | Sieťové rozhranie do UPS |  |  | 1 |  | 0
186 | Dispečing | Náhradná batériová kazeta |  |  | 1 |  | 0
187 | Dispečing | Sieťové úložisku s vybavením |  |  | 1 |  | 0
188 | Dispečing | Router MikroTik pre riadiaci systém s vybavením |  |  | 1 |  | 0
189 | Dispečing | NGFW, priepusť min. 7,2 Gb/s, min. 8x1 GbE RJ45, HA pár, min. 4x SFP/+, ATP a podpora 5R |  |  | 1 |  | 0
190 | Dispečing | Pracovná stanica riadiaceho systému |  |  | 1 |  | 0
191 | Dispečing | Monitor pracovnej stanice riadiaceho systému |  |  | 1 |  | 0
192 | Optické vedenia | Optická spojka 96 vl. Optická šachta |  |  | 1 |  | 0
193 | Optické vedenia | Optický rozvádzač 24*SC, 19", 1U neosadený "čierny" |  |  | 1 |  | 0
194 | Optické vedenia | Kazeta na zvary s držiakom pre 12 zvarov ( kazeta, viečko, držiak zvarov ) |  |  | 1 |  | 0
195 | Optické vedenia | LC/APC SM 9/125/900 1m pigtail |  |  | 1 |  | 0
196 | Optické vedenia | LC/LC SM simplex/duplex adapter |  |  | 1 |  | 0
197 | Optické vedenia | Dutinková ochrana zvaru 40-45mm |  |  | 1 |  | 0
198 | Optické vedenia | 2m LC-LC UPC 9/125 Patchcord |  |  | 1 |  | 0
199 | Optické vedenia | OR-DIN-12-LC-D |  |  | 1 |  | 0
200 | Optické vedenia | LC/PC SM 9/125/900 1m pigtail |  |  | 1 |  | 0
201 | Optické vedenia | LC-Duplex-Adapter |  |  | 1 |  | 0
202 | Optické vedenia | OR-DIN-6-SC-D |  |  | 1 |  | 0
203 | Optické vedenia | Optická spojka 24 vl. Optická šachta |  |  | 1 |  | 0
204 | Optické vedenia | Rúra HDPE 40/33 |  |  | 1 |  | 0
205 | Optické vedenia | Spojka HDPE |  |  | 1 |  | 0
206 | Optické vedenia | Spojka pre optický kábel 12vl. |  |  | 1 |  | 0
207 | Optické vedenia | Spojka pre optický kábel 24vl. |  |  | 1 |  | 0
208 | Optické vedenia | Spojka pre optický kábel 48vl. |  |  | 1 |  | 0
209 | Optické vedenia | Spojka pre optický kábel 96vl. |  |  | 1 |  | 0
210 | Optické vedenia | Spojka pre optický kábel 144vl. |  |  | 1 |  | 0
211 | Optické vedenia | Optický kábel 12vl. SM |  |  | 1 |  | 0
212 | Optické vedenia | Optický kábel 24vl. SM |  |  | 4 |  | 0
213 | Optické vedenia | Optický kábel 48vl. SM |  |  | 1 |  | 0
214 | Optické vedenia | Optický kábel 96vl. SM |  |  | 1 |  | 0
215 | Optické vedenia | Optický kábel 144vl. SM |  |  | 1 |  | 0
216 | Optické vedenia | Kábelová komora OK |  |  | 1 |  | 0
217 | Sčítač | TDC3-5-F-B-45 |  |  | 4 |  | 0
218 | Sčítač | Držiak sčítača dopravy - upevnenie na portál |  |  | 1 |  | 0
219 | Sčítač | Terminator |  |  | 1 |  | 0
220 | Sčítač | Konektor Female |  |  | 1 |  | 0
221 | Sčítač | Konektor Male |  |  | 1 |  | 0
222 | Sčítač | Unicam TC-L sčítač dopravy |  |  | 2 |  | 0
223 | Sčítač | Indukčná slučka vrátane zálievkovej hmoty |  |  | 8 |  | 0
224 | METEO pre RD | MET - Zálievková hmota senzorov PRODOFIX FC1 | TIBChemicals |  | 1 |  | 0
225 | METEO pre RD | MET - r-Weather - senzor zrážok a dohľadnosti (PWS) | Boschung |  | 4 |  | 0
226 | METEO pre RD | MET - radiačný kryt pre senzor teploty a vlhkosti vzduchu | BaraniDesign |  | 1 |  | 0
227 | METEO pre RD | MET - RF/TL - senzor teploty a relatívnej vlhkosti | BaraniDesign |  | 1 |  | 0
228 | METEO pre RD | MET - cestný senzor ITS | Boschung |  | 5 |  | 0
229 | METEO pre RD | MET - WG/WR -senzor smeru a rýchlosti vetra | BaraniDesign |  | 1 |  | 0
230 | Kamerový systém | Smart UPS | APC Smart | SMC 1500I-2U | 1 |  | 0
231 | Kamerový systém | Pigtail SMF SC | CableCom | SC/PC 1,5m | 1 |  | 0
232 | Kamerový systém | Pigtail SMF SC/APC1m900 | CableCom | SC/APC1m900 | 1 |  | 0
233 | Kamerový systém | Patch SMF DX | CableCom | LC/PC-SC/PC 1m | 1 |  | 0
234 | Kamerový systém | Patch MMF50DX | CableCom | SC-SC 2m | 1 |  | 0
235 | Kamerový systém | Fiber Optic Wall Box | CableCom |  | 1 |  | 0
236 | Kamerový systém | Spojka closure SJB-102B | CableCom | SJB-102B | 1 |  | 0
237 | Kamerový systém | Ethernet switch | CISCO | E-4000-4TC4G-E | 1 |  | 0
238 | Kamerový systém | GBIC SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km | CISCO | GLC-LX-SM-RGD | 1 |  | 0
239 | Kamerový systém | IE-2000-4TS-G-B IE 4 10/100,2 SFP Gig port, Base | CISCO | IE-2000-4TS-G-B | 1 |  | 0
240 | Kamerový systém | IE-5000 with 12GE Copper PoE+ | CISCO | IE-5000 | 1 |  | 0
241 | Kamerový systém | IE-5000 SNTC-8X5XNBD 12x1G SFP+12x10/100/1000 + 4 1G/1, 5 rokov | CISCO | IE-5000 | 1 |  | 0
242 | Kamerový systém | Higher PoE, 250W PSU for IE401 | CISCO |  | 1 |  | 0
243 | Kamerový systém | 110W AC to DC or High DC to DC 12/24V | CISCO |  | 1 |  | 0
244 | Kamerový systém | 10GBASE-LR SFP Module for Exte | CISCO | 10GBASE-LR | 1 |  | 0
245 | Kamerový systém | SPS-7110WCIS-HTR SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm (FP),LC | CISCO |  | 1 |  | 0
246 | Kamerový systém | LCD monitor 21.5" Dell P2214H Professional | DELL | P2214H | 1 |  | 0
247 | Kamerový systém | Kamerová skriňa komplet vrátane výzbroje/AP komplet - DELTECH, a.s. | DELTECH |  | 1 |  | 0
248 | Kamerový systém | NMS DataLoger | DELTECH | HAJ400DT+ | 1 |  | 0
249 | Kamerový systém | Otočná kamera ROBOT 2MPx, IP 23X OPTICAL ZOOM, 16X DIGITAL ZOOM, WDR,3D DNR, DEFOG, IR 200M, 360° PTZ, IP66 | Hikvision | DS-2DY9185-AI2 | 1 |  | 0
250 | Kamerový systém | Spare IR reflector | Hikvision |  | 1 |  | 0
251 | Kamerový systém | Rozvodný panel 19", 8 x 230V, French | KELINE | ACARS8FAR3 | 1 |  | 0
252 | Kamerový systém | Optický distribučný box 24port | KELINE | RAC-FO-A07-X1 | 1 |  | 0
253 | Kamerový systém | Keystone modul RJ45/s Cat.6A | KELINE | KEJ-C6A-S-10G | 1 |  | 0
254 | Kamerový systém | Patch panel 24xRJ45/s 1U čierny | KELINE | KEP-C6A-S-10G | 1 |  | 0
255 | Kamerový systém | Patch kábel opt. | KELINE | E9/125 SM SC-LC Duplex 1m | 1 |  | 0
256 | Kamerový systém | Patch kábel metal. | KELINE | FTP 5E 2m | 1 |  | 0
257 | Kamerový systém | Prevodík 2x RS232 na LAN. | Lantronix | UDS-2100 | 1 |  | 0
258 | Kamerový systém | Napájací zdroj 24Vdc/2,5A | MEAN WELL | MDR 60-24 | 1 |  | 0
259 | Kamerový systém | Napájací zdroj 12Vdc/1,1A | MEAN WELL | DR-30-12 | 1 |  | 0
260 | Kamerový systém | Extender siete LAN, PoE | Metel | LAN-EXT-BOX-NPD | 1 |  | 0
261 | Kamerový systém | IMC-21A-M-SC prevodník priemyselný | Moxa |  | 1 |  | 0
262 | Kamerový systém | I/O modul / I/O server, 8xDI NPN/PNP/dry, 8xDIO, Modbus/TCP, LAN | Moxa | ioLogik E1212 | 1 |  | 0
263 | Kamerový systém | Chránič prúdový 2P 30mA AC 10kA MINIA | OEZ | LFN-25-2-030AC | 1 |  | 0
264 | Kamerový systém | Optický box | Optický box | 602301 WFR-00027-02 | 1 |  | 0
265 | Kamerový systém | Optobox 3 | Optický box | Optobox 3 | 1 |  | 0
266 | Kamerový systém | Optická kazeta pre 24 zvarov | Optický box | FIBRAIN FB7402 | 1 |  | 0
267 | Kamerový systém | Šachta | Optický box | SGLB 1730 430x762x600 | 1 |  | 0
268 | Kamerový systém | M25x1,5 UNI SPLIT GRAU KOMPLETT OHNE DE | PFLITSCH | USG22554PC M25x1,5 | 1 |  | 0
269 | Kamerový systém | Pasívny simetrický člen 4K 1kanálových pasívnych video prevodníkov BNC |  |  | 1 |  | 0
270 | Kamerový systém | Protokol Converter MX-Conv.PLE-PELCO Funkwerk converts remote control protocol to PELCO-D protocol |  |  | 1 |  | 0
271 | Kamerový systém | VDSL2 Industrial Ethernet Extender 701MI Series |  |  | 1 |  | 0
272 | Kamerový systém | VDSL2 SFP Modem For Long Reach Ethernet |  |  | 1 |  | 0
273 | Kamerový systém | EKI-1751 10/100BASE-T, Ethernet Over VDSL2 |  |  | 1 |  | 0
274 | Kamerový systém | EKI-1751I Industrial Ethernet Over VDSL2 with M12 |  |  | 1 |  | 0
275 | Kamerový systém | Vývodky odklápacie |  |  | 1 |  | 0
276 | Kamerový systém | Redukcia pre uchytenie kamerovej zostavy DS |  |  | 1 |  | 0
277 | Kamerový systém | Venus 8 KVM prepínač cez káble KVM Venus 8D, 8xKVM portov, PS/2+USB, 1 lokálny používateľ, 1U, do racku alebo na stôl |  |  | 1 |  | 0
278 | Kamerový systém | KC-1505C príslušenstvo KVM kábel KC-1505C zväzok káblov 5m PS/2+USB redukcia pre pripojenie 1 PC ku KVM konzole |  |  | 1 |  | 0
279 | Kamerový systém | 1469470000 1-fázový zdroj | PRO ECO | 72W 24VDC (22-28V) 3A | 1 |  | 0
280 | Kamerový systém | LED zdroj svetla pre zobrazovací modul | Mitsubishi, Philips, OSRAM |  | 15 |  | 0
281 | Kamerový systém | ALARM PCB ASSY - Doska kontroly porúch pre zobrazovací modul | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
282 | Kamerový systém | DSP PCB ASSY - doska spracovania signálu v zobrazovacom module | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
283 | Kamerový systém | FILTER PCB ASSY- filter zdrojovej časti | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
284 | Kamerový systém | FORMATTER PCB ASSY - riadiaca doska DMD chipu | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
285 | Kamerový systém | LDRIVE PCB ASSY - riadiaca doska lampy | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
286 | Kamerový systém | LPOWER PCB ASSY - zdroj pre LED lampu | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
287 | Kamerový systém | MAIN PCB ASSY- hlavná riadiaca doska | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
288 | Kamerový systém | PLD PCB ASSY - riadica doska DMD chipu | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
289 | Kamerový systém | POWER PCB ASSY- hlavný zdroj zobrazovacieho modulu | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
290 | Kamerový systém | Optický LED engine | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
291 | Kamerový systém | DMD CHiP- zobrazovač na module | Mitsubishi |  | 1 |  | 0
292 | Kamerový systém | Ventilácia pre modul | Mitsubishi |  | 15 |  | 0
293 | Kamerový systém | Dexon zdroj | Dexon |  | 1 |  | 0
294 | Kamerový systém | Dexon vstupná karta kompozit | Dexon |  | 1 |  | 0
295 | Kamerový systém | Dexon vstupná karta univerzal | Dexon |  | 1 |  | 0
296 | Kamerový systém | Dexon výstupná karta DVI | Dexon |  | 2 |  | 0
297 | Kamerový systém | Dexon hlavná doska | Dexon |  | 1 |  | 0
298 | Kamerový systém | Dexon HDD | Dexon |  | 1 |  | 0
299 | Kamerový systém | Dexon sieťová karta | Dexon |  | 1 |  | 0
300 | Kamerový systém | Dexon ventilátor | Dexon |  | 2 |  | 0
301 | Kamerový systém | Extron zdroj pre prepínaciu maticu | EXTRON |  | 1 |  | 0
302 | Kamerový systém | Vstupná karta maticová pre Extron | EXTRON |  | 1 |  | 0
303 | Kamerový systém | Výstupná karta maticova | EXTRON |  | 1 |  | 0
304 | Kamerový systém | SIM 2 výbojka |  |  | 1 |  | 0
305 | Kamerový systém | UPS rack | Riello UPS Sentinel Power | 3000 UPS 3000VA/2700W 5 min.,On Line | 1 |  | 0
306 | Kamerový systém | Skriňa 300x200x120 | RITTAL | 1032500 | 1 |  | 0
307 | Kamerový systém | Držiak KS skrinky Bal.jed:4 | RITTAL | 1483010 | 1 |  | 0
308 | Kamerový systém | Prepäťová ochrana | Saltek | DA-275-DJ25 | 1 |  | 0
309 | Kamerový systém | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-B+C MAXI V/2 | 1 |  | 0
310 | Kamerový systém | Prepäťová ochrana | Saltek | FLP-12,5 V/4 S | 1 |  | 0
311 | Kamerový systém | Zvodič bleskových prudov | Saltek | BDG-24 | 1 |  | 0
312 | Kamerový systém | Prepäťová ochrana | Saltek | DL-1G RJ45 | 1 |  | 0
313 | Kamerový systém | Prepäťová ochrana | Saltek | DP-024-V/1-F16 | 1 |  | 0
314 | Kamerový systém | Prepojovacia krabica 315 x 264x122 mm | SCAME | 653.05 | 1 |  | 0
315 | Kamerový systém | Doska montážna ALUBOX 315x264x122 | SCAME | 653.015 | 1 |  | 0
316 | Kamerový systém | Termostat do rozvádzača pre vykurovacie telesá | SCHNEIDER | NSYCCOTHC 10A/250VAC 0-60°C 1V | 1 |  | 0
317 | Kamerový systém | Vyhrevné teleso 230V/55W | SCHNEIDER | NSYCR50WU2C 230V/55W | 1 |  | 0
318 | Kamerový systém | Kamerová skrinka – 200x300x150mm, IP66, nerez 1.4404 NSYS3X3215 S3X 304L 300X200X150 + NSYMM32 | SCHNEIDER | Spacial S3X | 1 |  | 0
319 | Kamerový systém | Skriňa Thalassa | SCHNEIDER | NSYPLM64 | 1 |  | 0
320 | Kamerový systém | Mont. plech | SCHNEIDER | NSYMM64 | 1 |  | 0
321 | Kamerový systém | Bezp.vložka so zámkom č. 3524E do skrine AE | SCHNEIDER | 2571000 | 1 |  | 0
322 | Kamerový systém | Upevnenie Thalassa | SCHNEIDER | NSYSFP400 | 1 |  | 0
323 | Kamerový systém | Mini digital video transmitter, 1x CC and 2-way data, MM | Siqura | UTF 4210 TX-MSA | 1 |  | 0
324 | Kamerový systém | Dual digital video receiver, 1x CC and 2-way data, MM, SA | Siqura | UTF 4210 RX-2 /SA | 1 |  | 0
325 | Kamerový systém | Licencia pre videoserver | Siqura | SP-PRO Base Diva-Sense | 1 |  | 0
326 | Kamerový systém | Licencie na pripojenie kamery -SP-VCH | Siqura | SP-VCH | 1 |  | 0
327 | Kamerový systém | Videoserver DIVA (Maste, Slave) | Siqura | NVH-2608XR | 1 |  | 0
328 | Kamerový systém | Video Server Storage Disc | Siqura | NVH-93TB 3TB | 1 |  | 0
329 | Kamerový systém | Klientska stanica | Siqura | NVH-1101 | 1 |  | 0
330 | Kamerový systém | DVI výstup pre štyri monitory NVH-QUAD Quad DVI output for NVH-11xx, NVH-15xx, NVH-XS15xx | Siqura | NVH-QUAD | 1 |  | 0
331 | Kamerový systém | I/O modul | Siqura | NVH-IO | 1 |  | 0
332 | Kamerový systém | IP, MPEG2/4, H.264 Video encoder | Siqura | C60 | 1 |  | 0
333 | Kamerový systém | Media converter | Siqura | XSNet 3300MC | 1 |  | 0
334 | Kamerový systém | Surveillance Controller Desktop, USB, hall effect joystick | Siqura |  | 1 |  | 0
335 | Kamerový systém | Weatherproof Housing (330), Heater, Central Plug, RAL9016/703 kryt kamier | Siqura | VHM/ZLB-W | 1 |  | 0
336 | Kamerový systém | TPLINK_TL-SG1008PE | TP LINK | SG1008PE | 1 |  | 0
337 | Kamerový systém | Transformátor TRL012/ST44, 230VAC/24VAC | TPC | TRL 012/ST44 230/24 150W | 1 |  | 0
338 | Kamerový systém | Rozv. stojanový 42U/800x1000 predné a zadne dvere perforov | Triton | RMA-42-L81-CAY-A1-MAA | 1 |  | 0
339 | Kamerový systém | Podstavec s filtrom | Triton | RAC-PO-X81-XN | 1 |  | 0
340 | Kamerový systém | Switch 5-port 10/100Mbps Ethernet switch, 2x | Zyxel | ES-105A | 1 |  | 0
341 | Kamerový systém | Security Firewall, VPN: 10x IPSec/ 7x SSL (2 default ), 4x 1Gbps (3x LAN/DMZ, 1x WAN) USG40-EU0101F | Zyxel | ZyWALL USG40 | 1 |  | 0
342 | Kamerový systém | Pozinkovaný držiak kamier vrátane spojovacieho materiálu, Držiak 2 kam VPT42 na bet.stĺp |  | 2G-B-2209-Z | 1 |  | 0
343 | Kamerový systém | Konzola s prírubou |  |  | 1 |  | 0
344 | Kamerový systém | PBS 13,5/6 EPV stožiar 13,5m |  |  | 1 |  | 0
345 | Kamerový systém | FAC 858-I, Fareb. kamera s obraz.pamäťou , 1/2" EXView HAD, 440.000 pixel, 0,02 lux- pri 4 HB, SCS 1/50 až 1/100.000, BLC-nast.,AGC-nastaviteľné, posuv chipu cez RS 485, IR rozsah 850 až 1000 nm, výstup -koax a dvojvodič, komunikácia RS 485 (poznámka aktuálne nieje možné dodať) | Funkwerk plettac | FAC 858 I | 2 |  | 0
346 | Kamerový systém | Zdroj pre napájanie kamery FAC 8XX - RS-50-20 24V1,5A |  | Zdroj pre kameru FAC 8XX W2-N | 20 |  | 0
347 | Kamerový systém | F1,4/6 mm, CS objektív, DC riadenie clony | Fujitsu, Computar, Eneo | G0808NDAl-560 | 2 |  | 0
348 | Kamerový systém | Eneo G1214NDDC , F1,2/12 mm, CS objektív, DC riadenie clony, ohnisková vzdialenoesť 12 mm, F (1,2 až125) | Fujitsu, Computar, Eneo | G1208NDAl, | 2 |  | 0
349 | Kamerový systém |  | Fujitsu, Computar, Eneo | A08Z15NDDCPO, F1,8/8-120 | 2 |  | 0
350 | Kamerový systém | UTF4250-TX-MSA- Miniature digital video transmitter with CC and 2-way data, 1 SM 1310/1550nm | Siqura | UTF 4250 TX-MSA | 1 |  | 0
351 | Kamerový systém | PSR-12 DC- Power supply unit, rail-mount, 85 to 265 Vac, 12 Vdc/1.5 A (PULS ML30.102) | Siqura | PSR-12 | 1 |  | 0
352 | Kamerový systém | LE 100-19"- Prijímač pre prenos videosignálu cez tvistovaný dvojvodič (pre prenos. vzdialenosť - zosilnenie pre 450-1.600 m-8 až 50 dB, pre jeden videosignál) | Funkwerk plettac | LEV 100-19" | 2 |  | 0
353 | Kamerový systém | LEV 86-19"Prijímač pre prenos videosignálu cez tvistovaný dvojvodič, (pre prenos. vzdialenosť - zosilnenie pre 0-450 m-0 až 16 dB, pre dva videosignály) | Funkwerk plettac | LEV 86/19 | 2 |  | 0
354 | Kamerový systém | TM 11- Trafomodul BGT 3HE | Funkwerk plettac | TM1 | 2 |  | 0
355 | Kamerový systém | VDA-8CA. Aktívny videorozbočovač pre 1 až 4 videovstupy- pre rozdelenie na 2 až 8 videovýstupov-konfigurovateľný, šírka pásma 10 MHz, odstup signál/šum viac ako 55 dB, možnosť nastavenia -korekcie signálu pre každý kanál samostatne-6 dB až +6 dB, držiak do 19" skrine | náhrada - videorozbočovač | VVE 85 | 1 |  | 0
356 | Kamerový systém | ADS 1250 TX/RX-B,Audio- data multiplexer-strana B- pre vysielanie a prijímanie dát a audio signálu do optického vlákna singlemode1550/1310 nm | Siqura | ADS 1250 TX/RX-B | 1 |  | 0
357 | Kamerový systém | ADS 1250 TX/RX-A,Audio- data multiplexer-strana A- pre vysielanie a prijímanie dát a audio signálu do optického vlákna singlemode1550/1310 nm | Siqura | ADS 1250 TX/RX-A | 1 |  | 0
358 | Kamerový systém | MC-11 AC- Skupinový nosič a zdroj pre moduly ADS,C-60 a pod. | Siqura | MC-11 | 1 |  | 0
359 | Kamerový systém | ES 76 V4A- nerezová | Funkwerk plettac | ES76-elox | 4 |  | 0
360 | Kamerový systém | B-30 | Funkwerk plettac | B-30 Elox | 4 |  | 0
361 | Kamerový systém | AK 187 Komplet- Kompletný rozvádzač-zdroj pre otočný statív , kameru, motor-zoom objektív a vyhrievanie | Funkwerk plettac | AK 187 komplet | 1 |  | 0
362 | Kamerový systém | DKM 11- Modul DKM 16/16- Modul 2-matrice 16/16-dvojitý modul videovstupov | Funkwerk plettac | DKM16/16 | 1 |  | 0
363 | Kamerový systém | DKV 01- Doska videovýstupov a textový modul | Funkwerk plettac | DKV 01 | 2 |  | 0
364 | Kamerový systém | DZC 01- Riadiaca jednotka - procesor VAZ 200 | Funkwerk plettac | DZC 10 | 1 |  | 0
365 | Kamerový systém | DZU 01- Univerzálna V/V doska | Funkwerk plettac | DZU 01 | 1 |  | 0
366 | Kamerový systém | PS 21- Zdrojový modul VAZ video/Kombi/BGT | Funkwerk plettac | PS 21 | 2 |  | 0
367 | Kamerový systém | PS 10- Zdroj pre VAZ- pre skupinový nosič VAZ 200- DZB 40 | Funkwerk plettac | PS 10 | 2 |  | 0
368 | Kamerový systém | DZV 10- Hviezdicový zlučovač | Funkwerk plettac | DZV 10 | 1 |  | 0
369 | Kamerový systém | SNK Globe- Otočný statív SNK Globe WD, základňa,nekonečný/W prispôsobený krytu | Funkwerk plettac | SNK Globe | 2 |  | 0
370 | Kamerový systém | LED-backlit technology with high FHD 1920 x 1080 resolution,Optical Glass,Quick signal-switching time ( ≤ 0.8 sec.) | Neovo | RX24 | 2 |  | 0
371 | Kamerový systém | assembly kit 19" rack- Nosič modulov prevedenie 19" - rack 3 HU | Funkwerk plettac | Assembly kit 19" rack | 1 |  | 0
372 | Kamerový systém | TM 1- Napájací zdroj nosiča modulov BGT 3 HU | Funkwerk plettac | TM 1 | 1 |  | 0
373 | Kamerový systém | Mains connection kit-Súprava sieťového napájania pre nosič BGT 3HU | Funkwerk plettac | Mains connection kit | 1 |  | 0
374 | Kamerový systém | BMS control unit multisystem | Funkwerk plettac | BMS control unit multisystem | 1 |  | 0
375 | Kamerový systém | BMS joystick PT | Funkwerk plettac | BMS joystick for SNK | 1 |  | 0
376 | Kamerový systém | EB42120486 | Funkwerk plettac | EB42120486 | 8 |  | 0
377 | Kamerový systém | Video server 19", Xeon, 3U, SSD, 16-port HS RAID, RPSU- redundatný zdroj vrátane licencie SENSE, systém kompatibilný a integrovateľný do existujúceho systému D2/D4 | Siqura | Video server pre zobrazovanie a záznam kamier z diaľnice | 1 |  | 0
378 | Kamerový systém | Klienetska pracovná a zobrazovacia stanica SENSE - Viewer hardware, i7, SSD (desktop/tower) | Siqura | Video klient - zobrazovacia a dekódovacia stanica | 1 |  | 0
379 | Kamerový systém | NVH-94TB - 4 TB HDD určené pre server NVH 2516 XR | Siqura | Serverovské 4 TB HDD | 1 |  | 0
380 | Kamerový systém | 6x I/O contacts, Ethernet interface pre pipojwenie k SENSE serveru | Siqura | 6x I/O contacts, ethernet interface pre pripojenie k SENSE serveru | 1 |  | 0
381 | Kamerový systém | Controller, Desktop, USB, hall effect joystick | Siqura | Controller, desktop, USB, joystick | 4 |  | 0
382 | Kamerový systém | Sense Pro video channel license | Siqura | Sense Pro video channel license | 1 |  | 0
383 | Kamerový systém | Compact 1-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H | Siqura | Compact 1-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H, zdroj | 1 |  | 0
384 | Kamerový systém | Compact 4-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H | Siqura | Compact 4-ch video encoder, dual stream H.264/MJPEG, 960H, zdroj | 4 |  | 0
385 | Kamerový systém | 16-ch modular video encoder, 1U 19-inch rack, dual stream H.264/MJPEG, 960H, PSU | Siqura | 16-ch modular video encoder, 1U 19-inch rack, dual stream H.264/MJPEG, 960H, PSU | 1 |  | 0
386 | Kamerový systém |  | DELTECH | Kompletný kamerový zdroj pre napájanie novej otočnej kamery | 1 |  | 0
387 | Kamerový systém |  |  | Single fiber digital stereo audio and data multiplex B-side, 1550/1310 nm | 2 |  | 0
388 | Kamerový systém |  |  | Single fiber digital stereo audio and data multiplex B-side, 1310/1550 nm | 2 |  | 0
389 | Kamerový systém | Kĺb a pre uchytenie kamerového krytu WN 2 na nezrezovú konzolunastavenie v horizontálnom a vertikálnom smere |  | Nastaviteľný kĺb pre uchytenie kamerového krytu WN2 | 6 |  | 0
390 | Kamerový systém |  |  | HDD- NVH96TB | 1 |  | 0
391 | Kamerový systém |  |  | ELLEN MATIC SPECIAL 2 | 1 |  | 0
392 | Diesel agregát | Motorový olej 1L |  |  | 1 |  | 0
393 | Diesel agregát | Filter oleja |  |  | 1 |  | 0
394 | Diesel agregát | Filter paliva |  |  | 1 |  | 0
395 | Diesel agregát | Antifreeze G11 1L |  |  | 1 |  | 0
396 | Diesel agregát | Demin. Voda 1L |  |  | 1 |  | 0
397 | Diesel agregát | Riadiaca automatika AMF 25 |  |  | 1 |  | 0
398 | Diesel agregát | Relé 12V/8A s päticou |  |  | 1 |  | 0
399 | Diesel agregát | Relé 12/30A |  |  | 1 |  | 0
400 | Diesel agregát | Klinový remeň |  |  | 1 |  | 0
401 | Diesel agregát | Vstrekovač 98420749 |  |  | 1 |  | 0
402 | Diesel agregát | Vstrekovacie čerpadlo remain s príslušenstvom |  |  | 1 |  | 0
403 | Diesel agregát | Dopravná pumpa paliva |  |  | 1 |  | 0
404 | Diesel agregát | Turbodúchadlo 500303301 |  |  | 1 |  | 0
405 | Diesel agregát | Pružný člen výfuku |  |  | 1 |  | 0
406 | Diesel agregát | Vodná pumpa AIFO |  |  | 1 |  | 0
407 | Diesel agregát | Termostat motora |  |  | 1 |  | 0
408 | Diesel agregát | Altenátor motora |  |  | 1 |  | 0
409 | Diesel agregát | Štartér motora |  |  | 1 |  | 0
410 | Diesel agregát | Filter vzduchu |  |  | 1 |  | 0
411 | Diesel agregát | Ohrievač IPX 4, 1000W |  |  | 1 |  | 0
412 | Diesel agregát | Hadica DN 13, 16 |  |  | 1 |  | 0
413 | Diesel agregát | Štartovacia batéria BOSCH 12/140Ah |  |  | 1 |  | 0
414 | Diesel agregát | Motor IVECO |  |  | 1 |  | 0
415 | Diesel agregát | Generátor komplet náhrada |  |  | 1 |  | 0
416 | Diesel agregát | Nabíjací zdroj |  |  | 1 |  | 0
417 | Diesel agregát | Chladič remain |  |  | 1 |  | 0
418 | UPS | Batéria CSB HRL 1234W (12V/9Ah) |  |  | 1 |  | 0
419 | UPS | Ventilátor vnútornej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
420 | UPS | PCB doska vnútornej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
421 | UPS | Držiak PCB dosky vnútornej klimatizačnej |  |  | 1 |  | 0
422 | UPS | Motor ventilátora vnútornej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
423 | UPS | Kompresor vonkajšej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
424 | UPS | Kondezátor vonkajšej klimatickej jednotky |  |  | 1 |  | 0
425 | UPS | Štvorcestný ventil vonkajšej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
426 | UPS | PCB doska vonkajšej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
427 | UPS | Snimače vonkajšej klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
428 | UPS | Cievka štvorcestného ventilu klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
429 | UPS | Motor ventilátora klimatizačnej jednotky |  |  | 1 |  | 0
430 | UPS | Chladivo R32 |  |  | 1 |  | 0
431 | UPS | Poistka - 2A GF 500V 6,3 x32 |  |  | 1 |  | 0
432 | UPS | Signal Control Card MST/M 10-20 |  |  | 1 |  | 0
433 | UPS | Power Assenly MST 20 |  |  | 1 |  | 0
434 | UPS | Output Inverter Card MST 15-20(MCT) |  |  | 1 |  | 0
435 | UPS | Terminal a Filter Card MST 10-20 |  |  | 1 |  | 0
436 | UPS | Interface card MST/MSM |  |  | 1 |  | 0
437 | UPS | Aux Supply Card MST 10-20 |  |  | 1 |  | 0
438 | UPS | Battery Charger Card 6A MST 10-20 |  |  | 1 |  | 0
439 | UPS | DSP+mC Control Card pre MST 20(MTC) |  |  | 1 |  | 0
440 | UPS | Ventilátor-12Vdc 92x92x25 B50 |  |  | 1 |  | 0
441 | UPS | Ventilátor-24Vdc 120x120x120x38 |  |  | 1 |  | 0
442 | TNV | TNV Commend Master |  |  | 1 |  | 0
443 | TNV | TNV Commend Slave |  |  | 1 |  | 0
444 | TNV | Server GE800: Modul CPU servera GE800 |  |  | 1 |  | 0
445 | TNV | Server GE800: Modul sieťovej karty GE800 |  |  | 1 |  | 0
446 | TNV | Server GE800: Modul pre pripojenie 4 IP účastníkov, využíva fyzické rozhranie Ethernet 100BaseT systému GE800 , SW licencia typ B |  |  | 1 |  | 0
447 | TNV | IP modul vzdialených rozhraní, 8 spínaných relé výstupov a 8 vstupov bezpotenciálových kontaktov, pripojenie Ethernet 100BaseT, RJ45, napájanie PoE 802.3af, montáž na DIN lištu |  |  | 1 |  | 0
448 | TNV | Operátorské pracovisko CD800 - Modul priemyselného All-in-One PC s dotykovým displejom zabudovaný do CD800 - 21.5" Multi-Touch Panel PC, CPU i5-4300U 2.9GHz, 5x COM, 4x USB, priemyselná RAM 8GB, pevný disk SSD 2,5" 120GB SATAIII, operačný systém Windows Pro 10, napájací zdroj 19V/7.1A, 150W |  |  | 1 |  | 0
449 | TNV | Slúchadlový modul pre operátorské pracovisko CD800, s magnetickou vidlicou a PTT tlačidlom |  |  | 1 |  | 0
450 | TNV | Stojanový NC mikrofón pre pult CD800, pripojovací kábel |  |  | 1 |  | 0
451 | TNV | Komunikačný IP modul ET908, hybridný (IoIP/SIP), DSP technológia, integrovaný LAN switch 2xEthernet 10/100BaseT, integrovaný zosilňovač 10 W, 2 spínané výstupy/3 vstupy bezpotenciálových kontaktov, nf vstup 0 dBu (0.775 V/ 10 kΩ), napájanie 12-24 VAC / 15-35 VDC, 500 mA, resp. PoE 802.3af, včítane mikrofónu MIC480 |  |  | 1 |  | 0
452 | TNV | Stľp tiesňového volania stojan vonkajší Y-NRSv02; modul optickej signalizačnej jednotky LED; oddelené prístupy k nn časti a technologickej časti, uzamykateľné; tiesňové kapacitné tlačidlo s LED optickou signalizáciou M/Č; reproduktorový a mikrofónny modul; materiál nerez oceľ V2A; oceľová montážna platňa 300x300 mm, výška 1850 mm, farba oranžová RAL 2004, označenie kódu TNV reflexnou nálepkou, piktogramy a texty; bez elektroniky |  |  | 1 |  | 0
453 | TNV | Modul komunikačného panela TNV , včít. mikrofónu, reproduktora a tlačidla, včítane konektorov a kábl., bez modulu elektroniky |  |  | 1 |  | 0
454 | TNV | Zámok TNV komplet, rozeta, upínací krúžok rozety, včítane polcyl.vložky |  |  | 1 |  | 0
455 | TNV | Modul osvetlenia TNV, LED jednotka včítane zdroja konštantného prúdu |  |  | 1 |  | 0
456 | TNV | Reflexná nálepka TNV - piktogram + nápis SOS |  |  | 1 |  | 0
457 | TNV | Príslušenstvo TNV - Priemyselný spínaný napájací zdroj Vin: 85-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 48 VDC (0-2,5), P: 75 W, 55,5 x 125,2 x 100 mm (W x H x D) ,montáž na DIN lištu; istič; prepäťová ochrana |  |  | 1 |  | 0
458 | TNV | Prepäťová ochrana Saltek DL-Cat.5E - 100 Base T, 100 MHz, vedenie STP 4 páry |  |  | 1 |  | 0
459 | TNV | Relé päticové 2P 8A/24VDC, včítane pätice |  |  | 1 |  | 0
460 | TNV | Priemyselný manažovateľný LAN switch L2, 4-portový, 4x10/100BaseTx ; 2x optický uplink SFP port; DI/DO stavový kontakt; podpora Ring technologie FRNT, VLAN, RTSO, QoS, SNMP; pracovná teplota -40°C - 70°C; montáž na DIN-lištu; napájanie 19-60VDC; IP40 |  |  | 1 |  | 0
461 | TNV | Priemyselný manažovateľný LAN switch L2, 4-portový, 4x10/100BaseTx ; 2x optický uplink SFP port |  |  | 1 |  | 0
462 | LED PDZ | LED RGB Typ A | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
463 | LED PDZ | LED RGB Typ B/C, | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
464 | LED PDZ | LED RGB AB | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
465 | LED PDZ | LED RGB IR Komplet značka cez dva jazdné pruhy (ZPI) | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
466 | LED PDZ | LED ZPI (ukazovateľ teploty) | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
467 | LED PDZ | LED ZPI (textová značka) | Značky Praha | RGB komplet značka | 1 |  | 0
468 | LED PDZ | LED RGB Typ A tunelová | Značky Praha | RGB komplet značka tunelová | 1 |  | 0
469 | LED PDZ | LED RGB Typ B/C, tunelová | Značky Praha | RGB komplet značka tunelová | 1 |  | 0
470 | LED PDZ | Riadiaca jednotka | Značky Praha | CPU GF1111 (up F407, F427) | 1 |  | 0
471 | LED PDZ | Maticový procesor | Značky Praha | Mat. procesor GP1222 | 3 |  | 0
472 | LED PDZ | Senzor osvetlenia | Značky Praha | Čidlo jasu GL2 111 (adr.1) | 3 |  | 0
473 | LED PDZ | Senzor osvetlenia | Značky Praha | Čidlo jasu GL1 111 (adr.0) | 3 |  | 0
474 | LED PDZ | Prepäťová ochrana | Značky Praha | prepäťová ochrana Dbii SafeSurge-Pro (ETH) | 1 |  | 0
475 | LED PDZ | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný HRP-600-5 | 1 |  | 0
476 | LED PDZ | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný RS-25-24 | 1 |  | 0
477 | LED PDZ | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný RS-050-24 | 1 |  | 0
478 | LED PDZ | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný HRP-150-12 | 1 |  | 0
479 | LED PDZ | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný SP-320-5 | 1 |  | 0
480 | LED PDZ | Zdroj spínaný | Značky Praha | Zdroj spínaný GV1 APC-12-350 | 1 |  | 0
481 | LED PDZ | Filter | Značky Praha | FIL2150-6,5, 6,5A/250V, obj.č. 50191 | 1 |  | 0
482 | LED PDZ | Driver | Značky Praha | Driver GD5211_12V, 0V (4ks AS1121) | 1 |  | 0
483 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | LED panel GR1412 RGB 8x8 25mm (LED 64ks/AS1112 - 12ks) | 6 |  | 0
484 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | LED panel GT2114 W (DUO-8x16-21, 59-AS1112-LED5mm) | 6 |  | 0
485 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GR1411 RGB 8x8 25mm | 6 |  | 0
486 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GR1213 RGB 8x8 20mm (LED64ks/bud.12ks) | 6 |  | 0
487 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GS1511-W-20-8x8 (bí.64 ks/bud.4ks) | 6 |  | 0
488 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GR1413 RGB 8x8 25mm (LED64ks/bud.12ks) | 6 |  | 0
489 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GS1113 W (MONO-8x16-20-AS1112-LED5mm) | 6 |  | 0
490 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | Mono matice-PDZLED s diodou | 1 |  | 0
491 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GP1222 s STM32F072 | 1 |  | 0
492 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GS2111 W (MONO-8x16-20-AS1112-LEDsmd) | 1 |  | 0
493 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GS3111 W (MONO-8x16-20-ST_LED1642-LEDsmd) | 1 |  | 0
494 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | GR2211 RGB 8x8 20mm-ST_LED1642 (LED64ks/bud.12ks) | 1 |  | 0
495 | LED PDZ | LED panel | Značky Praha | L059_V0, segment K90 s diodami (čer_40ks) | 1 |  | 0
496 | LED PDZ | Rezistor | Značky Praha | Rezistor výkonový TR 314-39R | 1 |  | 0
497 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Wago_pätka montážná WAGO pro TS 35 (209-120) | 1 |  | 0
498 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | UTP kabel-1m, RJ45-RJ45, Cat 5e | 1 |  | 0
499 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | UTP kabel-0,5m, RJ45-RJ45, Cat 5e | 1 |  | 0
500 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | UTP kabel-0,25m, RJ45-RJ45, Cat 5e | 1 |  | 0
501 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., RGB-20-K1 | 1 |  | 0
502 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., RGB-20-K2 | 1 |  | 0
503 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., ZPI-20-K1 | 1 |  | 0
504 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., ZPI-20-K2 | 1 |  | 0
505 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., ZPI-20-K3 | 1 |  | 0
506 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., ZPI-20-K4 | 1 |  | 0
507 | LED PDZ | Kábel | Značky Praha | PFL- kab., ZPI-20-K5 | 1 |  | 0
508 | LED PDZ | Enkodér | Značky Praha | Enkodér 22P ERC F1 05SPI S14 CW D | 1 |  | 0
509 | LED PDZ | CPU | Značky Praha | Modul CPU 12V, ED0383-2B | 1 |  | 0
510 | LED PDZ | Prevodník | Značky Praha | Prevodník ETH/RS485, GNOME485_ISOL_12V | 1 |  | 0
511 | LED PDZ | Spona | Značky Praha | Spona Variclip plastová 095.01, Obj.č.57255 | 1 |  | 0
512 | LED PDZ | Pätica | Značky Praha | Patice na Din pro relé 095.05, Obj.č.57210 | 1 |  | 0
513 | LED PDZ | Relé | Značky Praha | Relé 230VAC, 16A, Obj.č.6671 | 1 |  | 0
514 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM-Patka, MOFU15/35 ZDUB (o.č.1723660000) | 1 |  | 0
515 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM-Bočnice, ZAP ZDUB-šedá, 2,5mm (o.č.1704750000) | 1 |  | 0
516 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDUB-šedá, 2,5mm, 2pin (o.č.1704350000) | 1 |  | 0
517 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDUB BL-modrá, 2,5mm, 2pin (o.č.1704360000) | 1 |  | 0
518 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDUB PE, 2,5mm, 4pin (o.č.1704570000) | 1 |  | 0
519 | LED PDZ | Lišta | Značky Praha | Lišta Din 35x15 děrov.2M (95192226) | 1 |  | 0
520 | LED PDZ | Lišta | Značky Praha | Lišta 18x18 2m bílá D1002K (95241215) | 1 |  | 0
521 | LED PDZ | Žľab | Značky Praha | Žlab perf. I-T1-E_25x40_G, 01163, (2m, šedý) | 1 |  | 0
522 | LED PDZ | Žľab | Značky Praha | Žlab perf. I-T1_15x30_G, 00672, (2m, šedý) | 1 |  | 0
523 | LED PDZ | Vidlica | Značky Praha | Vidlice-4pól AKZ1700/4-3.81 (Kód GM: 821-244) | 1 |  | 0
524 | LED PDZ | Vidlica | Značky Praha | Vidlice-5pól AKZ1700/5-3.81 (Kód GM: 821-085) | 1 |  | 0
525 | LED PDZ | Prepäťová ochrana | Značky Praha | Přep. ochrana DL-Cat.5e (ETH) | 1 |  | 0
526 | LED PDZ | Mostík | Značky Praha | Můstek plus L7 | 1 |  | 0
527 | LED PDZ | Mostík | Značky Praha | Můstek mínus N7 | 1 |  | 0
528 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDUB-šedá, 2,5mm, 4pin (o.č.1704540000) | 1 |  | 0
529 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM-Bočnice, ZAP/TW4-šedá, 4mm (o.č.163 209 0000) | 1 |  | 0
530 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDU4 BL-modrá, 4mm, 2pin (o.č.163 206 0000) | 1 |  | 0
531 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDU4-šedá, 4mm, 2pin (o.č.163 205 0000) | 1 |  | 0
532 | LED PDZ | Svorka | Značky Praha | Svorka WM, ZDU4-GE, PE, 4mm, 2pin (o.č.1683590000) | 1 |  | 0
533 | LED PDZ | Termostat | Značky Praha | Termostat T-115 K2400 | 1 |  | 0
534 | LED PDZ | Dverný kontakt | Značky Praha | Magnetický kontakt závrtný SA-211 | 1 |  | 0
535 | Lamelová PDZ | 1mx1m | Značky Praha | Komplet značka | 1 |  | 0
536 | Lamelová PDZ F1 | 1,5mx1m | Značky Praha | Komplet značka | 1 |  | 0
537 | Lamelová PDZ F2 | 1,5mx1,5m | Značky Praha | Komplet značka | 1 |  | 0
538 | Lamelová PDZ E ( cena za 1m2) | cena za 1m2 lamelovej značky | Značky Praha | Komplet značka | 15 |  | 0
539 | PDZ LAM | Prepäťová ochrana | Značky Praha | Přep. ochrana, DM-012/1R (RS485) | 1 |  | 0
540 | PDZ LAM | Krabica | Značky Praha | GW 44209 krabice IP56 | 1 |  | 0
541 | PDZ LAM | CPU | Značky Praha | Modul CPU 12V, ED0383-2B | 1 |  | 0
542 | PDZ LAM | Enkóder | Značky Praha | Enkóder 22P ERC F1 05SPI S14 CW D | 1 |  | 0
543 | PDZ LAM | Zdroj | Značky Praha | Zdroj spínaný HRP-150-12 | 1 |  | 0
544 | PDZ LAM | Zdroj | Značky Praha | Spin. zdroj APC-12-350 | 1 |  | 0
545 | PDZ LAM | Regulátor | Značky Praha | Solární PWM regulátor LS2024EU | 1 |  | 0
546 | PDZ LAM | Hranol | Značky Praha | hran2f4-v5 (N079330-02) | 1 |  | 0
547 | PDZ LAM | Controler | Značky Praha | PWS controller LS 1042E | 1 |  | 0
548 | PDZ LAM | Riadiaca jednotka | Značky Praha | Riadiaca jednotka ED0383-2A | 1 |  | 0
549 | PDZ LAM | Modul | Značky Praha | Modul riadenia mot., MOT2A/ ED0384-2A | 1 |  | 0
550 | PDZ LAM | Modul | Značky Praha | Modul ser.linky 12V, RS232/RS485 | 1 |  | 0
551 | PDZ LAM | Motor | Značky Praha | Motor ACC12MP-7,4-B3, 12 V (934476) | 2 |  | 0
552 | PDZ LAM | AKU | Značky Praha | FG12-9D | 1 |  | 0
553 | PDZ LAM | AKU | Značky Praha | Panasonic LC-RA1212PG1 | 1 |  | 0
554 | PDZ LAM | Diodový mostík | Značky Praha | Diodový můstek KBPC3506 | 1 |  | 0
Celková suma za náhradné diely pre technologické vybavenie diaľnice na obdobie 4 roky v € bez DPH: | [6 empty] | 0

## Pr. 10 - Náh. diel tunel Sitina
Príloha č. 10 - Zoznam náhradných dielov pre tunel Sitina
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Zoznam náhradných dielov a celkov pre technologické vybavenie tunela Sitina
Položka | Technologické zariadenie | Popis náhradného dielu | Výrobca/dodávateľ | Výrobca (ekvivalent) | Typ/Popis (ekvivalent) | Predpoklad. množstvo na 4 roky | Jednotková cena za 1 kus v € bez DPH | Celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (v EUR bez DPH)
T 420 - VN rozvody na severnom portál, T 421 - VN rozvody na južnom portáli
1 | Izolačné komory a príslušenstvo |  |  |  |  | 12 |  | 0
2 | Vykurovacie teleso pre vypínačový a káblový priestor |  |  |  |  | 18 |  | 0
3 | MC - zapínacia cievka s príslušenstvom VD4N (220VDC) |  |  |  |  | 2 |  | 0
4 | M01 - vypínacia cievka s príslušenstvom VD4N (220VDC) |  |  |  |  | 2 |  | 0
5 | Motorový pohon 230V AC pre vypínač VD4 |  |  |  |  | 2 |  | 0
6 | Terminál vývodu REF 543 KM 127AAAA |  |  |  |  | 1 |  | 0
7 | SADA spínačov BB1,BB2,BB3 |  |  |  |  | 3 |  | 0
8 | Napájací zdroj BNH2-110VDC |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 422 - VN rozvody v tuneli
9 | Káblová koncovka KZ-R 22 |  |  |  |  | 1 |  | 0
10 | Káblové spojky KS-R 22 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Uzemňovacia prípojnica Cu poniklovaná v káblových šachtách v tuneli |  |  |  |  | 3 |  | 0
T 423 - Rozvody NN v tuneli
12 | Pätica k relé 4P/6A |  |  |  |  | 56 |  | 0
13 | Poistkový odpojovač 1 pol. 32A |  |  |  |  | 8 |  | 0
14 | Poistkový odpojovač 3 pol. 63A |  |  |  |  | 1 |  | 0
15 | Poistkový odpojovač do 160A |  |  |  |  | 2 |  | 0
16 | Pomocné kontakty HA10 6A 230V AC |  |  |  |  | 128 |  | 0
17 | Blok pomocných kontaktov HB11 |  |  |  |  | 32 |  | 0
18 | Výkonový istič 3P/50A 25kA |  |  |  |  | 4 |  | 0
19 | Výkonový istič 3P/90A 50kA |  |  |  |  | 9 |  | 0
20 | Výkonový stykač 45kW 95A 3P/230V |  |  |  |  | 28 |  | 0
21 | Výkonový stykač 37kW 95A 3P/230V |  |  |  |  | 4 |  | 0
22 | Prúdový chránič s ističom char. B - 16A, 3f |  |  |  |  | 2 |  | 0
23 | Prúdový chránič s ističom char. B - 6A |  |  |  |  | 1 |  | 0
24 | Menič prevod 200/5 |  |  |  |  | 4 |  | 0
25 | Ochranný filter rozvádzačov v SPO, JPO, MEZ |  |  |  |  | 414 |  | 0
26 | Magnetický dverný kontakt |  |  |  |  | 3 |  | 0
27 | Vodič CYA 1,5 |  |  |  |  | 200 |  | 0
28 | Vodič CYA 16 |  |  |  |  | 40 |  | 0
29 | Vodič CYA 25 |  |  |  |  | 30 |  | 0
30 | Vodič CYA 35 |  |  |  |  | 40 |  | 0
31 | Vodič CYA 50 |  |  |  |  | 10 |  | 0
32 | Káblové oko 10x35 |  |  |  |  | 48 |  | 0
33 | Káblové oko 10x50 |  |  |  |  | 12 |  | 0
34 | Káblové oko 8x25 |  |  |  |  | 24 |  | 0
35 | Káblové oko 8x16 |  |  |  |  | 18 |  | 0
36 | Radová svorka pr. 70 |  |  |  |  | 20 |  | 0
37 | Radová svorka pr. 35 |  |  |  |  | 10 |  | 0
38 | Radová svorka pr. 4 |  |  |  |  | 75 |  | 0
39 | Radová svorka pr. 2,5 |  |  |  |  | 10 |  | 0
40 | Akumulátor CTL 150, vrátane likvidácie |  |  |  |  | 10 |  | 0
41 | Zásuvková skriňa, nástenná, s rozisťovacím boxom, obsahuje zásuvky 1x3f a 1x1f |  |  |  |  | 1 |  | 0
42 | Zásuvka, nástenná, 3f |  |  |  |  | 1 |  | 0
43 | Časové relé, oneskorený návrat, 240VAC |  |  |  |  | 16 |  | 0
44 | Dvojpólový istič C60L/2, 230V, B6A |  |  |  |  | 3 |  | 0
45 | Jednopólový istič C 1/1, 230V, 1A |  |  |  |  | 5 |  | 0
46 | Jednopólový istič C 2/1, 230V, 2A |  |  |  |  | 3 |  | 0
47 | Jednopólový istič C 6/1, 230V, 6A |  |  |  |  | 7 |  | 0
48 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, B10A |  |  |  |  | 3 |  | 0
49 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, B16A |  |  |  |  | 3 |  | 0
50 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, B25A |  |  |  |  | 3 |  | 0
51 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, B2A |  |  |  |  | 3 |  | 0
52 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, B6A |  |  |  |  | 3 |  | 0
53 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C10A |  |  |  |  | 3 |  | 0
54 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C16A |  |  |  |  | 3 |  | 0
55 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C1A |  |  |  |  | 3 |  | 0
56 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C20A |  |  |  |  | 3 |  | 0
57 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C2A |  |  |  |  | 3 |  | 0
58 | Jednopólový istič C60L/1, 230V, C6A |  |  |  |  | 3 |  | 0
59 | Jednopólový istič C60L-C 1/1, 230V, 1A |  |  |  |  | 3 |  | 0
60 | Jednopólový istič C60L-C 2/1, 230V, 2A |  |  |  |  | 3 |  | 0
61 | Jednopólový istič C60L-C 6/1, 230V |  |  |  |  | 3 |  | 0
62 | Led dióda LED230-R, červená |  |  |  |  | 3 |  | 0
63 | Led dióda LED230-W, biela |  |  |  |  | 3 |  | 0
64 | Led dióda, červená, |  |  |  |  | 3 |  | 0
65 | Led dióda-LED230-W, biela |  |  |  |  | 3 |  | 0
66 | Nožová poistka 1.SE2/100, 100AgG |  |  |  |  | 3 |  | 0
67 | Nožová poistka 1.SE2/160, 160AgG |  |  |  |  | 3 |  | 0
68 | Nožová poistka 1.SE2/250, 250AgG |  |  |  |  | 3 |  | 0
69 | Nožová poistka 2.SE2/315, 315AgG |  |  |  |  | 3 |  | 0
70 | Nožová poistka 3.SE2/500, 500AgG |  |  |  |  | 3 |  | 0
71 | Poistková patróna TYP 000.SE 2/100C |  |  |  |  | 3 |  | 0
72 | Poistková patróna TYP 000.SE 2/10C |  |  |  |  | 3 |  | 0
73 | Poistková patróna TYP 000.SE 2/32C |  |  |  |  | 3 |  | 0
74 | Monitor. relé napätia UR3U3011, 400/230V AC |  |  |  |  | 3 |  | 0
75 | Monitorovacie relé prúdu UR3I1011 |  |  |  |  | 3 |  | 0
76 | Pomocné relé HO-98, 230V AC, 0,02-2.5A |  |  |  |  | 3 |  | 0
77 | Pomocné relé LQ521230, 16A |  |  |  |  | 3 |  | 0
78 | Pomocné relé PT570024, 24V DC |  |  |  |  | 32 |  | 0
79 | Pomocné relé PT570730, 230V AC |  |  |  |  | 25 |  | 0
80 | Pomocné relé RM738024, 24V DC |  |  |  |  | 3 |  | 0
81 | Pomocné relé RT424024, 24V DC |  |  |  |  | 3 |  | 0
82 | Pomocný stýkač BZ326437, 230V, 20A |  |  |  |  | 3 |  | 0
83 | Pomocný stýkač BZ326461, 25A |  |  |  |  | 3 |  | 0
84 | Pomocný stýkač K3-18A10 230V - 400V, 18A |  |  |  |  | 2 |  | 0
85 | Main Control Board (hlavná riadiaca doska) |  |  |  |  | 1 |  | 0
86 | Part of Driver Inverter (časť ovládacieho meniča) |  |  |  |  | 3 |  | 0
87 | Power Interface Board (výkonová doska rozhrania) |  |  |  |  | 2 |  | 0
88 | Power Supply (napájací zdroj) |  |  |  |  | 3 |  | 0
89 | Rectifier Driver Board (ovládacia doska smerovača) |  |  |  |  | 3 |  | 0
90 | Prevodník prúdu SINEAX I 538, 230VAC, ~0-5A/ 4-20mA |  |  |  |  | 4 |  | 0
91 | Thyristor Module 250A/1200V |  |  |  |  | 3 |  | 0
92 | Trojpólový istič C60L/3, 415V, B16A |  |  |  |  | 3 |  | 0
93 | Trojpólový istič C60L/3, 415V, B25A |  |  |  |  | 3 |  | 0
94 | Trojpólový istič C60L/3, 415V, B6A |  |  |  |  | 3 |  | 0
95 | Trojpólový istič MC1B-A50, 415V, 50A |  |  |  |  | 3 |  | 0
96 | Trojpólový stýkač 230, 400V, 74A |  |  |  |  | 3 |  | 0
97 | Trojpólový stýkač K3-74A00 230, 400V, 74A |  |  |  |  | 3 |  | 0
98 | Usmerňovacia jednotka pre zdroj, 230V AC/ 110V DC, 8A |  |  |  |  | 3 |  | 0
99 | Stykač k UPS SG 160 kVA |  |  |  |  | 3 |  | 0
100 | Capacitor AC capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber |  |  |  |  | 6 |  | 0
101 | Capacitor AC CAPAC.POWER 300UF/330VAC_UL_85X197_M10 |  |  |  |  | 3 |  | 0
102 | Capacitor AC Upgrade kit rectifier 160 kVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
103 | Capacitor AC Kit adapt SG s3 160 rev.A to 8600092965P |  |  |  |  | 1 |  | 0
104 | Capacitor AC CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° |  |  |  |  | 9 |  | 0
105 | Contactor CK75CE311N 220-250V50-60 DC |  |  |  |  | 2 |  | 0
106 | FAN 137MC_230V_11W_37DB_119X38MM |  |  |  |  | 3 |  | 0
107 | FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 |  |  |  |  | 4 |  | 0
108 | FUSE 500A_690V_SZ.1_SEMIC_WITH IND.+USW |  |  |  |  | 6 |  | 0
109 | FUSE 630A_660V_SZ.1_SEMIC_WITH IND.+USW |  |  |  |  | 7 |  | 0
110 | FUSE 2A_500VAC_10X38_GG_CERAMIC |  |  |  |  | 1 |  | 0
111 | FUSE 4A_500VAC_10X38_GG_CERAMIC |  |  |  |  | 2 |  | 0
112 | FUSE 5A_660VAC_10X38_SEMIC |  |  |  |  | 1 |  | 0
113 | FUSE 400A_660V_SZ.1_SEMIC_WITH IND.+USW |  |  |  |  | 3 |  | 0
114 | IM0046C MINIMAL LOAD FOR BYPASS |  |  |  |  | 1 |  | 0
115 | IM0051 fan Control with failure det. |  |  |  |  | 1 |  | 0
116 | IM0095B SSM DRIVER LP33 30-120KVA CE+UL |  |  |  |  | 1 |  | 0
117 | IM0183A DRIVER INVERTER |  |  |  |  | 1 |  | 0
118 | IM0240 ELCO DISCHAGE BOARD |  |  |  |  | 3 |  | 0
119 | IM0121C 2W IGBT DRIVER |  |  |  |  | 6 |  | 0
120 | IM0308 Cin Board SG S3 160KVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
121 | IM0232 Rect Driver SG CE 160kVA S3 |  |  |  |  | 1 |  | 0
122 | IM0171E Customer interface |  |  |  |  | 1 |  | 0
123 | Semiconductor THYR._250A/1200V_MOD/DUAL_CASE 50X115_M8 |  |  |  |  | 3 |  | 0
124 | Semiconductor IGBT_400A/600V_MODUL DUAL_CASE 108X62-M6 |  |  |  |  | 6 |  | 0
125 | Semiconductor DIODE MODUL_220A/1200V alt. SKU 1014856 |  |  |  |  | 2 |  | 0
126 | Semiconductor IGBT_300A/1200V_MODUL DUAL_CASE108X62-M6 |  |  |  |  | 6 |  | 0
127 | Switch Switch Loadbreak DILOS 3 250A 3P |  |  |  |  | 3 |  | 0
T 423.1 - Dieselagregát SP, JP
128 | Nabíjačka Axima 27V 6A |  |  |  |  | 4 |  | 0
129 | Nabíjačka Axima 27V 1,3A |  |  |  |  | 5 |  | 0
130 | Napájacie batérie riadenia |  |  |  |  | 16 |  | 0
131 | Štartovacie batérie MG |  |  |  |  | 8 |  | 0
132 | Snímač tlaku oleja |  |  |  |  | 1 |  | 0
133 | Istič 400V 4P |  |  |  |  | 1 |  | 0
134 | Predohrev DG-400V |  |  |  |  | 1 |  | 0
135 | Čerpadlo 20 SVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
136 | Čerpadlo PANTER 56, 230V, 50Hz, 350W, I max=3A |  |  |  |  | 1 |  | 0
137 | Filter F 104.25/355 |  |  |  |  | 1 |  | 0
138 | Poistka rohová J 474.50/P4AD |  |  |  |  | 1 |  | 0
139 | Poistka koncová J 371.50/P7AE |  |  |  |  | 1 |  | 0
140 | Guľový ventil DN 25 |  |  |  |  | 2 |  | 0
141 | Solenoidový ventil DN 25 |  |  |  |  | 1 |  | 0
142 | Indikačná sonda EK-01 A | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
143 | Indikačná sonda EK-02 A | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
144 | Sonda K 011 | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
145 | Sonda IČ 112 | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
146 | Limitný hladinomer KX-102A | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
147 | Kontinuálny hladinomer KH-3 | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
148 | Prepojovacie krabice BOPLA (LUCA) | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
149 | Procesorová skriňa Harrier 3 | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
150 | Vstupno-výstupná skriňa Harrier 3 | mer. hlad. v ext. nádrži DA |  |  |  | 1 |  | 0
T 424 - Vetranie tunela
151 | Filtračná vložka pre klimatizačné jednotky JPO, SPO |  |  |  |  | 24 |  | 0
152 | Ohrev kompresora |  |  |  |  | 2 |  | 0
153 | Požiarna klapka JPO, SPO |  |  |  |  | 1 |  | 0
154 | Potrubie s voľnou prírubou |  |  |  |  | 1 |  | 0
155 | Protipožiarna izolácia | 1 m2 | ISOVER | Rckowool | U-protect / Conlit Ductrock | 1 |  | 0
156 | Protipožiarny tmel |  | Wurth |  | FP-KR 310 ml | 6 |  | 0
157 | Ventilátor Vortico |  |  |  |  | 2 |  | 0
158 | Servopohon M9116 | Spojitý pákový pohon bez vratnej pružiny | Johnson Control | Belimo | M9116-GGA-1N4, / SM24A-SR | 1 |  | 0
159 | Chladivo R410A |  |  |  | R410A, ekologické chladivo (kg) | 3 |  | 0
160 | Tesniaca pasta | Tesniaci prostriedok proti únikom chladiva |  |  | Extreme Ultra 6ml | 1 |  | 0
161 | Detekčná pena | Fluorescenčná UV farba |  |  | Brilliant HVAC | 1 |  | 0
162 | Ventilátor ZiehlAbbeg FN 063 |  |  |  |  | 1 |  | 0
163 | Ventilátor ZiehlAbbeg 63/7,5kW/4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
164 | Frekvenčný menič 5,5 kW |  |  |  |  | 1 |  | 0
165 | Servopohon 20Nm, 0-10V |  |  |  |  | 1 |  | 0
166 | Servopohon 20Nm, ON-OFF |  |  |  |  | 1 |  | 0
167 | Ventilátor VAP 493 Plus |  |  |  |  | 1 |  | 0
168 | Ventilátor VAP 693 Plus |  |  |  |  | 1 |  | 0
169 | Jet Fan |  |  |  |  | 1 |  | 0
170 | Ložisko obežného kolesa ventilátora, typ SKF CYS 30 FM/YET 206 |  |  |  |  | 2 |  | 0
171 | Ložisko motora AH 6212 2Z C3 |  |  |  |  | 2 |  | 0
172 | Ložisko motora BH 6212 2Z C3 |  |  |  |  | 2 |  | 0
173 | Tlmič vibrácií |  |  |  |  | 2 |  | 0
174 | Kontaktný spínač |  |  |  |  | 2 |  | 0
175 | Elektromagnetická signalizácia otvorenia dverí 24 V |  |  |  |  | 1 |  | 0
176 | Požiarna klapka PKIS3G 400x250 DV7-T so servopohonom v JPO a SPO | Požiarna klapka štvorhranná | Systemair |  | FGS-3G-400x250-B230T | 1 |  | 0
177 | Požiarna klapka PKIR3G-630-DV7-T so servopohonom v PP | Požiarna klapka kruhová | Systemair |  | FGR-3G-630-B230T | 1 |  | 0
178 | Požiarna klapka PKIR3G-400f-DV7-T so servopohonom v PP | Požiarna klapka kruhová | Systemair |  | FGR-3G-400-B230T | 1 |  | 0
179 | Kondenzačná jednotka SINCLAIR SDV 1480EA |  | Sinclair |  | SDV4-180EA, Qchl= 17,5 kW, R410A | 1 |  | 0
180 | Prepojovací box AHUKZ-01C |  | Sinclair |  | AHUKZ-01C | 1 |  | 0
181 | DC340NEW NRZ.EN3-6 BEZ RAM | Dverný zatvárač |  |  |  | 1 |  | 0
182 | G195NEW KLUZ.RAM NEREZ | Klzné ramienko dverí |  |  |  | 1 |  | 0
183 | A115 M.PLECH G460-464 STRIB. | Montážny plech |  |  |  | 1 |  | 0
184 | Kovanie _Nerez KLS001 kľučka /kľučka . |  |  |  |  | 1 |  | 0
185 | KOORDINÁTOR ZAV. JPM 914000-09 ST |  |  |  |  | 1 |  | 0
186 | Ručná zástrč |  |  |  |  | 1 |  | 0
187 | Povrchová Paniková hrazda FAB89 1bodové |  |  |  |  | 1 |  | 0
188 | Povrchová Paniková hrazda FAB89 2bodové |  |  |  |  | 1 |  | 0
189 | Dverný uzáver 3700x3490, EI90 D1, v prevedení nerez 1.4571 vrátane zárubní, RAL 6024 |  |  |  |  | 2 |  | 0
190 | Dverný uzáver 1200x2000, EI90 C D1, v prevedení nerez 1.4571 vrátane padacej lišty, RAL 6024 |  |  |  |  | 2 |  | 0
191 | Materiál kovania v prevedení nerez 1.4401, paniková hrazda v prevedení nerez 1.4301 |  |  |  |  | 2 |  | 0
192 | Dverný samozatvárač s nerezovým krytovaním |  |  |  |  | 2 |  | 0
193 | Ovládacie káble 2x2x0,8; 4x2x0,8; Káble pre požiarne bezpečn. zariadenia musia byť funkčne odolné pri požiari v prevedení B2ca s1, d1, a1 PS90 min. |  |  |  |  | 1 |  | 0
194 | Kábel 3x2,5; 1x16; Káble pre požiarne bezpečnostné zariadenia musia byť funkčne odolné v prevedení B2ca s1, d1, a1 PS90 min. |  |  |  |  | 1 |  | 0
195 | Požiarne upchávky 90 min |  |  |  |  | 1 |  | 0
196 | Príchytka, nehrdzavejúce, rozostup max. 300mm, nosné a úložné káblové systémy musia zachovať funkčné vlastnosti pri požiari P90-R. |  |  |  |  | 1 |  | 0
197 | Rozvádzač EI 90, montážná doska, uzamykateľný, IP55/20 |  |  |  |  | 1 |  | 0
198 | Doplnkový štítok "UNIKOVÝ VÝCHOD EXIT" 700x300mm, fotoluminiscenčné prevedenie 150 mcd/m2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
199 | Doplnkový štítok "POZOR! NEBEZPEČENSTVO POHYBU VOZIDIEL" 700x300mm, fotoluminiscenčné prevedenie 150 mcd/m2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
200 | Doplnkový štítok "POŽIARNE DVERE" 210x110mm, fotoluminiscenčné prevedenie 150mcd/m2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
201 | Doplnková šípka 200x200mm, fotoluminiscenčné prevedenie 150 mcd/m2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 425 - Osvetlenie tunela
202 | Predradná časť 5NA804D-1T31NX |  |  |  |  | 58 |  | 0
203 | Predradná časť 5NA804D-1S81NX |  |  |  |  | 23 |  | 0
204 | Predradná časť 5NA804D-1T30NX |  |  |  |  | 16 |  | 0
205 | Svetelný zdroj SHC 400W |  |  |  |  | 20 |  | 0
206 | Svetelný zdroj SHC 250W |  |  |  |  | 19 |  | 0
207 | Istič 3F 25A |  |  |  |  | 1 |  | 0
208 | Prúdové relé |  |  |  |  | 1 |  | 0
209 | Snímač pohybu |  |  |  |  | 1 |  | 0
210 | Tlačítko IP44 |  |  |  |  | 2 |  | 0
211 | Svietidlo 2x18W |  |  |  |  | 1 |  | 0
212 | Svetelný zdroj - Dulux L 24W/840 |  |  |  |  | 114 |  | 0
213 | Svetelný zdroj - L 36W/840 |  |  |  |  | 189 |  | 0
214 | Svetelný zdroj - L 18W/840 |  |  |  |  | 70 |  | 0
215 | Ea-a: HST 400W asym.,komp.,IP 66,nerez, 5 pol. Svorkovnica, do 6 mm2, 2x vývodka pre priemer káblu 15 mm - 5NA804D-1T30NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
216 | Ea-b:HST 400W asym.,komp.,red.,IP 66,nerez, 5 pol., svorkovnica do 6 mm2, 3 pol. svorkovnica do 2,5 mm2,2xvývodka pre priemer káblu 15 mm, 2xvývodka pre priemer, káblu 10 mm 5NA804D-1T31NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
217 | Ea-c:HST 250W asym.,komp.,IP 66,nerez, 5 pol. Svorkovnica, do 6 mm2, 2x vývodka pre priemer káblu 15 mm, 5NA804D-1S30NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
218 | Ea-d: HST 250W asym.,komp.,red.,IP 66,nerez, 5 pol.,svorkovnica do 6 mm2, 3 pol. svorkovnica do 2,5 mm2, 2xvývodka pre priemer káblu 15 mm, 2x vývodka pre priemer ,káblu 10 mm - 5NA804D-1S31NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
219 | Et-a, Et-b: HST 250W sym.,komp.,red.,IP 66,nerez, 5 pol.,svorkovnica do 6 mm2, 3 pol. svorkovnica do 2,5 mm2, 2xvývodka pre priemer káblu 15 mm, 2x vývodka pre priemer,káblu 10 mm - 5NA804D-1S81NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
220 | PNO: K01-014-0160-130-A-VAR1, IP65, kábel CHKE-V-J 3x2,5, F 1A |  | Broll systemtechnik KG |  |  | 1 |  | 0
221 | ET1: T8,1x36W,EVG s teplým štartom,IP66,SK1,nerez, 5 pol., svorkovnica do 2,5 mm2, 2xvývodka pre priemer káblu 17 mm - 5LA80471R70NX |  |  |  |  | 1 |  | 0
222 | E1: T8, 2x36W,EVG s teplým štartom,IP66,SK1,PC, Vipet 5205-6 |  |  |  |  | 1 |  | 0
223 | E2: T8, 1x36W,EVG s teplým štartom,IP66,SK1,PC, 5 pol., svorkovnica do 1,5 mm2, 2x vývodka pre priemer káblu 16 mm, Vipet 5212-2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
224 | E3: T8, 2x18W,EVG s teplým štartom,IP66,SK1,PC, Vipet 522-2 |  |  |  |  | 1 |  | 0
225 | Vonkajší jasomer DNS SFLINT-c-E (0-60000cd/m2) |  |  |  |  | 2 |  | 0
226 | Vnútorný jasomer DNS SFLINT-c-I (0-500cd/m2) |  |  |  |  | 1 |  | 0
227 | Galvanícký oddeľovač Rawet GNX |  |  |  |  | 4 |  | 0
228 | Prepäťová ochrana jasomerov |  |  |  |  | 4 |  | 0
229 | SCHRACK BZ326 437 |  |  |  |  | 5 |  | 0
230 | SCHRACK UR3I1W11 |  |  |  |  | 5 |  | 0
T 426 - Zariadenie núdzového volania - SOS skrine
231 | UECD riadiaca jednotka pre 2 kabíny s prevodníkom na existujúce medené káble |  |  |  |  | 2 |  | 0
232 | Centrálny server v tunelovom portáli ( server, ovládací telefón, LAN switch, media converter) |  |  |  |  | 1 |  | 0
233 | Dispečérsky telefón |  |  |  |  | 1 |  | 0
234 | LAN switch netgear 305 |  |  |  |  | 2 |  | 0
235 | Prevodník IP na medené káble Westernmo DDW-142 |  |  |  |  | 1 |  | 0
236 | Media konvertor Korenix |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 427 - Kamerový dohľad
položky pre T 427 Kamerový dohľad zahrnuté v Prílohe č. 9 ( Zoznam náhradných dielov a celkov pre technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4)
T 428 - Rádiové zariadenie
237 | Menič napätia DC/DC 24/12V 5A |  |  |  |  | 1 |  | 0
238 | Dotykový panel |  |  |  |  | 1 |  | 0
239 | RDS ENCODER (1U) - LC-RDS-31 - Dopravné rádio |  |  |  |  | 1 |  | 0
240 | RDS/MPX MONITOR (1U) - LC-FMM-15 |  |  |  |  | 1 |  | 0
241 | Napájací zdroj (1U) - LC-Power-25 |  |  |  |  | 1 |  | 0
242 | RADIO TOUCH CONTROLL LC-376-14 |  |  |  |  | 1 |  | 0
243 | FM combiner 4/1 - LC-comb-4/1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
244 | Combiner - LC-S-15 - 25 |  |  |  |  | 1 |  | 0
245 | Digitálny FM MPX prijímač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-22 |  |  |  |  | 1 |  | 0
246 | Digitálny FM vysielač 88,0-108,0 MHz (1U) - LC-FM-12 |  |  |  |  | 1 |  | 0
247 | Alarmový router (1U) - LC-A-204 |  |  |  |  | 1 |  | 0
248 | Pásmový obojsmerný zosilňovač LC-RPT-125 |  |  |  |  | 1 |  | 0
249 | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1051MB |  |  |  |  | 1 |  | 0
250 | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1052VHF |  |  |  |  | 1 |  | 0
251 | Digital transceiver (2U) - LC-RPT-1053UHF |  |  |  |  | 1 |  | 0
252 | RPT Controll Data (2U) - LC-F-105 |  |  |  |  | 1 |  | 0
253 | Nerezová príchytka pre vyžarovací kábel |  |  |  |  | 1 |  | 0
254 | RF FIBER Link 1GHz | LC-113-20 |  |  |  | 1 |  | 0
255 | Power Supply , 4 kanal U/I | LC-612-18 |  |  |  | 1 |  | 0
256 | Digital FM RX | LC-704-18 |  |  |  | 1 |  | 0
257 | Digital FM TX | LC-708-18 |  |  |  | 1 |  | 0
258 | RDS Encoder | LC-705-18 |  |  |  | 1 |  | 0
259 | Digital FM sel.amplifier | LC-912-18 |  |  |  | 1 |  | 0
260 | Digital Transceiver - UHF | LC-012-21 |  |  |  | 1 |  | 0
261 | Digital Transceiver - VHF | LC-011-21 |  |  |  | 1 |  | 0
262 | RF AMP 45dB | LC-702-17 |  |  |  | 1 |  | 0
263 | VHF-DX Selective Amplifier | LC-021-21 |  |  |  | 1 |  | 0
264 | UHF-DX Selective Amplifier | LC-022-21 |  |  |  | 1 |  | 0
265 | Touch Panel Controller | LC-1001-19 |  |  |  | 1 |  | 0
266 | Master Touch Controller | LC-921-20 |  |  |  | 1 |  | 0
267 | Alarm router | LC-1012-24 |  |  |  | 1 |  | 0
268 | Power BOX | LC-611-18 |  |  |  | 1 |  | 0
269 | Tetrapol RU | LC-706-24 |  |  |  | 1 |  | 0
270 | Tetrapol MU | LC-707-24 |  |  |  | 1 |  | 0
271 | pult velký displej - ETH - - Radio touch controll | LC-376-20 |  |  |  | 1 |  | 0
272 | RCM - Remote Controll Message | LC-201-22 |  |  |  | 1 |  | 0
273 | Retranslačná stanica analógovo optická komplet filtre, zdroj, duplexer, optické prevodníky analog | LC-385-20 |  |  |  | 1 |  | 0
274 | Retranslačná stanica Calta digital, koplet filtre, zdroj, duplexer, optické prevodníky ETH | LC-385-24 |  |  |  | 1 |  | 0
275 | Combiner rádiových signálov VHF,UHF, Tetrapol, FM s pásmovou priepusťou | LC-80-480-INT |  |  |  | 1 |  | 0
276 | Spliter1/2 | LC-SPL-1/2 |  |  |  | 1 |  | 0
277 | spliter1/3 | LC-SPL-1/3 |  |  |  | 1 |  | 0
278 | duplexer VHF | LC-DPL-160 |  |  |  | 1 |  | 0
279 | Duplexer UHF | LC-DPL-460 |  |  |  | 1 |  | 0
280 | Duplexer Tetrapol | LC-DPL-390 |  |  |  | 1 |  | 0
281 | Anténa smerová VHF 160 | BO160 |  |  |  | 1 |  | 0
282 | Anténa všesmerová VHF 160 | BD160 |  |  |  | 2 |  | 0
283 | Anténa smerová tetrapol 9dB | BD390 |  |  |  | 2 |  | 0
284 | Anténa všesmerová FM |  |  |  |  | 2 |  | 0
285 | Ručná rádiostnica VHF digital | Motorola DP1400 VHF |  |  |  | 5 |  | 0
286 | Vozidlová rádiostnica VHF digital | Motorola DM1400 VHF |  |  |  | 5 |  | 0
287 | Ručná rádiostnica UHF digital | Motorola DP1400 UHF |  |  |  | 5 |  | 0
288 | Anténa vozidlová 0dB | SP01 |  |  |  | 5 |  | 0
289 | Náhradný akumulátor na ručnú rádiostanicu | 7,6V/2600mAh |  |  |  | 5 |  | 0
290 | GSM LTE 5G Master unit | MSTLC-3B-F |  |  |  | 1 |  | 0
291 | GSM LTE 5G Remote unit | RMLC-3B-F |  |  |  | 1 |  | 0
292 | Optický patchord E2000/SC-APC |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 428.1 - GSM prenosový systém mobilných operátorov
293 | Istič, 16A, char. B, 1f |  |  |  |  | 2 |  | 0
294 | Remote unit - 4 pásmový na vysielanie a príjem signálu GSM/LTE signálu s napojením na optickú sieť |  |  |  |  | 1 |  | 0
295 | Pásmový kombiner k remote unit - na kombinovanie pásiem 800, a 900MHz, 1800 a 2100 MHz |  |  |  |  | 1 |  | 0
296 | Master Unit pre 4 operátorov GSM |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 428.3 - Tunelový rozhlas
297 | PRAESIDEO riadiaca jednotka | PRS-NCO3 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
298 | PRAESIDEO PAM výkonový zosilovač 4x125W | PRS-4P125-EU | BOSCH |  |  | 2 |  | 0
299 | PRAESIDEO prevodník Cobranet |  | BOSCH | BOSCH | PRS-1AIP1 | 1 |  | 0
300 | SIGNAMAX L2 Switch | 065-7710 | Signamax | MOXA |  | 2 |  | 0
301 | Tlakový reproduktor 10W | LH1-10M10E | BOSCH |  |  | 5 |  | 0
302 | PC pre ovládanie tunelového rozhlasu |  | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
303 | PRAESIDEO - SW pre PC stanicu hlásateľa - klient | PRS-CSC-E | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
304 | PRAESIDEO - SW pre PC stanicu hlásateľa - server | PRS-SWCS | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
305 | PRAESIDEO - SW pre PC stanicu hlásateľa - licencia pre sieť. riad. jednotku | PRS-SWCSL-E | BOSCH |  |  | 3 |  | 0
306 | Istič, 16A, char. B, 1f |  |  |  |  | 1 |  | 0
307 | Istič, 32A, char. B, 3f |  |  |  |  | 1 |  | 0
308 | Prepäťová ochrana, T1+T2/3P, 275V, 75kA |  |  |  |  | 1 |  | 0
309 | Tlakový reproduktor EN54-24, 30/15/7,5/3,75W | LH1-UC30E | BOSCH |  |  | 5 |  | 0
310 | Mikrofonny pult Praesideo - jedno tlačidlo - volanie do všetkých zón | LBB4430/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
311 | Rozšírenie mikrofonneho pultu Praesideo o 8 tlačidiel | LBB4432/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
312 | 1Gbps SFP optický modul, LC Multimode |  | Signamax | MOXA |  | 1 |  | 0
313 | Praesideo - sada pre dohľad nad vedením, master i slave | LBB4442/00 | BOSCH |  |  | 1 |  | 0
314 | Držiak repro nerezový V2A, oceľ min.tiedy A4 napr. AiSi 316 Ti vr.uchytenia |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 429 - Centrálny riadiaci systém tunela
315 | Napájací zdroj PS307 24 V/2 A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
316 | Napájací zdroj PS307 24 V/2 A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
317 | Napájací zdroj PS307 24 V/5 A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
318 | Napájací zdroj PS307 24 V/5 A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
319 | Montážní kolejnice S7-300, 482,6 mm |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
320 | Centrálná procesorová jednotka CPU312, 16KB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
321 | Centrálná procesorová jednotka CPU312, 16KB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
322 | Centrálná procesorová jednotka CPU315-2DP, 128KB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
323 | Centrálná procesorová jednotka CPU315-2DP, 128KB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
324 | Komunikačný procesor CP 342-5 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
325 | Komunikačný procesor CP 342-5 |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
326 | Pamäťová karta S7 Micro Memory Card, 64KB |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
327 | PLC Rack 9 slotov, S7-400, UR2 |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
328 | Napájací zdroj PS407 10A, 120/230V UC, 5V/10A DC |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
329 | Napájací zdroj PS407 10A, 120/230V UC, 5V/10A DC |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
330 | Baterie BACK-UP BATTERY 3.6V/2.3AH F. PS405/407 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
331 | Centrálná procesorová jednotka CPU414-5H PN/DP, 4MB F. S7-400H/F/FH |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
332 | Synchronizačný modul S7 SYNC-MOD. V6 F. S7-400H/F/FH |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
333 | Komunikačný procesor CP 443-1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
334 | Komunikačný procesor CP 443-1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
335 | Komunikačný procesor CP 443-5 EXT |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
336 | Komunikačný procesor CP 443-5 EXT |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
337 | Pamäťová karta SIMATIC S7, Flash EpreM, 1 Mbyte |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
338 | Pamäťová karta SIMATIC S7, Flash EpreM, 2 Mbyte |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
339 | Montážní lišta ET200M, 482.6 mm |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
340 | Komunikačný modul ET200M, Interface IM153-2 HF |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
341 | Komunikačný modul ET200M, Bus Unit f. 2 IM 153-2 red. |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
342 | Komunikačný modul ET200M, Bus Unit f. 2 40mm I/O Modules |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
343 | V/V karta SM321, DI32xDC24V |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
344 | V/V karta SM322, DO 32xDC24V/0,5A |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
345 | V/V karta SM331, 8AI, 9/12/14Bit |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
346 | Komunikačný procesor CP340 w. RS232C interface(V.24) |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
347 | Komunikačný procesor CP341 w. RS422/485 interface |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
348 | Komunikačný procesor CP341 w. RS422/485 interface |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
349 | Komunikačný modul DP/PA LINK IM157, EXP.TEMP. |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
350 | Komunikačný modul ET200M, INTERFACE IM153-2 HF OUTDOOR |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
351 | Komunikačný modul Y-COUPLER F. BUILDING Y-LINK, REDUNDANT |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
352 | Komunikačný modul ET200M, BUS UNIT F. BM IM 157 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
353 | Komunikačný modul BUS UNIT F. INTEGRATION OF A Y COUPLER |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
354 | Komunikačný modul Y-LINK F. CONN. 1-CHANNEL DP SLAVES |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
355 | Komunikačný modul Y-LINK F. CONNECT. OF 1CHANNEL DP-SLAVES |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
356 | V/V karta SIMATIC S5/S7, ELECTRONIC BLOCK ET200L |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
357 | Terminačný modul ET200L, Terminal Block TB32L, spring-Type |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
358 | Čelná svorkovnica, 40pin,Screw Cont. |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
359 | Čelná svorkovnica, 20pin,Screw Cont. |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
360 | PROFIBUS konektor, 90 Degree, w/o PG Socket |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
361 | PROFIBUS konektor, 90°, w. PG plug, |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
362 | Opakovač RS485 F. PROFIBUS/MPI |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
363 | Opakovač RS485 F. PROFIBUS/MPI |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
364 | Centrálna procesorová jednotka CPU 222, DC PS, 8DI DC/6DO DC |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
365 | Komunikačný modul PROFIBUS DP Slave Module, 9.6KB - 12MB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
366 | V/V karta EM 221, 8DI, DC 24V, Sink/Source |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
367 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G12 V3.1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
368 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G12 V4.0 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
369 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G12-1300 V3.1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
370 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
371 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G11-1300 V3.1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
372 | O/M prevodníkPROFIBUS OLM/G11-1300 V4.0 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
373 | Komunikačný modul ET 200SP, IM 155-6 PN R1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
374 | BaseUnit Type M0 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
375 | Priemyselný switch SCALANCE XC206-2SFP |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
376 | Priemyselný switch SCALANCE XC216-4C |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
377 | Optický modul SFP991-1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
378 | Optický modul SFP991-1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
379 | Optický modul SFP991-1LD |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
380 | Optický modul SFP991-1LD |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
381 | Optický modul SFP992-1+ |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
382 | Optický modul SFP992-1LD |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
383 | Optický modul SFP992-1LD |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
384 | Pamäťová karta C-PLUG |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
385 | Priemyselný switch SCALANCE XF204-2BA DNA |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
386 | Komunikačný modul ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XRJ45 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
387 | Komunikačný modul ET 200SP, BUSADAPTER BA 2xRJ45 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
388 | Gateway IE/PB Link HA |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
389 | V/V karta ET 200SP, DI 8x 24V DC ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
390 | V/V karta ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
391 | V/V karta ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
392 | V/V karta ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
393 | V/V karta ET 200SP, AI 2xI 2-/4-Wire ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
394 | V/V karta ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
395 | Komunikačný procesor ET 200SP, CM PTP, PU 1 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
396 | Komunikačný procesor ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
397 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
398 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
399 | Systémová kolajnica SIMATIC, length 482,6mm |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
400 | Napájací zdroj SITOP PSU6200/1AC/24VDC/2.5A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
401 | Napájací zdroj SITOP PSU6200/1AC/24VDC/5A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
402 | Napájací zdroj SITOP PSU6200/1AC/24VDC/10A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
403 | Napájací zdroj SIMATIC ET 200SP PS/1AC/24VDC/5A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
404 | Napájací zdroj PS 230VAC / 24VDC, 10A |  | Siemens |  |  | 2 |  | 0
405 | Konektor IE FC RJ45 Plug 180 2x2 (1 piece) |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
406 | Konektor IE FC RJ45 Plug 90 2x2 (1 piece) |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
407 | Kábel IE FC TP Standard Cable GP2x2 (by meter) |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
408 | PLC Rack 9 slotov, S7-400, UR2 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
409 | Napájací zdroj PS407 POWER SUPPLY,120/230V UC,5V DC/10A |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
410 | Baterie BACK-UP BATTERY 3.6V/2.3AH F. PS405/407 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
411 | Priemyselný PC PCS 7 CPU410-5H F. S7-400/S7-400H/F/FH |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
412 | Synchronizačný modul S7 SYNC-MOD. V6 F. S7-400H/F/FH |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
413 | Expanzný modul / System Expansion Card 8MB & R1 Lic. |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
414 | Komunikačný procesor CP 443-1 ADV |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
415 | Komunikačný procesor CP 443-5 EXT |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
416 | Centrálná procesorová jednotka CPU 1515-2 PN, 500KB Prog., 3MB Data |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
417 | Centrálná procesorová jednotka CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
418 | Pamäťová karta SIMATIC S7 Memory Card, 24 MB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
419 | Pamäťová karta SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/3A |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
420 | Priemyselný switch SCALANCE XC108 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
421 | Centrálná procesorová jednotka CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
422 | Pamäťová karta SIMATIC S7 memory card, 4 MB |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
423 | V/V karta SM 1221, 8DI, 24V DC |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
424 | Komunikačný procesor CM 1242-5 |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
425 | Centrálná procesorová jednotka CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Data |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
426 | Komunikačný modul ET 200SP, cm DP for ET 200SP CPU |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
427 | Napájací zdroj CP SNT 70W 24V / 3A |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
428 | Napájací zdroj pre ECO 72W 24V 3A II |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
429 | Napájací zdroj CP SNT 120W 24V / 5A |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
430 | Napájací zdroj pre ECO 120W 24V 5A II |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
431 | Napájací zdroj CP SNT 240W 24V / 10A |  | Weidmueller |  |  | 2 |  | 0
432 | Napájací zdroj pre ECO 240W 24V 10A II |  | Weidmueller |  |  | 2 |  | 0
433 | Reléový modul MRZ 24DC 1CO |  | Weidmueller |  |  | 2 |  | 0
434 | Reléový modul TRZ 24VDC 1CO |  | Weidmueller |  |  | 2 |  | 0
435 | Svorkovnicový modul s konektorom RS F40 INIT32LD LMZF |  | Weidmueller |  |  | 2 |  | 0
436 | Reléový modul MI8DO-Z F10 S |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
437 | Adaptér s konektorom TIA F10 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
438 | Prepojovací Kábel s konektorom SIM S7/300 FB40 2.5m |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
439 | Prepojovací Kábel s konektorom SIM S7/300 FB4x10 2.5m |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
440 | Prepojovací Kábel s konektorom PAC-UNIV-HE10-F-2M5 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
441 | Prepojovací Kábel s konektorom PAC-UNIV-HE40-F-2M5 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
442 | Svorka ZDU 4 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
443 | Svorka ZDU 4 BL |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
444 | Svorka ZPE 4 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
445 | Svorka ZDU 2.5/3AN |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
446 | Svorka ZDU 2.5/4AN |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
447 | Svorka ZDK 1.5 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
448 | Svorka ZDK 2.5 |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
449 | Galvanický oddelovač GXN24 |  | Rawet |  |  | 1 |  | 0
450 | Dotykový panel OT1215WM/BE1/MX6+/2G/EMC04/LX +atvise® |  | Bachmann |  |  | 1 |  | 0
451 | prevodníkEDW-100 |  | Westermo |  |  | 1 |  | 0
452 | prevodníkRD-48 HV |  | Westermo |  |  | 1 |  | 0
453 | prevodníkAnybus Communicator – Serial Master to PROFIBUS IO-Device typ C |  | HMS |  |  | 1 |  | 0
454 | prevodníkAnybus Communicator – Serial Master to PROFIBUS IO-Device typ A |  | HMS |  |  | 1 |  | 0
455 | Kábel PROFIBUS pre pevnou instalaci / fixed installation |  | LAPP/Siemens |  |  | 1 |  | 0
456 | Prepäťová ochrana RPO DSF |  | KIWA |  |  | 1 |  | 0
457 | Prepäťová ochrana DA-275-DF16-S |  | Saltek |  |  | 1 |  | 0
458 | Výhrevné teleso FLH150 |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
459 | Výhrevné teleso FLZ520 |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
460 | Výhrevné teleso FLZ530 |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
461 | Istič BMS0, D 2A, 1P |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
462 | Istič BMS0, D 4A, 1P |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
463 | Istič BMS0, B 4A, 1P |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
464 | Istič BMS0, B 6A, 1P |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
465 | Istič BMS0, B 10A, 1P |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
466 | Pomocný kontakt H11, 1Z+1R (1NO+1NC) |  | Schrack Technik |  |  | 1 |  | 0
467 | Zásuvka na DIN lištu ZS203 |  | OEZ |  |  | 1 |  | 0
468 | Zásuvka na DIN lištu ZSE-03 |  | OEZ |  |  | 1 |  | 0
469 | Modul pre 4 poistky 5x20mm so sig. stavu pomocou LED a bezpotenciálového kontaktu |  |  |  |  | 1 |  | 0
470 | Modul pre pripojenie zbernice RS-485 na Anybus Communicator |  |  |  |  | 1 |  | 0
471 | LED signálka ZBVM1, 230...240V, bílá |  | Schneider Electric |  |  | 1 |  | 0
472 | Svietidlo do rozvádzača 230VAC s vypínačom |  | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
473 | Ventilátor pre chladenie rozvádzača PF 2000 |  | PFANNENBERG |  |  | 1 |  | 0
474 | Ventilátor pre chladenie rozvádzača PF 22000 |  | PFANNENBERG |  |  | 1 |  | 0
475 | Hlavní vypínač bez funkcie núdzového vypínača s čiernou ovládacou pákou a objímkou, In=25A |  | EATON |  |  | 1 |  | 0
476 | CAT 6a Class EA síťová zásuvka 2x RJ45 |  |  |  |  | 1 |  | 0
477 | Kábel J-H(st)H 10x2x0.8 |  |  |  |  | 1 |  | 0
478 | Kábel J-H(st)H 20x2x0,8 |  |  |  |  | 1 |  | 0
479 | Kábel CHKE-R 3Cx1,5 |  |  |  |  | 1 |  | 0
480 | Kábel J-Y(st) 3x2x0.6 |  |  |  |  | 1 |  | 0
481 | Konektor D-SUB 9-pin male incl. cover |  |  |  |  | 1 |  | 0
482 | Kábel double patchcord multimode 62.5um/125um ST/ST - 2 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
483 | Kábel double patchcord multimode 62.5um/125um LC/ST - 2 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
484 | Kábel double patchcord multimode 62.5um/125um ST/ST - 15 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
485 | Kábel double patchcord singlemode 9um/125um ST/ST - 2 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
486 | Kábel double patchcord singlemode 9um/125um LC/ST - 2 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
487 | Kábel double patchcord singlemode 9um/125um ST/ST - 15 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
488 | Kábel double patchcord singlemode 9um/125um LC/LC - 15 m |  |  |  |  | 1 |  | 0
489 | Optická spojka simplex adapter ST-ST SM/MM |  | XtendLan |  |  | 1 |  | 0
490 | Kábel Ethernet patchcord Cat. 5e - 2m |  |  |  |  | 1 |  | 0
491 | Trenažér tunelu - napájení IPC - zdroj 230VAC / 24VDC, 20A |  | Weidmueller |  |  | 1 |  | 0
492 | Vizualizační server pre tunel + iLO + podpora 5 rokov |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
493 | SQL server pre tunel + iLO + podpora 5 rokov |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
494 | Jump server pre tunel + iLO + podpora 5 rokov |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
495 | Ethernet L2/L3 switch, 24 portů pre síť tunelu + podpora 5 rokov |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
496 | Optický modul SFP modul, 1G, single mode, 10km |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
497 | Optický modul SFP+ modul, 10G, single mode, 10km |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
498 | Server pre trenažér tunela + iLO + podpora 5 rokov |  | HP Enterprise |  |  | 1 |  | 0
499 | Operátorská vizualizačná stanica pre trenažér + podpora 5 rokov |  | HP |  |  | 1 |  | 0
500 | NGFW firewall + podpora 5 rokov |  | CISCO |  |  | 1 |  | 0
501 | Monitor 17" do 19" IT rozvaděče |  | DELL |  |  | 1 |  | 0
502 | Operátorská vizualizačná stanica pre tunel + podpora 5 rokov |  | DELL |  |  | 1 |  | 0
503 | Monitor 24" pre operátorské pracovisko 1920x1200 (16:10) |  | DELL |  |  | 1 |  | 0
504 | Trenažér tunela - repreduktor pre inštaláciu na monitor |  | DELL |  |  | 1 |  | 0
505 | Predĺženie USB cez Ethernet - 2x USB port, 1x Gigabit Ethernet |  | SILEX |  |  | 1 |  | 0
506 | UPS pre trenažér tunela |  | EATON |  |  | 1 |  | 0
507 | Ethernet Komunikačný karta pre UPS tunela |  | EATON |  |  | 1 |  | 0
508 | Ethernet L2/L3 switch, 48 portov pre sieť trenažéra + podpora 5 rokov |  | Mikrotik |  |  | 1 |  | 0
509 | Priemyselný počítač IPC pre soft-PLC WinAC RTX 2010 - trenažér tunela |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
510 | Priemyselný počítač IPC pre soft-PLC S7-1507S - trenažér tunela |  | Siemens |  |  | 1 |  | 0
511 | NTP server - 19", 1U |  | MEINBERG |  |  | 1 |  | 0
512 | KVM switch - 8 port (PS-2/USB, VGA) |  | ATEN |  |  | 1 |  | 0
513 | KVM switch - 8 port (PS-2/USB, VGA) + LCD 17" |  | ATEN |  |  | 1 |  | 0
514 | Relé 24VDC |  | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
515 | Patice pre relé 24VDC |  | SCHRACK |  |  | 1 |  | 0
516 | Spínaný zdroj 230VAC / 12VDC, 4.5A, na DIN lištu |  | Mean Well |  |  | 2 |  | 0
517 | Spínaný zdroj 230VAC / 24VDC, 1.25A, na DIN lištu |  | MICROSENS |  |  | 2 |  | 0
518 | prevodníkDisplayPort na VGA, 0,18m - pre pripojenie IPC trenažéra na KVM switch |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 430 - Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
519 | D-R 220 SP PCB No10 incl. photo element |  |  |  |  | 2 |  | 0
520 | D-R 220 SP PCB No20 CPU |  |  |  |  | 2 |  | 0
521 | D-R 220 SP Emitting LED Module BK with cradle, for measuring heads |  |  |  |  | 2 |  | 0
522 | Lithium Battery CR 2032 |  |  |  |  | 2 |  | 0
523 | Stepper motor incl. Shutter |  |  |  |  | 4 |  | 0
524 | D-R 220 SP Case sealing |  |  |  |  | 40 |  | 0
525 | D-R 220 SP cover for reflector Rx, incl. sealing and screws |  |  |  |  | 2 |  | 0
526 | D-R 220 SP cover for measuring head, incl. sealing and screws |  |  |  |  | 2 |  | 0
527 | D-R 220 SP front housing incl. sealing |  |  |  |  | 2 |  | 0
528 | D-R 220 CLP clamping ring fastener, SS 1.4571 (316Ti), (2 pcs per system required) |  |  |  |  | 4 |  | 0
529 | D-R 220 SP set screws |  |  |  |  | 2 |  | 0
530 | Reflector insert 3 |  |  |  |  | 2 |  | 0
531 | D-R 220 NT tool for zero point reflector |  |  |  |  | 2 |  | 0
532 | Power supply D-TB 100T A, 90-264VAC 47-63Hz-24V/60W |  |  |  |  | 2 |  | 0
533 | Spare sensor CO 300 ppm |  |  |  |  | 3 |  | 0
534 | Ultrasonic anemometer 1D, scaled 20 mS, output 0...20 mA |  |  |  |  | 1 |  | 0
535 | VISIC620-1111Visibility measuring device with 1 analogue output and 2 relays, incl. 5m cable with plug |  |  |  |  | 1 |  | 0
536 | Diaphragm left side |  |  |  |  | 1 |  | 0
537 | Diaphragm right side |  |  |  |  | 1 |  | 0
538 | Diffusion element |  |  |  | 2072382 | 1 |  | 0
539 | Protective cap C16-3 for plug |  |  |  | 2039664 | 1 |  | 0
540 | Plug for assembly |  |  |  |  | 1 |  | 0
541 | Lithium Battery 3,00V CR1225 |  |  |  |  | 1 |  | 0
542 | Side plate of VISIC620 with sealing and screws |  |  |  |  | 1 |  | 0
543 | DMP 331 Snímač relativneho tlaku |  |  |  |  | 1 |  | 0
544 | PA 430 Zobrazovacia jednotka |  |  |  |  | 1 |  | 0
545 | Zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu t/FL-USX |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
546 | Terminal-Box |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
547 | PCB No1 |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
548 | PCB No2 |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
549 | PCB No3 and No4 set |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
550 | SP housing incl. electronics |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
551 | SP pressure compensation plug |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
552 | SP set of gaskets |  |  | JES Elektrotechnik |  | 1 |  | 0
T 431 - Dopravné značenie a svetelná signalizácia
553 | Anybus, communicator PROFIBUS |  |  |  |  | 58 |  | 0
554 | Riadiaca jednotka CPU |  |  |  |  | 40 |  | 0
555 | Procesorová doska HC 12, riadiaca jednotka |  |  |  |  | 18 |  | 0
556 | Zvodič prepätia, prepäťová ochrana |  |  |  |  | 5 |  | 0
557 | Vestermo RD-48 HV, galvanický oddeľovač |  |  |  |  | 15 |  | 0
558 | Motorček značky |  |  |  |  | 25 |  | 0
559 | Box prizmatickej PDZ typ F1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
560 | Upevňovacie objímky pre 1 ks značky typu F1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
561 | Dopravné návestidlo |  |  |  |  | 2 |  | 0
562 | AC FILTER4-10 |  |  |  |  | 1 |  | 0
563 | Riadiaca jednotka SwaroControl MINI |  |  |  |  | 1 |  | 0
564 | Ventilátor KD2408PTB1-6 24V DC |  |  |  |  | 3 |  | 0
565 | Topný článok FLH100 100W Weidmüller s pripojovacími svorkami |  |  |  |  | 3 |  | 0
566 | Topný článok FLH150 150W Weidmüller s pripojovacími svorkami |  |  |  |  | 3 |  | 0
567 | Konektor BLZ 5,08/2/270 |  |  |  |  | 3 |  | 0
568 | Konektor PHR2+SPH-002T-P 0,5S B 2B-PH-K-S s dvojlinkou 1m |  |  |  |  | 3 |  | 0
569 | Konektor PHR2+SPH-002T-P 0,5S B 2B-PH-K-S s dvojlinkou 0,5m |  |  |  |  | 3 |  | 0
570 | Čidlo teploty KTY 81-220 |  |  |  |  | 3 |  | 0
571 | Zdroj RS-50-48 48V DC/1,1A |  |  |  |  | 3 |  | 0
572 | Zdroj RS-50-24 24V DC/2,2A |  |  |  |  | 3 |  | 0
573 | Zdroj RS-50-5 5V DC/10A |  |  |  |  | 3 |  | 0
574 | Galvanický oddeľovač PRET 4 |  |  |  |  | 3 |  | 0
575 | Finder relé 40.51.9.024.00.00 |  |  |  |  | 5 |  | 0
576 | Finder patice 95.95.3 |  |  |  |  | 5 |  | 0
577 | Finder variclip 095.91.3 |  |  |  |  | 5 |  | 0
578 | Finder relé 48.52.7.024.00.50 |  |  |  |  | 5 |  | 0
579 | Krúžok FERIT.RRH 180-100-290 |  |  |  |  | 1 |  | 0
580 | Svorka koncová Wago 249-116 |  |  |  |  | 10 |  | 0
581 | Nožička MOFU 15/35 ZDUB 172366 |  |  |  |  | 10 |  | 0
582 | Prepážka ZTW ZDUB 170434 |  |  |  |  | 1 |  | 0
583 | Svorka rad. poistková RSP-4 |  |  |  |  | 5 |  | 0
584 | Riadiaca elektronika v boxe komplet bez zdroja SKA 43-320 |  |  |  |  | 3 |  | 0
585 | Riadiaca elektronika v boxe komplet bez zdroja SKA 43-640 |  |  |  |  | 3 |  | 0
586 | Riadiaca elektronika v boxe typ E-SK209 RS 485i bez zdroja |  |  |  |  | 3 |  | 0
587 | Pohon hranolu s elektronikou |  |  |  |  | 3 |  | 0
588 | Spínaný zdroj pre značky typu F |  |  |  |  | 3 |  | 0
589 | Spínaný zdroj pre značky typu E |  |  |  |  | 3 |  | 0
590 | Oddeľovač RS 485 |  |  |  |  | 3 |  | 0
591 | Riadiaca jednotka Norka - IHP |  |  |  |  | 1 |  | 0
592 | Svietiaci prvok Norka - LED modul 100 IHP |  |  |  |  | 1 |  | 0
593 | Norka - indukčná cievka IHP |  |  |  |  | 1 |  | 0
594 | Kompenzátor Norka IHP |  |  |  |  | 1 |  | 0
595 | Dopravná značka D71c |  |  |  |  | 5 |  | 0
596 | Dopravná značka D70a |  |  |  |  | 2 |  | 0
597 | Dopravná značka D70b |  |  |  |  | 2 |  | 0
598 | Tabuľka EXIT |  |  |  |  | 2 |  | 0
599 | Tabuľka ŤAHAŤ |  |  |  |  | 2 |  | 0
600 | Prúdový chránič 3f 25-0.3A |  |  |  |  | 5 |  | 0
601 | Prúdový chránič 1f25-0.03A |  |  |  |  | 5 |  | 0
602 | Napäťové relé |  |  |  |  | 5 |  | 0
603 | Nadprúdová ochrana 2 st. |  |  |  |  | 5 |  | 0
604 | Prívodná svorka Ø 6 šedá |  |  |  |  | 10 |  | 0
605 | Prívodná svorka Ø 6 modrá |  |  |  |  | 10 |  | 0
606 | Prívodná svorka Ø 6 Ž/Z |  |  |  |  | 10 |  | 0
607 | Svorka Ø 2.5 šedá - značka silová - ZNAČKA |  |  |  |  | 10 |  | 0
608 | Svorka Ø 2.5 modrá - značka silová - ZNAČKA |  |  |  |  | 10 |  | 0
609 | Svorka Ø 2.5 Ž/Z - značka silová - ZNAČKA |  |  |  |  | 10 |  | 0
610 | Svorka Ø 2.5 šedá - značka silová - KAMERA |  |  |  |  | 10 |  | 0
611 | Svorka Ø 2.5 modrá - značka silová - KAMERA |  |  |  |  | 10 |  | 0
612 | Svorka Ø 2.5 Ž/Z - značka silová - KAMERA |  |  |  |  | 10 |  | 0
613 | Svorka Ø 1.5 šedá - prechodová svorkovnica |  |  |  |  | 10 |  | 0
614 | Svorka Ø 1.5 šedá DI signály |  |  |  |  | 10 |  | 0
615 | Poschodová svorka - RS485 značka |  |  |  |  | 5 |  | 0
616 | Montážna zásuvka |  |  |  |  | 5 |  | 0
617 | DIN lišta, káblové žlaby, drobný montážny materiál, priechodky |  |  |  |  | 1 |  | 0
618 | Opakovač RS422/RS485 ( -40 +70 C ), 230 V, rozmery výška 100 šířka 55 hloubka 150, na DIN lištu |  |  |  |  | 2 |  | 0
619 | Jednotka pre riadenie blikačov , 600x400x250, nity alebo šróby na montážny panel |  |  |  |  | 1 |  | 0
620 | Koncový odpor linky 150 ohm, 1W |  |  |  |  | 3 |  | 0
621 | Rozvádzač Rittal 1200x600x500,sokel,zámok, montážna doska |  |  |  |  | 1 |  | 0
622 | Systém uchytenia rozvádzača k betónovej podložke |  |  |  |  | 1 |  | 0
623 | Istič 6A char B s pomocným kontaktom pre jednotlivé značky |  |  |  |  | 5 |  | 0
624 | Istič 6A char B s pomocným kontaktom pre jednotlivé prvky ostatné |  |  |  |  | 5 |  | 0
625 | Sledovacie relé prúdu |  |  |  |  | 8 |  | 0
626 | Rozvádzač RNRS vrátane káblového podstavca |  |  |  |  | 1 |  | 0
627 | Obojstranne presvetlená DZ II1a Telefón núdzového volania, rozmer 500x500x10mm, svetelný zdroj LED biela 6500K, 230V + AC/DC adaptér |  |  |  |  | 2 |  | 0
628 | Obojstranne presvetlená DZ II19a/II19b Núdzový východ, rozmer 500x500x10mm, svetelný zdroj LED biela 6500K, 230V + AC/DC adaptér |  |  |  |  | 2 |  | 0
629 | Obojstranný výstražný blikač žltý, bez internej logiky, nap. 24V |  |  |  |  | 1 |  | 0
630 | Jednostranné presvetlená DZ IP11 Núdzová odstavná plocha, rozmer 500x500x10mm, svetelný zdroj LED biela 6500K, 230V + AC/DC adaptér |  |  |  |  | 2 |  | 0
631 | Obojstranná DZ II1a a jednostranná DZ IIP11, rozmer 500,1000x10mm, nap 230VAC, LED biela 6500K |  |  |  |  | 2 |  | 0
632 | Priemyselný káblový konektor Hirchmann, CA séria (CA 3 LS), IP67 |  |  |  |  | 3 |  | 0
633 | Priemyselný káblový konektor Hirchmann, CA séria (CA 3 LD), IP67 |  |  |  |  | 3 |  | 0
634 | Adaptér 12V pre napojenie výstražného blikača, IP67 |  |  |  |  | 3 |  | 0
635 | Rozvádzač TU ( bez elektrovýzbroja) |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 433 - Detekcia vozidiel v tuneli
636 | Videodetekčná karta VIP-T |  |  |  |  | 1 |  | 0
637 | Nosná vaňa - Rack |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 434 - Elektrická požiarna signalizácia
638 | Fire control panel (4-Loop) | FC2060 |  |  |  | 1 |  | 0
639 | I/O modul | FCI2008-A1 |  |  |  | 2 |  | 0
640 | Network module (SAFEDLINK) | FN2001-A1 |  |  |  | 1 |  | 0
641 | Akumulátor 12V, 25Ah, VDS | BAT12-25 |  |  |  | 4 |  | 0
642 | Akumulátor 12V, 45Ah, VDS | FA2007-A1 |  |  |  | 4 |  | 0
643 | FP2004-A1 Power supply kit (150W,A) | FP2004-A1 |  |  |  | 4 |  | 0
644 | Opticko-dymový hlásič požiaru | FDO241 |  |  |  | 6 |  | 0
645 | Tepelný hlásič požiaru | FDT241 |  |  |  | 2 |  | 0
646 | Zásuvka hlásiča požiaru (adres.) | FDB221 |  |  |  | 2 |  | 0
647 | Podložka pod zásuvku hlásiča | FDB291 |  |  |  | 2 |  | 0
648 | Vyhrievanie hlásiča | FDBH291 |  |  |  | 8 |  | 0
649 | Tesnenie pre FDB201/221 | FDBZ295 |  |  |  | 4 |  | 0
650 | Skrinka s tesnením | DMZ1197-AD |  |  |  | 2 |  | 0
651 | Spínacia jednotka - nepriama prevádzka | FDME223 |  |  |  | 4 |  | 0
652 | Krabica tlačidlového hlásiča červená | FDMH293-R |  |  |  | 5 |  | 0
653 | Infračervený plamenný hlásič | FDF241-9 |  |  |  | 2 |  | 0
654 | Vstupno-výstupný modul (4 vstupy/4 výstupy) | FDCIO222 |  |  |  | 2 |  | 0
655 | Oddelovač linky do SNV | DCA1192A |  |  |  | 2 |  | 0
656 | Siréna (EN54-3) červená | RoLP/R/S |  |  |  | 2 |  | 0
657 | Siréna (EN54-3) s doplnkovou funkciou - majákom | ROLPSB/RL/R/D |  |  |  | 2 |  | 0
658 | Nasávací dymový hlásič VESDA | VLF-250-01 |  |  |  | 6 |  | 0
659 | Filter Cartridge | VSP-005 |  |  |  | 6 |  | 0
660 | Vzduchový filter | VSP-850-G |  |  |  | 6 |  | 0
661 | FibroLaser controler | OTS3004S / 24 VDC |  |  |  | 2 |  | 0
662 | Sada pre spojovanie FibroLaser | Installation set 24V SWLT4 |  |  |  | 2 |  | 0
663 | Testovacia sada pre FibroLaser | Fibro Tester |  |  |  | 1 |  | 0
664 | FibroLaser komunikačný modul |  |  |  |  | 2 |  | 0
665 | Počítač komplet pre DesigoCC |  |  |  |  | 1 |  | 0
666 | Počítač komplet pre FibroLaser | fujitsu pc |  |  |  | 1 |  | 0
667 | FibroSwitch komunikačný modul |  |  |  |  | 2 |  | 0
668 | Komunikačný modem OTS |  |  |  |  | 2 |  | 0
T 434.1 - Stabilné hasiace zariadenie
657 | Strieška nad hasiace súbory |  |  |  |  | 3 |  | 0
658 | Úchytky HFCL20 |  |  |  |  | 37 |  | 0
659 | Záložný zdroj RACOM |  |  |  |  | 5 |  | 0
660 | Akumulátor 12V/7,2Ah |  |  |  |  | 16 |  | 0
661 | Stanica HUB |  |  |  |  | 1 |  | 0
662 | Stanica BAK |  |  |  |  | 1 |  | 0
663 | Základňový modul ZAH |  |  |  |  | 1 |  | 0
664 | Základňový modul ZAR |  |  |  |  | 1 |  | 0
665 | Zariadenie optickej výstrahy |  |  |  |  | 1 |  | 0
666 | Zariadenie akustickej výstrahy |  |  |  |  | 1 |  | 0
667 | Uzol spúšťania US |  |  |  |  | 43 |  | 0
668 | Spojovací uzol |  |  |  |  | 35 |  | 0
669 | Koncový uzol |  |  |  |  | 43 |  | 0
670 | Elektronický spúšťač ESA |  |  |  |  | 4 |  | 0
671 | Kryt ESA s vykurovacou jednotkou |  |  |  |  | 4 |  | 0
672 | Poistka |  |  |  |  | 5 |  | 0
673 | Generátor BR1 |  |  |  |  | 32 |  | 0
674 | Ocelový nosič BR1 |  |  |  |  | 17 |  | 0
675 | Aktivačné tlačidlo |  |  |  |  | 1 |  | 0
676 | Servisné tlačidlo |  |  |  |  | 1 |  | 0
677 | Ústredňa ALARMWIRE |  |  |  |  | 1 |  | 0
678 | Teplocitlivý kábel Alarmwire ALW-68 |  |  |  |  | 1 |  | 0
679 | Spojovacia krabica s požiarnou odolnosťou |  |  |  |  | 1 |  | 0
680 | Kábel 1-CHKE-V 3x1,5 |  |  |  |  | 50 |  | 0
681 | Kábel JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 |  |  |  |  | 50 |  | 0
682 | Montážna skriňa SHZ |  |  |  |  | 1 |  | 0
T 435 - Prenosový systém
683 | Koaxiálny prepoj 2M Jumper kábel |  |  |  |  | 2 |  | 0
684 | Konektor pre 1 1/4´´ koax. kábel |  |  |  |  | 2 |  | 0
685 | Spojka na kábel DK |  |  |  |  | 2 |  | 0
686 | Kábel DCKQYPY ohňuvzdorný LSOH |  |  |  |  | 470 |  | 0
687 | HDP chránička |  |  |  |  | 875 |  | 0
688 | Spojky HDP |  |  |  |  | 20 |  | 0
689 | Spojka pre optické káble vrátane materiálu |  |  |  |  | 2 |  | 0
690 | Optický kábel zafukovací 24 vl SM - ohňovzdorný LSOH |  |  |  |  | 2500 |  | 0
691 | Optický prevodník OLM G11/1300 slúži k prevodu elektrického PROFIBUSu na optické médium. Podporuje kruhovú topológiu zbernice. |  |  |  |  | 1 |  | 0
Požiarne uzávery
692 | FAB, LINOX kl/kl 492/6420 , nerez |  |  |  |  | 48 |  | 0
693 | FAB 05140 80/90 PP |  |  |  |  | 10 |  | 0
694 | FAB DC 240 BC, nerez |  |  |  |  | 10 |  | 0
695 | 890100-19-2Z PAN,KOVANI-NEREZ |  |  |  |  | 12 |  | 0
696 | 890200-49-2Z PAN,KOVANI-NEREZ |  |  |  |  | 8 |  | 0
697 | 914000-09 DV.SELEKTOR.NAST-STR |  |  |  |  | 3 |  | 0
698 | ELLEN MATIC SPECIAL 2 |  |  |  |  | 10 |  | 0
Celková suma za náhradné diely pre tunel Sitina na obdobie 4 roky v € bez DPH: | [7 empty] | 0

## Pr. 11 - Cena za opravy
Príloha č. 11 - Cena za opravy
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Cena za opravy
spolu € (bez DPH)
Cena za opravy technologického vybavenia tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice za celé obdobie účinnosti Dohody |  |  | 0
Profesia | Hodinová sadzba za opravu v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín opráv za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody | Cena za opravy vykonané jednotlivými profesiami
elektro a montážne práce |  | 3200 | 0
softvérové a programátorské práce |  | 600 | 0
stavebné práce |  | 400 | 0
projekčné práce |  | 200 | 0
funkčné skúšky, testy a zaškolenie obsluhy |  | 400 | 0
projektový manažment * |  | 200 | 0
spolu € (bez DPH)
Cena za prenájom strojov s obsluhou (neposkytované objednávateľom) pre opravy technologického vybavenia tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice za celé obdobie účinnosti Dohody |  |  | 0
Stroj | Hodinová sadzba za opravu v EUR/hod | Predpokladaný počet hodín opráv za celé obdobie účinnosti Rámcovej dohody | Cena za prenájom
Nákladné auto s hydraulickou rukou |  | 300 | 0
Plošina |  | 200 | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0
DPH 23% |  |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  | 0
* kategória hodinovej sadzby na projektový manažment sa bude uplatňovať len pri koordinácii veľkých zložitejších projektov
V .................................. dňa ...........................
...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 12 - Cena za KB
Príloha č. 12 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB
harmonogram činností vyplývyjúcich zo Zmluvy KB
číslo položky | činnosť | merná jednotka | predpokladaný počet hodín za 1 rok | hodinová zúčtovacia sadzba | cena za 1 rok (€ bez DPH) | denne (24x7) | týždenne | mesačne | každé 3 mesiace | jarná uzávera | jesenná uzávera | 1 x počas platnosti RD | podľa potreby Objednávateľa | poznámka
1 | Organizačné a technické opatrenia
1.1 | zabezpečiť bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X
1.2 | predchádzať vzniku incidentov (aplikovanie nápravných opatrení, ak sú potrebné na základe požiadavky Objednávateľa) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
1.3 | analyzovať a vyhodnocovať informácie s Objednávateľom o incidentoch (iba v prípade vzniku závažného incidentu) | hod | 48 |  | 0 | [7 empty] | X | v prípade vzniku závažných incidentov
1.4 | prijímať varovania od Objednávateľa, zasielať včasné varovania (v prípade vzniku incidentu) | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | v prípade vzniku incidentu
1.5 | plánovanie a testovanie riešenia kybernetických incidentov | hod | 24 |  | 0 |  |  |  |  | X
1.6 | testovanie pravidiel pre izoláciu kritických komponentov | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X
1.7 | testovanie záložných kópií dát, softvéru a konfigurácií | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | X
1.8 | kontrola funkčnosti záloh (min. dvoch systémov) | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
1.9 | kontrola a aktualizácia konfigurácie komponentov | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | X
1.10 | identifikácia a hodnotenie zraniteľností nad sledovanými aktívami a prvkami IS automatizovaným nástrojom, ich hlásenie Objednávateľovi a vedenie evidencie zraniteľností | hod | 300 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
1.11 | viesť evidenciu záplat vykonaných Zhotoviteľom | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | X
1.12 | zabezpečenie bezpečnostného monitorovania, monitorovania prieniku škodlivého kódu do prostredia sietí na IS, spadajúce pod predmet zákazky, pre monitorovanie technologických oblastí a aktív a na nasadenie centrálneho nástroja na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami a monitorovanie prístupov do IS | hod | 8760 |  | 0 | X
1.13 | vytvorenie technických podmienok pre inštaláciu zariadenia NDS na zabezpečenie bezpečnostného monitorovania, monitorovania prieniku škodlivého kódu do prostredia sietí na IS, spadajúce pod predmet zákazky, pre monitorovanie technologických oblastí a aktív a na nasadenie centrálneho nástroja na zaznamenávanie činností sietí a informačných IS a ich používateľov zabezpečujúceho centrálny bezpečnostný dohľad nad sieťami a informačnými systémami a monitorovanie prístupov do IS | hod | 10 |  | 0 | [6 empty] | X
1.14 | nastavenie integrácie relevantných bezpečnostných udalostí do centrálneho systému pre správu bezpečnostných incidentov PZS (napr. SIEM/SOC) na základe požiadavky Objednávateľa | hod | 32 |  | 0 | [6 empty] | X
1.15 | súčinnosť pri analýze výstupov z OT detekčného monitorovacieho nástroja | hod | 100 |  | 0 | [7 empty] | X
1.16 | riešiť bezpečnostné incidenty v súčinnosti s Objednávateľom (na základe požiadavky Objednávateľom) v systémoch,v správe a prevádzke Zhotoviteľa | hod | 100 |  | 0 | [7 empty] | X
2 | Ostatné plnenia vyplývajúce z Prílohy č.2 zmluvy o KB
2.1 | pravidelná aktualizácia existujúceho zoznamu funkčných členov - ekvivalent identifikácia aktív | hod | 8 |  | 0 | [5 empty] | X
2.2 | poskytnutie súčinnosti pri analýze rizík v IT/OT | hod | 32 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
2.3 | mimoriadny bezpečnostný patch manažment a update | hod | 24 |  | 0 |  |  |  |  | X
2.4 | súčinnosť pri audite bezpečnosti Poskytovateľa a subdodávateľov v zmysle Zmluvy o KB | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X
2.5 | poskytnutie súčinnosti pri penetračných testoch | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X
2.6 | zabezpečenie súčinnosti pri vypracovaní aktuálnych BCM plánov (plány obnovy) systémov v správe a prevádzke Poskytovateľa | hod | 48 |  | 0 |  |  |  |  | X | X
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú žltou farbou.
V cene budú započítané dopravné a režijné náklady.
|  | V .................................. dňa ........................... | [7 empty] | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr. 13 - Hodn. správy
Príloha č. 13 - Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Cena za mesačné a ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | množstvo | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon (v € bez DPH) | cena za rok (v € bez DPH)
[5 empty] | 1 x mesačne (najneskôr do 10 kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie tunela Sitina | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4 | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
3 | Technologické vybavenie tunela Sitina | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia tunela Sitina | 1 | 1 |  | X |  | 0
4 | Technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4 | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 | 1 | 1 |  | X |  | 0
5 | Kybernetická bezpečnosť | podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
spolu € (bez DPH)
|  |  |  | Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: |  |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0
[7 empty] | DPH 23% | 0
|  |  |  | Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: |  |  |  | 0

## Pr. 14 - Sumár
Príloha č. 14 - Sumár
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Sumár
Prehľad cien za jednotlivé časti | spolu € (bez DPH)
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D1 | 0
Servis a údržba technologického vybavenia diaľnice D2 a D4 | 0
Servis a údžba technologického vybavenia operátorského pracoviska Domkárska (vrátane COP) | 0
Servis a údržba technologického vybavenia tunela Sitina | 0
Zoznam náhradných dielov a celkov pre technologické vybavenie diaľnice D1, D2 a D4 | 0
Zoznam náhradných dielov a celkov pre technologické vybavenie tunela Sitina | 0
Cena za opravy | 0
Špecifikácia ceny za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB | 0
Cena za mesačné a ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 1 rok: |  | 0
Celková cena bez DPH v € za 4 roky: |  | 0
DPH 23% |  | 0
Celková cena s DPH v € za 4 roky: |  | 0
V .................................. dňa ........................... .
.......................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Pr.1 k A.2 (Pr. 15)
Príloha č.1 k A2
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Sitina a technologického vybavenia diaľnice D1, D2 a D4 v rámci mesta Bratislava
Návrh na plnenie kritéria
Kritérium | Návrh uchádzača (v € bez DPH) | DPH 23% ( € ) | Celková cena (v € s DPH)
Cena za celý predmet zákazky (za 4 roky) | 0 | 0 | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: |  |  | som/nie som platca DPH
V .................................. dňa ........................... . |  |  | .......................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača