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Cieľom tejto správy o riziku je popis a hodnotenie rizika v súvislosti s činnosťami klienta na základe rizikovej prehliadky. 
Riziková správa sa zameriava na identifikáciu, hodnotenia a kontrolu potenciálnych rizík, ktoré môžu významne ohroziť finančnú stabilitu klienta a to najmä:
· požiarneho rizika 
· živelných rizík
· riziko krádeže
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[bookmark: _Toc109304285]Profil rizika
[bookmark: _Toc477175649][bookmark: _Toc109304286]Všeobecné informácie o spoločnosti
	Názov spoločnosti
	Technická univerzita vo Zvolene

	IČO
	00397440

	Hlavná činnosť
	Vzdelávanie

	NACE-SK
	854

	História spoločnosti
	Technická univerzita vo Zvolene /TUZVO/, pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka  a drevárska vo Zvolene bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb.

Rozhodnutím Národnej rady SR bol dňa 17.12.1991 prijatý zákon                    č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene na Technickú univerzitu vo Zvolene s účinnosťou od 23.1.1992.

TU má nasledovné fakulty :
· Drevárska
· Lesnícka
· Fakulta techniky
· Fakulta ekológie a environmentalistiky

TU je verejnou vysokou školou.
Na základe výsledkov procesu komplexnej akreditácie v roku 2009 bola v zmysle zákona o VŠ zaradená medzi univerzitné vysoké školy. 


	Lokality spoločnosti
	Organizačné súčasti :
· Ústav cudzích jazykov
· Ústav telovýchovy a športu
· Arborétum Borová Hora
· Centrum informačných technológií
· Centrum ďalšieho vzdelávania
· Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
· Vývojové dielne a laboratóriá
· Študentský domov a jedáleň
· Vydavateľstvo TU
· Vysokoškolský lesnícky podnik


	Počet zamestnancov
	546; pracovná doba-pracovné dni podľa zatriedenia, vrátnica -nonstop


[bookmark: _Toc477175650]
[bookmark: _Toc109304287]Popis lokality 
	Lokalita 1
	Technická univerzita vo Zvolene

	Poloha/ umiestnenie
	V západnej časti mesta Zvolen

	Adresa
	T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen

	Nadmorská výška
	293. m.n.m.

	GPS
	N: 48.5720247 E: 19.118499

	Plocha areálu
	23 300 m2

	Vonkajšie riziká
	Sever: obytná zóna
Juh:  autobusová stanica,  rieka Slatina cca 440 m
Východ: park
Západ: Elektrárenský kanál tesne pri areáli- cca 15 m
    Rieka Hron cca 430 m










[bookmark: _Toc477175651][bookmark: _Toc109304288]Významné zmeny
Nižšie sú uvedené významné zmeny najmä v oblasti zabezpečenia požiarnej ochrany, fyzického zabezpečenia, zmeny v technológiách, majetkové zmeny a ďalšie, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na kvalitu rizika:
Rekonštrukcia internátov v IX/2024-VI 2026 vo výške 7,78 mil. Eur s DPH;
Rekonštrukcia knižnice v r. 2026 vo výške 1,5 mil. Eur.
  V roku 2012 vybudovaný Expanzomat  pre zaistenie tlaku v rozvode hydrantovej siete – 3 ks čerpadlá Grundfos,
Max. výtlak 69 m / 6,9 bar /
V roku 2025 bolo vybudované fotovoltické zariadenie /FVS/ na vlastnom objekte Študentský domov Ľudovíta Štúra na adrese  Študentská 17, Zvolen, p. č. 676/33. Výkon FVS 50 kW, náklady s DPH 240 tis. Eur s DPH. Zariadenie SOFAR 50KTLX- G3 má európsku certifikáciu; počet panelov 102. /Toto zariadenie sa nenachádza v hlavnom požiarnom komplexe- HPK/.







[bookmark: _Toc477175652][bookmark: _Toc109304289]Analýza rizika
[bookmark: _Toc477175653][bookmark: _Toc109304290]Popis objektov
	
	Technická univerzita, T.G. Masaryka, 24, Zvolen

	Celkový počet objektov
	 Rektorát  TU – bloky A, B, C, aula, fakulta ekológie, dielne a laboratóriá; popis je na prílohách

	Vek budov
	42 rokov

	Hlavné objekty
	Bloky A, B, C,

	Nevyužívané
	nie




	Budovy vlastné/cudzie
	vlastné

	Nájomníci
	Swan, a.s. / anténny systém /
Slovanet, a.s. / anténny systém /
Zväz spracovateľov dreva  /  kancelária /
Detronic, s.r.o. / anténny systém /
Kávomaty, s.r.o.  / kávové automaty /
Subnet, s.r.o. / anténny systém /
Orange, a.s.  / anténny systém /
Wifinet, s.r.o. / anténny systém /









	Stav  budov
	Dobrý, stav primeraný veku














[bookmark: _Toc477175654][bookmark: _Toc109304291]Stavebné konštrukcie
Nižšie je uvedený popis konštrukcií najvýznamnejších využívaných budov: 

	Názov
	Popis
	Konštrukcia
	Výška

	Bloky A, B, C 
	Blok A 9 podlaží, blok B 7 podlaží, blok C 6 podlaží
	ŽB skelet, výplň keramické panely, ŽB plochá strecha s mäkkou krytinou , na časti budov zelená strecha 970 m2, -prístrešok na bicykle
	6 podlaží

	Fakulta ekológie
	5 podlaží
	ŽB nosná konštrukcia, výplň plynosilikátové panely, 5 podlaží; drevená nadstavba, 
plochá strecha,   mäkká krytina 

	5 podlaží

	Dielne
	1 podlažie
	ŽB nosná konštrukcia, výplň plynosilikátové panely,, strecha betónové panely, mäkká krytina
	1 podlažie

	Aula
	1 podlažie
	ŽB skelet, ŽB  strešná konštrukcia, plechová krytina
	1 podlažie




[bookmark: _Toc477175655][bookmark: _Toc109304292]2.3 Popis technológie/prevádzky
Výťahy 7 ks, vzduchotechnika- posluchárne a aula , klimatizačné jednotky v časti kancelárií, rôzne drevoobrábacie stroje v dielňach, expanzomat v budove rektorátu







0. [bookmark: _Toc477175656][bookmark: _Toc109304293]Riziká technológie/prevádzky
	Riziko
	Popis

	Nebezpečné chemické látky
	Malé množstvo chemikálií používané pri výučbe / anorganická a organická chémia /

	Technické plyny
	PB, hélium v laboratóriách

	Nebezpečie výbuchu
	Stolárska dielňa

	Kuchyňa
	nemajú

	Iné 
	nemajú



[bookmark: _Toc477175657][bookmark: _Toc109304294]Energie a média
Elektrina
	
	Popis

	Počet prívodov
	1 prívod z verejnej siete
dodávateľ  Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina 






	Trafostanice
	Transformátor  olejový  CS CEPELI typ AKW TF 500/10, výkon 400kV
Napätie 6/0,4/0,231kV

Transformátor olejový  BEZ, typ aTO350/22, výkon 400kV, 
Napätie 22/0,4/0,231kV





	Náhradný zdroj
	nie,





	Vlastný zdroj
	1 ks dieselagregát TTS Martin; pri hlavnej budove TU
1 ks pri parkovisku zo severnej strany pri HVEP

	Ostrovná prevádzka
	nie



Vykurovanie
	
	Popis

	Vlastný zdroj
	Nie


	
	



	Cudzia
	Vykurovanie teplovodné  z centrálneho zdroja tepla, dodávateľ Teplárenský  holding, a. s. Turbínová 3; Bratislava; pobočka Zvolen


	
	




Para
	
	Popis

	Zdroj
	nemajú

	Technologická
	


	Vykurovacia
	




Zemný plyn
	
	Popis

	Prívod
	v areáli plyn nie je
Plynové vykurovanie v skleníkoch Borová hora /mimo HPK/
Plyn v jedálni v lokalite Bariny /mimo HPK/

	Použitie
	







Technologická voda
	
	Popis

	Zdroj
	nemajú


	Použitie 
	



Stlačený vzduch
	
	Popis

	Zdroj
	Kompresor,-výrobca ABAC, s.r.l., Taliansko, typ 5H500, tlak 1,1 MPa; Použitie v stolárskej a strojárskej dielni; budova VDL
Kompresor Orlík v kotolni

	Záloha
	Nie

	Použitie
	Dielne; výroba pre vlastnú potrebu TUZVO



Chladenie
	
	Popis

	Typ systému
	V bloku B jedno podlažie- kancelárie /3.posch./
Blok C- klimatizácia na 1. poschodí;
Jedna jednotka sa nachádza na fasáde, jedna na lodžii

	Médium
	

	Použitie
	Chladenie, klimatizácia

	Záloha
	nie





[bookmark: _Toc477175658][bookmark: _Toc109304295]Skladovanie
Skladovanie nebezpečných látok
	Názov
	Množstvo
	Umiestnenie
	Detaily

	Laboratórne chemikálie
	Cca 20 kg

	
	Uloženie v kovových skriniach pri laboratóriách


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ostatné komodity
	Názov
	Množstvo
	Umiestnenie
	Detaily

	Komunálny odpad
	3-4 t/ mes.
	 kontajnery
	polopodzemné veľkokapacitné kontajnery a veľkokapacitné  kontajnery vo dvore

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Skladovanie paliet
 Nemajú; palety si odoberajú späť dodávatelia

[bookmark: _Toc477175659][bookmark: _Toc109304296]Požiarna ochrana
Začlenenie činností do kategórie s požiarnym nebezpečím
V tabuľke nižšie sú uvedené činnosti so zvýšeným a vysokým požiarnym zaťažením podľa §1 odst. 
1) a 2) vyhlášky č. 121/2002  Z.z., o požiarnej prevencii:

	Začlenenie
	Objekt, činnosť
	Detaily

	Zvýšené
	Stolárska dielňa
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Vysoké
	Nie
	

	
	
	

	
	
	





Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
	
	Detaily

	Výrobca, typ
	Lites  Liberec,  MHU 102,  4 ks, Schrack B6-X2A-CP, Vienna ,1 ks

	Pokrytie
	100 % v hlavnej budove; úprava prebehla v r. 2025- 2026

	Prenos signálu
	Káblové vedenia

	Ovládanie zariadenia
	Vyvedené do miesta stálej obsluhy – vrátnica; zariadenie len signalizuje /zvuková a svetelná signalizácia/, neovláda žiadne iné zariadenia










Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)
	
	Detaily*

	Typ
	Nemajú

	Pokrytie
	

	Návrhová norma
	

	Trieda rizika
	

	Návrh
	

	Hlavice
	

	Čerpadlá, motory
	

	Zdroj vody
	

	Zásoba vody
	




Ostatné požiarne bezpečnostné zariadenia (PBZ)
	PBZ
	Detaily

	Drenčery
	nie

	GHZ
	nie

	ZOTK
	nie

	Požiarne klapky
	nie

	Požiarne uzávery
	Áno, hlavná budova +VDL 60 ks Fakulta ekológie 10 ks

	Protivýbuchové zariadenie 
	nie

	Ostatné detekcie
	nie








Hydranty, zdroje požiarnej vody a hasiacich prístrojov
	
	Detaily

	Zdroj požiarnej vody
	verejný vodovod, dodávateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,  Banská Bystrica

	Vonkajšie hydranty
	H 75B 6 ks, H 110A 2 ks

	Vnútorné hydranty
	H 52C 75 ks, D 25 3 ks, HN 25/30 5 ks

	Požiarne nádrže
	Nie; na hasenie je možné využiť aj vodu z blízkeho kanála /cca 15 m od objektu

	Suchovody 
	nie

	PHP
	181 ks rôzne typy; PHP v objekte A-  str. 33, príloha č. 37




Dojazd jednotiek požiarnej ochrany
Dojazd najbližšej resp. najrýchlejšej jednotky kategórie JPO I

	
	1.
	2. 
	3.

	Názov JPO
	HaZZ Zvolen, Lieskovská cesta 500/38
	
	

	Vzdialenosť (km)
	4
	
	

	Dojazd (min)
	7
	
	




 
Vlastná jednotka
Nie je zriadená











[bookmark: _Toc477175660][bookmark: _Toc109304297]Zabezpečenie objektu, strážna služba
	
	Detaily

	Fyzická strážna služba
	Nie; na vrátnici prítomný vrátnik; nepretržite 24 hod. denne;  1 pracovník v smene po 12 hod.

	Osvetlenie
	 Vo vnútri areálu vlastné, mimo areálu verejné osvetlenie

	Oplotenie
	Z troch strán – východ, sever, juh; oplotenie nie je súvislé

	Ochrana pred bleskom
	Áno

	Kamerový systém
	Áno, vývod na vrátnicu so stálou obsluhou; celkom je použitých cca 100 kamier; uschovávanie záznamov do 30 dní / minimálne 5 dní/

	EZS (PZTS)
	Pokladňa, vývod na vrátnicu so stálou obsluhou; 24 hod denne


[bookmark: _Toc477175661][bookmark: _Toc109304298]Management kontroly
	
	Detaily

	Zabezpečovanie úloh PO
	vlastný zamestnanec, Ing. Sliacka, PhD.


	Dokumentácia PO
	v zmysle platnej legislatívy


	„Horúce práce“
	 na povolenie; zamestnanci  TUZVO robia malé údržbárske práce

	Fajčenie
	Zakázané vo všetkých objektoch

	Nabíjacie miesta
	Pri HVEP /Hala vedeckoexperimentálnych pracovísk/

	Poriadok
	vyhovuje

	Ostatné
	nemajú


[bookmark: _Toc477175662]





[bookmark: _Toc109304299]Údržba a revízie
	
	Detaily

	Bleskozvod
	Ing. František Viglaský apríl 2024 a apríl 2025

	Stroje
	Výťahy OTIS, 30.3.2026
Kompresor – vzdušník Ing. Ján Úradník 4.12.2025
Tlaková nádoba expanzomat – Ing. Ján Úradník 8.12.2025

	Požiarne systémy
	RHP JOMA SEPO, s.r.o. 6/2026
Hydranty vnútorné  JOMA SEPO, s.r.o., 6/2026
Hydranty vonkajšie JOMA SEPO, s.r.o., 6/2026
EPS SAK PLUS, s.r.o., 6/2026




[bookmark: _Toc109304300]Kanalizácia, odpady 
Verejná kanalizácia - v zmysle platnej legislatívy
	[image: 20260615_114230]

Odpadové hospodárstvo


[bookmark: _Toc109304301][bookmark: _Toc477175664]Ekológia
V zmysle platnej legislatívy;
Spoločnosť separuje odpady; umiestnenie na dvore areálu v kontajneroch
[bookmark: _Toc109304302]Pád lietadla
Možné, letisko Sliač cca 5,9  km

Lokalizácia TUZVO v rámci mesta Zvolen, vzdialenosť od letiska Sliač

[bookmark: _Toc109304303]Terorizmus a vandalizmus
Možné;
V minulosti v r. 2024, v r. 2025 hlásené bomby v skúškovom období

[bookmark: _Toc109304304]Cyber risk
možné





[bookmark: _Toc109304305]Prírodné a iné nebezpečie
	[bookmark: _Toc477175665]Lokalita - 

	Zhrnutie 
Cat/ Net
	



	Zemetrasenie




	možné






Zemetrasenie, návratová perióda / Slovak Academy of Sciences /SAV

	Víchrica



	možná

	Povodeň
	areál je mimo záplavových zón


Mapa povodňového ohrozenia

	Historické povodne
	1974 rieka Hron

	Protipovodňové opatrenie
	 hrádza na rieke Hron;  vzdialenosť od rieky Hron cca 430 m /prevýšenie 6 m/, vzdialenosť od rieky Slatina min 440 m/prevýšenie 8 m/ 

	Úder blesku
	možné

	Krupobitie
	možné

	Ostatné
	






Vodné toky -vzdialenosť od riek Slatina a Hron podľa SVP

[image: C:\Users\Kotulič\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Výškový profil TUZVO-Hron 6 m.png]


Výškový profil /rieka Slatina- areál TUZVO	Výškový profil /rieka Hron- areál TUZVO



Mapa povodňového rizika

[bookmark: _Toc109304306]Prerušenie prevádzky
	
	Detaily

	Vzťahy v rámci skupiny
	
Nehodnotí sa


	Hlavní dodávatelia
	







	Hlavní odberatelia
	








	Závislosť na energiách
	






	Kľúčové zariadenia
	




	Strategické náhradné diely
	


	Ostatné vplyvy
	




[bookmark: _Toc477530669][bookmark: _Toc109304307]Poistné sumy a stanovenie MPL
[bookmark: _Toc477530670][bookmark: _Toc109304308]Poistné sumy
Hlavný požiarny komplex-príloha č. 3; strana 26

	Predmet poistenia/ poistné nebezpečie
	Poistná suma 
(v EUR)

	Poistenie majetku – Živelné riziko (v rozsahu „združený živel“)

	Súbor budov a ostatných stavieb vr. príslušenstva
	Hodnotiaca tabuľka.....

	Súbor vecí hnuteľných
	Hodnotiaca tabuľka.....

	Súbor zásob
	 Hodnotiaca tabuľka.....

	Ostatné
	Hodnotiaca tabuľka.....

	Živelné prerušenie prevádzky – riziko požiaru, doba ručenia 12 mesiacov

	Ušlý zisk a fixné náklady
	..... 

	Celkom
	.................................



[bookmark: _Toc477530671][bookmark: _Toc109304309]Stanovenie požiarnych komplexov
	č.
	Názov
	Hodnota (v EUR)

	
	
	Nehnuteľný
	Hnuteľný
	Zásoby
	Ostatné

	1
	Areál  Technickej univerzity, T.G. Masaryka 24, Zvolen
	.........................
	.....................
	.................
	...................

	2
	............
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	














[bookmark: _Toc109304310]Odhad a definícia pravdepodobnej maximálnej škody
Maximálna možná škoda – MPL (Maximum Possible Loss)
Najväčšia škoda z jednej poistnej udalosti na požiarnom komplexe stanovená za predpokladu, 
že všetky vnútorné aj vonkajšie protipožiarne opatrenia zlyhajú. Zásah proti požiaru je nedostatočný alebo vôbec žiadny, intenzita požiaru rastie tak, že ďalšiemu nárastu škody bráni len odstup, vodné plochy a iné pasívne prekážky alebo nedostatok horľavých materiálov.

Katastrofický scenár
Požiar v prevádzke kedy dôjde k zničeniu celej prevádzky t.j. hlavný požiarny komplex (HPK). Škoda na nehnuteľnom majetku bude 100 %, na hnuteľnom 100% . Náklady na odstránenie zvyškov po poistnej udalosti sú 1,0 mil. EUR.

MPL (majetok+ prerušenie prevádzky) = .................. EUR.



[bookmark: _Toc109304311]Škodový priebeh
	Dátum vzniku škody
	Popis udalosti, príčina, opatrenie po škode
	Plnenie vrátane rezerv

	Rok 2025
	V roku 2025 zaznamenané zaplavenie výťahovej šachty pri búrke v objekte A
	     Náklady na opravu boli do 1000 EUR                  

	     	
	      





[bookmark: _Toc109304312]Prílohy

1. Poloha areálu TUZVO v rámci mesta Zvolen





2. Areál TUZVO T. G. Masaryka 24, Zvolen



3. Hlavný požiarny komplex /HPK/
Fotodokumentácia















37. Kontrola hasiacich prístrojov- blok A
	


38. Revízia bleskozvod- technické objekty




[bookmark: _Toc109304313]Popis fotodokumentácie : 
1. Pohľad východný
2. Hlavný vstup
3. Vstupný vestibul
4. Vstup do areálu zo severu
5. Pohľad južný, aula, budova A,B,C
6. Pohľad západný, objekt  A
7. Fakulta techniky
8. Hlavná  budova A,B, 2. posch.
9. HP, Budova A,B
10. HP, kontrola
11. Učebňa B2
12. Požiarny evakuačný plán A,2.NP
13. Protipožiarne okno BAPO
14. Protipožiarne okno
15. Dielne, vstup
16. Evakuačný plán-stolárska dielňa
17. Stolárska dielňa, odsávanie
18. Stolárska dielňa
19. Prechod v dielni
20. Vstup do stolárskych dielní
21. Hlavný sklad
22. Fakulta ekológie a environmentalistiky
23. Trafostanica
24. Garáže
25. Centrálna výmenníková stanica
26. Výmenníková stanica
27. Technológia výmenníčky
28. Sušička dreva
29. Garáže v opornom múre
30. Trafostanica
31. Posluchárne B 8- B 10
32. EPS, vrátnica
33. Vývod kamier na vrátnici
34. Aula
35. HVEP /hala experimentálneho pracoviska/,nabíjanie elektromobilov
36. Učebňa, virtuálna jaskyňa
37. Kontrola PHP blok A
38. Revízia bleskozvodu, technické objekty

Použité zdroje
Slovenský vodohospodársky podnik-SVP; Katasterportál; Geofyzikálny ústav (Geophysical Institute) of the Slovak Academy of Sciences (SAV); revízne správy ku zariadeniam klienta, Internet, AI;

[bookmark: _Toc68609408]Použité skratky
	API
	Active Pharmaceutical Ingredients (aktívne účinné látky)

	BOZP
	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	BCP
	(Business Continuity Plan) Plán zachovania výroby

	CCTV
	Kamerový systém (closed circuit television)

	DA
	Dieselagregát

	EPS
	Elektrická požiarna signalizácia

	GHZ
	Plynové hasiace zariadenie

	HaZZ
	Hasičský a záchranný zbor SR

	HRD
	(High rate discharge) systém na potlačenie výbuchu

	JPO
	Jednotka požiarnej ochrany

	PBZ
	Požiarno-bezpečnostné zariadenie

	ČOV
	Čistiareň odpadových vôd (M- mestská, P- podniková)

	OSO
	Odborne spôsobilá osoba

	PCO
	Pult centrálnej ochrany

	PHP
	Prenosný hasiaci prístroj

	PO
	Požiarna ochrana

	PK
	Požiarny komplex

	PTZS (EZS)
	Elektrická zabezpečovacia signalizácia

	PÚ
	Požiarny úsek

	SHZ
	Stabilné hasiace zariadenie

	SUKL
	Štátny úrad pro kontrolu liečiv

	SVP
	Správna výrobná prax

	UPS
	Náhradný batériový zdroj (Uninterruptible Power Supply)

	VZT
	Vzduchotechnické zariadenie

	ZODT
	Zariadenie pre odvetrávanie dymu a tepla

	ZDP
	Zariadenie diaľkového prenosu

	ŽB
	Železobetón


HVEP                         Hala vedeckoexperimentálnych pracovísk
	[image: logo_respect] RESPECT Slovakia, s.r.o.                                     
                                             Valova 38
                                             921 01 Piešťany
	

telefón +421 33 77 41 847
respect@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk
	

Member of 
[image: https://www.respect-slovakia.sk/bundles/app/home/img/icon-logos.jpg]
	

36 / 36



	

	
image1.png




image2.png




image3.png
2
\_





image4.png




image5.png
2
\_





image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
Epicentra dokumentovanych zemetraseni na Slovensku (1034 - suéasnost)





image17.jpeg
[ ———





image18.jpeg
Pod’tanicami

Odozva: 813 ms

@

7i

Obsah stranky je informativny a nie je pou





image19.png
Posledna aktualizacia 15.06.2023  Odozva: 920 ms




image20.png
Vyskovy profil (Bpv, DMR5) ~





image21.png
Vyskovy profil (Bpv, DMR5) ~
1y 290

E:ZEG
c

E 282





image22.png
Rozsah zaplavenia
zéplavové ciary
= Qu
- Qo

= Quoo




image23.png




image24.jpeg
N4

Kovéacova i
Turova Arborétum
Borova hora

ZOLN/

TEPLICKY O

(%) . Lieskovec
Budéa VELKA STRAZ () )
\ T SN
) 47 Pop DRARVE MOTOVA
NERESNICA
~ SLATINKA
P
TUZVO
Ostré Luka Y.

Ekoma rezort o




image25.png




image26.jpeg




image27.jpeg
1. Pohlad vychodny

3. Vstupny vestibul 4. Vstup do aredlu zo severu

6. Pohlad zapadny,objekt A





image28.jpeg
7. Fakulta techniky- mimo areélu TUZVO

9. HP,Budova A,B 10. HPkontrola

11. UCebna B2 12. Poziarny evakuacény plan A,2.NP





image29.jpeg
13. ProtipoZiarne okno BAPO

15. Dielne,vstu 16. Evakuacny plan-stolarska dielfia
P

17. Stolarska dielfia,odsavanie 18. Stolarska dielfia





image30.jpeg
23. Trafostanica 24. Garaze





image31.jpeg
26. Vymennikova stanica

28. Susicka dreva

29. Garaze v opornom mure 30. Trafostanica





image32.jpeg
LI

33. Vyvod kamier na vratnici ‘ 34. Aula

35. HVEP,nabijanie elektromobilov

36. Ucebnia,virtualna jaskyna





image33.jpeg




image34.jpeg




image6.png
Za kvalitu pojisténi prebirame oo odpovédnost




image7.jpeg




image12.png
Irespect.




image8.png
uuuuuuuuuuuu




image9.png
respect.

Group




image10.png
respect.




image11.jpeg
ACPM sguniba Q@




image13.png
respect.

Group SoUniba





