## PV Panels
| EU Poultry s.r.o, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Ponuku predkladá / The offer is submitted by:
| Obchodné meno / Company name: |  | dátum vypracovania ponuky / bid preparation date:
| Sídlo / Company address: |  | pečiatka a podpis / stamp and signature
IČO / Company registration number:
Platca DPH / VAT payer:
Identifikácia ponúkaného zariadenia / Identification of the offered device:
Je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? / Is the equpement produced to be in stock (do you have it in stock)?
Je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? / Is the offered equipment a catalog product?
Doba dodania (kal. dní) / Delivery time (calendar days):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH / ks) / Price of offered equipment (EUR without VAT / pcs):
Zariadenie / Equipment:
| Názov / Name: | Fotovoltika v intervale 160 - 170kWp v paneloch a 150KW na strane meničov s 300 - 310 kWh bateriovym systemom / A photovoltaic system with a capacity of 160–170 kWp in panels and 150 kW on the inverter side, with a 300–310 kWh battery system
Predpokladaný objem / Expected quantity: |  | 1
Celok / Unit | Časť / Part | Parameter / Parameter | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter | Hodnota parametra predkladateľa ponuky/ Bidder parameter value
Fotovoltika v intervale 160 - 170kWp v paneloch a 150KW na strane meničov s 300 - 310 kWh bateriovym systemom / A photovoltaic system with a capacity of 160–170 kWp in panels and 150 kW on the inverter side, with a 300–310 kWh battery system | Zariadenie/Machine + Podmienky/Conditions | Fotovoltické panely/Photovoltaic panels | Panely s výkonovým rozsahom od 535 do 560 W Maximálna účinnosť modulu: až 24,8 %/Maximum module efficiency: up to 24.8% Degradácia v prvom roku: < 1,0 %/Degradation in the first year: < 1.0% Zaručený výkon po 30 rokoch: 88,85 %/Guaranteed efficiency after 30 years: 88.85% Záruka na materiál a spracovanie: 15 rokov/Warranty on materials and workmanship: 15 years Záruka na lineárny výkon: 30 rokov/Warranty on linear performance: 30 years Stupeň krytia junction boxu: IP68/Junction box protection rating: IP68 Maximálne statické zaťaženie: 5400 Pa/Maximum static load: 5,400 Pa Technológia článkov: BC-cell (Back Contact)/Cell Technology: BC-cell (Back Contact) Tieňová optimilizácia súčasťou /Shading optimization included
|  | Batérie/Batteries | Vybíjací prúd 1C (100 A)/Discharge current 1C (100 A) Minimálne 8 000 cyklov pri 95 % hĺbke vybitia (DOD)/At least 8,000 cycles at 95% depth of discharge (DOD) Prevádzková teplota: Od -20 °C do 55 °C/Operating temperature: -20 °C to 55 °C Funkcia automatického samoohrevu/Automatic self-heating function Integrovaný hasiaci systém na úrovni modulov/Integrated fire suppression system at the module level The ability to combine with multiple inverter brands (not limited to a single brand)
|  | Meniče/Invertors | 100 % asymetria fáz na výstupe/100% phase asymmetry at the output Nabíjací/vybíjací prúd batérie 100 A/Battery charge/discharge current: 100 A Rozsah napätia batérie: 160 – 800 V/Battery voltage range: 160–800 V Počet batériových vstupov: min. 2/Number of battery inputs: min. 2 4 nezávislé MPPT trackery/4 independent MPPT trackers AC prietok (Pass-through) 200 A/AC pass-through current: 200 A Podpora diesel generátora s riadením nabíjania/Support for diesel generator with charge control Stupeň krytia: IP65/Protection rating: IP65.
|  | Hliníková Konštrukcia/Aluminium construction | Vysokokvalitný hliník vyrobený z recyklovaného (sekundárneho) hliníka/High-quality aluminum made from recycled (secondary) aluminum
|  | Protipožiarna ochrana/ Fire Protection - Rapidshutdowns | Zabezpečenie funkciu bezpečného vypnutia panelov na úrovni modulu pomocou rapidshutdown, požadované dvojpanelové riešenie spĺňajúce najnovšie bezpečnostné požiadavky na rýchle vypnutie podľa NEC 2017/2020 a disponuje certifikátmi IEC a UL/Ensures safe shutdown of panels at the module level using RapidShutdown; the required dual-panel solution meets the latest safety requirements for rapid shutdown according to NEC 2017/2020 and is IEC- and UL-certified
|  | Prepojenie s existujúcou fotovoltikou/Connection to an Existing Photovoltaic System | Prepojenie systému s existujúcou fotovotlikou vo výkone 500KW (Deye meniče - kombinácia 100KW hybrid + 400KW ongrid) na strane meničov a 204,8 kWhp v batériách. Nová inštalácia a existujúca budú pripojené do jedného odberného miesta a budú predstavovať z pohľadu Distribúcie jeden lokálny zdroj. Pri využití iného typu meniča potreba zabezpečiť nadradený systém, ktorý zlúči výrobu energie a kapacitu úložísk na kumulatívnej úrovni s možnosťou sledovať agregované stavy v jednej aplikácii./ Integration of the system with an existing 500 kW photovoltaic system (Deye inverters) on the inverter side and 204.8 kWhp of battery storage. The new installation and the existing system will be connected to a single point of delivery and will constitute a single local source from the distribution network’s perspective. If a different type of inverter is used, a higher-level system must be provided to consolidate energy generation and storage capacity at the aggregate level, with the ability to monitor aggregated statuses in a single application.
|  | Prepojenie ASDR systému/ ASDR System Integration | Zabezpečenie prepojenie nového ASDR systému so systémom ASDR s existujúcej fotovoltiky/ Connecting the new ASDR system to the existing photovoltaic ASDR system
|  | Referencie/References | Uchádzač musí v zozname referenčných stavieb preukázať realizáciu a úspešné uvedenie do prevádzky minimálne dvoch (2) fotovoltických systémov s výkonom nad 100 kW so systémom vzdialeného riadenia ASDR/In the list of reference projects, the bidder must provide evidence of the construction and successful commissioning of at least two (2) photovoltaic systems with a capacity exceeding 100 kW equipped with the ASDR remote control system.
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky / Additional requirements and contractual conditions | DAP - Doprava do miesta prevádzky - Horne Saliby DAP - Delivery to: Horné Saliby, Slovakia | Áno/Yes
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky Installation of the equipment including its commissioning | Áno/Yes
|  | Manuál na obsluhu v SR/ENG jazyku User and maintenance manual in Slovak or English language | Áno/Yes
|  | Certifikát CE CE Mark (certificate) | Áno/Yes
|  | Záruka min. 12 mesiacov Waranty period of min. 12 months | Áno/Yes
|  | Záručný a pozáručný servis Warant and postwarant service | Áno/Yes