## FVE Ip.Sokolec obchod
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Rozšírenie existujúceho FVZ - SO-01 OBCHOD, Ipeľský Sokolec - na 40 kW |  |  |  |  | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Ipeľský Sokolec, parc. č. 247/1, 247/3, 247/15; SO-01 OBCHOD
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 18 – max. 21 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 40 – max. 50 ks podľa PD | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 450 – max. 455 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a základné vyhotovenie modulu | monokryštalický FV modul; systémové napätie min. 1 500 V DC; výkonová tolerancia od 0 do +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | Uoc min. 40,5 – max. 41,5 V; Umpp min. 34,0 – max. 35,0 V; Imp min. 13,0 – max. 13,3 A; Isc min. 13,7 – max. 14,2 A; účinnosť min. 20,5 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu | rozmery modulu: dĺžka min. 1 900 – max. 1 910 mm; šírka min. 1 130 – max. 1 140 mm; hrúbka min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 25 kg; plocha max. 2,20 m² | mm / kg / m² | hodnota:
|  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; zaťaženie snehom min. 5 400 Pa; výkonová tolerancia od 0 do +10 W | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | 4 stringy rozšírenia | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie | konštrukcia vhodná pre danú strechu; rozmiestnenie FV poľa ; existujúci stav sa nezapočítava do rozsahu rozšírenia | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | Hybridné FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia | 2 ks × 10kW hybridný striedač; menovitý výkon jedného meniča 10 kW AC; 3f, 400 V AC | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | 20 kW AC | kW | hodnota:
|  | Pripojený výkon FV poľa na nové meniče | min. 18 – max. 21 kWp | kWp | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie | max. DC vstupné napätie meniča min. 900 – max. 1 100 V DC; FV moduly so systémovým napätím min. 1 500 V DC; stringy podľa PD musia byť v povolenom rozsahu meniča | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP | MPP rozsah meniča musí pokryť stringové napätia podľa PD približne 451 V / 451 V / 492 V / 451 V; požadovaný pracovný rozsah min. 150 – max. 800 V DC | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne vstupné napätie max. 150 V; štartovacie vstupné napätie max. 188 V | V DC | áno/nie:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 2 nezávislé MPP trackery na jeden menič; min. 2 stringové vstupy na jeden menič; spolu podľa počtu stringov: 4 stringy rozšírenia: 11 západ + 11 východ + 12 západ + 11 východ | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup | max. využiteľný vstupný prúd musí vyhovovať Imp min. 13,10 A/string; max. skratový prúd musí vyhovovať Isc min. 13,90 A/string | A | áno/nie:
|  | AC napätie a frekvencia | 3P, 400/230 V, 50 Hz; sieť TN-C/TN-S podľa miesta pripojenia | V / Hz | hodnota:
|  | Výstupné istenie a AC vývod | 2× nový vývod meniča cez istič B16A/3; CYKY-J 5×16 mm² medzi RH a R-FVZ-AC; CYKY-J 5×2,5 mm² cez BACKUP | A / mm² | hodnota:
|  | Ochrany a komunikácia FVE meničov | ochrany, monitoring, komunikácia a paralelná prevádzka s distribučnou sústavou podľa PD a pripojovacích podmienok PDS | - | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet | min. 45 – max. 50 ks zariadení rýchleho vypnutia pre FV moduly rozšírenia | ks | hodnota:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre | kompatibilné s FV modulmi 450 Wp; napäťový rozsah zariadenia musí pokrývať pracovné napätie modulu; systémové napätie min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC | W / V / A | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa PD a požiadaviek bezpečnosti | - | áno/nie:
|  | Hybridný menič / záložný box - počet | 2 ks hybridný menič 10kW ; batériové pripojenie a záložný/backup vývod podľa PD | ks | hodnota:
|  | Batériová časť - DC parametre | vysokonapäťová batéria pripojená k hybridnému meniču; kapacita batériovej časti min. 38,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Zálohovaný vývod - AC parametre | zálohovaný vývod cez backup load podľa PD; 400/230 V, 50 Hz; pripojenie Inverter AC / Grid / Backup load | V / Hz | hodnota:
|  | Ochrany, komunikácia a kompatibilita batériovej časti | BMS riadiace jednotky, ochrany, komunikácia a kompatibilita s hybridným striedačom podľa PD a zvoleného technického riešenia | - | áno/nie:
|  | Batériové úložisko - počet batériových modulov | min. 10 – max. 16 ks batériových modulov; min. 4 – max. 4 ks BMS riadiacich jednotiek | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko - nominálna energia | min. 40,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | kompatibilita batériového úložiska s hybridným striedačom | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | 4 ks BMS riadiaca jednotka; integrácia s hybridným meničom, smartmetrom, monitoringom a ochrannými funkciami podľa PD | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia podľa PD, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; zálohované vývody podľa PD; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  | HRM a meranie | R-FVZ-AC 400 V / 63 A, HRM so stykačom 63 A; 4-kvadrantový elektromer / komunikačný modul podľa PDS | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | relé kontroly nesymetrie fáz, výpadku fázy, sledu fáz, napätia a frekvencie; stykač HRM a vypínací reťazec podľa PD | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | smartmeter, komunikácia s meničom, monitoring výroby a riadenie prevádzky podľa PD a pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | dodávka a prípadné obmedzenie výkonu podľa pripojovacích podmienok PDS; konkrétna MRK nie je v PD uvedená | kW | hodnota:
|  | Komunikačné rozhrania | RS485, FTP Cat.5E a riadiace/signálne vedenia podľa PD; komunikačné rozhrania kompatibilné s použitými zariadeniami | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | servisný prístup a licencia podľa zvoleného technického riešenia; bez obmedzenia základných regulačných a monitorovacích funkcií | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
Sumárna ponuka za celok bez DPH
|  |  |  | Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) | 0
|  |  |  | Sumárna ponuka za celok s DPH | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Názov a adresa dodávateľa:
IČO:
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa

## FVE Kravany obchod
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 2:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Rozšírenie existujúceho FVZ - SO-01 OBCHOD, Kravany nad Dunajom - na 40 kW |  |  |  |  | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Kravany nad Dunajom, p.č. 66/4; SO-01 OBCHOD
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 19 – max. 21 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 40 – max. 50 ks | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 450 – max. 455 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a základné vyhotovenie modulu | monokryštalický FV modul; systémové napätie min. 1 500 V DC; výkonová tolerancia od 0 do +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | Uoc min. 40,5 – max. 41,5 V; Umpp min. 34,0 – max. 35,0 V; Imp min. 13,0 – max. 13,3 A; Isc min. 13,7 – max. 14,2 A; účinnosť min. 20,5 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu | rozmery modulu: dĺžka min. 1 900 – max. 1 910 mm; šírka min. 1 130 – max. 1 140 mm; hrúbka min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 25 kg; plocha max. 2,20 m² | mm / kg / m² | hodnota:
|  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; zaťaženie snehom min. 5 400 Pa; výkonová tolerancia od 0 do +10 W | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | 4 stringy rozšírenia | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie | konštrukcia vhodná pre danú strechu; rozmiestnenie FV poľa ; existujúci stav sa nezapočítava do rozsahu rozšírenia | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | Hybridné FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia | 2 ks × 10kW hybridný striedač; menovitý výkon jedného meniča 10 kW AC; 3f, 400 V AC | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | 20 kW AC | kW | hodnota:
|  | Pripojený výkon FV poľa na nové meniče | min. 18 – max. 21 kWp | kWp | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie | max. DC vstupné napätie meniča min. 900 – max. 1 100 V DC; FV moduly so systémovým napätím min. 1 500 V DC; stringy podľa PD musia byť v povolenom rozsahu meniča | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP | MPP rozsah meniča musí pokryť stringové napätia podľa PD približne 451 V / 451 V / 492 V / 451 V; požadovaný pracovný rozsah min. 150 – max. 800 V DC | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne vstupné napätie max. 150 V; štartovacie vstupné napätie max. 188 V | V DC | áno/nie:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 2 nezávislé MPP trackery na jeden menič; min. 2 stringové vstupy na jeden menič; spolu podľa počtu stringov: 4 stringy rozšírenia: 11 západ + 11 východ + 12 západ + 11 východ | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup | max. využiteľný vstupný prúd musí vyhovovať Imp min. 13,10 A/string; max. skratový prúd musí vyhovovať Isc min. 13,90 A/string | A | áno/nie:
|  | AC napätie a frekvencia | 3P, 400/230 V, 50 Hz; sieť TN-C/TN-S podľa miesta pripojenia | V / Hz | hodnota:
|  | Výstupné istenie a AC vývod | 2× nový vývod meniča cez istič B16A/3; CYKY-J 5×16 mm² medzi RH a R-FVZ-AC; CYKY-J 5×2,5 mm² cez BACKUP | A / mm² | hodnota:
|  | Ochrany a komunikácia FVE meničov | ochrany, monitoring, komunikácia a paralelná prevádzka s distribučnou sústavou podľa PD a pripojovacích podmienok PDS | - | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet | min. 45 – max. 50 ks zariadení rýchleho vypnutia pre FV moduly rozšírenia | ks | hodnota:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre | kompatibilné s FV modulmi 450 Wp; napäťový rozsah zariadenia musí pokrývať pracovné napätie modulu; systémové napätie min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC | W / V / A | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa PD a požiadaviek bezpečnosti | - | áno/nie:
|  | Hybridný menič / záložný box - počet | 2 ks hybridný menič 10kW ; batériové pripojenie a záložný/backup vývod podľa PD | ks | hodnota:
|  | Batériová časť - DC parametre | vysokonapäťová batéria pripojená k hybridnému meniču; kapacita batériovej časti min. 38,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Zálohovaný vývod - AC parametre | zálohovaný vývod cez backup load podľa PD; 400/230 V, 50 Hz; pripojenie Inverter AC / Grid / Backup load | V / Hz | hodnota:
|  | Ochrany, komunikácia a kompatibilita batériovej časti | BMS riadiace jednotky, ochrany, komunikácia a kompatibilita s hybridným striedačom podľa PD a zvoleného technického riešenia | - | áno/nie:
|  | Batériové úložisko - počet batériových modulov | min. 10 – max. 16 ks batériových modulov; min. 4 – max. 4 ks BMS riadiacich jednotiek | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko - nominálna energia | min. 40,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | kompatibilita batériového úložiska s hybridným striedačom | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | 4 ks BMS riadiaca jednotka; integrácia s hybridným meničom, smartmetrom, monitoringom a ochrannými funkciami podľa PD | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia podľa PD, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; zálohované vývody podľa PD; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  | HRM a meranie | R-FVZ-AC 400 V / 63 A, HRM so stykačom 63 A; 4-kvadrantový elektromer / komunikačný modul podľa PDS | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | relé kontroly nesymetrie fáz, výpadku fázy, sledu fáz, napätia a frekvencie; stykač HRM a vypínací reťazec podľa PD | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | smartmeter, komunikácia s meničom, monitoring výroby a riadenie prevádzky podľa PD a pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | dodávka a prípadné obmedzenie výkonu podľa pripojovacích podmienok PDS | kW | hodnota:
|  | Komunikačné rozhrania | RS485, FTP Cat.5E a riadiace/signálne vedenia podľa PD; komunikačné rozhrania kompatibilné s použitými zariadeniami | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | servisný prístup a licencia podľa zvoleného technického riešenia; bez obmedzenia základných regulačných a monitorovacích funkcií | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
Sumárna ponuka za celok bez DPH
|  |  |  | Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) | 0
|  |  |  | Sumárna ponuka za celok s DPH | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Názov a adresa dodávateľa:
IČO:
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa

## FVE Svodín Hala
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 3:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Fotovoltické zariadenie a zariadenie na uskladňovanie elektriny - SO-01 HALA, Mánya, Svodín rozšírenie na 200kW |  |  |  |  | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Maďarský Svodín, p.č. 3100/17; SO-01 HALA
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 195 – max. 205 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 433 – max. 455 ks podľa prepočtu na panel 450 Wp | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 450 – max. 455 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a základné vyhotovenie modulu | monokryštalický FV modul; systémové napätie min. 1 500 V DC; výkonová tolerancia od 0 do +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | Uoc min. 40,5 – max. 41,5 V; Umpp min. 34,0 – max. 35,0 V; Imp min. 13,0 – max. 13,3 A; Isc min. 13,7 – max. 14,2 A; účinnosť min. 20,5 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu | rozmery modulu: dĺžka min. 1 900 – max. 1 910 mm; šírka min. 1 130 – max. 1 140 mm; hrúbka min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 25 kg; plocha max. 2,20 m² | mm / kg / m² | hodnota:
|  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; zaťaženie snehom min. 5 400 Pa; výkonová tolerancia od 0 do +10 W | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | pri paneli 450 Wp je pre výkon cca 200 kW potrebných 446 ks; stringovanie a rozmiestnenie aktualizovať v realizačnej PD | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie | FV panely na streche haly; rozmiestnenie, nosná konštrukcia a montáž | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia | 4 ks sieťových FVE striedačov alebo technicky ekvivalentná výkonová zostava; celkový menovitý výkon min. 199 – max. 201 kW AC | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | 200 kW | kW | hodnota:
|  | Pripojený výkon FV poľa | min. 195 – max. 205 kWp | kWp | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie | max. DC vstupné napätie striedačov musí vyhovovať stringovaniu; FV moduly so systémovým napätím min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP | rozsah MPPT musí byť overený podľa aktualizovaného stringovania pre panel 450 Wp; pracovné napätie stringov musí byť v rozsahu zvolených meničov | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne / štartovacie vstupné napätie podľa zvolených meničov; musí vyhovovať aktualizovanému stringovaniu | V DC | áno/nie:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | počet MPP trackerov a stringových vstupov podľa aktualizovaného stringovania pre 446 ks panelov | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup | max. využiteľný vstupný prúd musí vyhovovať Imp min. 13,10 A/string; max. skratový prúd musí vyhovovať Isc min. 13,90 A/string | A | áno/nie:
|  | AC napätie a frekvencia | 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C podľa PD | V / Hz | hodnota:
|  | Výstupné istenie a AC vývody | R-FVZ-AC 400 V / 400 A; ističe a káble meničov podľa PD | A / mm² | hodnota:
|  | Ochrany a komunikácia FVE meničov | DC/AC ochrany, dátový manažér, Modbus TCP a komunikácia podľa PD a pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet | min. 433 – max. 455 ks zariadení rýchleho vypnutia pre FV moduly 450 Wp | ks | hodnota:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre | kompatibilné s FV modulmi 450 Wp, systémovým napätím min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC, a aktualizovaným stringovaním | W / V / A | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa PD | - | áno/nie:
|  | Batériový striedač - počet a menovitý výkon | 1 ks obojsmerný batériový striedač; menovitý výkon min.88 – max. 90 kVA/kW | ks / kVA | hodnota:
|  | Batériový striedač - DC parametre | DC rozsah batériového striedača musí pokryť min. 660 – max. 850 V DC; menovitý DC prúd min. 140 A | V DC / A | hodnota:
|  | Batériový striedač - AC parametre | 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C; menovitý prúd AC min. 160 A; výstupné napätie 3×400 V -10 % / +5 % | V / Hz / A | hodnota:
|  | Batériový striedač - účinnosť, ochrany a vyhotovenie | účinnosť min. 97,0 %; krytie min. IP20; oceľoplechová skriňa; rozmery a hmotnosť podľa zvoleného technického riešenia | - | hodnota:
|  | Batériové úložisko - počet batériových modulov | min. 46 – max. 46 ks vysokonapäťových batériových modulov podľa PD | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko - nominálna energia | min. 218,0 – max. 219,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | kompatibilita batériového úložiska s DC rozsahom batériového striedača 660 – 850 V DC a výkonom cca 100 kW | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | BMS a integrácia s batériovým striedačom, EMS a meraním; Modbus TCP podľa PD | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj a zariadenie na uskladňovanie elektriny v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  | Odovzdávacie miesto a pripojenie | VN 22 kV; trafostanica VN/NN č. TS-0051-009; VN linka č. 253; TS 250 kVA | - | hodnota:
|  | HRM a meranie | samostatné HRM; podružné meranie ET1/ET2; meracie transformátory 400/5 A a 300/5 A | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | dispečerské riadenie + sieťová ochrana; signalizácia stavov ističov; podpäťová spúšť a vypínací reťazec | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | EMS, dátový manažér, meranie a riadenie FVE + ZUE; Modbus TCP a signalizácia | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | celkový výkon systému 200 kW; dodávka a limity podľa pripojovacích podmienok PDS | kW | hodnota:
|  | Merania a archivácia | fakturačné meranie, podružné meranie, meracia jednotka pre ASDR a diaľkové prahové meranie | - | áno/nie:
|  | Komunikačné rozhrania | Modbus TCP, FTP 2×2×0,5, signalizačné a komunikačné káble | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | EMS/dátový manažér a servisný prístup podľa zvoleného technického riešenia a požiadaviek PDS | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
Pozn.: Hodnoty FV modulov, meničov a batérií sú spracované len pre navrhované rozšírenie FVZ. Existujúci stav zobrazený vľavo v PD nie je započítaný. Požadované parametre v stĺpci F sú nastavené metodikou OD–DO.
Sumárna ponuka za celok bez DPH
|  |  |  | Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) | 0
|  |  |  | Sumárna ponuka za celok s DPH | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Názov a adresa dodávateľa:
IČO:
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa

## FVE Svodín obchod
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 4:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Rozšírenie existujúceho FVZ - SO-01 OBCHOD, Svodín - na 20 kW | [5 empty] | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Nemecký Svodín, p.č. 31/21, Nemeckosvodínska cesta 1485/27, Svodín
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) |  | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 10 – max. 11 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 22 – max. 24 ks | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 450 – max. 455 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a základné vyhotovenie modulu | monokryštalický FV modul; systémové napätie min. 1 500 V DC; výkonová tolerancia od 0 do +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | Uoc min. 40,5 – max. 41,5 V; Umpp min. 34,0 – max. 35,0 V; Imp min. 13,0 – max. 13,3 A; Isc min. 13,7 – max. 14,2 A; účinnosť min. 20,5 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu | rozmery modulu: dĺžka min. 1 900 – max. 1 910 mm; šírka min. 1 130 – max. 1 140 mm; hrúbka min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 25 kg; plocha max. 2,20 m² | mm / kg / m² | hodnota:
|  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; zaťaženie snehom min. 5 400 Pa; výkonová tolerancia od 0 do +10 W | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | 2 stringy rozšírenia: 12 modulov smer západ + 11 modulov smer východ; stringové napätie cca 492 V / 451 V | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie | konštrukcia vhodná pre danú strechu; rozmiestnenie FV poľa; existujúci stav sa nezapočítava do rozsahu rozšírenia | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | Hybridné FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia | 1 ks ×10kW technicky ekvivalentný hybridný striedač; menovitý výkon jedného meniča 10kW AC; 3f, 400 V AC | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | 10 kW AC | kW | hodnota:
|  | Pripojený výkon FV poľa na nové meniče | min. 10 – max. 11 kWp | kWp | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie | max. DC vstupné napätie meniča min. 900 – max. 1 100 V DC; FV moduly so systémovým napätím min. 1 500 V DC; stringy podľa PD musia byť v povolenom rozsahu meniča | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP | MPP rozsah meniča musí pokryť stringové napätia podľa PD približne 492 V / 451 V; požadovaný pracovný rozsah min. 150 – max. 800 V DC | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne vstupné napätie max. 150 V; štartovacie vstupné napätie max. 188 V | V DC | áno/nie:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 2 nezávislé MPP trackery na jeden menič; min. 2 stringové vstupy na jeden menič; spolu podľa počtu stringov: 2 stringy rozšírenia: 12 modulov smer západ + 11 modulov smer východ | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup | max. využiteľný vstupný prúd musí vyhovovať Imp min. 13,10 A/string; max. skratový prúd musí vyhovovať Isc min. 13,90 A/string | A | áno/nie:
|  | AC napätie a frekvencia | 3P, 400/230 V, 50 Hz; sieť TN-C/TN-S podľa miesta pripojenia | V / Hz | hodnota:
|  | Výstupné istenie a AC vývod | nový vývod meniča cez istič B16A/3; CYKY-J 5×6 mm² medzi RH a R-FVZ-AC; CYKY-J 5×2,5 mm² cez BACKUP | A / mm² | hodnota:
|  | Ochrany a komunikácia FVE meničov | ochrany, monitoring, komunikácia a paralelná prevádzka s distribučnou sústavou podľa pripojovacích podmienok PDS | - | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet | min. 22 – max. 24 ks zariadení rýchleho vypnutia pre FV moduly rozšírenia | ks | hodnota:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre | kompatibilné s FV modulmi 450 Wp; napäťový rozsah zariadenia musí pokrývať pracovné napätie modulu; systémové napätie min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC | W / V / A | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa požiadaviek bezpečnosti | - | áno/nie:
|  | Hybridný menič / záložný box - počet | 1 ks hybridný menič 10kW technicky ekvivalentný; batériové pripojenie a záložný/backup vývod podľa PD | ks | hodnota:
|  | Batériová časť - DC parametre | vysokonapäťová batéria pripojená k hybridnému meniču; kapacita batériovej časti min. 20,0 – max. 21,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Zálohovaný vývod - AC parametre | zálohovaný vývod cez backup load podľa PD; 400/230 V, 50 Hz; pripojenie Inverter AC / Grid / Backup load | V / Hz | hodnota:
|  | Ochrany, komunikácia a kompatibilita batériovej časti | BMS riadiace jednotky, ochrany, komunikácia a kompatibilita s hybridným striedačom podľa zvoleného technického riešenia | - | áno/nie:
|  | Batériové úložisko - počet batériových modulov | min. 6 – max. 8 ks batériových modulov; min. 2 – max. 2 ks BMS riadiacich jednotiek | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko - nominálna energia | min. 20,0 – max. 21,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | kompatibilita batériového úložiska s hybridným striedačom10kW alebo technicky ekvivalentným riešením | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | 2 ks BMS riadiaca jednotka; integrácia s hybridným meničom, smartmetrom, monitoringom a ochrannými funkciami | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia podľa PD, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; zálohované vývody podľa PD; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  | HRM a meranie | R-FVZ-AC2 400 V / 63 A, HRM so stykačom 40 A; 4-kvadrantový elektromer / komunikačný modul podľa PDS | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | relé kontroly nesymetrie fáz, výpadku fázy, sledu fáz, napätia a frekvencie; stykač HRM a vypínací reťazec | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | smartmeter, komunikácia s meničom, monitoring výroby a riadenie prevádzky podľa pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | dodávka a prípadné obmedzenie výkonu podľa pripojovacích podmienok PDS | kW | hodnota:
|  | Komunikačné rozhrania | RS485, FTP Cat.5E a riadiace/signálne vedenia podľa PD; komunikačné rozhrania kompatibilné s použitými zariadeniami | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | servisný prístup a licencia podľa zvoleného technického riešenia; bez obmedzenia základných regulačných a monitorovacích funkcií | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
Sumárna ponuka za celok bez DPH
[5 empty] | Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) | 0
[5 empty] | Sumárna ponuka za celok s DPH | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Názov a adresa dodávateľa:
IČO:
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa

## FVE Svodín obchod kompresor
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 5:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Rozšírenie existujúceho FVZ - SO-01 OBCHOD, Svodín - na 30 kW |  |  |  |  | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Nemecký Svodín, p.č. 31/21, Nemeckosvodínska cesta 1485/27, Svodín
Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  | Celkový inštalovaný výkon DC | min. 10 – max. 11 kWp | kWp | hodnota:
|  | Počet modulov | min. 22 – max. 24 ks | ks | hodnota:
|  | Menovitý výkon jedného modulu | min. 450 – max. 455 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  | Technológia a základné vyhotovenie modulu | monokryštalický FV modul; systémové napätie min. 1 500 V DC; výkonová tolerancia od 0 do +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  | Elektrické parametre pri STC | Uoc min. 40,5 – max. 41,5 V; Umpp min. 34,0 – max. 35,0 V; Imp min. 13,0 – max. 13,3 A; Isc min. 13,7 – max. 14,2 A; účinnosť min. 20,5 % | V / A / % | hodnota:
|  | Systémové napätie | min. 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu | rozmery modulu: dĺžka min. 1 900 – max. 1 910 mm; šírka min. 1 130 – max. 1 140 mm; hrúbka min. 30 – max. 35 mm; hmotnosť max. 25 kg; plocha max. 2,20 m² | mm / kg / m² | hodnota:
|  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie | prevádzková teplota min. -40 až +85 °C; zaťaženie snehom min. 5 400 Pa; výkonová tolerancia od 0 do +10 W | - | hodnota:
|  | Rozdelenie FV poľa | 2 stringy rozšírenia: 12 modulov smer západ + 11 modulov smer východ; stringové napätie cca 492 V / 451 V | súbor | áno/nie:
|  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie | konštrukcia vhodná pre danú strechu; rozmiestnenie FV poľa; existujúci stav sa nezapočítava do rozsahu rozšírenia | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  | Hybridné FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia | 1 ks ×10kW technicky ekvivalentný hybridný striedač; menovitý výkon jedného meniča 10kW AC; 3f, 400 V AC | ks / kW | hodnota:
|  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov | 10 kW AC | kW | hodnota:
|  | Pripojený výkon FV poľa na nové meniče | min. 10 – max. 11 kWp | kWp | hodnota:
|  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie | max. DC vstupné napätie meniča min. 900 – max. 1 100 V DC; FV moduly so systémovým napätím min. 1 500 V DC; stringy podľa PD musia byť v povolenom rozsahu meniča | V DC | hodnota:
|  | Rozsah napätia MPP | MPP rozsah meniča musí pokryť stringové napätia podľa PD približne 492 V / 451 V; požadovaný pracovný rozsah min. 150 – max. 800 V DC | V DC | áno/nie:
|  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie | minimálne vstupné napätie max. 150 V; štartovacie vstupné napätie max. 188 V | V DC | áno/nie:
|  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov | min. 2 nezávislé MPP trackery na jeden menič; min. 2 stringové vstupy na jeden menič; spolu podľa počtu stringov: 2 stringy rozšírenia: 12 modulov smer západ + 11 modulov smer východ | ks | hodnota:
|  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup | max. využiteľný vstupný prúd musí vyhovovať Imp min. 13,10 A/string; max. skratový prúd musí vyhovovať Isc min. 13,90 A/string | A | áno/nie:
|  | AC napätie a frekvencia | 3P, 400/230 V, 50 Hz; sieť TN-C/TN-S podľa miesta pripojenia | V / Hz | hodnota:
|  | Výstupné istenie a AC vývod | nový vývod meniča cez istič B16A/3; CYKY-J 5×10 mm² medzi RH a R-FVZ-AC; CYKY-J 5×2,5 mm² cez BACKUP | A / mm² | hodnota:
|  | Ochrany a komunikácia FVE meničov | ochrany, monitoring, komunikácia a paralelná prevádzka s distribučnou sústavou podľa pripojovacích podmienok PDS | - | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet | min. 22 – max. 24 ks zariadení rýchleho vypnutia pre FV moduly rozšírenia | ks | hodnota:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre | kompatibilné s FV modulmi 450 Wp; napäťový rozsah zariadenia musí pokrývať pracovné napätie modulu; systémové napätie min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC | W / V / A | áno/nie:
|  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa požiadaviek bezpečnosti | - | áno/nie:
|  | Hybridný menič / záložný box - počet | 1 ks hybridný menič 10kW technicky ekvivalentný; batériové pripojenie a záložný/backup vývod podľa PD | ks | hodnota:
|  | Batériová časť - DC parametre | vysokonapäťová batéria pripojená k hybridnému meniču; kapacita batériovej časti min. 20,0 – max. 21,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Zálohovaný vývod - AC parametre | zálohovaný vývod cez backup load podľa PD; 400/230 V, 50 Hz; pripojenie Inverter AC / Grid / Backup load | V / Hz | hodnota:
|  | Ochrany, komunikácia a kompatibilita batériovej časti | BMS riadiace jednotky, ochrany, komunikácia a kompatibilita s hybridným striedačom podľa zvoleného technického riešenia | - | áno/nie:
|  | Batériové úložisko - počet batériových modulov | min. 6 – max. 8 ks batériových modulov; min. 2 – max. 2 ks BMS riadiacich jednotiek | ks | hodnota:
|  | Batériové úložisko - nominálna energia | min. 20,0 – max. 21,0 kWh | kWh | hodnota:
|  | Batériová technológia | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  | Napätie a prúdová kompatibilita | kompatibilita batériového úložiska s hybridným striedačom10kW alebo technicky ekvivalentným riešením | V / A | áno/nie:
|  | BMS, komunikácia a integrácia | 2 ks BMS riadiaca jednotka; integrácia s hybridným meničom, smartmetrom, monitoringom a ochrannými funkciami | - | áno/nie:
|  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia podľa PD, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  | Prevádzkový režim zariadenia | lokálny zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; zálohované vývody podľa PD; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  | HRM a meranie | R-FVZ-AC2 400 V / 63 A, HRM so stykačom 50 A; 4-kvadrantový elektromer / komunikačný modul podľa PDS | - | áno/nie:
|  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec | relé kontroly nesymetrie fáz, výpadku fázy, sledu fáz, napätia a frekvencie; stykač HRM a vypínací reťazec | - | áno/nie:
|  | Funkcie energetického manažmentu | smartmeter, komunikácia s meničom, monitoring výroby a riadenie prevádzky podľa pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  | Obmedzenie dodávky a MRK | dodávka a prípadné obmedzenie výkonu podľa pripojovacích podmienok PDS | kW | hodnota:
|  | Komunikačné rozhrania | RS485, FTP Cat.5E a riadiace/signálne vedenia podľa PD; komunikačné rozhrania kompatibilné s použitými zariadeniami | - | áno/nie:
|  | Licencia a servisný prístup | servisný prístup a licencia podľa zvoleného technického riešenia; bez obmedzenia základných regulačných a monitorovacích funkcií | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  | Funkčná skúška | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  | Pripojovací a administratívny proces | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
|  |  |  | Sumárna ponuka za celok bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 23% ) | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Sumárna ponuka za celok s DPH | 0 |  |  | 0
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Názov a adresa dodávateľa:
IČO:
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka navrhovateľa

## Cena
Príloha č.6
Sumár fotovoltaika
P.č. | Názov | súbor | cena bez DPH
1. | FVE - obchod Ip.Sokolec | 1
2. | FVE - obchod Kravany | 1
3. | FVE - Hala Svodín | 1
4 | FVE - obchod Svodín | 1
5 | FVE - obchod Svodín kompresor | 1
| Cena celkom |  | 0
Potvrdenie údajov o ponúkanom tovare/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača
Názov a adresa uchádzača:
IČO:
Dňa:
Meno, podpis razítko

## Pokyny
POKYNY
k vypracovaniu cenovej ponuky
Technická špecifikácia fotovoltaika: Viď prílohy č. 1 až č. 5 t.j. ( všeobecná špecifikácia
vo formáte. Excel).
Uchádzač v stĺpci Ponúkaná hodnota uvedie ku každej položke špecifikácie parameter
ponúkaného zariadenia/tovaru, alebo slovom áno/nie potvrdí resp. nepotvrdí jeho
vybavenosť oproti požiadavke obstarávateľa. Zároveň uchádzač ceny jednotlivých
predmetov zákazky prevedie do sumarizačnej tabuľky – Sumár fotovoltaika - Príloha č. 6.
Uchádzačom vyplnená technická špecifikácia ako aj sumár fotovoltaika musia byť
uchádzačom opečiatkovaná, /ak pečiatku uchádzač používa/ a podpísaná štatutárnym
orgánom - oprávnenou osobou a musí mať uvedený dátum vypracovania.
Cenovú ponuku obstarávateľ požaduje zaslať vo formáte PDF prostredníctvom tohto
obstarávacieho systému JOSEPHINE.
V systéme JOSEPHINE uchádzač predkladá cenu celkom resp. sumár Príloh č. 1 až č. 5
cena bez DPH - Príloha č. 6