## Sumárna tabuľka
Príloha č. 1a
Výkaz na ocenenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: |  | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:
Predmet zákazky: |  | Opravy a údržba zariadení SKR
P. č. | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH
1 | Plánovaná oprava zariadení SKR | súbor | 1 | x | 0
2 | Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc mimo kontrolované pásmo (KP) | hodina* | 2000 |  | 0
3 | Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc v KP | hodina | 1950 |  | 0
4 | Inžinierske činnosti mimo KP | hodina | 350 |  | 0
5 | Inžinierske činnosti v KP | hodina | 250 |  | 0
6 | SW práce mimo KP | hodina | 350 |  | 0
7 | SW práce v KP | hodina | 250 |  | 0
8 | Oprava zariadení priemyselnej televízie na hygienickej slučke (HS) a v KP V1 | hodina | 200 |  | 0
9 | Náhradné diely nešpecifikované pre korektívnu opravu zariadení SKR | súbor | 1 | 140000 | 140000
10 | Diagnostika poruchy zariadenia | ks | 400 |  | 0
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  |  |  |  | 140000
* v prípade položiek kde MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t. j. hodinová zúčtovacia sadzba)
Popis položiek (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
2.3 | Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc pozostáva: | Opravy meracej a regulačnej techniky, hardwar technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
4.5 | Inžinierske činnosti pozostávajú: | Vypracovanie projektov, dokumentácie zmeny pre návrh na zmeny a modifikácie
6.7 | SW práce pozostávajú: | Softwarové opravy technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
8 | Oprava zariadení priemyselnej televízie pozostáva: | Oprava elektronických, elektrických, mechanických častí zariadenia a udržiavanie SW vybavenia
10 | Diagnostika poruchy zariadenia | Zistenie výskytu poruchy s presnosťou potrebnou pre opravu zariadenia a na vypracovanie cenovej ponuky tejto opravy
Poznámka:
V hárku ,,Plánovaná oprava zariadení SKR"
Stĺpec F s názvom "KP"- znamená umiestnenie zariadenia v KP alebo mimo KP
V stlpci R s názvom "TPP" sa nachádzajú čísla postupov k popisu a činnostiam (stĺpce M, N)
V dokumente "TPP"
Postupy podľa názvu a čísla sú uvedené v hárku s označením TPP
Uchádzač vyplní len bunky podfarbené zelenou farbou.
Bunky podfarbené žltou farbou sa vypočítajú automaticky.
Bunka podfarbená oranžovou farbou bude automaticky prenesená z hárku „Plánovaná oprava zariadení SKR“.
Bunky podfarbené červenou farbou nie je povolené prepisovať, nakoľko cena je stanovená ako pevná.

## Plánovaná oprava zariadení SKR
P. č. | Projektové číslo | Názov zariadenia | NS | Objekt | KP | Správca | Typ | Typ Názov | Popis druhu zariadenia | Leg 430/2011 | Leg 508/2009 | ČDT | Popis ČDT | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH | TPP | TPP Názov | Poznámka | Zdôvodnenie nulovej jednotkovej ceny položky (ak sa uplatňuje)
1 | 30.SMBK09 | PTV SMBK09 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
2 | 32.SMBK04 | PTV SMBK04 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
3 | 45PC09001 | Operatorský PC | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
4 | 808.K19 | PTV K19 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
5 | 809.45PC09002 | PTV- PC ASUS + Monitor iiyama Pro lite | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
6 | S1 | Rozvádzač S1 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
7 | UPS-724- rozv.9CRS8 | UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
8 | 30.SMBK18 | PTV SMBK18 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
9 | 30.SMBK20 | PTV SMBK20 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
10 | 30.UPS VICHR | PTV 30.UPS VICHR APC Smart-UPS 2200VA | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31838 | Profylaktika UPS-3 | Typ PP: UPS-3
11 | 32.SMBU01 | PTV SMBU01 APC Smart-UPS 2200VA | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31838 | Profylaktika UPS-3 | Typ PP: UPS-3
12 | 34.SMBK03 | PTV SMBK03 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
13 | 45RS09001 | Riadiaci systém SIMATIC S7 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
14 | 808.K121 | PTV K121 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | Typ PP: TV-3
15 | 808.K21 | PTV K21 kamera Everfocus EI 320 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | Typ PP: TV-8
16 | 810.10CT01C05 | PTV kamera 10CT01C05 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-IR | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-10
17 | 810.10CT01C06 | PTV kamera 10CT01C06 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-IR | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-10
18 | DV4 | TPS- Zariadenie na prečerpávanie chrompiku,NPN,PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
19 | RMR obj.47 | Rozvádzač RMR TPS- PXC Siemens | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
20 | UPS-04-301G | UPS rozvádzača DT01 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31843 | Profylaktika UPS-6 | Kontrola UPS-6
21 | 0CK010-03 | Záložný zdroj APC Smart UPS 1500 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18035 | Profylaktika UPS-2 | PP: UPS-2
22 | 37PKZMR04/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR04 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
23 | 810.10CT02PC01 | PTV 10CT02PC01 PC Klient Zasadačka | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
24 | UPS Elteco BZ 24/2 | NS PIAS UPS Elteco BZ 24/2 | 2220-22220 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | Profylaktická kontrola UPS
25 | UPS- O-29 rozv.9CRS10 | UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | Profylaktická kontrola UPS
26 | UPS PPO | Zdroj neprerušovaného napájania pre PPO zariadenia | 2220-23641 | 840M | A | ELRAO |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  | EB | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 35920 | Oprava zdroja UPS-DS01.4 pre núdzové dochladzovanie spaľovne | Dodávka a výmena 80 ks batérií 12 V/7,2 Ah
27 | UPSserv-TIS-A1 | APC SMART -UPS RT5000 TIS | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31841 | Profylaktika UPS-5 | typ PP:UPS-5
28 | 0CK008-01 | Záložný zdroj APC Back UPS HS 500 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-1
29 | 0CK012-03 | Záložný zdroj UPS 1000 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-1
30 | 10PQ02Q01- UPS | Záložný zdroj žeriavu 20 t SMART UPS DR 500 | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUA 500 PDRI | Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500 | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14236 | Profylaktika UPS - cenová ponuka
31 | 34.37CTEP10 | PTV-37CTEP10 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
32 | 34.37CTEP11 | PTV-37CTEP11 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
33 | 34.37CTEP32 | PTV-.37CTEP32 UPS | 2220-23950 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31838 | Profylaktika UPS-3 | Typ PP: UPS-3
34 | 810.10CT01C02 | PTV kamera PTZ 10CT01C02 Avigilon 1,0W-H3PTZ-DP20 | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-11
35 | PX PCO | Pult centralizovanej ochrany | 5210-86000 | 740-VII.16 | N | STSFO |  |  | Bezpečnostný systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14134 | E - profylaktická prehliadka EZS
36 | UPS-03-207A | UPS inžinierskej stanice | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18035 | Profylaktika UPS-2 | Kontrola UPS-2
37 | 30.SMBK15 | PTV SMBK15 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
38 | 30.SMBK16 | PTV SMBK16 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
39 | 34.SMBK01 | PTV SMBK01 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30353 | 34 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
40 | 34.37CTEP04 | PTV-37CTEP04 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
41 | 808.K104 | PTV K104 kamera DAHUA HAC-HFW2241TP-Z-A HDCVI | 2220-99999 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | Typ PP: TV-3
42 | 808.K13 | PTV K13 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
43 | UPS APC SMART 1000 | APC SMART-UPS1000 TIS - 840 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | UPS-1
44 | UPS Elteco EM 600 AVR/2 | NS PIAS UPS Elteco EM 600 AVR/2 | 2220-22220 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | Profylaktická kontrola UPS
45 | 30.SMBK08 | PTV SMBK08 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
46 | 32.SMBPC2 | PTV SMBPC2 Monitorovacia stanica | 2220-30352 | 32 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
47 | 34.37CTEP22 | PTV-37CTEP22 PC ALL-IN-ONE | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
48 | 37ZZFMR06/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37ZZFMR06 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
49 | 5D1-UPS | Záložný zdroj napájania v rozvádzači 5D1 | 2220-23810 | 202/RÚ | A | FSSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-01
50 | 808.K1a | PTV K1a kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
51 | 808.K12a | PTV K12a kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
52 | 808.K5 | PTV K5 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
53 | UPS-S840 | APC SMART UPS RT08-TIS | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
54 | UPS-01-407B | UPS rozvádzača R1 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31839 | Profylaktika UPS-4 | Kontrola UPS-4
55 | 10PQ01Q01- UPS | Záložný zdroj žeriavu 64 t SMART UPS DR 500 | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUA 500 PDRI | Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500 | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14236 | Profylaktika UPS - cenová ponuka
56 | 30.SMBK10 | PTV SMBK10 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
57 | 30.SMBK19 | PTV SMBK19 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
58 | 34.37CTEP02 | PTV-37CTEP02 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
59 | 37PMMR01/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR01 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
60 | 45PR09002 | Switch 45PR09002 - +RSKR809.50 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
61 | 810.10CT01C07 | PTV kamera 10CT01C07 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-IR | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-10
62 | UPS-RU-01 | APC Back-UPS RS | 2220-23810 | 200/RÚ | A | FSSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-1
63 | 37PKZDT01 | Zariadenia na spracovanie výmurovky pece | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
64 | 37PKZMR11/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR11 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
65 | 808.K124 | PTV K124 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
66 | 808.K14 | PTV K14 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
67 | DT37.1 | Ovládací pult DT37.1 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
68 | DV7 | Rozvádzač PS PDS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
69 | PX EZS | Elektronický zabezpečovací systém | 5210-86000 | 47 tech.c. | A | STSFO |  |  | Bezpečnostný systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 1 |  | 0 | 14134 | E - profylaktická prehliadka EZS | STN 50131
70 | RM (vákuová stanica) | Rozvádzač RM | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
71 | UPS- O-29 rozv.9CRS12 | UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | Profylaktická kontrola UPS
72 | 0CRX30GW001 | APC Smart UPS 1000 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-1
73 | 30.SMBK11 | PTV SMBK11 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového sytému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
74 | 30.SMBPC0 | PTV SMBPC0 Servisná pracovná stanica | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
75 | 32.SMBU02 | PTV SMBU02 APC Smart-UPS 2200VA | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31838 | Profylaktika UPS-3 | Typ PP: UPS-3
76 | 34.37CTEP21 | PTV-37CTEP21 PC Klient | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
77 | 37PKZMR01/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR01 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
78 | 808.K4b | PTV K4b kamera Panasonic WV-BP330 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
79 | RMR41.1 | Rozvádzač RMR41.1 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
80 | UPS APC 2200 - spalovna | UPS APC 2200 - spalovna | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1
81 | UPS-S28 | APC SMART UPS RT06-TIS | 2220-30350 | 28 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
82 | 30.SMBK17 | PTV SMBK17 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
83 | 37PKZMS03/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMS03 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
84 | DT37.4 | Ovládací pult DT37.4 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
85 | 34.37CTEP07 | PTV-37CTEP07 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
86 | 45PR09003 | Switch 45PR09003 - +RSKR809.58 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | MSK GB10.4
87 | 808.K102 | PTV K102 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | Typ PP: TV-3
88 | 808.K6 | PTV K6 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
89 | UPS-R32 | APC SMART UPS RT01-TIS | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
90 | 10PQ01Q01- UPS | Záložný zdroj žeriavu 64 t SMART UPS DR 500 | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUA 500 PDRI | Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500 | elektro - batéria, akumulátor |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 26914 | SKR- Oprava zdroja UPS výmena batérií -CP
91 | 32.SMBHCVR7416L | PTV SMBHCVR7416L DVR Dahua HCVR7416L | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | Typ PP: TV-13
92 | 34.37CTEP03 | PTV-37CTEP03 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
93 | 37PMDT01 | Zariadenie na prípravu kovovej drte | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
94 | 37PMMR02/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
95 | 37PSEP20 | Operátorský počítač pretavby PC1 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | PC1
96 | 37PSEP33 | UPS zdroj 230VAC v rozvádzači CRS37.1 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1
97 | 724-SWITCH - SW1 | SWITCH - SW1 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
98 | 808.K11a | PTV K11a kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
99 | 810.10CT01C03 | PTV kamera PTZ 10CT01C03 Avigilon 1,0W-H3PTZ-DP20 | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-11
100 | DT34-P3 | Rozvádzač DT34-P3 | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
101 | EZ42.1 | Rozvádzač EZ42.1 | 2220-30355 | 42 | N | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
102 | UPS EATON 9130 - TIS | UPS EATON 9130 - TIS velín obj.809 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1
103 | UPS-02-407B | UPS rozvádzača R2 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31839 | Profylaktika UPS-4 | Kontrola UPS-4
104 | UPS41-TIS-A1 | APC RT3000 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31839 | Profylaktika UPS-4 | typ PP:UPS-4
105 | 0CK011-03 | Záložný zdroj APC Smart UPS 1000 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-1
106 | 30.SMBK21 | PTV SMBK21 IP kamera | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
107 | 34.37CTEP20 | PTV-37CTEP20 PC ALL-IN-ONE | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
108 | 37PKZMR03/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR03 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
109 | 37PMMR05/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR05 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
110 | 47.SMBK22 | PTV SMBK22 kamera | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-9
111 | 724-SWITCH - SW1 - 809 | SWITCH - SW1 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
112 | 808.K16 | PTV K16 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
113 | 808.K17 | PTV K17 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
114 | 810.10CT01C10 | PTV Wifi IP kamera Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-10
115 | RSMSVP-M | Riadiaci systém Simatic S7 MSVP - mokrá časť | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať FUNKČNÚ SKÚŠKU riadiaceho systému Simatic S7 mokrej časti JZ MSVP v zmysle pracovného postupu „Simatic-7“
116 | 9ZS100 | Rozvádzač 9ZS100 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
117 | RIS | Riadiaci a informačný systém R110 kV, R6 kV A1 | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ELEA1 |  |  | Riadiaci systém |  | EB | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Výmena Servera a pracovnej stanice
118 | 9ZS400 | Rozvádzač 9ZS400 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
119 | 60ST01 | Systémová tlačiareň 60ST01 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 6 |  | 0 |  |  | Kontrola funkčnosti systémovej tlačiarne + doplnenie atramentu
120 | UPS4 - Rozvádzač 9CRS9 | Záložný zdroj UPS pre rozvádzač 9CRS9 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0
121 | 9DG01 | Dieselgenerátor Caterpillar v MSVP | 2220-23641 | 840M | N | ELRAO |  |  | elektro - generátor el. prúdu, budič | BT-4 | EB | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka a výmena 2 ks štartovací akumulátor
122 | 10SCADA01 | Systém SCADA | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Kontrola funkčnosti systému SCADA,
123 | 9CLA04 | Záložný zdroj UPS EATON 9CLA04 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 |  |  | UPS pre suchý MSVP
124 | 9ZS600 | Rozvádzač 9ZS600 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
125 | 9CLA01 | Rozvádzač 9CLA01 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
126 | 9CLA04 | Záložný zdroj UPS EATON 9CLA04 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
127 | RSMSVP-S | Riadiaci systém Simatic S7 MSVP - suchá časť | 2320-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať FUNKČNÚ SKÚŠKU riadiaceho systému Simatic S7 suchej časti JZ MSVP v zmysle pracovného postupu „Simatic-7“
128 | UPS-GB01.01 | Zdroj UPS pre núdzové osvetlenie | 2220-23359 | 44/20 | A | ELRAO |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Výmena akubatérií
129 | 9CLA03 | Rozvádzač 9CLA03 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
130 | UPS5 - Kontrolné vrty | Záložný zdroj UPS pre OP kontrolných vrtov | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 |  |  | UPS5 pre OP kontrolných vrtov
131 | 9ZS700 | Rozvádzač 9ZS700 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
132 | RS368.01UPS | UPS batéria | 5220-18301 | P368:V1 | N | 0C001 |  |  | Rozvádzač |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 |  | 0
133 | 9CLA02 | Rozvádzač 9CLA02 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
134 | 9ZS300 | Rozvádzač 9ZS300 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
135 | 34.SMBK02 | PTV SMBK02 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
136 | 32.SMBK06 | PTV SMBK06 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
137 | 30.SMBK07 | PTV SMBK07 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
138 | 30.SMBK12 | PTV SMBK12 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor
139 | 30.SMBK14 | PTV SMBK14 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
140 | 808.K101 | PTV K101 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | Typ PP: TV-3
141 | 808.K123 | PTV K123 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
142 | 808.K1b | PTV K1b kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
143 | 808.K4a | PTV K4a kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
144 | 808.K9 | PTV K9 kamera JVC TK-C9301EG | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | Typ PP: TV-4
145 | 808.K10 | PTV K10 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
146 | 808.K12b | PTV K12b kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
147 | EZ41.1 | Rozvádzač EZ41.1 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
148 | UPS8 - Seizmická aparatúra | Záložný zdroj SMART UPS 1000 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | UPS-1
149 | UPS71 - velín | APC UPS ELTECO | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 31841 | Profylaktika UPS-5 | UPS-5
150 | EZ34.01.3 | Rozvádzač EZ34.01.3 | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
151 | DT62 | Rozvádzač DT62 | 2220-30305 | 62 tech.c. | N | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
152 | EZ42.2 | Rozvádzač EZ42.2 | 2220-30355 | 42 | N | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  | EB | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
153 | 10PQ02Q01- UPS | Záložný zdroj žeriavu 20 t SMART UPS DR 500 | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUA 500 PDRI | Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500 | elektro - batéria, akumulátor |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 26914 | SKR- Oprava zdroja UPS výmena batérií -CP
154 | 810.10CT01C01 | PTV kamera PTZ 10CT01C01 Avigilon 1,0W-H3PTZ-DP20 | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-11
155 | 810.10CT01C04 | PTV kamera PTZ 10CT01C04 Avigilon 1,0W-H3PTZ-DP20 | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-11
156 | 810.10CT01PC01 | PTV 10CT01PC02 PC server CCTV | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
157 | DT37.3 | Ovládací pult DT37.3 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
158 | 37PSEP24 | Operátorský počítač pretavby PC2 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | Počítačový systém |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | PC1
159 | 641/VVBK.NVR | PTV- NVR Dahua | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
160 | 37PKZMR05/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR05 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
161 | 37PMMR04/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR04 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
162 | 37ZPMR02/SKR | Riadiaci systém v rozvádzači 37ZPMR02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
163 | 9CLA05 | Záložný zdroj UPS EATON 9CLA05 | 2220-23641 | 840M/D | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
164 | 9ZS200 | Rozvádzač 9ZS200 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
165 | 9ZS500 | Rozvádzač 9ZS500 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zaradenia SKR TPS
166 | 32.SMBPC1 | PTV SMBPC1 Monitorovacia stanica | 2220-30352 | 32 tech.c. | N | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
167 | 32.SMBK05 | PTV SMBK05 kamera Panasonic WV-CPR484E | 2220-30352 | 32 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
168 | 808.K103 | PTV K103 kamera Panasonic WV-BP310 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | Typ PP: TV-3
169 | 808.K2a | PTV K2a kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-22220 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | Typ PP: TV-6
170 | 808.K8 | PTV K8 kamera Panasonic WV-CP254E | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | Typ PP: TV-5
171 | UPS-S809 | APC SMART UPS RT07-TIS | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
172 | UPS-S808 | APC SMART -UPS RT13-TIS | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
173 | 45PR09001 | Switch 45PR09001 - +RSKR809.50 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | MSK GB10.4
174 | 810.10CT01C08 | PTV kamera 10CT01C08 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-IR | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Kontrola kamery Typ PP: TV-10
175 | 724-Simatic S7/300 CPU1-313C | TPS-Simatic S7/300 - obj 724 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
176 | CRS37.1 | Rozvádzač CRS37.1 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
177 | DT37.2 | Ovládací pult DT37.2 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS
178 | 34.37CTEP01 | PTV-37CTEP01 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
179 | 34.37CTEP06 | PTV-37CTEP06 Kompaktná kamera Avigilon | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
180 | 34.37CTEP08 | PTV-37CTEP08 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
181 | 34.37CTEP09 | PTV-37CTEP09 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | Typ PP: TV-10
182 | 34.37CTEP23 | PTV-37CTEP23 PC ALL-IN-ONE | 2220-23950 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
183 | 37ZPWMS60 | Ovládacie tablo prístupového systému | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server
184 | 6D1-UPS | Záložný zdroj napájania v rozvádzači 6D1 | 2220-23810 | 202/RÚ | A | FSSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | PP: UPS-01
185 | UPS-S30.1 | APC SMART UPS RT10-TIS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | elektro - batéria, akumulátor |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 18034 | Profylaktika UPS-1 | typ PP:UPS-1
186 | DT30-KAN | Rozvádzač riadenia novej špec. kanalizácie | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | Rozvádzač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0
187 | 810.10CT01PC02 | PTV 10CT01PC02 PC CLINT Velín | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31117 | Kontrola PTV PC-1 | Typ PP: PC-1
188 | rm28.01.1:MR | Rozvádzač rm28.01.1:MMR | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | Rozvádzač |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
189 | 0093MMR | RK - SKR | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | Kotle K3,K4 a súvisiace technológie. 83 ks mer. obvodov
190 | 0093MMR | RK - SKR | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | Kotol K3: Akčné členy SKR - servopohony reg. ventilov 23.01.305.003–regulačný ventil napájania, 23.01.306.003–odluh a odbery vzoriek, 23.01.205.003–nábehový ventil, 23.01.308.003–nahrievanie kotla, rozvádzač pre K3, 2xRV para do VS562 (K710, K711)
191 | 0113MMR | Metrolog.preverenie PMO na RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 2 ks
192 | 23.10.DA1.UPS-GU3:MR | UPS GU3 pre RS A5B1 | 3220-88400 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Iba dodávka aku 2x 12V/ 7,2Ah
193 | 23.10.OS1RSNARK:MR | Operátorská stanica OS1 RS RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
194 | 23.10.OS2RSNARK:MR | Operátorská stanica OS2 RS RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
195 | 23.10.OS-A5B1:MR | Operátorská stanica syst.dodávky tepla a pary | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
196 | 23.10.OSRSNARK UPS1:MR | UPS pre OS1 RS RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS
197 | 23.10.OSRSNARK UPS2:MR | UPS pre RS RK a OS2 RS RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS
198 | 21.10-DA0.1:MR | Rozvádzač SKR - riadiaci systém CHLS //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka a výmena PLC CPU Johnson Controls NIE, časté poruchy a výpadky jednotky. Dodávka, demontáž pôvodnej, montáž novej, sw práce, skúšky.
199 | 21.10-DA0.1:MR | Rozvádzač SKR - riadiaci systém CHLS //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
200 | 21.10-DA0.1-UPS:MR | UPS pre RS v 21.10-DA0.1 //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Výmena akumulátorov po uplynutí životnosti. UPS Riello Sentinel Pro SEP 3000
201 | 21.10-DA0.2:MR | Rozvádzač SKR - komunik. prepoje //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
202 | 21.10-OS1:MR | Operátorská stanica č.1 SVaRCHV //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS | HW,SW
203 | 21.10-OS1-UPS:MR | UPS pre OS1 //D4.1 | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | Riello UPS SEP 3000
204 | AXE5.1-A5A3:MR | Rozvádzač SKR RIS (A5A3) | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | Riadiaci systém |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
205 | OS1DUV:MR | Operátorská stanica č.1 DÚV | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 |  |  | Profylaktika HW, SW Johnson Controls.
206 | 0094MMR | VS 562 - Výroba a rozdelenia tepla a pary v JAVYS | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | Metrologické preverenie meracích obvodov za účelom správnej funkčnosti systémov SKR v SO562:V1. (zákon o metrológii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický poriadok) (84 ks)
207 | 0094MMR | VS 562 - Výroba a rozdelenia tepla a pary v JAVYS | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 4ks servopohonov regulačných ventilov/klapiek K702, K703, K706, K707 (kontrola funkčnosti, nastavení, signálov, opotrebiteľných častí a pod.)
208 | 16.5.10.10CL01:MR | Rozvádzač SKR - SS SSCHaPV | 3220-16307 | 585a:V1 | N | 1M302 |  |  | Rozvádzač |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
209 | 16.5.10.SS-A5C:MR | Servisná stanica syst.dodávky vody (A5C) | 3220-16307 | 585a:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
210 | 16.5.10.10CL02:MR | Rozvádzač SKR - RS SSCHaPV | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | Rozvádzač |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
211 | 16.5.10.10CL03:MR | Rozvádzač SKR - RS SSCHaPV | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | Rozvádzač |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
212 | 16.5.10.10CL04 UPS3:MR | Rozvádzač SKR - RS SSCHaPV | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | Rozvádzač |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
213 | 18.10-DT2-UPS1:MMR | UPS pre RS v DT2A //D4.1 | 3220-16307 | 590:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | Riello UPS Sentinel Pro SEP 3000
214 | DT2A:MR | Rozvádzač SKR-PLC-rozvody DV v JAVYS //D4.1 | 3220-16307 | 590:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
215 | 18.10-DA1:MR | Rozvádzač 18.10-DA1 (DÚV) | 3220-16307 | 590a:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
216 | 18.10-DA2:MR | Rozvádzač 18.10-DA2 (DÚV) | 3220-16307 | 590a:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
217 | 18.10-DA3:MR | Rozvádzač 18.10-DA3 (DÚV) | 3220-16307 | 590a:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
218 | DUV_SKR_RIS:MR | Linka DUV - riadiaci systém | 3220-16307 | 590a:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 1 |  | 0 |  |  | Profylaktika technologického riadiaceho systému (8ks PLC).
219 | 21.10-DA1:MR | Rozvádzač SKR - meracie miesto M1,M2 | 3220-16307 | 631a:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
220 | 21.10-DA1-UPS:MR | UPS pre meracie miesto M1,M2 //D4.1 | 3220-16307 | 631a:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Iba dodávka aku pre APC Smart-UPS 1000VA
221 | 21.10-DA1-UPS:MR | UPS pre meracie miesto M1,M2 //D4.1 | 3220-16307 | 631a:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | APC Smart-UPS 1000VA
222 | 21.10-DA2:MR | Rozvádzač SKR - meracie miesto M3 | 3220-16307 | 631b:V1 | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
223 | 21.10-DA2-UPS:MR | UPS pre meracie miesto M3 //D4.1 | 3220-16307 | 631b:V1 | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | APC Smart-UPS 1000VA
224 | 0109MMR | RIS elektrického napájania JZ JE V1 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31847 | SKR - Kalibrácia RIS | RIS el.napájania (Sprecher-Sprecon, Siemens-SICAM) týkajúci sa zariadení v SO713:V1,364,377,900,631a,631b,441,810,522,532,900A/1
225 | 0109MMR | RIS elektrického napájania JZ JE V1 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | RIS el.napájania (Sprecher-Sprecon, Siemens-SICAM) týkajúci sa zariadení v SO713:V1,364,377,900,631a,631b,441,810,522,532,900A/1
226 | AXE1-A5A2:MR | Rozvádzač AXE1 - SKR RIS (A5A2) | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC CCU1 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre AXE1 r110kV v zložení: CPU PU-2432 94.2.552.00-12, modul COM 94.2.510.00-01 (COM RS232 94.2.031.00-01, COM RS232 94.2.031.00-01, COM FO GLASS-ST 94.2.033.00-12, COM RS232 94.2.031.00-01), modul COM (ECOM 94.2.510.00-01, COM FO GLASS-ST 94.2.033.00-12, COM RS485 94.2.088.00-02).
227 | AXE2-A5A2:MR | Rozvádzač AXE2 - SKR RIS (A5A2) | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC CCU2 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre AXE2 r6kV,0.4kV v zložení:
228 | 16.5.10.OS-A5C:MR | Operátorská stanica syst.dodávky vody (A5C) | 3220-16307 | 800/a:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
229 | 21.10-OS2:MR | Operátorská stanica č.2 SVaRCHV | 3220-16307 | 800/a:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | HW,SW
230 | OS2DUV:MR | Operátorská stanica č.2 DÚV | 3220-16307 | 800/a:V1 | N | 1M302 |  |  | riadiaci systém, elektronika, počítač |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 |  |  | Profylaktika HW, SW - Johnson Controls.
231 | 21/18.10-DA3:MR | Rozvádzač SKR - demivoda pre MSVP a V2 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
232 | 21/18.10-DA3-UPS:MR | UPS pre RS v 21/18.10-DA3:MR //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | UPS RIELLO, typ: UPS SEP 3000
233 | 21/18.10-DA3-UPS:MR | UPS pre RS v 21/18.10-DA3:MR //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | DVB | Výmena batérie, akumulátorov na dozim. prístroj. | 1 |  | 0 | 31474 | SKR - Výmena batérií | Výmena akumulátorov po uplynutí životnosti. batérie 6ks, typ: HR1234W F2
234 | 21/18.10-DA3-UPS:MR | UPS pre RS v 21/18.10-DA3:MR //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Iba dodávka 6ks aku typ: HR1234W F2
235 | MSM5:MR | Rozvádzač SKR - meracie miesto M5 v Š5 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
236 | MSM5-UPS:MR | UPS pre meracie miesto M5 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | APC Smart-UPS 1000VA
237 | MSM6:MR | Rozvádzač SKR - meracie miesto M6 v Š5 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
238 | MSM6-UPS:MR | UPS pre meracie miesto M6 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | APC Smart-UPS 1000VA
239 | MSM7:MR | Rozvádzač SKR-meracie miesto M7 v Š5 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
240 | MSM7-UPS:MR | UPS pr emeracie miesto M7 //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | APC Smart-UPS 1000VA
241 | RACK840M:MR | Rozvádzač SKR - RACK 840M //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | rozvádzače - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
242 | RACK840M-UPS:MR | UPS pre RS v RACK840M:MR //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Iba dodávka aku pre Riello UPS Sentinel Pro SEP 1500
243 | RACK840M-UPS:MR | UPS pre RS v RACK840M:MR //D4.1 | 3220-16307 | 840M | N | 1M302 |  |  | elektro - napájacie zariadenie |  |  | PRF | Profylaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | Riello UPS Sentinel Pro SEP 1500
|  | Celková cena v EUR bez DPH "Plánovaná oprava zariadení SKR" | [13 empty] | 0

## TPP
Číslo TPP | Názov TPP | Por. číslo operácie | Názov operácie | Popis operácie
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 10 | Prevzatie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy : STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 20 | Vizuálna kontrola MO
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 21 | - kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 22 | - kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja (príruby, hriadeľové tesnenie)
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 23 | - kontrola označenia obvodu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 24 | - kontrola elektrického pripojenia
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 25 | - kontrola neporušenia izolácie kabeláže
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 26 | - kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 27 | - kontrola označenia kabeláže
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 28 | - kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 30 | Výmena, resp. doplnenie maziva, premazanie prevodov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 40 | - kontrola funkcie pohonu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 41 | - kontrola hlučnosti pohonu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 42 | - kalibrácia reg. obv. vstup. signálu a signálu polohy ventilu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 43 | - kontrola resp. nastavenie koncových polôh reg. ventilu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 50 | Kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu os snímača po sek. prístroj
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 60 | Kontrola funkcie sekundárneho prístroja
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 61 | Metrologická kalibrácia v 5 bodoch mera. rozsahu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 62 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 70 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 80 | Odskúšanie
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 90 | Ukončenie
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LA11.1
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 1 | Prevzatie a príprava pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LA11.1
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 2 | Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 3 | Kontrola označenia
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 4 | Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 5 | Kontrola uzemnenia
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 6 | Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 7 | Skontrolovať stav signalizácie zariadení
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 8 | Kontrola stavu záložnej batérie
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 9 | Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 10 | Dotiahnutie spojov, vyčistenie
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
12788 | SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS | 12 | Ukončenie
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 1 | Príprava pracoviska, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 3 | Kontrola označenia
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 4 | Kontrola el. pripojenia, neporušenia izolácie, pripojenia uzemnenia
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 5 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 6 | Vyčistenie vnútorných častí a komponentov prístroja
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 7 | Kontrola funkčnosti ventilátorou po skompletovaní
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 8 | Diagnostika PC, kontrola komunikácie s pripojenými zariadeniami
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 9 | Vyčistenie pamäte od nepotrebných dát, defragmentácia diskov
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 10 | Archivácia potrebných dát
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
12978 | SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server | 12 | Ukončenie
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 2 | Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | V. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístrojov
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 3 | Ukončenie
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 1 | Kontrola zaistenia pracoviska, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 2 | Prevzatie zariadenia do opravy
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 3 | Očistenie el. zariadenia | Očistenie el. zariadenia zvnútra aj zvonka. Jednotlivé vnútorné časti očistiť štetcom pri súčasnom odsávaní prachu vysávačom. Povysávať dná rozvádzačov. Presklenné časti dverí rozvádzačov očistiť okenou a preleštiť bielou handrou. Vrchy rozvádzačov z vonkajšej strany očistiť navlhčenou handrou.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 4 | Kontrola a dotiahnutie uchytenia prúdových spojov momentom v zmysle STN 37 0640 | Kontrola uchytenia a dotiahnutia prúdových spojov zberníc, káblových ôk prepojov a vývodových káblov momentom v zmysle STN 37 0640 M8 - 6Nm, M10 - 10Nm, M12 - 15,5Nm, M16 - 30 Nm.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 5 | Zmerať Riz zberníc napätím 500V v intervaloch 15 a 60 sekúnd | Zmerať Riz zberníc napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd : L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapísať do protokolu o meraní
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 6 | Dotiahnutie spojov | Dotiahnutie prúdových spojov prvkov el.zariadenia vývodov. 'Dotiahnutie všetkých vonkajších a vnútorných spojov v svorkovniciach, dotiahnutie všetkých vnútorných spojov v jednotlivých poliach rozvádzača obvodov ovládacích, signalizačných.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 7 | Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500V v intrevaloch 15 a 60 sekúnd | Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapísať do protokolu o meraní.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 8 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 9 | Oprava náteru | Oprava náteru kovových častí rozvádzača, popisov rozvádzača, popisov svorkovníc, jednotlivých prvkov, popisov smerovania vodičov, káblových štítkov. Oprava jednopólovej schémy nástenného prevedenia.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 10 | Oprava uzatvárania rozvádzača
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 11 | Oprava protipožiarneho utesnenia polí a káblov
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 12 | Sekundárne nastavenie el. ochrán prívodov a vývodov a kontrola vypínania
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 13 | Funkčné skúšky ovládania, poruchovej signalizácie a AZR | Funkčné skúšky miestneho, diaľkového ovládania, automatického záskoku, poruchovej signalizácie miestnej, diaľkovej, tvorby ovládacích a signalizačných napätí.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 14 | Odstránenie zistených závad
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 15 | Upratanie pracoviska | Upratanie pracoviska, vrátane očistenia izolačných gumových kobercov, pozametanie priestorov rozvodne. Vyčistenie regálov na skladovanie ochranných a pracovných pomôcok rozvodne. Vyčistenie ochranných a pracovných pomôcok, výmena poškodených a skompletovanie úplnosti pomôcok podľa STN 381981, tabuľka 2. Odvoz odpadu a elektrotechnického odpadu do zberného dvoru JAVYS.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 16 | Vypracovanie záznamu o vykonaných prácach a popísať zistené závady s uvedením poľa
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 17 | Odovzdanie pracoviska a protokolov zo silovej údržby, nastaviteľných prvkov, el. ochrán, aut.záskoku
14077 | SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14077 | SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 2 | Prebratie pracoviska
14077 | SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 3 | Výkon prehliadky | 1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení ( povysávanie atd. ) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacich napätí Kontrola a výmena signalizačných prvkov Kontrola prepínačov a ovládania z panelu 2. Kontrola podcentrály PRU RWP,RWM,PXC,SOFTERM Kontrola funkčnosti podcentrály pomocou ser.kariet resp.z disleia Prestavenie parametrov podľa pož. objednávateľa Úprava programu 3. Kontrola snímačov teploty, tlaku a zatopenia Kontrola a očista vonkajších snímačov teploty Kontrola snímačov teploty primárneho média Kontrola snímačov teloty ekvitermu Kontrola snímačov teploty TUV Kontrol priestorových snímačov teploty Kalibrácia snímačov teloty Kontrola snímačov tlaku vykurovacej vody Kontrola snímačov diferenčného tlaku Kontrola snímačov zatopenia 4. Kontrola a nastavenie akčných členov Kontrola pohonu ventila diferenčného tlaku Kontrola pohonu ventila havarijného odstavenia Kontrola pohonov ventilov vykurovacích obvodov Kontrola pohonov ventilov prípravy TUV Kontrola ventilov dopúšťania a odpúšťania média Kontrola a údržba Obehových čerpadiel Uk Kontrola a údržba Obehových čerpadiel TUV 5. Kontrola a nastavenie systému v chode Kontrola havarijného vypínania elektro Kontrola funkcie havarijného ventila Kontrola a nastavenie diferenčného tlaku Kontrola a nastavenie vykurovacích kriviek ÚK Kontrola a nastavenie parametrov TUV Kontrola a nástavenie záskokov čerpadiel Kontrola ćinnosti RS pri nábehu a výpadku el. napajania Kontrola a nastavenie limitných hodnôt parametrov tlaku a teploty 6. Kontrola činnosti merača tepla 7. Vypracovanie protokolu o výsledku prehliadky
14077 | SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 4 | Ukončenie
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 2 | Kontrola upevnenia a čistoty prvkov EZS
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 3 | Kontrola krytov prvkov EZS
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 4 | Kontrola prepojovacieho vedenia
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 5 | Kontrola napájania, akumulátorov
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 6 | Kontrola ústredne
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 7 | Vypracovanie protokolu o prehliadke
14134 | E - Profylaktická prehliadka EZS | 8 | Ukončenie
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s číslami operácií 3,4,5,6,7
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LIA15.1.2
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 3 | Vypracovanie cenovej ponuky s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 4 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 5 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 4 | Overenie meracieho reťazca podľa MSK LIA22.2.1
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia do prevádzky
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK QIA21.3.1
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA32.1.1
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP MSK LA25.1.1
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 5 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 6 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia do prevádzky
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 2 | Vizuálna kontrola stavu UPS, vyčistenie UPS z vonku a z vnútra
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 3 | Kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 4 | Kontrola značenia obvodov a kabeláže
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 5 | Kontrola elektrického pripojenia a uzemnenia prístrojov
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 6 | Kontrola neporušenia izolácie kabeláže
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 8 | Kontrola funkcie UPS, signalizácie
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 9 | Kapacitná skúška
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 10 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
14888 | SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS | 11 | Ukončenie
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 2 | Vizuálna kontrola rozvádzača
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 3 | Očistenie rozvádzača a el. zariadení
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 4 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 5 | Kontrola a dotiahnutie svoriek
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 6 | Kontrola poistiek, ističov a stykačov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 7 | Kontrola napájacích napätí
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 8 | Kontrola a výmena signalizačných prvkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 9 | Kontrola prepínačov a ovládania z panelov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 10 | Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovníc, vodičov, káblových štítkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 11 | Oprava poškodených káblových prechodiek
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 12 | Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 13 | Obnova výkresovej dokumentácie
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 14 | Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 15 | Ukončenie
15172 | SKR - Výmena AKU | 1 | Príprava pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
15172 | SKR - Výmena AKU | 2 | Kontrola zariadenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 3 | Odpojenie a demontáž batérie núdzového osvetlenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 4 | Dodanie, montáž a pripojenie novej batérie
15172 | SKR - Výmena AKU | 6 | Odskúšanie zariadenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 7 | Odovzdanie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 1 | Príprava, kontrola zaistenia | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 2 | Profylaktika elektrických ochrán a terminálov | 1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola stavu elektrických svoriek zariadenia, prípadné dotiahnutie skrutiek c. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie 2. Kontrola kontrastu na displeji zariadenia, prípadná úprava kontrastu 3. Stiahnutie denníka alarmov 4. Stiahnutie denníka udalostí 5. Stiahnutie poruchových záznamov a denníka udalostí ochrán 6. Kontrola nekvitovaných porúch na LED diódach, prípadné kvitovanie nekvitovaných LED diód 7. Kontrola nekvitovaných porúch v denníku alarmov, prípadné kvitovanie denníka alarmov 8. Kontrola aktívnych porúch v denníku alarmov 9. Kontrola signalizácie stavu funkčnosti jednotlivých kariet 10. Kontrola signalizácie stavu funkčnosti jednotlivých SW modulov 11. Kontrola zhody aktívnych parametrov v zariadení a uložených parametrov
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 3 | Profylaktika hlavných LAN switchov Moxa PT7728 | 1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola výpisu aktívnych porúch 3. Kontrola stavu optických ringov 4. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 4 | Profylaktika ostatných komunikačných komponentov Moxa | 1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 5 | Profylaktika zariadenia styku s obsluhou, operátorských pracovísk | 1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 6 | Vypracovanie protokolu o kontrole
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 7 | Ukončenie
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 1 | Príprava a zaistenie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 3 | Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 4 | Kontrola označenia obvodu
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 5 | Kontrola elektrického pripojenia
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 6 | Kontrola neporušenia izolácie
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 8 | Metrologická kalibrácia snímača simuláciou média definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 9 | Kontrola izolačného stavu kabeláže
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 10 | Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 11 | Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 12 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 13 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 14 | Ukončenie
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 3 | Ukončenie
17313 | Preventívna údržba UPS | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
17313 | Preventívna údržba UPS | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,m7
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 4 | Kontola meracieho reťazca podľa technologického postupu MSK QIA21.1.1
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
18034 | Profylaktika UPS-1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
18034 | Profylaktika UPS-1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu
18034 | Profylaktika UPS-1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5
18034 | Profylaktika UPS-1 | 4 | Vykonať profylaktiku zdroja podľa UPS-1 | Odstránenie prachu, výmena prachových filtrov Kontrola dotiahnutia svoriek el. svorkovníc a el. spojov Vizuálne skontrolovať stav záložného zdroja UPS APC SMART (čelný panel): skontrolovať stav signalizácie nabitia batérie (stĺpec LED diód vpravo) skontrolovať stav signalizácie stavu On Line (stredná LED dióda vľavo) kontrolovať stav signalizácie Smart Trim – kompenzácia prepätia (horná LED dióda vľavo) skontrolovať stav signalizácie Boost Trim – kompenzácia podpätia (dolná LED dióda vľavo) skontrolovať stav signalizácie OverLoad - preťaženie (horná LED dióda vpravo) skontrolovať stav signalizácie OnBattery - chod z batérií (stredná LED dióda vpravo) skontrolovať stav signalizácie ReplaceBattery – vymetiť batériu (dolná LED dióda vpravo) Pripojiť programovacie zariadenie s bežiacim programovacím prostredím PowerChute Plus pomocou konektora v zadnej časti UPS. Nadviazať spojenie s UPS. Vykonať testy UPS z prostredia programu PowerChute Plus, menu Diagnostics: UPS self test – interná kontrola funkcií jednotlivých obvodov UPS RunTime Calibration – kalibrácia UPS (vybíjanie batérie s meraním záťaže a času) Simulate Power Failure – simulácia výpadku napájania Test UPS Alarm – skúška zvukovej a optickej signalizácie Ukončiť spojenie s UPS. Odpojiť programovacie zariadenie od modulu CPU Vyhotovenie návrhu na vykonanie opravy Vyhotovenie protokolu a odovzdanie správcovi
18034 | Profylaktika UPS-1 | 5 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
18035 | Profylaktika UPS-2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
18035 | Profylaktika UPS-2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu
18035 | Profylaktika UPS-2 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5
18035 | Profylaktika UPS-2 | 4 | Vykonať profylaktiku zdroja podľa UPS-2 | 1.Vizuálna kontrola záložného zdroja UPS - elektronických dosiek - kabeláže - ventilátorov - batérií 2.Kontrola základných funkcií záložného zdroja - zapnutie a vypnutie - normálne prevádzkové parametre - režim zálohovania - dobíjanie batérií - simulácia
18035 | Profylaktika UPS-2 | 5 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
20654 | SKR - Overenie merača | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
20654 | SKR - Overenie merača | 2 | Demontáž meradla z trasy merania
20654 | SKR - Overenie merača | 3 | Vloženie medzikusu do trasy merania
20654 | SKR - Overenie merača | 4 | Overenie meradla
20654 | SKR - Overenie merača | 5 | Po overení meradla spätná montáž merača do potrubnej trasy
20654 | SKR - Overenie merača | 6 | Vystaviť protokol, odovzdanie protokolu správcovi zariadenia
20654 | SKR - Overenie merača | 7 | Ukončenie
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontorlu
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa PC-1 | Kontrola prehrievania stanice priložením ruky na skrinku PC. Korektné vypnutie stanice cez príslušné tlačidlá v systéme. Po úspešnom vypnutí stanice odpojiť prívodný sieťový kábel (230 V) zo skrinky PC a následne všetky ostatné káble do nej pripojené. Skrinku premiestniť na dobre vetrané miesto, očistiť ju od povrchových nečistôt a následne odmontovať jej bočný kryt. Pomocou stlačeného vzduchu dôkladne vyfúkať prach z vnútorných častí skrinky. Ak je potrebné, demontovať prídavné karty, RAM, HDD, chladič CPU, chladič grafickej karty, atď. a tie očistiť zvlášť. Taktiež dôkladne vyčistiť napájací zdroj Skontrolovať ventilátory mechanickým potočením lopatiek. V prípade potreby ich rozobrať a namazať vhodným olejom, resp. vymeniť za nové. Všetky komponenty opäť vložiť na ich pôvodné miesto, dôkladne uchytiť a namontovať naspäť kryty skrinky. Očistiť od povrchových nečistôt myšku Očistiť od povrchových nečistôt klávesnicu Očistiť od povrchových nečistôt monitor pomocou vhodnej handričky, prípadne použiť aj na to určený prípravok. Stanicu, myš aj klávesnicu premiestniť na pôvodné miesto a pripojiť všetky káble naspäť. Prívodný sieťový kábel (230V) pripojiť ako posledný. Zapnúť PC a prihlásiť sa ako administrátor. Skontrolovať systémové hlásenia, prípadne preveriť iné hlásenia systému, ktoré sa zobrazia počas behu stanice. Tiež skontrolovať funkčnosť siete Ethernet. Nájdené problémy riešiť operatívne. Skontrolovať zaťaženie CPU pri bežnom prevádzkovom stave. Skontrolovať funkčnosť komunikácie s riadiacim systémom Reštartovať a spustiť podrobnú diagnostiku PC. Prípadné problémy riešiť operatívne, alebo informovať príslušný servis. Spustiť stanicu v normálnom režime pod účtom operátora.
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 6 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.1.2
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.4
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.2.2
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.4.1
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.1
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA25.1.1
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.2.1
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 4 | Kontrla obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.8.1
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA23.2.1
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA11.7.1
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA12.4.1
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA23.2.2
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ LIAT12
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ MIR10
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PA12.4
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6.2
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.1
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 4 | Kontrola mer. tlaku podľa technologického postupu MSK PI12.1
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PI12
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 1 | Príprava, poučenia | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 2 | Kontrola upevnenia a čistoty prvkov merania, vyčistenie, dotiahnutie
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 3 | Kontrola krytov prvkov merania, vyčistenie, upevnenie
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 4 | Kontrola prepojovacieho vedenia, utiahnutie svoriek
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 5 | Kontrola napájania, akumulátorov, utiahnutie svoriek
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 6 | Vypracovanie protokolu o prehliadke
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 7 | Ukončenie
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12, manometra
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 5 | Odskúšanie zariadenia
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 5 | Odskúšanie zariadenia
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.8.1
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu MSK PI21.5
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu typ WIART10-MSK WI10.2.1
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.2.1
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.2.2
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontolu
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.6
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.3
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody a spalín | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31474 | SKR - Výmena batérií | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31474 | SKR - Výmena batérií | 2 | Výmena batérií podľa návodu výrobcu
31474 | SKR - Výmena batérií | 3 | Odskúšanie
31474 | SKR - Výmena batérií | 4 | Ukončenie
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontorlu
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK GI10
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.5
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.3.1
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 3 | Ukončenie
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 3 | Ukončenie
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 3 | Ukončenie
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA 14
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA23.1.1
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP LIA23
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 4 | Overenie obvodu podľa technologického postupu MSK LIA25.3.3
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdI21.1.3
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdI21.1.2
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.2
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.2
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA12.3
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 7 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA 21.1.2
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcoviVypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.5
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa technologického postupu MSK QIA21.2.2
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK QIA21.21
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.2.1
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.2.3
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.5
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.10
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 4 | e obvodu podľa technologického postupu MSK TI12.1.1
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI13.1.1
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.20
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.7
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.2
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.3.1
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA31
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.2
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.20
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.3.1
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu TIA22.2.1
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.9
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 3 | Ukončenie
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 3 | Ukončenie
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 3 | Ukončenie
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 3 | Ukončenie
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 3 | Ukončenie
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 2 | Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 4 | Demontáž detektora zemného plynu a CO
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 5 | Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S21
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 6 | Montáž detektora zemného plynu a CO
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 8 | Odovzdanie pracoviska správcovi
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 9 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 2 | Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 4 | Demontáž detektora CO
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 5 | Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S22
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 6 | Montáž detektora CO
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 8 | Odovzdanie pracoviska správcovi
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 9 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami oprérácií 3,4,5,6,7
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-3
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 3 | Ukončenie
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 3 | Ukončenie
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-4
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 3 | Ukončenie
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 3 | Ukončenie
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-5
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 3 | Ukončenie
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 3 | Ukončenie
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 3 | Ukončenie
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 3 | Ukončenie
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 3 | Ukončenie
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 3 | Ukončenie
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 3 | Ukončenie
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-6
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 3 | Ukončenie
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-8
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-9
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-13
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-2 a halogénový reflektor
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 4 | Profylaktická prehliadka zdroja UPS podľa technologického postupu NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA12.1.1
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 3 | Ukončenie
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 3 | Ukončenie
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 1 | Príprava a zaistenie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 3 | Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 4 | Kontrola označenia obvodu
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 5 | Kontrola elektrického pripojenia
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 6 | Kontrola neporušenia izolácie
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 8 | Metrologická kalibrácia snímača simuláciou média definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 9 | Kontrola izolačného stavu kabeláže
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 10 | Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 11 | Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 12 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 13 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 14 | Ukončenie
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 2 | Prebratie pracoviska
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 3 | Výkon prehliadky | 1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení ( povysávanie atd. ) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacich napätí Kontrola a výmena signalizačných prvkov Kontrola prepínačov a ovládania z panelu 2. Kontrola a nastavenie akčných členov na letnú sezónu Kontrola pohonu ventila diferenčného tlaku Kontrola pohonu ventila havarijného odstavenia Kontrola pohonov ventilov vykurovacích obvodov Kontrola pohonov ventilov prípravy TUV Kontrola ventilov dopúšťania a odpúšťania média Kontrola a údržba Obehových čerpadiel Uk Kontrola a údržba Obehových čerpadiel TUV 3. Kontrola a nastavenie systému v chode Kontrola havarijného vypínania elektro Kontrola funkcie havarijného ventila Kontrola a nastavenie diferenčného tlaku Kontrola a nastavenie vykurovacích kriviek ÚK Kontrola a nastavenie parametrov TUV Kontrola a nástavenie záskokov čerpadiel Kontrola ćinnosti RS pri nábehu a výpadku el. napajania Kontrola a nastavenie limitných hodnôt parametrov tlaku a teploty 4. Kontrola činnosti merača tepla
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 4 | Ukončenie
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 2 | Prevzatie pracoviska, zariadenia na kontrolu
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 4 | Kontrola miestneho manometra podľa technologického postupu MSK PA12.4
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 5 | Kontrola činnosti miestneho manometra
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31817 | SKR - Výmena OS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31817 | SKR - Výmena OS | 2 | Dodanie a výmena operátorskej stanice podľa požiadaviek správcu
31817 | SKR - Výmena OS | 3 | Odskúšanie OS
31817 | SKR - Výmena OS | 4 | Ukončenie
31838 | Profylaktická UPS-3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31838 | Profylaktická UPS-3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku
31838 | Profylaktická UPS-3 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31838 | Profylaktická UPS-3 | 4 | Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-3
31838 | Profylaktická UPS-3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31838 | Profylaktická UPS-3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31838 | Profylaktická UPS-3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31839 | Profylaktika UPS-4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31839 | Profylaktika UPS-4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku
31839 | Profylaktika UPS-4 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31839 | Profylaktika UPS-4 | 4 | Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-4
31839 | Profylaktika UPS-4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31839 | Profylaktika UPS-4 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31839 | Profylaktika UPS-4 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31841 | Profylaktika UPS-5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31841 | Profylaktika UPS-5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku
31841 | Profylaktika UPS-5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,7
31841 | Profylaktika UPS-5 | 4 | Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-5
31841 | Profylaktika UPS-5 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31841 | Profylaktika UPS-5 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31841 | Profylaktika UPS-5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31843 | Profylaktika UPS-6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31843 | Profylaktika UPS-6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku
31843 | Profylaktika UPS-6 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31843 | Profylaktika UPS-6 | 4 | Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-6
31843 | Profylaktika UPS-6 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31843 | Profylaktika UPS-6 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31843 | Profylaktika UPS-6 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 2 | Výmena zariadení podľa špecifikácie
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 3 | Ukončenie
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 2 | BO podľa TP dodávateľa
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 3 | Ukončenie
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 2 | Kalibrácia podľa TP dodaného dodávateľom
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 3 | Ukončenie
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10-MSKWI10.21
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ LD301-MSK PIA21.3.1
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kalibráciu
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10-MSKWI10.1.1
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ MP30/00-MSK WI10.1.1
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcoviVystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ T1002GV/TEV 15 000 - MSK WI10.1.1
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa MSK FI30.1.1
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 2 | Prevzatie pracovných pomôcok
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 3 | Kalibrácia pracovných pomôcok
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 4 | Odovzdanie
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 2 | Kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 3 | Ukončenie, vystavenie a odovzdanie protokolov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 2 | Vizuálna kontrola rozvádzača
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 3 | Očistenie rozvádzača a el. zariadení
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 4 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 5 | Kontrola a dotiahnutie svoriek
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 6 | Kontrola poistiek, ističov a stykačov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 7 | Kontrola napájacích napätí
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 8 | Kontrola a výmena signalizačných prvkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 9 | Kontrola prepínačov a ovládania z panelov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 10 | Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovníc, vodičov, káblových štítkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 11 | Oprava poškodených káblových prechodiek
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 12 | Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 13 | Obnova výkresovej dokumentácie
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 14 | Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 15 | Ukončenie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 2 | Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 3 | Kontrola označenia
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 4 | Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 5 | Kontrola uzemnenia
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 6 | Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 7 | Skontrolovať stav signalizácie zariadení
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 8 | Kontrola stavu záložnej batérie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 9 | Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 10 | Dotiahnutie spojov, vyčistenie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 12 | Ukončenie