## OZE LEVMILK
PROJEKT: „ OZE_Pomocné chladenie LEVMILK“
Opis projektu :Navrhované riešenie nahrádza súčasné kompresorové chladenie skladov systémom, ktorý okrem zabezpečenia požadovanej teploty v skladoch využíva odpadové teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody. Cieľom opatrenia je znížiť spotrebu primárnej energie, zlepšiť energetickú efektívnosť prevádzky a skrátiť návratnosť investície využitím odpadového tepla, ktoré sa v súčasnosti nevyužíva. Využívanie nízkopotenciálneho odpadového tepla sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 považuje za príspevok k cieľu využívania energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie. Ide o teplo, ktoré sa bez vhodného technického riešenia javí ako nevyužiteľné, no inštaláciou tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom 60,0 kW a chladiacim výkonom 45,0 kW a odpadová teplo možno efektívne využiť. Potrebu chladiaceho výkonu tepelneho čerpadla bude regulovať nadradený riadiaci systém MaR. Riadiaci systém musí zabezpečiť bez obslužnú prevádzku s občasným dozorom a musí spolupracovať s ekvitermickou reguláciou teplovodneho kúrenia a s prípravou TÚV. Pre OKRUH VYUŽÍVANIA ODPADOVÉHO TEPLA sa uvažuje s kompletnou dodávkou a montážou uzatváracích armatúr vo výmníkovej stanici, armatúr, automatiky , armatúr na teplú vodu okruhu odpadového tepla, oceľových rúr v strojovni chladenia, kaučukovej tepelnej izolácie potrubia, potrubia na glykol a odpadové teplo. Pre OKRUH VYUŽÍVANIA ODPADOVÉHO TEPLA požadujeme kompletné montážne práce. Tepelné čerpadlo s moderným chladivom typu „voda/glykol“ bude na strane výparníka prepojené potrubím so splitovou jednotkou umiestnenou vo vychladzovanom priestore. Potrubím bude prúdiť teplonosné médium (glykol) – s predpokladanou teplotou -6 až - 8 °C. Vzduch v priestore skladu bude vstupovať do splitovej jednotky s teplotou 6 °C a vystupovať s teplotou 5 °C. Vykurovacie médium – obehová voda – bude cirkulovať medzi výmenníkom tepla „voda/voda“ umiestneným vo výmenníkovej stanici a systémom ústredného kúrenia, resp. prípravy teplej vody v budove HVB. PREDPOKLADANÉ PRÍNOSY TEPELNÉHO čERPADLA: Z výpočtov auditora vyplýva, že pri navrhovanom zariadení s vykurovacím výkonom 60,0 kW a chladiacim výkonom 45,0 kW možno očakávať jeho využitie viac ako 5 000 hodín ročne, najmä v rozsahu vonkajších teplôt od 0 °C do +16 °C. Porovnanie vychádza z chladenia skladu hotových výrobkov a na zrenie tvrdých syrov. Pôvodné kompresorové chladenie na báze freónov je porovnané s novým zariadením s rovnakými chladiacimi parametrami, ktoré na princípe tepelného čerpadla využíva získané teplo na vykurovanie, resp. prípravu teplej vody. Spotreba elektriny na chladenie je v oboch variantoch rovnaká, a to 78,9 MWh/rok. Pri novom spôsobe chladenia sa však získa 316 MWh tepla. Na výrobu rovnakého množstva tepla v kotloch s účinnosťou 95 % a pri stratách v rozvode tepla 5,0 % by bolo potrebné nakúpiť zemný plyn; pri predpokladanej celkovej cene zemného plynu 75 €/MWh a cene elektriny 150 €/MWh v roku 2026 predstavuje úsporu 26 316 €/rok. Prepokladané investičné náklady predstavujú základný odhad nákladov na realizáciu opatrenia. Zahŕňajú dodávku tepelného čerpadla, montáž a úpravu rozvodov tepla a chladu vrátane potrebného napojenia výmenníkov tepla na výmenníkovú stanicu a splitové jednotky. Celkové investičné náklady na nákup zariadeni a montáž predpokladáme vo výške 70 tisíc €. Jednoduchá návratnosť investičných nákladov na vybudovanie zámeru pri cenách energií v roku 2026 je 2,66 roka. Environmentálny prínos: Navrhované opatrenie prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže tým, že pôvodná technológia s pracovným médiom na báze freónov bude nahradená novým zariadením s moderným chladivom, pravdepodobne R290. Toto chladivo má výrazne nižší potenciál globálneho otepľovania, a teda podstatne menší vplyv na skleníkový efekt v porovnaní s používaným zariadením.
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky : Nový OZE_Pomocné chladenie LEVMILK
Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH (áno/nie)na SR:
Kontaktná osoba + email+ tel. kontakt:
dátum vypracovania cenovej ponuky:
1ks |  | Vypĺňa Uchádzač
Nový OZE_Pomocné chladenie LEVMILK
CHLADIACI OKRUH | áno | áno/nie
tepelne čerpadlo s chladiacim výkonom 45,0 kW a vykurovacím výkonom 60,0 kW | áno | áno/nie
oceľové konštrukcie | áno | áno/nie
výstroj z armatúr | áno | áno/nie
1 ks doskový výmenník glykol/voda | áno | áno/nie
max.2 ks obehové čerpadlá -tepelne čerpadlo vykurovaci systém alebo priprava TÚV | áno | áno/nie
ELEKTROINŠTALÁCIE A MAR | áno | áno/nie
silový elektrický rozvádzač | áno | áno/nie
rozvádzač MaR s vizualizáciou technológie chladenia | áno | áno/nie
riadiaci systém pre plnoautomatickú prevádzku | áno | áno/nie
silnoprúdová a slaboprúdová kabeláž | áno | áno/nie
dodávka a montáž snímačov tlakov, teplôt | áno | áno/nie
výstup na PC do centrálneho velínu | áno | áno/nie
OKRUH VYUŽÍVANIA ODPADOVÉHO TEPLA | áno | áno/nie
tepelný výmenník s výkonom 60 kW | áno | áno/nie
zásobníkový ohrievač TÚV | áno | áno/nie
obehové čerpadlo | áno | áno/nie
elektroinštalácia a MaR odpadového tepla | áno | áno/nie
potrubia, armatúry, expanzomat | áno | áno/nie
Dodávka a montáž armatúr, potrubia a tepelnej izolácie | áno | áno/nie
zvárací materiál, technické plyny, ostatné montážny materiál pre potrubia | áno | áno/nie
zhotovenie pomocných konzol a konštrukcií vr. náterov | áno | áno/nie
technické plyny (argón, acetylén, dusík) | áno | áno/nie
prevádzkové náplne | áno | áno/nie
Elektroinštalácia a MaR chladiaceho zariadenia | áno | áno/nie
elektrický rozvádzač s vystrojením | áno | áno/nie
1 kpl silnoprúdová a slaboprúdová elektrická kabeláž vr. snímačov teplôt, tlakov, hladín | áno | áno/nie
riadiaci systém pre automatickú prevádzku | áno | áno/nie
Suma spolu bez DPH za 1 ks |  | 0
Typové označenie zariadenia | ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku
Celková cena bez DPH |  | 0
DPH 23% |  | 0
Celková cena s DPH |  | 0
podpis + pečiatka