## FVE
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | RISO - R, s.r.o.
IČO: | 36 640 158
Sídlo spoločnosti: | Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota
Názov projektu: | Hybridné energetické riešenie — fotovoltika, batériové úložisko a EMS
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Názov zákazky: Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom RISO - R, s.r.o.
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie |  | Cena spolu bez DPH v EUR
Projekčné práce | Projektová dokumentácia | áno | áno / nie
| Statický posudok stavby | áno | áno / nie
| Projekt požiarnej bezpečnosti stavby | áno | áno / nie
| Predikcia, technické dáta a simulácia | áno | áno / nie
Inžiniering | Inžinierska činnosť — komunikácia s distribučnou spoločnosťou | áno | áno / nie
| Miestny prevádzkový predpis | áno | áno / nie
| Nastavenie ochrán zariadenia | áno | áno / nie
| Funkčná skúška a technická obhliadka | áno | áno / nie
| Revízna správa (vrátane bleskozvodu) | áno | áno / nie
| Prekládka / inštalácia bleskozvodu | áno | áno / nie
| Doklad o výmene elektromera | áno | áno / nie
| Kompletný stavebný denník | áno | áno / nie
| Zmluva o dodávke elektriny a odchýlke | áno | áno / nie
| Potvrdenie o výrobe v lokálnom zdroji | áno | áno / nie
| Zmluva o údajoch pre OKTE, a.s. | áno | áno / nie
| Zmluva o neuplatňovaní TPS | áno | áno / nie
| Oznámenie o prevádzke | áno | áno / nie
| Preberací protokol | áno | áno / nie
Fotovoltické moduly | Fotovoltické moduly – technická špecifikácia | 535 Wp; minimálna účinnosť FV modulu ≥ 23,5 % pri štandardných testovacích podmienkach | áno / nie
| Typ článku | N-type, zadnokontaktný (back-contact) | áno / nie
| Max. rozmer modulu | 2000 × 1140 × 35 mm | áno / nie
| Max. plošná hmotnosť | 11,3 kg/m² | áno / nie
| Max. Voc / max. Isc pri STC | 45,5 V / 15,6 A | áno / nie
| Max. systémové napätie | min. 1500 V DC | áno / nie
| Mechanická odolnosť (tlak / sanie) | 5400 Pa / 2400 Pa | áno / nie
| Záruka na výrobok / na lineárny výkon | 15 rokov / 25 rokov | áno / nie
| Minimálny požadovaný inštalovaný výkon fotovoltických modulov | 100,58 kWp; 188 ks × 535 Wp | áno / nie
Meniče | Meniče – technická špecifikácia | 2 ks × 100 kW; spolu 200 kW | áno / nie
| Počet MPPT a jednosmerných vstupov | min. 10 MPPT / 20 jednosmerných vstupov na menič | áno / nie
| Rozsah napätia MPPT | 200 – 1000 V | áno / nie
| Max. vstupné napätie | min. 1100 V DC | áno / nie
| Max. účinnosť / európska účinnosť | ≥ 98,6 % / ≥ 98,4 % | áno / nie
| Krytie a prevádzková teplota | IP66; -25 až +60 °C | áno / nie
| Detekcia jednosmerného oblúka (AFCI) | áno | áno / nie
| Prepäťová ochrana DC / AC | typ II / typ II | áno / nie
Batériové úložisko | Kapacita | 482 kWh (2 ks × 241 kWh) | áno / nie
| Využiteľná energia | min. 434 kWh | áno / nie
| Nabíjací / vybíjací výkon | podľa meniča batériového úložiska (PCS) | áno / nie
| Druh batérie | LiFePO4 | áno / nie
| Väzba na fotovoltický systém | striedavá (AC-coupled) cez samostatný menič batériového úložiska (PCS) | áno / nie
| Krytie a umiestnenie | IP66, vonkajšia inštalácia | áno / nie
| Teplotný rozsah | -20 až +55 °C | áno / nie
| Montáž batériového úložiska | 2 ks | áno / nie
Nosná konštrukcia | Konštrukcia | Východ – Západ | áno / nie
| Záťaž konštrukcie | áno | áno / nie
Systém DC | Rozvádzač DC | áno | áno / nie
| Vodiče DC | min 6 mm², 1500 V DC | áno / nie
Systém AC | Rozvádzač AC | 1 ks | áno / nie
| Vodiče AC | áno | áno / nie
| Káblové žľaby a chráničky | áno | áno / nie
| Spotrebný materiál | áno | áno / nie
Monitoring a meranie | Datalogger | áno – s PLC | áno / nie
| Systém energetického manažmentu (EMS) | áno | áno / nie
Systém ASDR | System ASDR | áno – dispečerské riadenie SSD | áno / nie
Realizácia | Montáž | áno | áno / nie
| Doprava materiálu na miesto realizácie | 268 km | áno / nie
| Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | áno / nie
| Záruka na dielo / na meniče / na panely | 2 roky / 5 rokov / 15 rokov | áno / nie
Názov zákazky: Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom RISO - R, s.r.o.
| Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
DPH
| Cena celkom v EUR |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR.
Názov výrobcu :
Typové označenie :
Identifikačné údaje: |  |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Vypracoval:
Miesto: |  | Dátum: |  | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!