## Kotolna
| EU Poultry s.r.o, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Ponuku predkladá / The offer is submitted by:
| Obchodné meno / Company name: |  | dátum vypracovania ponuky / bid preparation date:
| Sídlo / Company address: |  | pečiatka a podpis / stamp and signature
IČO / Company registration number:
Platca DPH / VAT payer:
Identifikácia ponúkaného zariadenia / Identification of the offered device:
Je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? / Is the equpement produced to be in stock (do you have it in stock)? |  |  | nie/no
|  | Je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? / Is the offered equipment a catalog product? | ano/yes
Doba dodania (kal. dní) / Delivery time (calendar days):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH / ks) / Price of offered equipment (EUR without VAT / pcs):
Zariadenie / Equipment:
| Názov / Name: | Kotolňa (ohrev teplej vody) pre závod EU Poultry, Horné Saliby – 3 plynové kondenzačné kotly, akumulačné nádrže teplej vody, zásobníkový ohrievač TÚV, úprava vody, expanzné nádoby, rozvody a MaR. (Stavebná časť miestnosti kotolne nie je súčasťou tohto obstarania.) / Boiler room (hot water heating) for EU Poultry plant, Horné Saliby – 3 gas condensing boilers, hot water storage tanks, DHW storage heater, water treatment, expansion vessels, piping and control system. (Civil/building works for the boiler room are not part of this procurement.)
Predpokladaný objem / Expected quantity: |  | 1
Celok / Unit | Časť / Part | Parameter / Parameter | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter | Hodnota parametra predkladateľa ponuky/ Bidder parameter value
Kotolňa (ohrev teplej vody) pre závod EU Poultry, Horné Saliby – 3 plynové kondenzačné kotly, akumulačné nádrže teplej vody, zásobníkový ohrievač TÚV, úprava vody, expanzné nádoby, rozvody a MaR. (Stavebná časť miestnosti kotolne nie je súčasťou tohto obstarania.) / Boiler room (hot water heating) for EU Poultry plant, Horné Saliby – 3 gas condensing boilers, hot water storage tanks, DHW storage heater, water treatment, expansion vessels, piping and control system. (Civil/building works for the boiler room are not part of this procurement.) | Zariadenie/Machine + Podmienky/Conditions | Kotly / Boilers | 3 ks plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W alebo technicky rovnocenný ekvivalent, výkonový rozsah spolu cca 290-310 kW. Celkový tepelný výkon kotolne pokrýva všetky prevádzkové odbery s časovým rozvrhnutím (nie je nutná súčasnosť plného výkonu na všetky okruhy naraz)./3 pcs gas-fired condensing boiler Viessmann Vitodens 200-W or technically equivalent, output range combined approx. 290-310 kW. Total boiler room capacity covers all operating demands with time scheduling (full simultaneous output on all circuits is not required).
|  | Rozdeľovač / zberač kotlového okruhu / Boiler circuit header (manifold) | 1 ks rozdeľovač/zberač DN200 pre okruh kotlov, s guľovými uzatváracími ventilmi, spätnými klapkami a tlakomermi na jednotlivých vetvách./1 pc header/manifold DN200 for the boiler circuit, with ball shut-off valves, non-return valves and pressure gauges on the individual branches.
|  | Obehové čerpadlá kotlového okruhu / Boiler circuit circulation pumps | 3 ks obehové čerpadlo, jedno pre každý kotol, vrátane uzatváracích ventilov./3 pcs circulation pump, one per boiler, including shut-off valves.
|  | Expanzné nádoby kotlového okruhu / Boiler circuit expansion vessels | 3 ks expanzná nádoba (typ Reflex NG 50l alebo ekvivalent), jedna pre každý kotol, vrátane tlakomera (rozsah 0-400kPa) a poistného potrubia ø28./3 pcs expansion vessel (type Reflex NG 50l or equivalent), one per boiler, including pressure gauge (range 0-400kPa) and safety piping ø28.
|  | Akumulačné nádrže teplej vody / Hot water storage tanks | 4 ks akumulačná nádrž teplej vody (pre pitna voda), objem 10m3 každá (spolu 40m3), zapojené v rade na spoločný prívod/spiatočku, každá s uzatváracím ventilom na vstupe a výstupe (hore aj dole)./4 pcs hot water storage tank (for drink water), volume 10m3 each (40m3 total), connected in a row to a common flow/return main, each with shut-off valve at inlet and outlet (top and bottom).
|  | Zásobníkový ohrievač vody (TÚV) / Domestic hot water storage heater | 1 ks zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100-B, typ CVBC, objem 300 l, vrátane vlastnej expanznej nádoby (12 l, 1,0 MPa), termostatického zmiešavacieho ventilu (Tp) a tlakomera. Alebo technicky rovnocenný ekvivalent./1 pc domestic hot water storage heater Viessmann Vitocell 100-B, type CVBC, volume 300 l, including its own expansion vessel (12 l, 1.0 MPa), thermostatic mixing valve (Tp) and pressure gauge. Or technically equivalent.
|  | Motorizovaný trojcestný zmiešavací ventil / Motorized three-way mixing valve | 1 ks motorizovaný trojcestný (príp. štvorcestný) zmiešavací ventil na vetve teplej vody ø42 - 0,35 MPa, s elektronickým (motorickým) riadením a možnosťou napojenia na riadiaci systém kotolne./1 pc motorized three-way (or four-way) mixing valve on the ø42 - 0.35 MPa hot water branch, with electronic (motorized) actuation and capability to be integrated into the boiler room control system.
|  | Čerpadlo 'Booster BFS-4' / Booster pump 'BFS-4' | 1 ks obehové/tlakové čerpadlo typu Booster BFS-4 (alebo ekvivalent) na vetve teplej vody ø42 - 2,5 MPa, vrátane filtra (ŠR32), uzatváracieho ventilu (GU32) a spätnej klapky (F32)./1 pc circulation/booster pump type Booster BFS-4 (or equivalent) on the ø42 - 2.5 MPa hot water branch, including strainer (ŠR32), shut-off valve (GU32) and check valve (F32).
|  | Rozvody teplej vody / Hot water piping (distribution) | Rozvody teplej vody ø42, Mapress, ušľachtilá oceľ, pre obe vetvy (2,5 MPa a 0,35 MPa), vrátane uzatváracích armatúr, filtrov a spätných klapiek podľa výkresu./Hot water piping ø42, Mapress, stainless steel, for both branches (2.5 MPa and 0.35 MPa), including shut-off fittings, strainers and check valves per drawing.
|  | Úprava vody – zmäkčovač / Water treatment – softener | 1 ks zmäkčovač vody AQUASET 500-N (alebo ekvivalent), vrátane filtra (F80), redukčného ventilu (RTV80, 3,5/2), spätných klapiek (KL80), poistného ventilu (SK80) a napojenia na odtok odpadovej vody./1 pc water softener AQUASET 500-N (or equivalent), including filter (F80), pressure reducing valve (RTV80, 3.5/2), check valves (KL80), safety valve (SK80) and connection to waste water drain.
|  | Expanzomat systému / System expansion vessel | 1 ks expanzomat s objemom 3000 l na vetve prívodu studenej vody (+10°C), vrátane tlakomera (ø110, rozsah 0-1,0 MPa) a poistného ventilu (PV)./1 pc expansion vessel with volume 3000 l on the cold water inlet branch (+10°C), including pressure gauge (ø110, range 0-1.0 MPa) and safety valve (PV).
|  | Doskové výmenníky tepla (hydraulické oddelenie) / Plate heat exchangers (hydraulic separation) | 2 ks doskový výmenník tepla na hydraulické oddelenie okruhov teplej vody (ø42 - 2,5 MPa a ø42 - 0,35 MPa), vrátane uzatváracích ventilov, tlakomerov a poistných ventilov na oboch stranách./2 pcs plate heat exchanger for hydraulic separation of the hot water circuits (ø42 - 2.5 MPa and ø42 - 0.35 MPa) per drawing, including shut-off valves, pressure gauges and safety valves on both sides.
|  | Elektrické napojenie a MaR kotolne / Electrical connection and control (MaR) of the boiler room | Napojenie kotlov na 220V, plynové prípojky, odvetranie spalín, kanalizačné napojenie kotlov, riadiaci systém kotolne vrátane napojenia motorizovaného zmiešavacieho ventilu (viď vyššie) a signalizácie porúch./Connection of boilers to 220V, gas connections, flue gas venting, boiler drain/sewer connection, boiler room control system including integration of the motorized mixing valve (see above) and fault signalling.
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky / Additional requirements and contractual conditions | DAP - Doprava do miesta prevádzky - Horne Saliby DAP - Delivery to: Horné Saliby, Slovakia | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky Installation of the equipment including its commissioning | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Manuál na obsluhu v SR/ENG jazyku User and maintenance manual in Slovak or English language | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Certifikát CE CE Mark (certificate) | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Záruka min. 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky / Warranty period of min. 24 months after commissioning | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Záručný a pozáručný servis s maximálnym časom nástupu servisného zásahu do 48 hodín od nahlásenia poruchy, s preukázateľnou servisnou základňou na Slovensku alebo v okolitých krajinách / Warranty and post-warranty service with maximum response time of 48 hours from fault notification, with a documented service base in Slovakia or neighbouring countries | Áno/Yes | Áno/Yes
| Rozsah dodávky / Scope of supply | Súčasťou tohto obstarania je pripojenie vykurovania (dodávka tepla) z kotolne do miestnosti defrostácie./The scope of this procurement includes the heat connection (heat supply) from the boiler room to the defrosting room. | Áno/Yes | Áno/Yes
| Kvalifikačné podmienky účasti uchádzača / Bidder eligibility requirements | Uchádzač preukáže minimálne 2 realizované referenčné projekty za posledných 5 rokov – realizácia plynovej kotolne (vrátane rozvodov TÚV) v potravinárskom alebo obdobne prevádzkovo náročnom priemysle, vrátane kontaktu na referenciu./The bidder shall demonstrate at least 2 completed reference projects within the last 5 years – implementation of a gas boiler room (including DHW distribution) in the food industry or a comparably demanding operational environment, including reference contact details. | Áno/Yes | Áno/Yes
|  | Uchádzač preukáže atestovaných zváračov potrubných rozvodov pod tlakom (EN ISO 9606 alebo ekvivalent), personál s oprávnením na montáž tlakových zariadení a plynových spotrebičov (smernica PED 2014/68/EÚ) a personál s oprávnením na revízie plynových zariadení podľa slovenskej legislatívy./The bidder shall demonstrate certified welders for pressurised piping (EN ISO 9606 or equivalent), personnel authorised for installation of pressure equipment and gas appliances (PED 2014/68/EU), and personnel authorised to perform inspections of gas equipment under Slovak legislation. | Áno/Yes | Áno/Yes