## FVE
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | NiKA, s.r.o.
IČO: | 47968613
Sídlo spoločnosti: | Nová 134 017 01 Považská Bystrica
Názov projektu: | Inovácia technologického procesu výroby syrov a inštalácia OZE v podniku NiKA, s.r.o.
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Názov zákazky: Fotovoltický lokálny zdroj FVE NiKA, s.r.o.+BESS
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie |  | Cena spolu bez DPH v EUR
Projekčné práce | Projektova dokumentacia v rozsahu Dokumentacia skutkoveho vyhotovenia | áno | áno / nie
Inžiniering | Povolenia, Funkčné skušky, MPP, revizie, uvedenie do prevadzky | áno | áno / nie
Fotovoltické moduly | Fotovoltické moduly – technická špecifikácia | 455 Wp; minimálna účinnosť FV modulu ≥ 22,8 % pri štandardných testovacích podmienkach | áno / nie
| Požadovaný počet fotovoltických modulov | 274 ks | áno / nie
Meniče | Menovitý AC výkon meničov | 50 kW + 25 kW + 20 kW | áno / nie
| Požadovaný inštalovaný výkon meničov | 95 kW | áno / nie
| Štartovacie napätie | 188 V | áno / nie
| Napäťová sústava | 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
| Krytie | IP65 | áno / nie
| Zapojenie DC a trasovanie DC kabeláže | áno | áno / nie
Nosná konštrukcia | Strešná nosná konštrukcia pre fotovoltické panely | áno | áno / nie
Systém DC | Fotovoltické káble | min 6 mm² | áno / nie
| Konektory MC4 | áno | áno / nie
| Káblové žľaby | áno | áno / nie
| UV-odolné káblové sťahovacie pásky | áno | áno / nie
Systém AC | AC rozvádzač do vonkajšieho prostredia, min IP65 | áno | áno / nie
| AC silové káble 1-CYKY-J (rôzne) | áno | áno / nie
| Káblové žľaby - pozinkované | áno | áno / nie
BESS | Kapacita BESS | 197 kWh | áno / nie
| hybridné chladenie | áno | áno / nie
| Klimatizovaný vonkajší kryt | áno | áno / nie
| Protipožiarny kryt batériového systému | áno | áno / nie
| Menovitá kapacita | 197 kWh | áno / nie
| Menovité napätie zostavy 704 V DC | áno | áno / nie
| Výstupný výkon | 50 kW | áno / nie
| Maximálny prúd AC | 75,5 A | áno / nie
| Systém batériového úložiska | Lithium Iron Phosphate (LFP) | áno / nie
| Prevádzkový rozsah teplôt: | -25 °C až + 55 °C | áno / nie
Systém uzemnenia | Uzemňovací vodič AlMgSi Ø8 mm | áno | áno / nie
| Uzemňovací kábel | áno | áno / nie
| Uzemňovacie komponenty | áno | áno / nie
| Uzemňovacie svorky fotovoltických modulov | áno | áno / nie
| Káblové oká | áno | áno / nie
| Svorky z nehrdzavejúcej ocele | áno | áno / nie
| Demontáž pôvodneho LPS na streche | áno | áno / nie
Prevádzka | Záručná doba na dielo min 60 mesiacov | áno | áno / nie
| Prevádzka a obsluha zariadenia po dobu min 60 mesiacov | áno | áno / nie
Názov zákazky: Fotovoltický lokálny zdroj FVE NiKA, s.r.o. +BESS
| Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
DPH
| Cena celkom v EUR |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR.
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Vypracoval:
Miesto: |  | Dátum: |  | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!