## VZT-A
Investor: |  | MBB a.s. , ČSA 26, Banská Bystrica
Projektant: |  | Ing. Adolf KOSTRIAN - zodpovedný projektant
Projektant: |  | Ing. Marta ŠPINEROVÁ
Stavba : |  | Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica
Objekt : |  | HALA A
Časť : |  | VZDUCHOTECHNIKA
Vypracoval: |  | Ing. Marta ŠPINEROVÁ
Dátum spracovania : |  |  |  |  | jún 2020
Revízia č. : |  | 0
Poznámka : | - Ceny sú bez DPH
- Rozsah prác a dodávok zodpovedá rozsahu danému popisu jednotlivých zariadení podľa TS a výkresovou časťou.
Zaistenie dodávky jednotlivých zariadení s odovzdávacím protokolol do konca roka 2020
- Cenová úroveň je daná obdobím spracovania
- Špecifikácia v rozpočte nenahrádza prípravársku špecifikáciu.
- Ceny zariadení v rozpočte sú získané od ich dodávateľov.
Por. |  | kód SAP |  |  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Výmera | Jednotková cena |  | Celková cena |  | Spolu cena
číslo | Sekcia | Súbor | Časť | Standard | výkaz-výmer | jednotka |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 1 - ODVLHČOVANIE ĽADOVEJ PLOCHY HALA A | [6 empty] | 0
1.101 |  |  |  |  | Adsorpčná odvlhčovacia jednotka s odvlhčovacím výkonom pri 20°C/60% - 54kg/h, procesný vzduch o vzduchovom výkone 12000m3/h-pext=300Pa, regeneračný vzduch 2100m3/h-pext=200Pa, regenerácia vzduchu (odvlhčovanie) plynovým ohrevom o výkone 63,0kW-zemný plyn G20, rotačný výmenník, Nel=10,0kW, 400V/50Hz, istenie 40A, rozmery jednotky šxhv :2246x1292x1983mm, hmotnosť 568kg Príslušenstvo: plynulá regulácia odvlhčovacieho výkonu, vstavaný regulátor-farebný dotykový dispely, vlastný snímač teploty a vlhkosti T+RV, monitorovanie zanesenia filtrov, z vnútra izolované komory sania procesného vzduchu aj regeneračného vzduchu kaučukom ohrúbke 19mm, CO2 reguácia-snímač CO2, 2xvstup 24VDC pre napájanie servopohonov klapiek, 2 výstupy 0-10VDC pre reguláciu klapiek 0-100%, (čerstvý vzduch a cirkulačný vzduch) napríklad zariadenie RLZ102G ICE Special CO2 uvedenie do prevádzky zariadenie vyžaduje výrobca zariadenia | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.102 |  |  |  |  | Regulačná klapka do štvorhranného potrubia o rozmere 900x900mm so serpohonom na 24V-ovládanie 0-10V, 5Nm napríklad RK 900x900-S, servopohon LM24-A-SR | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.103 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 900x900mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 100mm-4ks napríklad THP10 900x900/1000,n=4ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.104 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 355mm a dĺžke 900mm napríklad LDC 355/900 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.105 |  |  |  |  | Nasávací diel 900x900 pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.106 |  |  |  |  | Nasávací diel o priemere 355mm pod uhlom 45° ukončené sitom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.107 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 1000x500mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.108 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 360x800mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.109 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 400x300mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.110 |  |  |  |  | tlmiaca manžeta o rozmere 450x194mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.111 |  |  |  |  | Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 855m3/h, dosah prúdenia vzduchu 13-14m, napríklad JSR-400-pozink regulácia SPI 400 clonka | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.112 |  |  |  |  | odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA -C-1-800x200-R3-H-ZN | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.113 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.114 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø400mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø450mm | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø500mm | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø560mm | bm | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø630mm | bm | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø710mm | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø800mm vr. 42% tvarovek | bm | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø800-Ø710mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø710-Ø630mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø630-Ø560mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø560-Ø500mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø560-Ø450mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø450-Ø400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 800-400-800mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 710-400-710mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 630-400-630mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 560-400-560mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 450-400-450mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 400-400-400mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.115 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
1.116 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.117 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 1
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 1, zvýšený koeficient obtiažnosti montáže | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 2 - VETRANIE HĽADISKA (nad trestnými lavicami, časť západnej a južnej tribúny) HALA A | [6 empty] | 0
2.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia so vzduchovým výkonom 15000m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1820x900mm regulačná klapka so servopohonom 1820x900mm filtračná komora s filtrom M5 rotačný výmenník s účinnosťou 79% cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora vodného ohrievača Qohr=35,0kW (médium voda 70/50°C) komora priameho výparníka s napojením na tri kondenzačné jednotky, ∑Qchl=83,40kW (3x28,0kW) chladivo R410A s komorou pre eliminátor kvapiek komora prívodného ventilátora V=15000m3/h, pext=300-400Pa tlmiaca vložka 1820x900mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1820x900mm filtračná komora s filtrom M5 komora pre umiestnenie rozvádzača pre rekuperačnú jednotku aj pre tri kondenzačné jednotky, celkový ele.príkon 52,36kW, 400V/50Hz cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora komora odvodného ventilátora V=15000m3/h, pext=300-400Pa rotačný výmenník s účinnosťou 79% tlmiaca vložka 1820x900mm regulačná klapka so servopohonom 1820x900mm celkový rozmer : 4520x2560x2200mm, hmotnosť: 2911kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), rozvádzač prekáblovanie regulačných prvkov, revízna správa, protokol funkčnej skúšky, dopravné náklady na dodávku jednotky na miesto stavby priamo od výrobcu napríklad zariadenie CAIRplus 188.096 AVBV
2.102 |  |  |  |  | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW, chladivo R410A celkový rozmer : 930x1680x765mm, hmotnosť: 240kg predplnená chladivom R410A 8,4kg napríklad zariadenie GCH250CD1 Príslušenstvo: elektrický expenzný box, napríklad GZCH250CD.R12 rozvádzač, napríklad GZCH-3BOX.E15 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.103 |  |  |  |  | Grafická podstanica vrátane vizualizácie, technická dokumentácia | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.104 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
2.105 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 1700x1100m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ ALS 1700x1100 R1.S, voľná plocha 1,65m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.106 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 400x1000m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 400x1100 R1.S, voľná plocha 0,31m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.107 |  |  |  |  | Výfukový diel 1820x500mm pod uhlom 45° so sitom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.108 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 1820x900mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 200mm-4ks napríklad THP20 1820x900/1000,n=4ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.109 |  |  |  |  | Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 937m3/h, dosah prúdenia vzduchu 16-17m, napríklad JSR-400-pozink regulácia SPI 400 clonka | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.110 |  |  |  |  | odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA-C-1-800x200-R3-H-ZN | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.111 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 1820x500mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 200mm-4ks napríklad THP20 1820x500/1000,n=4ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.112 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø400mm | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø450mm | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø500mm | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø630mm | bm | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø710mm | bm | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø800mm vr. 42% tvarovek-gumové tesnenie | bm | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø800-Ø710mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø710-Ø630mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø630-Ø500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø450mm (gumové tesnenie) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø400mm (gumové tesnenie) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 800-400-800mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 710-400-710mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 630-400-630mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 500-400-500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 400-400-400mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.113 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
2.114 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL | m2 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.115 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD | m2 | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.116 | 3 | 60 | 24 | B | CU potrubie
[5 empty] | Medené tvrdé potrubie v tyčiach ø16mm | bm | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Medené tvrdé potrubie v tyčiach ø28mm | bm | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kaučuková tepelná izolácia s parozábranou a odolnosťou voči UV žiareniu (lesklá pokovená povrchová úprava) napríklad Trubice ARMA-CHEK SILVER SI 19x18 | bm | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kaučuková tepelná izolácia s parozábranou a odolnosťou voči UV žiareniu (lesklá pokovená povrchová úprava) napríklad Trubice ARMA-CHEK SILVER SI 28x18 | bm | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 2
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 2, zvýšený koeficient obtiažnosti montáže | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 3 - VETRANIE HĽADISKA (nad striedajucími lavicami, časť západnej a južnej tribúny) HALA A | [6 empty] | 0
3.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia so vzduchovým výkonom 15000m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1820x900mm regulačná klapka so servopohonom 1820x900mm filtračná komora s filtrom M5 rotačný výmenník s účinnosťou 79% cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora vodného ohrievača Qohr=35,0kW (médium voda 70/50°C) komora priameho výparníka s napojením na tri kondenzačné jednotky, ∑Qchl=83,40kW (3x28,0kW) chladivo R410A s komorou pre eliminátor kvapiek komora prívodného ventilátora V=15000m3/h, pext=300-400Pa tlmiaca vložka 1820x900mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 1820x900mm filtračná komora s filtrom M5 komora pre umiestnenie rozvádzača pre rekuperačnú jednotku aj pre tri kondenzačné jednotky, celkový ele.príkon 52,36kW, 400V/50Hz cirkulačná komora s klapkou ovládanou servopohonom komora komora odvodného ventilátora V=15000m3/h, pext=300-400Pa rotačný výmenník s účinnosťou 79% tlmiaca vložka 1820x900mm 63 regulačná klapka so servopohonom 1820x900mm celkový rozmer : 4520x2560x2200mm, hmotnosť: 2911kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), rozvádzač prekáblovanie regulačných prvkov, revízna správa, protokol funkčnej skúšky, dopravné náklady na dodávku jednotky na miesto stavby priamo od výrobcu napríklad zariadenie CAIRplus 188.096 AVBV
3.102 |  |  |  |  | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW, chladivo R410A celkový rozmer : 930x1680x765mm, hmotnosť: 240kg predplnená chladivom R410A 8,4kg napríklad zariadenie GCH250CD1 Príslušenstvo: elektrický expenzný box, napríklad GZCH250CD.R12 rozvádzač, napríklad GZCH-3BOX.E15 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.103 |  |  |  |  | Grafická podstanica vrátane vizualizácie, technická dokumentácia | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.104 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
3.105 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 1700x1100m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ ALS 1700x1100 R1.S, voľná plocha 1,65m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.106 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 400x1000m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 400x1100 R1.S, voľná plocha 0,31m2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.107 |  |  |  |  | Výfukový diel 1820x500mm pod uhlom 45° so sitom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.108 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 1820x900mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 200mm-4ks napríklad THP20 1820x900/1000,n=4ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.109 |  |  |  |  | Prívodná dýza s reguláciou osadená do kruhového potrubia, vzduchový výkon 937m3/h, dosah prúdenia vzduchu 15-16m, napríklad JSR-400-pozink regulácia SPI 400 clonka | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.110 |  |  |  |  | odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 800x200mm s reguláciou napríklad NOVA-C-1-800x200-R3-H-ZN | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.111 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 1820x500mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 200mm-4ks napríklad THP20 1820x500/1000,n=4ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.112 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø400mm | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø450mm | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø500mm | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø630mm | bm | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø710mm | bm | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø800mm vr. 42% tvarovek-gumové tesnenie | bm | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø800-Ø710mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø710-Ø630mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø630-Ø500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø450mm (gumové tesnenie) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | symetrický prechod Ø500-Ø400mm (gumové tesnenie) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 800-400-800mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 710-400-710mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 630-400-630mm (gumové tesnenie) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 500-400-500mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | T kus 400-400-400mm (gumové tesnenie) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.113 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 100% tvaroviek | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
3.114 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.115 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 32mm-samolepiaca pre izoláciu rozvodov vzt potrubia vedené vo vonkajšom prostredí s ochranou fóliou proti UV žiareniu napríklad K-flex AL CLAD ST 32 + samolep prepáskovanie spojov páskou AL CLAD | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.116 | 3 | 60 | 24 | B | CU potrubie
[5 empty] | Medené tvrdé potrubie v tyčiach ø16mm | bm | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Medené tvrdé potrubie v tyčiach ø28mm | bm | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kaučuková tepelná izolácia s parozábranou a odolnosťou voči UV žiareniu (lesklá pokovená povrchová úprava) napríklad Trubice ARMA-CHEK SILVER SI 19x18 | bm | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kaučuková tepelná izolácia s parozábranou a odolnosťou voči UV žiareniu (lesklá pokovená povrchová úprava) napríklad Trubice ARMA-CHEK SILVER SI 28x18 | bm | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 3
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 3, zvýšený koeficient obtiažnosti montáže | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 4 - VETRANIE PRIESTORU ŠATNE UMB SO ZÁZEMÍM | [6 empty] | 0
4.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 1800m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% vodného ohrievača Qohr=3,6kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=1800m3/h, pext=220Pa tlmiaca vložka 710x450mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka 400x300mm regulačná klapka so servopohonom 400x300mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou 94(84)% komora odvodného ventilátora V=1800m3/h, pext=220Pa tlmiaca vložka 250x355mm celkový rozmer : 2300x1600x560mm, hmotnosť: 361kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 2500MULTI ECO 30/12
4.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
4.103 |  |  |  |  | Nasávacia protidažďová žalúzia o rozmere 1000x500m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 1000x500 R1.S, voľná plocha 0,4m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.104 |  |  |  |  | Výfuková protidažďová žalúzia o rozmere 1000x500m s rámikom a ochranným sitom napríklad PZ AL 1000x500 R1.S, voľná plocha 0,4m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.105 |  |  |  |  | Spätná klapka RSK 355 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.106 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 400x400mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 100mm-2ks napríklad THP10 400x400/1000,n=2ks | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.106 |  |  |  |  | Tlmič hluku do hranatého potrubia o rozmere 400x355mm a dĺžke 1000mm, tlmiace vložky šírka 100mm-2ks napríklad THP10 400x355/1000,n=2ks | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.107 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 250mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 250/600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.108 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 200mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 200/600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.109 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 200mm, ručná napríklad TUNE-R-200-A1-H | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.110 |  |  |  |  | Výustka osadená do štvorhranného potrubia o rozmere 525x125mm s reguláciou napríklad NOVA-A-1-3-525x125-R3-H | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.111 |  |  |  |  | Výustka osadená do štvorhranného potrubia o rozmere 325x125mm s reguláciou napríklad NOVA-A-1-3-325x125-R3-H | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.112 |  |  |  |  | Výustka osadená do štvorhranného potrubia o rozmere 400x200mm s reguláciou napríklad NOVA-A-1-3-400x200-R3-H | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.113 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.114 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.115 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
4.116 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.117 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 40% tvaroviek | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
4.118 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.119 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 13mm-samolepiaca pre izoláciu prívodného potrubia osadeného v hale napríklad Armaflex DUCT 13mmx1500mm/EA-AL | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 4
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 4 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | ZARIADENIE 12 - VETRANIE PRIESTORU ŠATNE MBB SO ZÁZEMÍM | [6 empty] | 0
12.101 |  |  |  |  | Rekuperačná jednotka do vnútorného prostredia v podstropnom prevedení so vzduchovým výkonom 800m3/h pre prívod a odvod vzduchu. Prívodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 200mm regulačná klapka so servopohonom ø 200mm filtračná komora s filtrom G4 protiprúdový výmenník s účinnosťou 87(78)% vodného ohrievača Qohr=2,2kW (médium voda 70/50°C) komora prívodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x250mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodná vetva v zložení: tlmiaca vložka ø 200mm regulačná klapka so servopohonom ø 200mm filtračná komora s filtrom M5 protiprúdový výmenník s účinnosťou (78)% komora odvodného ventilátora V=800m3/h, pext=200Pa tlmiaca vložka 350x200mm celkový rozmer : 2300x1600x560mm, hmotnosť: 134kg kompletná položka Meranie a regulácia (popis v TS), jednotka bude dodaná v rozloženom stave Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign)-nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 a 1.1.2018 napríklad zariadenie DUPLEX 800MULTI ECO 30/4
12.102 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
12.103 |  |  |  |  | Spätná klapka RSK 200 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.104 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 250mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 250/600 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.105 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 200mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 200/600 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.106 |  |  |  |  | Kruhový tlmič do potrubia o priemere 160mm a dĺžke 600mm napríklad LDC 160/600 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.107 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 200mm, ručná napríklad TUNE-R-200-A1-H | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.108 |  |  |  |  | Regulačná klapka do kruhového potrubia 160mm, ručná napríklad TUNE-R-160-A1-H | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.109 |  |  |  |  | Odvodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 325x125mm s reguláciou napríklad NOVA -C-C-1-325x125-R3-H-ZN | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.110 |  |  |  |  | Prívodná výustka osadená do kruhového potrubia o rozmere 300x100mm s reguláciou napríklad NOVA -C-C-1-300x100-R3-H-ZN | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.111 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.112 |  |  |  |  | Univerzálny plastový tanier 150 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.113 |  |  |  |  | neosadené (nenaceňovať)
12.114 | 3 | 60 | 21 | B | Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
[5 empty] | Ø150mm, 30% tvaroviek | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø160mm, 30% tvaroviek | bm | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ø200mm, 30% tvaroviek | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.115 | 3 | 60 | 21 | B | Štvorhranné vzt potrubie z pozinkovaného plechu
[5 empty] | Štvorhranné vzt potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu, 40% tvaroviek | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 21 | B | Izolácie
12.116 |  |  |  |  | Tepelná kaučuková izolácia a Al fóliou o hrúbke 25mm napríklad Armaflex DUCT 25mmx1500mm/EA-AL prepáskovanie spojov AL páskou | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Kompletná montáž zariadenia 12
[5 empty] | Kompletná montáž zariadenia 12 | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 79 | B | Príslušenstvo | [6 empty] | 0
[5 empty] | Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pojazdná plošina (elektrická, kĺbová do výšky 18,0m), do 18t | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pevné lešenie do výšky 18,0m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | žeriav na prepravu vzt zariadenia na strechu do výšky 12m (obhliadka stavby) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Elektroinštalačný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | odvod kondenzátu pre zariadenie 4.104 a 12.102 plastovou rúrkou DN50 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | doplnenie chladiva | kg | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oživenie zariadenia, uvedenia do prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku, zaregulovanie, zaučenie technického pracovníka | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Betónové kocky 500x500x80mm na uchytenie rozvod izolovaného Cu-potrubia na streche, 46kg/1ks, prípadne na rozvod vzt potrubia | ks | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Štátna skúška na tlakové zariadenia | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Doprava a dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dokumentácia skutkového stavu + sprievodná technická dokumentácia 5 Parré + 1 CD elektro. forma | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Orientačné štítky, označenie zariadení, rozvody (s označením podľa údajov objednávatela), označenie a výstražné značenie pre strojovne | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | pomocné stavebné práce (búranie stavebných otvorov podľa výkresovej časti pre rozvody vzt potrubia, ošetrenie stavebných otvorov-domurovanie, maľovanie...) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | REKAPITULÁCIA DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENÍ BEZ DPH | [6 empty] | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 3 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 4 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DODÁVKA A MONTÁŽ ZARIADENIA 12 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRÍSLUŠENSTVO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | NEŠPECIFIKOVANÁ PRÁCA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0