## RV - ČS Slavec
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky Čerpadlo na pitnú vodu pre ČS Slavec
Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe
Závod |  | Rožňava
Objekt: |  | ČS Slavec
Miesto plnenia (dodania/ realizácie) |  | ČS Slavec, GPS 48.585973, 20.47845
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené vo vrte/ studni/ suchej komore, strojovni (vyplniť relevantné údaje inak uviesť " - " ) |  | strojovňa, betónový podstavec cca 1100x2600
vnútorný rozmer/ priemer: -
hĺbka uloženia: -
výška hladiny: -
Obhliadka: |  | umožnená
Parametre čerpadla požadované obstarávateľom
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ) |  | SIGMA 150-CVE-350-23-5 LN motor 160kW
Typ čerpaného média |  | pitná voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností) |  | viacstupňové
Inštalačná poloha čerpadla |  | horizontálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks) |  | 1
Montáž čerpadla/ Bez montáže |  | S montážou
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie) |  | nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulickej časti |  | liatina/nerez
Dodávka s/ bez plášťom |  | bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtlačné potrubie |  | DN 150
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať) |  | DN 200
Spúšťanie čerpadla |  | softštartér
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevypĺňať)
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM tienený kábel |  | použiť jestvujúci
Počet fáz/ napájanie motora (V) |  | 3/400
Parametre čerpadla
Parameter |  | Požadovaná hodnota |  |  | Parametre ponúkaného čerpadla
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode |  | 75 (tolerancia ± 8 %)
Min. čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode |  | 135
Max. veľkosť výkonu motora (kW) ( Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla) |  | 160
Min. účinnostná trieda motora |  | IE4
Min. krytie motora (IP) |  | 44
Min. trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012 |  | 2B
Doplňujúce informácie
Rozsah dodávky/ príslušenstvo |  | úprava betónového podstavca osadenie čerpadla, úprava el. rozvádzača (istenie) + softštartér dodávka potrubných systémov a armatúr, tesniacich prvkov - spojka - gumový kompenzátor DN200 (môže sa použiť jestvujúci) - spätná klapka DN150 (môže sa použiť jestvujúca) - uzatváracia klapka so servopohonom DN150 (môže sa použiť jestvujúca) - automatický odvzdušňovací ventil DN50 (môže sa použiť jestvujúci) - manometrická sada - dopojenie vývevy, uvedenie do prevádzky zaškolenie obsluhy revízia / dokumentácia - vyhlásenie o zhode čerpadla - vyhlásenie o zhode motor - certifikát Q - H skúška bez účasti zákazníka.
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením |  | likvidáciu jestvujúceho motora s čerpadlom zabezpečí obstarávateľ
Cenová ponuka
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks |  | Požadované množstvo |  | Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
|  | 1 |  | 0
Cena v EUR bez DPH za montáž 1 ks čerpadla |  | Požadované množstvo |  | Cena spolu za požadované množstvo montáží čerpadiel v EUR bez DPH
|  | 1 |  | 0
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Výpočet nákladov na životný cyklus
Celkový čerpaný objem (m3/ rok) |  | 256000
Účinnosť čerpadla P4/P2
Redukovaná účinnosť čerpadla P4/P2 |  | #VALUE!
Účinnosť elektromotora 1/1
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1 |  | 0%
Redukovaná celková účinosť čerpadla etaR P4/P1 |  | #VALUE!
Spotreba EE (kWh/rok) |  | #DIV/0!
Cena EE (€/MWh) |  | 150
Náklad na EE (€/rok) |  | #DIV/0!
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok) |  | 15
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť |  | #DIV/0!
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH |  | #DIV/0!
uchádzač je povinný vyplniť
vzorec
Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:
podpis oprávnenej osoby

## zdroje
Závod | Košice | Prešov | Trebišov | Vranov nad Topľou | Svidník | Rožňava | Bardejov | HS VS Starina - Košice | HS Stavby | Humenné | Michalovce
Montáž | S montážou | Bez montáže
Typ čerpaného média | surová voda | pitná voda | užitková voda
Druh požadovaného čerpadla | ATS (automatická tlaková stanica) | ponorné | vertikálne | horizontálne | kozlíkové | viacstupňové | samonasávacie
Inštalačná poloha | vertikálna | horizontálna
Dodávka s plášťom | s plášťom | bez plášťa
Spúšťanie čerpadla | napriamo | hviezda trojuholník | softštartér | frekvenčný menič
FM | dodanie FM | bez dodania FM | interovaný FM
Počet fáz/ napájanie motora | 3/400 | 1/230
Min. účinnostná trieda motora | IE2 | IE3 | IE4 | IE5 | nevyžaduje sa | IE6
Min. krytie motora (IP) | 20 | 44 | 68 | 55
Trieda presnosti čerpadla | 1B | 2B | 3B
Materiálové prevednie hydraulic. časti: špirála (stator) /obežné koleso | liatina/liatina | liatina/nerez | liatina/bronz | nerez/nerez | nerez/plast
Rozsah dodávky/ príslušenstvo | - chladiaci plášť - plavák/sondy (ochrana proti chodu na sucho) - čerpadlo+spojka+motor+základová doska
0