## Príloha č. 1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Fotovoltická elektráreň | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Základné zariadenie |  | Fotovoltické panely | Celkový inštalovaný výkon novodoplnených FV panelov najbližšie k hodnote 36 kWp zároveň však max. 36 kWp. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkonové, napäťové a prúdové parametre nových FV panelov budú elektricky kompatibilné s existujúcimi striedačmi 1 × Growatt MOD 50KTL3-X2 a 1 × Growatt MID 40KTL3-X2. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Návrh stringovania dodrží rozsah MPPT 200 – 1 000 V, maximálne DC napätie VOC 1 100 V, maximálny vstupný prúd 32 A na MPPT a maximálny skratový prúd 40 A na MPPT, a to aj pri návrhovej minimálnej teplote. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Nosná konštrukcia, kabeláž a ochrany | Dodávka bude zahŕňať kompletnú nosnú konštrukciu a upevňovacie prvky vhodné pre existujúcu strechu a navrhované FV panely. |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | Pri osadení bude zachovaná potrebná odstupová vzdialenosť od existujúcej zachytávacej sústavy bleskozvodu a nové nosné konštrukcie a ostatné vodivé časti budú zapojené do ochranného pospájania. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | DC kabeláž bude určená pre fotovoltické aplikácie, UV odolná a vhodná do vonkajšieho prostredia; konektory a prepojovacie prvky budú vzájomne kompatibilné a dimenzované na navrhnuté DC napätie a prúd. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Bezpečné vypnutie, dokumentácia a skúšky | Rozšírenie zachová a doplní systém bezpečného a požiarneho DC vypnutia tak, aby po manuálnej alebo automatickej aktivácii, vrátane straty AC napájania, napätie vzájomne prepojených FV modulov neprekročilo 120 V DC |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | ovládanie bude spoločným jednoznačne označeným tlačidlom CENTRAL STOP / POŽIARNE VYPNUTIE FVE pri existujúcich striedačoch. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Súčasťou dodávky bude návrh stringovania pred realizáciou, aktualizovaná jednopólová schéma a dokumentácia skutočného vyhotovenia, potrebné elektrické merania a skúšky, odborná prehliadka a odborná skúška (revízna správa) a funkčná skúška bezpečného DC vypnutia. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa