KARTA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Postępowanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Znak: RGK.ID.271.4.2026

Wykonawca wskazuje wartość oferowaną oraz dokument i numer strony. Brak potwierdzenia może skutkować wezwaniem do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, o ile nie prowadzi to do zmiany producenta/modelu wskazanego w formularzu oferty.

## A. Moduł PV

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc instalacji | 49,20 kWp/lokalizacja |  |  |
| Moc/konfiguracja modułów | bazowo 120 x 410 Wp; zgodnie z zasadami PFU |  |  |
| Sprawność | ≥22,5% |  |  |
| IP puszki | ≥IP68 |  |  |
| Temperatura pracy | -40...+85°C lub szerszy |  |  |
| Obciążenie wiatr/śnieg | ≥2400/5400 Pa |  |  |
| IEC 61215 | tak/równoważna |  |  |
| IEC 61730 | tak/równoważna |  |  |
| Gwarancja produkt | ≥15 lat |  |  |
| Gwarancja mocy | ≥30 lat, ≥80% |  |  |

## B. Falownik / PCS

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | 3F hybrydowy / równoważny zintegrowany układ |  |  |
| Max napięcie DC | ≥1000 V lub zgodnie z równoważną architekturą |  |  |
| MPPT | min. 4 lub równoważna funkcjonalność |  |  |
| Sprawność maks. | ≥98% |  |  |
| IP | ≥IP65 zewnętrznie |  |  |
| Temperatura | co najmniej -25...+60°C |  |  |
| Przewymiarowanie DC | ≥120% |  |  |
| SPD AC/DC | typ II wbudowane/zewnętrzne |  |  |
| Antywyspowość / sieć | tak, dokument OSD/NC RfG |  |  |
| Kompatybilność BESS | potwierdzenie producenta/systemu, że falownik i magazyn pochodzą od tego samego producenta |  |  |
| Zaoferowana moc falownika | ≥50kW lub połączenie kaskadowe* *wskazać ilość oraz moc falowników jaką Wykonawca zaoferował w celu spełnienia warunku |  |  |

## C. BESS

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia użyteczna | ≥100 kWh/lokalizacja |  |  |
| Moc ciągła ładowania/rozładowania | ≥30/30 A |  |  |
| Budowa modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu energii | tak |  |  |
| Chemia | LiFePO4 |  |  |
| BMS | tak, SOC/SOH i zabezpieczenia |  |  |
| IP | ≥IP65 zewn.; ≥IP54 wewn. |  |  |
| UN38.3 | tak |  |  |
| EN/IEC62619, PN/IEC 62619, EN 61000-6-1, | tak/równoważna |  |  |
| EN62477-1 / EMC | tak/równoważne |  |  |
| Ilość modułów | ≥10 |  |  |
| Energia nominalna w temp. otoczenia +25st. C | ≥50 kWh |  |  |
| Moc magazynu | ≥25 kW |  |  |
| Zakres napięć | Min. 440 – 570V |  |  |
| Chłodzenie | Naturalne |  |  |
| Kominikacja | CAN, RS485 |  |  |
| Cykle | ≥6000 do ≥60% EOL |  |  |
| Gwarancja | ≥10 lat |  |  |
| Black start | tak |  |  |
| Monitoring online | tak |  |  |

## D. Pompa ciepła - każda jednostka

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | powietrze-woda monoblok, inwerter |  |  |
| Czynnik | R290 |  |  |
| Moc A7/W35 | ≥16 kW |  |  |
| Moc A-7/W55 | ≥75% mocy A7/W35 |  |  |
| COP A7/W35 | ≥4,2 |  |  |
| COP A7/W55 | ≥3,0 |  |  |
| SCOP W55 | ≥3,5 |  |  |
| Klasa ErP 35/55 | A+++/A++ |  |  |
| Max temp. wody | ≥70°C |  |  |
| Min temp. pracy | ≤-25°C |  |  |
| HP Keymark / równoważny | tak |  |  |
| EN14511/14825/12102 | raport/certyfikat |  |  |
| Gwarancja producenta | ≥5 lat |  |  |
| Praca kaskadowa | tak |  |  |

## E. Licznik energii cieplnej

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| EN1434 | tak/równoważna |  |  |
| Błąd układu | ≤±3% |  |  |
| Medium | woda / glikol wg projektu |  |  |
| Komunikacja | otwarty protokół, np. Modbus/BACnet/M-Bus |  |  |
| Archiwizacja | ≥6 lat |  |  |
| Eksport danych | tak |  |  |

## F. EMS / monitoring

| Parametr wymagany | Minimum PFU/OPZ | Wartość oferowana | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- |
| PV/import/export/BESS/pompy | pełny odczyt |  |  |
| SOC/SOH | tak |  |  |
| Sterowanie BESS | tak |  |  |
| Integracja SG Ready | tak/równoważna |  |  |
| Konto administratora Gminy | tak |  |  |
| Eksport danych | tak |  |  |
| Brak obowiązkowego abonamentu w gwarancji | tak |  |  |

Podpis Wykonawcy wraz z pieczęcią:

…………………………………………….. data: