TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Instalace OZE na budovách MOb Slezská Ostrava – část A – MŠ Komerční 704/22a“

Tato Technická specifikace je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo č. xxx. Stanoví závazné technické parametry, standardy a požadavky na Dílo, jeho jednotlivé komponenty, kybernetickou bezpečnost, monitoring a servisní zajištění.

# 1. Základní technické parametry díla

- Instalovaný výkon FVE: 23,85 kWp (53 ks fotovoltaických panelů o jednotkovém výkonu 450 Wp).

- Bateriové úložiště: celková kapacita 27,6 kWh, tvořeno dvěma bateriovými sestavami po 13,8 kWh, každá pro samostatný střídač.

- Umístění: střecha objektu „Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace“ s adresou: Komerční 704/22a, Muglinov, 712 00 Ostrava, p. č. st. 1231, k. ú. Muglinov, včetně přilehlého pozemku p. č. 200/71 sloužícího jako příjezd/přístup.

- Dílo bude provedeno jako kompletní, bezpečný, provozuschopný a funkční celek v souladu se Smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a touto Technickou specifikací.

# 2. Rozsah dodávky a prací

Součástí předmětu plnění je zejména:

- dodávka a montáž fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí, střídačů, bateriových úložišť, optimizérů a rozvaděčů;

- kontrola a převzetí předem provedené přípravy (kabelové trasy, DC kabeláž) do 5 pracovních dnů od předání staveniště, se záznamem do stavebního deníku či samostatného protokolu;

Výpis provedené přípravy:

- Rozvaděč - příprava pro FVE

- mč. 131 (místnost kde budou baterie) - protipožární dveře, protipožární větrací mřížky ve stěně (2ks)

- kabeláž z místnosti 131 na střechu vč. rezervy na střeše:

- Kabel DC 6mm2 červený: 60bm x 4ks vč. chráničky

- Kabel DC 6mm2 černý: 60bm x 4ks vč. chráničky

- Kabel žlutozelený H07V-K 16: 60bm x 2ks (1x v chráničce s červeným DC kablem, 1x v chráničce s černým DC kablem)

- Kabel J-Y (St) Y 2x2x0,8: 60bm x ks vč. chráničky

- protipožární manžety v místech prostupů kabeláže:

- mč. 131/112: 6ks

- mč. 112/101: 6ks

- na střechu: 3ks

- revizní dvířka u požárních ucpávek: 3ks

- mč. 112 - kabeláž vedena v protipožárním SDK kastlíku v podhledu

- napojení provedené přípravy kabeláže a kabelových tras, ochranné a jistící prvky, uzemnění, přepěťové ochrany, řídicí a monitorovací prvky a další související technologické vybavení;

- napojení technologie FVE na stávající elektroinstalaci objektu, související stavební a montážní práce;

- nastavení a zprovoznění systému, funkční zkoušky, výchozí revize, uvedení do provozu;

- kompletní revize stávající jímací soustavy (hromosvodu) dotčeného objektu, posouzení vhodnosti stávající ochrany před bleskem, návrh nezbytných úprav, doložení výpočtu dostatečných vzdáleností, výchozí revize a předání revizní dokumentace;

- předání kompletní dokladové části vč. dokumentace skutečného provedení (podrobný výčet předávaných dokladů stanoví čl. VIII. Smlouvy o dílo).

# 3. Požadavky na technologické komponenty

## 3.1 Certifikace a technické normy

Instalovány mohou být výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány, a to na základě těchto souborů norem:

| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1 / EN 50549-2 |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056 nebo IEC 62619 nebo IEC 62620 nebo EN 62619 nebo EN 62620 nebo EN 63056) |

Veškeré komponenty musí dále splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, příslušné závazné části norem ČSN/EN a musí být určeny pro dlouhodobý provoz na území Evropské unie.

## 3.2 Minimální účinnost

| Technologie | Minimální účinnost |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | 21,0 % – monofaciální monokrystalické; 20,0 % – monofaciální multikrystalické; 21,0 % – bifaciální při 0 % bifaciálním zisku; 12,0 % – tenkovrstvé; nestanoveno pro speciální výrobky a použití |
| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |

## 3.3 Garantovaná životnost a záruky

| Technologie | Požadované zajištění životnosti / záruka |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovaná výrobcem; min. 12letá produktová záruka |
| Měniče | záruka trvající min. 10 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |
| Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 80 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie (Energy Throughput) |

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy, umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

# 4. Kybernetická bezpečnost

## 4.1 Obecný rámec

- Dodávané zařízení, software, komunikační rozhraní a systémy vzdáleného monitoringu musí splňovat požadavky právních předpisů ČR a EU vztahující se ke kybernetické bezpečnosti, jakož i požadavky a doporučení Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), jsou-li na předmět Díla aplikovatelné.

- Zhotovitel doloží, zda jeho systémy a komponenty podléhají povinné certifikaci či registraci u NÚKIB, a případně předloží příslušná osvědčení.

## 4.2 Původ a integrita komponentů

- Střídače, bateriové management systémy, komunikační brány a monitoring musí pocházet od výrobců, kteří nejsou na sankčních seznamech EU/USA ani na seznamech nedůvěryhodných dodavatelů vydávaných NÚKIB.

- Zhotovitel předloží prohlášení o dodavatelském řetězci identifikující výrobce klíčových komponentů a zemí jejich původu.

- Firmware všech zařízení musí být v době předání v aktuální stabilní verzi; Zhotovitel doloží verze firmware a hashe pro ověření integrity.

## 4.3 Bezpečnostní vlastnosti zařízení

- Povinná změna hesla při prvním přihlášení u všech zařízení.

- Šifrovaná komunikace veškerých zařízení s cloudem, monitoringem či vzdálenou správou.

- Možnost deaktivace nebo fyzického zabezpečení fyzického rozhraní pro servisní přístup.

- Zákaz hardwarových zadních vrátek či nedeklarovaných komunikačních kanálů – Zhotovitel předloží čestné prohlášení výrobce.

## 4.4 Síťová architektura a vzdálený přístup

- Systémy FVE musí být provozovány v samostatném síťovém segmentu (VLAN nebo fyzicky oddělená síť), odděleném od podnikové IT sítě Objednatele.

- Zhotovitel před zahájením instalace navrhne a zdokumentuje síťovou architekturu vč. všech komunikačních toků.

- Vzdálený přístup Zhotovitele/výrobce výhradně přes zabezpečený VPN tunel s vícefaktorovou autentizací, s logováním (uchování logů min. 1 rok).

- Objednatel může vzdálený přístup kdykoli ukončit nebo omezit; trvalé vzdálené připojení bez souhlasu Objednatele je zakázáno.

## 4.5 Cloudové služby a zpracování dat

- Zhotovitel jednoznačně identifikuje, jaká provozní data jsou odesílána do cloudu výrobce/třetí strany, na jaké servery a za jakým účelem.

- Data o výrobě a provozu FVE nesmí být ukládána mimo EU bez výslovného písemného souhlasu Objednatele.

- Zhotovitel předloží podmínky zpracování dat v souladu s GDPR.

## 4.6 Software a aktualizace

- Dostupnost bezpečnostních aktualizací firmware a softwaru po dobu min. 5 let od předání díla; každá bezpečnostní záplata bude písemně oznámena.

- Software pro monitoring a SCADA/HMI rozhraní nesmí ke dni předání díla obsahovat komponenty se známou aktivní zranitelností v databázi CVE s hodnocením CVSS ≥ 7,0.

## 4.7 Řízení přístupu a správa identit

- Podpora správy přístupových oprávnění; sdílené účty jsou zakázány – každý uživatel má samostatný účet.

- Audit log přístupů (kdo, kdy, jaká operace) s možností exportu.

# 5. Monitoring a dispečerské řízení

Systém musí umožňovat nepřetržitý monitoring výroby, spotřeby, stavu bateriového úložiště a dalších provozních veličin, minimálně v tomto rozsahu:

| Veličina | Místo měření |
| --- | --- |
| Výkon AC (kW) | Výstup střídačů, předávací místo |
| Výroba energie (kWh) | Kumulativní, každý střídač |
| Napětí a proud DC | Každý string nebo MPPT větev |
| Napětí a frekvence AC | Předávací místo |
| Teplota panelů a okolní teplota | Min. 1 snímač / 100 kWp |
| Sluneční irradiace (W/m²) | Min. 1 pyranometr v rovině panelů |
| Stav a alarmy střídačů | Každý střídač |
| Stav jističů a ochran | Hlavní rozváděč AC |
| Stav bateriového systému | BMS |

Dispečink dále zajistí:

- odpovídající přesnost měření a uchovávání, archivaci a export dat;

- víceúrovňovou správu uživatelských oprávnění;

- webové rozhraní přístupné bez instalace specializovaného SW a mobilní aplikaci s real-time dashboardem (aktuální výkon, denní a celková výroba, stav zařízení, grafy, porovnání skutečné a predikované výroby), správu alarmů dle závažnosti a jejich zasílání, přehled dostupnosti střídačů a elektrárny, správu uživatelů a reporting (automatické generování, exporty);

- dálkové ovládání – spuštění/odstavení celé elektrárny i jednotlivých střídačů, nastavení omezení výkonu (P-limit) v kW i procentuálně, nastavení jalového výkonu/účiníku, vzdálené ovládání odpínačů a jističů, nastavení ochranných parametrů (napěťová, frekvenční) v rozsahu povoleném normami;

- připravenost pro účast na podpůrných službách;

- zařízení pro internetovou komunikaci;

- integraci s interními systémy Objednatele (API rozhraní, podpora různých protokolů).

- Zhotovitel doloží technické listy a původ hlavních technologických komponent (FV panely, střídače, bateriová úložiště, monitorovací a řídicí systémy, elektroměry, komunikační prvky).

# 6. Vztah k ostatním dokumentům

Technické podmínky, specifikace a technické/uživatelské standardy neuvedené v této Technické specifikaci jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré zde uvedené technické parametry s výjimkou odkazů na určité dodavatele, výrobky, patenty, užitné či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. V případě rozporu mezi Technickou specifikací a projektovou dokumentací má přednost požadavek zajišťující vyšší kvalitativní, bezpečnostní nebo funkční standard, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, přičemž co je případný vyšší kvalitativní, bezpečností nebo funkční standard posoudí technický dozor investora (TDI). Celkový soulad díla je dále určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami a podmínkami dotační výzvy Modernizačního fondu – RES+ č. 4/2025.