## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu/Call for Tenders – Market Research
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu/ Detailed technical description and data confirming the technical specifications of the delivered item
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Výmena výmenníka tepla - rúrkový výmenník tepla/Heat Exchanger Replacement – Tube Heat Exchanger | [6 empty] | Počet kusov/pieces: | 1
1
1 | Vymedzenie častí/ Scope of Parts |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre/ Description / Technical Specification - Required Technical Parameters |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra/ Numeric Value / Value / Parameter Specification - Mandatory / Required Value |  | Merná jednotka/ Unit | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania)/ Proposed Technology Parameters – the applicant shall specify the exact value of the parameter for the proposed technology (value / numerical data etc., according to the specification) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Výmena výmenníka tepla - rúrkový výmenník tepla/Heat Exchanger Replacement – Tube Heat Exchanger |  |  | náhrada za existujúci výmenník tepla so sklenenými rúrkami/Replacement heat exchanger for the existing unit equipped with glass tubes |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Maximálny hmotnostný prietok vzduchu v sušiarni (1 256 200 m³/h pri 60 °C/150 m n. m.)/Maximum kiln air mass flow |  | 1300000 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  | požadovaný hmotnostný prietok vzduchu v sušiarni min./ Required air mass flow rate in the dryer (min.) |  | 1036000 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  | rúrkový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele s účinnosťou min. /Stainless steel tube heat exchanger with min. efficiency min. |  | 87 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Celková strata tlaku pri požadoavnom min. prietoku vzduchu max./ Total pressure drop at required min. air flow rate (max.) |  | 29 |  | daPa | hodnota:
1 |  |  |  | Usporiadanie rúrok - zvislé, v tvare V/ Tube arrangement- vertical, V-shaped |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prúdenie privádzaného vzduchu - vodorovne okolo rúrok/Supply air flow - horizontal around tubes |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prúdenie odvádzaného vzduchu - zdola cez rúrky/ Exhaust air flow - from bottom through tubes |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ výmenníka 9½EV6-337-193 alebo ekvivalent / Exchanger type 9½EV6-337-193 or functional equivalent |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Teplovýmenná plocha min. /Heat exchanger surface min. |  | 18345 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Δp na strane privádzaného vzduchu pri min. požadovanom prietoku/Δp supply air side at min. required flow rate |  | 16 |  | daPa | hodnota:
1 |  |  |  | Δp na strane odvádzaného vzduchu pri požadoavnom min. Prietoku/ Δp exhaust air side at min. required flow rate |  | 13 |  | daPa | hodnota:
1 |  |  |  | Δp na strane privádzaného vzduchu pri max. prietoku max./Δp supply air side at max. flow rate |  | 24.5 |  | daPa | hodnota:
1 |  |  |  | Δp na strane odvádzaného vzduchu pri max. prietoku max. /Δp exhaust air side at max. flow rate |  | 22.5 |  | daPa | hodnota:
1 |  |  |  | Najnižšia teplota okolitého vzduchu bez výraznej tvorby námrazy max./ Lowest ambient air temperature without significant frost formation; lower ambient temperatures require operational provisions for frost protection |  | -12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Hmotnosť vrátane krytov odvádzaného vzduchu max./ Weight including exhaust air hoods max. |  | 80000 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Materiál rúrok nehrdzavejúca oceľ (EN 1.4301/AISI 304)/ Tube material stainless steel (EN 1.4301 / AISI 304) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Materiál rúr, základného rámu, výplňových panelov bočných stien - nehrdzavejúca oceľ (EN 1.4301/AISI 304)/ Material tube sheets, base frame, filling panels, stainless steel side walls stainless steel (EN 1.4301 / AISI 304) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Max. prevádzková teplota / Max. operating temperature |  | 110 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Ochrana pred mrazom/ Frost protection |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia/ Additional cost components of the procured equipment |  | Doprava na miesto realizácie/ Delivery to the place of execution | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky/ Installation and commissioning of the equipment | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 |  | Miesto/Place:
1
1 |  | Dátum/Date:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa/signature and stamp of the proposer