## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Technológia chladenia priestorov výroby rozrábky a chladiarenskej komory spolu s vetraním | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Predajňa - zrecia komora |  | Chladiaci agregát č. 1 | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovanie v rozmedzí |  | -8 - -15 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota okolia max. |  | 30 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. (Subcool) |  | 10 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Operačný mód - hlučnosť max. |  | 45 |  | bd | áno/nie:
1 |  |  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MIN |  | 3 - 3,5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Potrebný Chladiaci výkon - MAX |  | 22 - 24 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon max. |  | 28 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Odber (400V) v rozmedzí |  | 30 - 40 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 58 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kompressor z inverterom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pripojenie cez Modbus RTU - R485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparník č. 1 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 8.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 4300 - 4970 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | °C | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 105 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 1.5 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.35 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č. 1 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly / Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Výparníkč. 2 k chladiacemu agregátu č. 1 | Výkon min. |  | 4.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 1900 - 2100 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 12 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | 2,8 - 3,2 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 70 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70 - 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.9 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.2 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k Výparníku č. 2 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | zrecia komora opláštenie | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 26.85 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 9 |  | m | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie presklené hliník vrátane dverí. Materiál napr.Reynaers Master Line 8 HI+ rám Hiden vent, alet. Schucco AVS 75.SI |  | 15.6 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Dvere Hliníkové presklené 600/2000 pravé, Materiál napr.Reynaers Master Line 8 HI+ rám Hiden vent, alet. Schucco AVS 75.SI |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Opláštenie predná strana |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hliníkový profil RAL 9005 matný |  | Ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | výška hliníkového rámu 97mm |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | hrúbka hliníkového rámu 77mm |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Uw=0,89 W/m2K |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Uf=1,3W/m2K |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | chladiarenská komora | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 111.55 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, pravé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 82.4 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Suchý sklad | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 28.05 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie zadná strana a strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, pravé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 82.4 |  | m | hodnota:
1 | Rozšírenie výroby |  | Výparník č.3 k chladiacemu agregátu do chladiarenskej komory | Výkon min. |  | 3.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 3500 - 3600 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota max. |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70- 1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | EC ventilátor - riadením 0-10V |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č.3 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | zrecia komora opláštenie | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 95.238 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 37.312 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, ľavé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, krídlové, ľavé, 1000x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 75.6 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Výrobná miestnosť manipulačná chodba | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 123.255 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 95 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, dvoj krídlové, 1600x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 108.4 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Chladený sklad | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 38.28 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie steny |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | PUR panel - 120 mm - zámkový system |  | 15.54 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Opláštenie strop |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hustota PIR |  | 40 |  | Kg/m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Požiarna odolnosť 30 min |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chldiarenské Dvere, dvoj krídlové, 1600x2000, hrúbka dverí 80 mm , Bielá z alu rohovými lištami, vhodné na potravinársky priemysel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rohové oplaštenie VNUT.-VONK. , 50x50 |  | 30.8 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Výparník č. 4 k chladiacemu agregátu do sušiarne | Výkon min. |  | 3.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Povrchová rezerva v rozmedzí |  | 5 - 15 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Prietok vzduchu v rozmedzí |  | 3500-3600 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota v miestnosti max. |  | 0 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Regulácia tlaku - teploty na sacej strane – elektronicky |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R513A |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vyparovacia teplota |  | -10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Kondenzačná teplota v rozmedzí |  | 35 - 45 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prehriatie max. |  | 5 - 6 |  | K | hodnota:
1 |  |  |  | Váha výparníka max. |  | 50 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rýchlosť ventilátora min - max |  | 70-1500 |  | ot./min | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 0.7 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 0.17 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výparník z Nerez opláštenim a DX povrchovou úpravou výmenníka |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Ovládanie k výparníku č. 4 | Elektronický EXP ventil z možnosťou pripojenia Modbus RTU - RS485 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrický regulátor - regulováním výkonu 0-10-4-20 mA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ovládanie všetkých prvkov chladenia (Výkonu) - Nepretrž. Režim |  | 0 - 10 - 4-20 |  | V - mA | hodnota:
1 |  |  |  | Ovládanie cez inverter (Ventilátori) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia vyparovania chladiva do výparníkov pomocou elektronických expanzných ventilov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektrické rozvádzače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikačné moduly /Monitoring XWEB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Vetracie zariadenie do výroby rozrábky |  | Rekuperačná jednotka | Rotačný bubnový výmenník tepla |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Tukový filter |  | Áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prívod vzduchu |  | 10000 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Odsávanie vzducu |  | 10000 |  | m³/hod. | hodnota:
1 |  |  |  | Prívod Pa |  | 300 |  | Pa | hodnota:
1 |  |  |  | Odsávanie Pa |  | 300 |  | Pa | hodnota:
1 |  |  |  | Výpočtová vonk. Teplota leto |  | 40 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Výpočtová vonk. Teplota zima |  | -11 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Rekuperácia tepla |  | 75-80 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Počet ventilátorov |  | 1 - 4 |  | Ks | hodnota:
1 |  |  |  | Odber max. |  | 15.2 |  | A | hodnota:
1 |  |  |  | Plný príkon ventilátora max. |  | 9.8 |  | kW | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa