## Necertifikované tovary
Výzva č. 100/2026 - Názov: "DNS VAKM výzva 100/2026 pre závod Košice a závod Humenné - regulačné ventily DN50, DN80, DN100, filtre DN80, DN100 kompatibilné s príslušným ventilom“
Príloha č. 2
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Regulačný ventil hydraulicky ovládaný membránový ventil určený na automatické udržiavanie stabilného výstupného tlaku na vopred nastavenej hodnote a to bez ohľadu na kolísanie vstupného tlaku alebo meniace sa prietokové pomery v rozvodnej sieti Menovitá svetlosť a tlaková trieda: - menovitá svetlosť DN50 - tlaková trieda PN16 -dĺžka 225 mm Prevádzkové parametre : -vstupný tlak (p1): 0,8 MPa -výstupný tlak (p2): 0,35 MPa -minimálny rozsah regulácie prietoku (Q_min): od 0,00 l/s-1 do 0,02 l/s-1 Funkčné a konštrukčné požiadavky: Stabilita regulácie: zabezpečenie plynulej regulácie tlaku aj pri minimálnych (blízkych nule) prietokoch bez vzniku nestability, hluku, vibrácií alebo oscilácie výstupného tlaku Riadiaci obvod: riadenie hlavného ventilu (otváranie, uzatváranie a modulácia) cez externý riadiaci obvod (regulačnú slučku) vyhotovenú z nehrdzavejúcej ocele. Servisovateľnosť: Konštrukcia riadiaceho obvodu musí umožnovať bezpečné vykonávanie údržby a servisu komponentov slučky za plnej prevádzky potrubného systému (pri zachovaní prietoku hlavný ventilom) bez zmeny nastaveného redukovaného tlaku. Ochrana systému: riadiaci obvod (regulačná slučka) musí byť vybavený integrovaným samočistiacim filtrom na ochranu pilotných ventilov pred nečistotami Meracie prvky: súčasťou dodávky a priameho osadenia na ventile musia byť dva manometre (1 ks na monitorovanie vstupného tlaku a 1 ks na monitorovanie výstupného tlaku) Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil-filter | ks | 1 |  |  |  | 0
2 | Regulačný ventil Hydraulicky ovládaný membránový ventil určený na automatické udržiavanie stabilného výstupného tlaku na vopred nastavenej hodnote a to bez ohľadu na kolísanie vstupného tlaku alebo meniace sa prietokové pomery v rozvodnej sieti. Menovitá svetlosť a tlaková trieda: -menovitá svetlosť DN80 -tlaková trieda PN16 -dĺžka 300 mm Prevádzkové parametre : -vstupný tlak (p1): 0,8 MPa -výstupný tlak (p2): 0,35 MPa -minimálny rozsah regulácie prietoku (Q_min):od 0,00 l/s-1 do 0,02 l/s-1 Funkčné a konštrukčné požiadavky: Stabilita regulácie: zabezpečenie plynulej regulácie tlaku aj pri minimálnych (blízkych nule) prietokoch bez vzniku nestability, hluku, vibrácií alebo oscilácie výstupného tlaku Riadiaci obvod: riadenie hlavného ventilu (otváranie , uzatváranie a modulácia) cez externý riadiaci obvod (regulačnú slučku) vyhotovenú z nehrdzavejúcej ocele. Servisovateľnosť: Konštrukcia riadiaceho obvodu musí umožnovať bezpečné vykonávanie údržby a servisu komponentov slučky za plnej prevádzky potrubného systému (pri zachovaní prietoku hlavným ventilom ) bez zmeny nastaveného redukovaného tlaku. Ochrana systému: riadiaci obvod (regulačná slučka) musí byť vybavený integrovaným samočistiacim filtrom na ochranu pilotných vetilov pred nečistotami Meracie prvky: súčasťou dodávky a priameho osadenia na ventile musia byť dva manometre (1 ks na monitorovanie vstupného tlaku a 1 ks na monitorovanie výstupného tlaku) Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil-filter | ks | 3 |  |  |  | 0
3 | Regulačný ventil Hydraulicky ovládané membránové ventily určené na automatické udržiavanie stabilného výstupného tlaku na vopred nastavenej hodnote a to bez ohľadu na kolísanie vstupného tlaku alebo meniace sa prietokové pomery v rozvodnej sieti. Menovitá svetlosť a tlaková trieda: - menovitá svetlosť DN80 - tlaková trieda PN16 Prevádzkové parametre : - vstupný tlak (p1): 0,62 MPa - výstupný tlak (p2): 0,35 MPa - minimálny rozsah regulácie prietoku (Q_min):od 0,00 l/s-1 do 0,02l/s-1 Funkčné a konštrukčné požiadavky: Stabilita regulácie: zabezpečenie plynulej regulácie tlaku aj pri minimálnych (blízkych nule) prietokoch bez vzniku nestbility, hluku, vibrácií alebo oscilácie výstupného tlaku Riadiaci obvod: riadenie hlavného ventilu (otváranie, uzatváranie a modulácia) cez externý riadiaci obvod (regulačnú slučku) vyhotovenú z nehrdzavejúcej ocele. Servisovateľnosť: Konštrukcia riadiaceho obvodu musí umožnovať bezpečné vykonávanie údržby a servisu komponentov sučky za plnej prevádzky potrubného systému(pri zachovaní prietoku hlavným ventilom )bez zmeny nastaveného redukovaného tlaku. Ochrana systému: riadiaci obvod (regulačná slučka) musí byť vybavený integrovaným samočistiacim filtrom na ochranu pilotných vetilov pred nečistotami Meracie prvky: súčasťou dodávky a priameho osadenia na ventile musia byť dva manometre (1 ks na monitorovanie vstupného tlaku a 1 ks na monitorovanie výstupného tlaku) Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil-filter | ks | 2 |  |  |  | 0
4 | Filter DN80 Integrovaná filtrácia : ochranný potrubný mechanický filter DN80 PN16, ktorý je pevne konštrukčne spojený s regulačným ventilom a osadený bezprostredne pred jeho vstupnú prírubu v smere prúdenia méda na zabezpečenie kontinuálnej filtrácie Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil-filter | ks | 2 |  |  |  | 0
5 | Regulačný ventil hydraulicky ovládaný membránový ventil určený na automatické udržiavanie stabilného výstupného tlaku na vopred nastavenej hodnote a to bez ohľadu na kolísanie vstupného tlaku alebo meniace sa prietokové pomery v rozvodnej sieti. Menovitá svetlosť a tlaková trieda: - menovitá svetlosť DN100 - tlaková trieda PN16 Prevádzkové parametre : - vstupný tlak (p1): 0,62 MPa - výstupný tlak (p2): 0,35 MPa - minimálny rozsah regulácie prietoku (Q_min): od 0,00 l/s-1 do 0,02l/s-1 Funkčné a konštrukčné požiadavky: Stabilita regulácie: zabezpečenie plynulej regulácie tlaku aj pri minimálnych (blízkych nule) prietokoch bez vzniku nestability, hluku, vibrácií alebo oscilácie výstupného tlaku Riadiaci obvod: riadenie hlavného ventilu (otváranie, uzatváranie a modulácia) cez externý riadiaci obvod (regulačnú slučku) vyhotovenú z nehrdzavejúcej ocele. Servisovateľnosť: Konštrukcia riadiiaceho obvodu musí umožnovať bezpečné vykonávanie údržby a servisu komponentov slučky za plnej prevádzky potrubného systému (pri zachovaní prietoku hlavným ventilom ) bez zmeny nastaveného redukovaného tlaku. Ochrana systému: riadiaci obvod (regulačná slučka) musí byť vybavený integrovaným samočistiacim filtrom na ochranu pilotných vetilov pred nečistotami Meracie prvky: súčasťou dodávky a priameho osadenia na ventile musia byť dva manometre (1 ks na monitorovanie vstupného tlaku a 1 ks na monitorovanie výstupného tlaku) Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil | ks | 1 |  |  |  | 0
6 | Filter DN100 Integrovaná filtrácia: ochranný potrubný mechanický filter DN 100 PN 16, ktorý je pevne konštrukčne spojený s regulačným ventilom a osadený bezprostredne pred jeho vstupnú prírubu v smere prúdenia média na zabezpečenie kontinuálnej filtrácie Nutnosť zachovať kompatibilitu ventil-filter | ks | 1 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač