Ing. Tomáš Venhač PK23

1.MÁJA 2055/7, 069 01 SNINA

Tel.:0908 354 759, mail: tomas.venhac@gmail.com

IČO: 50 118 536

Názov stavby:

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE súp. č. 2845

TECHNICKÁ SPRÁVA - PBS

MIESTO STAVBY:

katastrálne územie Snina,

p.č. C KN 5066/204

STAVEBNÍK:

Mesto Snina

PROJEKTANT PROFESIE

Ing. Tomáš Venhač PK23

1. mája 2055/7

069 01 SNINA

DÁTUM

Február 2019

- RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie dielu PBS sú stavebné úpravy objektu súp. č. 2845 v minulosti slúžiaceho ako centrum voľného času, na Zariadenie opatrovateľskej služby rodinného typu a denný stacionár. Súčasťou stavby sú navrhované opatrenia pre zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Objekt je trojpodlažný, zastrešený sedlovou strechou z drevených väzníkov. Na najnižšom podlaží sa nachádzajú sklady, tieto priestory nie sú prístupné pre užívateľov zariadenia - nie sú predmetom riešenia dielu ASR, priestor ostáva bez využitia a nebude slúžiť priestorom zariadenia. Z hľadiska dielu ASR, t.j. na 1.NP sa nachádza zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 10 klientov. Zariadenie je navrhnuté v zmysle rodinného typu, tvoria ho dve samostatné bytové jednotky s kapacitou 2 x 5 klientov, ktorí budú ubytovaní v samostatných dvoj a jednoposteľových izbách. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti sa nenachádza v zozname Vyhlášky 578/2004 Z.z. a preto možno konštatovať, že sa nezaraďuje medzi zdravotnícke zariadenia. V zmysle Vyhlášky 448/2008 Z.z. sa takéto zariadenie zaraďuje medzi sociálne zariadenia. V zmysle zákona 50/1976 Z.z. §43c ods. 1h) zaraďujeme sociálne zariadenia medzi nebytové budovy, t.j. budeme s ním uvažovať ako s priestorom na ubytovanie. V riešenom objekte sa celkovo nachádzajú 3 byty, preto v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §94 ods. 5 definujeme riešený objekt ako stavbu na ubytovanie skupiny B.

Z hľadiska dielu ASR, t.j. na 2.NP sa nachádza denný stacionár s kapacitou podľa projektanta dielu ASR 20 klientov. Súčasťou stacionáru je denná miestnosť, oddychová miestnosť, výdajňa stravy, sociálne zariadenia a taktiež WC prispôsobené pre užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, resp. pre imobilné osoby. V zmysle Vyhlášky 448/2008 Z.z. §12 ods. 3c) bod 1.7 sa zaraďuje denný stacionár medzi sociálne zariadenia. Denný stacionár je navrhovaný tak, že jeho prevádzka nebude zriadená z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia osôb, či nepriaznivého stavu, ale z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V zariadení denného stacionára sa neuvažuje s prítomnosťou zdravotnej sestry! Zariadenie denného stacionára budem riešiť v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. ako nevýrobnú stavbu.

V objekte sa nepredpokladá pobyt osôb neschopných samostatného pohybu, či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preto Zariadenie opatrovateľskej služby, či denného stacionára nezaraďujeme medzi sociálne zariadenia, ktoré je potrebné riešiť v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §96, t.j. nevzťahujú sa tu požiadavky protipožiarnej bezpečnosti na lôžkové oddelenia zdravotníckych zariadení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že riešená budova bude posudzovaná podľa podlaží nasledovne:

- najnižšie podlažie - nevýrobná stavba

- vstupné podlažie - stavba na ubytovanie skupiny B

- najvyššie podlažie - nevýrobná stavba

  - Všeobecné ustanovenia podľa STN 73 0834

Podľa STN 73 0834 čl. 2.1.1 sa zmeny stavieb členia podľa rozsahu závažnosti z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti do 3 skupín:

I - 	zmeny stavieb s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti;

II - 	zmeny stavieb s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti;

III - 	zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek platného právneho predpisu, ktorým sa 	ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Podľa STN 73 0834 čl. 2.1.2 sa za zmenu stavby alebo prevádzky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti považuje zmena funkcie a to:

- zvýšenie náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo

- zvýšenie hodnoty súčiniteľa an, alebo

- zvýšenie počtu osôb podľa STN 73 0818, alebo

- zvýšenie počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo

- dodatočné zateplenie stavieb kontaktným zatepľovacím systémom, alebo

- zmena doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie, alebo

- zmena účelu stavby.

Na riešenom objekte sa uvažuje so zvýšením náhodného požiarneho zaťaženia, zvyšuje sa počet osôb, rovnako aj počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, rieši sa dodatočné zateplenie stavby kontaktným zatepľovacím systémom, navrhujeme výťah, t.j. technologický súbor  a dochádza ku zmene účelu stavby.

Podľa STN 730834 (budova postavená v 50-tych rokoch 20.storočia) ods. 2.2.4 zaraďujeme riešenú stavbu do zmien stavby skupiny II. Podľa STN 730834 ods. 2.2.3 sa zmeny stavby skupiny II vždy dovoľujú riešiť ako zmeny stavieb skupiny III.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že projektovú dokumentáciu riešim v zmysle platných STN 9202xx a platných vyhlášok. V zmysle Vyhlášky 334/2018 Z.z. §102 bb) ods. 1 projektovú dokumentáciu vypracovanú podľa predpisov účinných do 31.decembra 2018 je možné doložiť k žiadosti o stavebné povolenie najneskôr do 30.júna 2019.

  - Požiarna výška

Požiarna výška stavieb sa určuje v zmysle Vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. § 7 odsek 5 a prílohy č. 2 tejto vyhlášky, resp. podľa STN 92 0201-2 ods. 2.2.1 – 2.2.9, obr. 3.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §7 ods. 1 sa za prvé požiarne podlažie považuje najnižšie podlažie, ktorého povrch podlahy nie je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že za prvé nadzemné požiarne podlažie budem považovať podlažie na výškovej kóte -2,700 podľa priloženej projektovej dokumentácie dielu ASR.

Z toho vyplýva, že riešená stavba má tri nadzemné požiarne podlažia a požiarnu výšku 6,20 m.

  - Konštrukčný celok

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §13 ods. 3 nehorľavý konštrukčný celok má stavba, ak nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby a požiarne deliace konštrukcie stavby pozostávajú len z konštrukčných prvkov druhu D1.V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §13 ods. 4a), ak má stavba zvislé nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby a zvislé požiarne deliace konštrukcie stavby len druhu D1 a ostatné nosné konštrukcie stavby a požiarne deliace konštrukcie stavby môžu byť druhu D2, zaraďujeme takýto konštrukčný celok stavby medzi zmiešaný.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §13 ods. 10 b) sa pri zatrieďovaní konštrukčného celku nezohľadňuje konštrukčný prvok, v poslednom požiarnom nadzemnom podlaží v stavbe s nehorľavým alebo zmiešaným konštrukčným celkom, ktorá má viac ako 2 nadzemné podlažia a požiarnu výšku najviac 22,5 m.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že riešená stavba má nehorľavý konštrukčný celok.

  - Požiarne úseky

Posudzovaný objekt sa člení na požiarne úseky v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §3. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č. 1. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č. 1 bod 1a) musí vo všetkých stavbách tvoriť samostatný požiarny úsek chránená úniková cesta, resp. cesty. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č. 1 bod 4a) musí v stavbách skupiny B určených na ubytovanie tvoriť samostatný požiarny úsek každá obytná bunka a podľa bodu 4c) iné priestory, ktoré sú umiestnené v stavbe určenej na bývanie alebo ubytovanie.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č.1, bod 1c) vo všetkých stavbách musí tvoriť samostatný požiarny úsek výťahová šachta. Výťahová šachta sa nachádza v rámci čiastočne chránenej únikovej cesty a preto nie je možné, aby tvorila jej súčasť.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č. 1 bod 1i) musí kotolňa s výkonom viac ako 100 kW tvoriť samostatný požiarny úsek. V riešenej budove má kotolňa menej ako 100 kW a nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek.

Riešená budova sa člení na nasledujúce požiarne úseky:

| Označenie požiarneho úseku | Názov požiarneho úseku | Miestnosti v požiarnom úseku podľa dielu ASR |
| --- | --- | --- |
| N 1.01 | Zázemie | -101, -102, -103, 104, 105 |
| N 2.01 | Hygiena + TM | 102, 133, 135, 137 |
| N 2.02 | Zázemie zamestnancov | 107, 108, 109 |
| N 2.03 | Izolačná miestnosť | 110, 136 |
| N 2.04 | Byt č. 1 | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
| N 2.05 | Byt č. 2 | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| N 2.06/N2-N3 | CHÚC "A" | 130, 131, 214 |
| N 2.07/N2-N3 | ČCHÚC | 100, 101, 103, 201,202 |
| N 2.08 | Výlevka | 132 |
| N 2.09/N2-N3 | Výťahová šachta | 134,215 |
| N 3.01 | Hygiena | 203, 204, 205, 206, 207 |
| N 3.02 | Denný stacionár | 208, 209, 211, 213 |
| N 3.03 | Zázemie zamestnancov | 216, 217, 218, 219, 220, 221 |
| N 3.04 | Byt | 210 |

Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek bude tvoriť chránenú únikovú cestu typu A v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §54 ods. 1a). Únikové cesty v riešenom objekte sú stanovené ako chránené únikové cesty typu A.

- VÝPOČET POŽIARNEHO ZAŤAŽENIA

  - Určenie požiarneho zaťaženia podľa STN 92 0201-1

Pre niektoré priestory je možné určiť hodnotu požiarneho zaťaženia priamo v zmysle STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1:

- Byty - 50 kg.m-2 - položka 16

- WC, umývarne a priestory bez čalunených nábytkov - 7,5 kg.m-2 - položka 21

- Kompresorové stanice pre nehorľavé plyny a čerpacie stanice pre nehorľavé kvapaliny, výmenníkové stanice tepla (voda, para) - 20 kg.m-2 - položka 23

- výťahová šachty nákladných výťahov - 45 kg.m-2 - položka 26 a)

  - Požiarne úseky bez požiarneho rizika

Bez požiarneho rizika je požiarny úsek v nevýrobnej stavbe, ktorá má nehorľavý konštrukčný celok, v ktorom nie je sústredené požiarne zaťaženie a výpočtové požiarne zaťaženie je najviac 7,5 kg.m-2 a súčiniteľ horľavých látok je najviac 1,1.

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 1.01 Zázemie

Požiarny úsek N 1.01 Zázemie tvoria priestory vybavenia objektu - sklady. Do týchto priestorov je prístup výlučne z exteriéru a užívatelia objektu tu prístup mať nebudú. Podľa STN 920201-1 príloha A, tabuľka A.1, položka 7.2.2 - príručné sklady a zberne lôžkovín: pn = 75 kg.m-2, an = 1,05. V danom požiarnom úseku uvažujem sústredené požiarne zaťaženie. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §18 ods. 3c) ak sa v požiarnom úseku vyskytuje sústredené požiarne zaťaženie, určí sa ako priemerné požiarne zaťaženie požiarneho úseku najvyššia hodnota sústredeného zaťaženia. Preto pre riešený úsek priraďujem priemerné požiarne zaťaženie 75 kg.m-2.

| Otvor | š [m] | v [m] | n [ks] | Soi [m2] | Soi * hoi½ | Soi * hoi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okno 1,35 x 1,45 | 1,35 | 1,45 | 7 | 13,70 | 16,50 | 19,87 |
|  |  |  | ∑ | 13,70 | 16,50 | 19,87 |
|  |  |  | H0 | 1,45 |  |  |

| ∑ So | S | H0 | Hs | n | k |  | a | b | pV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,70 | 120,98 | 1,45 | 2,275 | 0,090 | 0,111 | 75 | 1,05 | 0,81 | 64,00 |

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 2.01 Hygiena + TM

Požiarny úsek N 2.01 Hygiena + TM je tvorený hygienických zázemím a technickou miestnosťou, resp. výmenníkovou stanicou objektu. Nakoľko priestor s najväčším požiarnym zaťažením tvorí priestor technickej miestnosti, určujem požiarne zaťaženia daného priestoru podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1 položka 23:

- kompresorové stanice pre nehorľavé plyny a čerpacie stanice pre nehorľavé kvapaliny, výmenníkové stanice tepla (voda, para) - pV = 20 kg.m-2, a = 0,9

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 2.02 Zázemie zamestnancov

| Miestnosť | pn | ps | Si | (Pn+Ps)*Si/S | an | as | (Pni*ani+Psi*asi)*Si | (Psi+Pni)*Si | a=(Pni*ani+Psi*asi)*Si/ (Psi+Pni)*Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 kúpeľňa | 5 | 5 | 3,65 | 1,84 | 0,80 | 0,9 | 31,025 | 36,5 | 0,85 |
| 108 WC | 5 | 5 | 3,00 | 1,51 | 0,8 | 0,9 | 25,5 | 30 | 0,85 |
| 109 Denná miestnosť | 15 | 5 | 13,23 | 13,31 | 1,1 | 0,9 | 277,83 | 264,6 | 1,05 |
|  |  | ∑ | 19,88 | 16,65 |  |  | 334,355 | 331,1 | 1,01 |

| Otvor | š [m] | v [m] | n [ks] | Soi [m2] | Soi * hoi½ | Soi * hoi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okno 1,2 x 0,9 | 1,2 | 0,9 | 2 | 2,16 | 2,05 | 1,94 |
| Okno 1,3 x 2,0 | 1,3 | 2 | 2 | 5,2 | 7,35 | 10,40 |
|  |  |  | ∑ | 7,36 | 9,40 | 12,34 |
|  |  |  | H0 | 1,68 |  |  |

| ∑ So | S | H0 | Hs | n | k |  | b | pV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,36 | 19,88 | 1,68 | 3,05 | 0,275 | 0,235 | 16,50 | 0,50 | 8,50 |

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 2.03 Izolačná miestnosť

Požiarny úsek N 2.03 Izolačná miestnosť je tvorený izbou v rámci ubytovacieho zariadenia. Podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1, položka 16 je stanovené požiarne zaťaženia nasledovne:

- byty, bytové domy, rodinné domy, domovy dôchodcov, vrátane príslušenstva - pV = 50 kg.m-2, a = 1,0

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarne úseky N 2.04 a N 2.05 Byt č.1 a Byt č.2

Požiarne úseky N 2.04 a N 2.05 sú  tvorené bytmi. Podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1, položka 16 je stanovené požiarne zaťaženia nasledovne:

- byty, bytové domy, rodinné domy, domovy dôchodcov, vrátane príslušenstva - pV = 50 kg.m-2, a = 1,0

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 2.08 Výlevka

Požiarny úsek N 2.08 Výlevka je tvorený priestorom výlevky. Požiarne zaťaženie je stanovené podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1, položka 21 nasledovne:

- WC, umyvárne - pV = 7,5 kg.m-2, a = 0,85

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 2.09/N2-N3

Výťahová šachta je prispôsobená pre užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, preto má pôdorysný rozmer kabíny väčší ako je štandartná kabína. Podľa STN 920201-1 príloha K, tabuľka K.1 položka 26 b):

- výťahové šachty nákladných výťahov s vyššími parametrami - pV = 45 kg.m-2, a = 0,9

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 3.01 Hygiena

Požiarny úsek N 3.01 Hygiena je tvorený priestormi hygienického zázemia denného stacionára. Požiarne zaťaženie je stanovené podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1, položka 21 nasledovne:

- WC, umyvárne - pV = 7,5 kg.m-2, a = 0,85

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 3.02 Denný stacionár

| Miestnosť | pn | ps | Si | (Pn+Ps)*Si/S | an | as | (Pni*ani+Psi*asi)*Si | (Psi+Pni)*Si | a=(Pni*ani+Psi*asi)*Si/ (Psi+Pni)*Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 Spoloč. Miestnosť | 20 | 5 | 76,29 | 11,57 | 0,90 | 0,9 | 1716,525 | 1907,25 | 0,90 |
| 209 Oddychová miest. | 40 | 5 | 56,65 | 726,28 | 1,0 | 0,9 | 2520,925 | 2549,25 | 0,99 |
| 211 Výdaj jedla | 30 | 5 | 28,41 | 6,03 | 1,1 | 0,9 | 1065,375 | 994,35 | 1,07 |
| 213 Šatňa | 50 | 5 | 3,51 | 1,17 | 1,0 | 0,9 | 191,295 | 193,05 | 0,99 |
|  |  | ∑ | 164,86 | 745,05 |  |  | 5494,12 | 5643,9 | 0,97 |

| okno | š [m] | v [m] | n [ks] | Soi [m2] | Soi * hoi½ | Soi * hoi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okno 1,37 x 1,8 | 1,37 | 1,8 | 6 | 14,796 | 19,85 | 26,63 |
| okno 1,43 x 1,8 | 1,43 | 1,8 | 1 | 2,574 | 3,45 | 4,63 |
|  |  |  | ∑ | 17,37 | 23,30 | 31,27 |
|  |  |  | H0 | 1,80 |  |  |

| ∑ So | S | H0 | Hs | n | k |  | b | pV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,37 | 164,86 | 1,80 | 3,05 | 0,081 | 0,118 | 34,00 | 0,84 | 28,00 |

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 3.03 Zázemie zamestnancov

Požiarny úsek N 3.03 Zázemie zamestnancov je požiarny úsek tvorený hygienických zázemím a priestorom dennej miestnosti a šatňami pre zamestnancov objektu. Náhodné požiarne zaťaženie je stanovené podľa STN 920201-1 príloha A, tabuľka A.1 nasledovne:

- šatne zamestnancov s drevenými skrinkami - položka 16.1 b) - pn = 50 kg.m-2, an = 1,0

- umyvárne, záchody - položka 16.2 - pn = 5 kg.m-2, an = 0,8

- priestory určené na občerstvenie (čajovne) - pn = 15 kg.m-2, an = 1,1

| Miestnosť | pn | ps | Si | (Pn+Ps)*Si/S | an | as | (Pni*ani+Psi*asi)*Si | (Psi+Pni)*Si | a=(Pni*ani+Psi*asi)*Si/ (Psi+Pni)*Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 WC imobilní | 5 | 0 | 3,42 | 0,56 | 0,8 | 0,9 | 13,68 | 17,1 | 0,8 |
| 217 Denná miestnosť | 15 | 5 | 12,43 | 8,10 | 1,1 | 0,9 | 261,03 | 248,6 | 1,05 |
| 218 Šatňa | 50 | 5 | 9,05 | 16,22 | 1,0 | 0,9 | 493,225 | 497,75 | 0,99 |
| 219 Kúpeľňa | 5 | 2 | 2,63 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 15,254 | 18,41 | 0,83 |
| 220 Predsieň | 5 | 2 | 1,58 | 0,36 | 0,8 | 0,9 | 9,164 | 11,06 | 0,83 |
| 221 WC | 5 | 5 | 1,58 | 0,51 | 0,8 | 0,9 | 13,43 | 15,8 | 0,85 |
|  |  | ∑ | 30,69 | 26,35 |  |  | 805,783 | 808,72 | 1,00 |

| okno | š [m] | v [m] | n [ks] | Soi [m2] | Soi * hoi½ | Soi * hoi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okno 1,37 x 1,8 | 1,37 | 1,8 | 1 | 2,466 | 3,31 | 4,44 |
| Okno 1,09 x 1,15 | 1,09 | 1,15 | 2 | 2,507 | 2,69 | 2,88 |
|  |  |  | ∑ | 4,97 | 6,00 | 7,32 |
|  |  |  | H0 | 1,47 |  |  |

| ∑ So | S | H0 | Hs | n | k |  | b | pV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,97 | 30,69 | 1,47 | 3,5 | 0,105 | 0,116 | 26,50 | 0,60 | 16,00 |

  - Určenie požiarneho zaťaženia - požiarny úsek N 3.04 Byt

Požiarne úseky N 3.04 Byt je tvorený bytom. Podľa STN 92 0201-1 príloha K, tabuľka K.1, položka 16 je stanovené požiarne zaťaženia nasledovne:

- byty, bytové domy, rodinné domy, domovy dôchodcov, vrátane príslušenstva - pV = 50 kg.m-2, a = 1,0

  - Určenie požiarneho zaťaženia susedného požiarneho úseku - označenie ,,úsek A"

Susedný požiarny úsek je tvorený priestorom kostola. Podľa STN 92 0201-1 príloha A, tabuľka A.1, položka 3.17: pn = 15 kg.m-2, an = 0,7. Podľa STN 920201-1 ods. 2.1.1 požiarne zaťaženie tvorí náhodné požiarne zaťaženie a stále požiarne zaťaženie. Nakoľko nie je daný priestor kostola zameraný, na určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti možno výpočtové požiarne zaťaženia stanoviť podľa vzorca:

pV = pn + pS = 15 + 10 = 25 kg.m-2 (uvažujem najnepriaznivejšie stále požiarne zaťaženie, t.j. 10 kg.m-2).

  - Určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti nevýrobných stavieb sa podľa STN 92 0201-2 čl. 3.3 určuje v závislosti od výpočtového požiarneho zaťaženia, horľavosti konštrukčného celku a od požiarnej výšky.

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku obytných buniek alebo domového vybavenia v stavbách určených na ubytovanie skupiny B sa určuje v závislosti od horľavosti konštrukčného celku a od počtu nadzemných podlaží - STN 92 0201-2 čl. 3.4 a tabuľka 3.

| Označenie PÚ | Názov PÚ (súvisiace priestory) | Výpočtové požiarne zaťaženie pV [kg.m-2] | Stupeň protipožiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Úsek A | Kostol | 25 | I. |
| N 1.01 | Zázemie | 64 | III. |
| N 2.01 | Hygiena + TM | 20 | I. |
| N 2.02 | Zázemie zamestnancov | 8,50 | I. |
| N 2.03 | Izolačná miestnosť | 50 | I. |
| N 2.04 | Byt č. 1 | 50 | I. |
| N 2.05 | Byt č. 2 | 50 | I. |
| N 2.06/N2-N3 | CHÚC "A" | - | I. |
| N 2.07/N2-N3 | ČCHÚC | - | I. |
| N 2.08 | Výlevka | 7,5 | I. |
| N 2.09/N2-N3 | Výťahová šachta | 30 | II. |
| N 3.01 | Hygiena | 7,5 | I. |
| N 3.02 | Denný stacionár | 28 | I. |
| N 3.03 | Zázemie zamestnancov | 16 | I. |
| N 3.04 | Byt | 50 | I. |

  - Dovolená plocha požiarneho úseku

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 4 ods. 2 sa najväčšia dovolená plocha Smax pre požiarne úseky s plochou menšou ako 300 m2 neurčuje.

- POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIÍ A POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÍ

Požiadavky pre stavebné konštrukcie a druh konštrukčného prvku sa určuje podľa STN 92 0201-2 tabuľka 5 položky 1 – 11 (pre viacpodlažné stavby).

| Konštrukčný prvok | Požadovaná požiarna odolnosť v minútach/ druh konštrukcie – I.PBS | Požadovaná požiarna odolnosť v minútach/ druh konštrukcie – III.PBS |
| --- | --- | --- |
| Požiarne steny a požiarne stropy: |  |  |
| - v nadzemných podlažiach | 30 | 60 |
| - v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 45 |
| Obvodové steny – zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: | 15 | 30 |
| - v nadzemných podlažiach | 30 | 60 |
| - v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 45 |
| Strešný plášť: | 15 | 45 |
| Požiarne uzávery otvorov: |  |  |
| - v nadzemných podlažiach | 30 | 45 |
| - v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 30 |
| Šachty a kanály - požiarne deliace konštrukcie: |  |  |
| -šachty ostatných výťahov | 30/D1 | 30/D1 |
| Šachty a kanály - požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách: |  |  |
| - šachty ostatných výťahov | 30/D1 | 30/D1 |
| Nosné konštrukcie striech bez požiarnej deliacej konštrukcie: | 15 | 45 |
| Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby: |  |  |
| - v nadzemných podlažiach | 30 | 60 |
| - v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 45 |
| Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby: | 15 | 45 |

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 52 ods. 1 požiarne deliace konštrukcie, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby CHÚC a obvodové konštrukcie CHÚC musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Konštrukčné prvky druhu D1, z ktorých sú vyhotovené požiarne deliace konštrukcie CHÚC, môžu byť vyhotovené z nehorľavých látok alebo mať doplnkovú klasifikáciu s1.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 52 ods. 3 požiarny strop nad CHÚC musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §40 ods. 1 požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §40 ods. 2 lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §40 ods. 3 prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI90.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §44 ods. 1 požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni požiaru v zvislom alebo vo vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku. V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §44 ods. 2 požiarny pás je konštrukčný prvok druhu D1 s vonkajšou povrchovou úpravou s indexom šírenia plameňa iS = 0 a musí sa stýkať s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §44 ods. 4a) na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 0,9 m, ak je výpočtové požiarne zaťaženie najviac 45 kg.m-2.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §44 ods. 4b) na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym stropom musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 1,2 m, ak je výpočtové požiarne zaťaženie viac ako 45 kg.m-2.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §44 ods. 7c) požiarny pás nemusí byť vyhotovený v nevýrobných stavbách s požiarnou výškou najviac 12 m, to neplatí pre požiarny úsek chránenej únikovej cesty, pre stavby, ktoré sú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V riešenej stavbe musia byť vyhotovené požiarne pásy. Funkciu požiarnych pásov plní kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny. Tam, kde nie je možné dodržať potrebnú šírku požiarneho pásu pomocou minerálnej vlny, je nutné osadiť požiarne okno, osadené do oceľového rámu. Požiarne okno spĺňa požiadavky a parametre požiarneho pásu v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z.

V zmysle vyhlášky 94/2004 Z.z. §45 ods. 6 požiarny uzáver do chránenej únikovej cesty musí byť typu EI.

- POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE

  - Prestupy rozvodov, inštalácií a VZT zariadení

Všetky prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 40.

Podľa čl. 6 STN 73 0872 v mieste prestupu VZT zariadenia požiarne deliacou konštrukciou musia byť osadené požiarne klapky s požiarnou odolnosťou v súlade s č.23 STN 73 0872. Podľa čl. 6a) STN 73 0872 VZT potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať cez požiarne deliace konštrukcie bez požiarnych uzáverov, ale ich vzájomná vzdialenosť musí byť najmenej 0,5 m (merané medzi vnútorným lícom potrubia). Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov VZT potrubí môžu byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej konštrukcie. Požiarne klapky musia byť zhotovené z nehorľavého materiálu D1.

  - Požiadavky na CHÚC

Podľa STN 92 0201-3 čl. 5.3.4 nesmú byť v chránenej únikovej ceste umiestnené:

- voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky,

- voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,

- voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku,

- voľne vedené dymovody,

- voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

- rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok,

- predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69.

Podľa STN 92 0201-3 čl. 5.3.2 môže byť súčasťou chránenej únikovej cesty priestor vrátnice. Neplatí to za predpokladu, že sa v stavbe nachádza iba jedna chránená úniková cesta.

  - Ostatné požiadavky na konštrukcie

- drevený väzník odporúčam natrieť protipožiarnym náterom na požiarnu odolnosť 30 minút

- protipožiarny SDK nad chránenou únikovou cestou bude kotvený do oceľovej stropnej konštrukcie, ktorá je staticky nezávislá od dreveného väzníka.

- RIEŠENIE ÚNIKOVÝCH CIEST A EVAKUÁCIE OSÔB

  - Obsadenie stavby osobami podľa STN 92 0241

| Označenie požiarneho úseku | Započítateľná plocha | Projektovaný počet osôb | Pôdorysná plocha v m2 na 1 osobu podľa STN 92 0241 | Súčiniteľ podľa STN 92 0241 | Počet osôb | Položka v STN 920241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2.02 | - | 5 | - | - | 5 | - |
| N 2.04 + N 2.05 | - | 10 | - | 1,5 | 15 | 9.1 |
| N 3.04 | 62,32 | - | 20 | - | 4 | 9.1 |
| N 3.02 | 76,29 | 20 | 2,0 | - | 39* | 8.2.2 |
| N 3.03 | - | 5 | - | - | 5 | - |
|  |  |  |  | ∑ | 68 |  |

*projektovaný počet osôb v stacionári je 20. Výpočtom podľa STN 92 0241 vychádza väčší počet, ako je projektovaný, preto aby sme boli na strane bezpečnej, uvažujem vo výpočte s väčším počtom. Osoby, ktoré sa nachádzajú v spoločenskej miestnosti, budú tie isté, ktoré sa nachádzajú v oddychovej miestnosti a preto beriem do úvahy iba väčšiu z týchto plôch a nespočítavam ich!

Nakoľko sa v objekte predpokladá pobyt osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, je potrebné určiť percentuálne zloženie osôb podľa schopnosti pohybu. Nakoľko nie je k dispozícií údaj z dielu ASR, s koľkými osobami sa uvažuje, ktoré sú schopné samostatného pohybu a ktoré sú s obmedzenou schopnosťou pohybu, použijem percentuálne zloženie osôb v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti sa určuje podľa STN 92 0201-3 príloha D, tabuľka D.1. Denný stacionár definujem ako ostatné lekárske pracovisko (položka 2.2) - uvažujem nepriaznivejší prípad, ako je v skutočnosti, nakoľko náš stacionár nie je uvažovaný z dôvodu zdravotných ťažkostí, ale z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v riešenom objekte pri percentuálnom zložení 90 % schopní samostatného pohybu a 10 % s obmedzenou schopnosťou bude zloženie osôb nasledujúce:

- 0,1*54 (osoby z bytov a stacionára) = 6 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

- 62 osôb schopných samostatného pohybu

  - Stanovenie najnižšieho typu chránenej únikovej cesty

Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek bude tvoriť chránenú únikovú cestu typu A v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §54 ods. 1a). Úniková cesta v riešenom objekte je stanovená ako chránená úniková cesta typu A. Druhá úniková cesta je definovaná ako čiastočne chránená úniková cesta v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §51 ods. 4a) - je v požiarnom úseku bez požiarneho rizika.

  - Použitie jednej únikovej cesty

Podľa STN 92 0201-3 ods. 8.2.2 sa jedna úniková cesta nesmie použiť z požiarneho úseku, v ktorom sú prevádzkarne zaradené do skupiny výroby a prevádzky 6 alebo 7 a v ktorom je trvalé pracovné miesto pre 5 a viac osôb. Okrem toho sa taktiež nesmie použiť jedna úniková cesta z požiarneho úseku, v ktorom je viac ako 10 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu.

Vyššie uvedené požiadavky spĺňame a preto môžeme mať v riešenom objekte jednu chránenú únikovú cestu!

  - Výťah v objekte

Výťah v rámci čiastočne chránenej únikovej cesty nie je uvažovaný ako evakuačný. Slúži výlučne na uľahčenie pohybu osôb na vyššie podlažie a plní úlohu bezbariérového pohybu osôb.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 58 ods. 1e) sa evakuačný výťah musí zriadiť v stavbách s viac ako 2 nadzemnými podlažiami, na ktorých sa trvale alebo pravidelne zdržuje viac ako 10 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo sa tam zdržujú osoby neschopné samostatného pohybu a z ktorých nie je zabezpečená ich evakuácie iným vhodným spôsobom.

V riešenom objekte sa neuvažuje s viac ako 10-timi osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a taktiež sa neuvažuje s osobami neschopných samostatného pohybu a preto v nami riešenej budove nemusí byť zriadený evakuačný výťah!

  - Stručný popis únikových ciest - požiarny úsek N 3.02 Denný stacionár

V riešenom objekte môžu osoby z denného stacionára, t.j. požiarny úsek N 3.02 unikať 2 nechránenými únikovými cestami do chránenej únikovej cesty alebo do čiastočne chránenej únikovej cesty, následne schodiskami dole až von na voľné priestranstvo. Začiatok nechránenej únikovej cesty je v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §65 ods. 5c) na osi východu z miestnosti s podlahovou plochou najviac 100 m2, ak vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu je najviac 15 m, v týchto miestnostiach nie sú umiestnené prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 alebo súčiniteľ horľavých látok nie je vyšší ako 1,1 a v týchto miestnostiach nie je viac ako 40 osôb. So začiatkom nechránenej únikovej cesty uvažujem na osi dverí z miestnosti 209, nakoľko spĺňame vyššie uvedené podmienky.

  - Stručný popis únikových ciest - požiarny úsek N 3.04 Byt

Požiarny úsek N 3.04 Byt sa nachádza na najvyššom podlaží. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §65 ods. 5d) je začiatok nechránenej únikovej cesty na osi východu z bytu. Osoby z bytu následne môžu unikať po schodisku, t.j. chránenou únikovou cestou na nižšie podlažie a následne von na voľné priestranstvo.

  - Stručný popis únikových ciest - požiarny úsek N 1.01 Zázemie

Osoby z požiarneho úseku môžu unikať nechránenou únikovou cestou až von na voľné priestranstvo. Zázemie nie je súčasťou priestoru riešeného zariadenia. Jedná sa o existujúci priestor, ktorý v investičnom zámere nebude mať využitie. Priestor slúži ako príručné sklady.  Pri evakuácií teda budem uvažovať, že osoby z bytov, resp. stacionára sa v tomto požiarnom úseku nebudú nachádzať, budem uvažovať iba zamestnancov.

  - Stručný popis únikových ciest - požiarny úsek N 2.04 a N 2.05 - Byt č.1 a Byt č.2

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §65 ods. 5d) je začiatok nechránenej únikovej cesty na osi východu z bytu. Osoby z bytu následne môžu unikať chránenou únikovou cestou von na voľné priestranstvo.

  - Kapacita únikových ciest

V zmysle STN 92 0201-3 ods. 8.5 ak vedú dve a viac únikových ciest z požiarneho úseku alebo zo stavby, určuje sa dovolená kapacita podľa tabuľky 4, čo znamená, že pri dvoch únikových cestách sa odporúča kapacita najmenej 30 % a najviac 70 %.

  - Výpočtová časť

    - Výpočet evakuácie z požiarneho úseku N 3.02 Denný stacionár

Tento odsek rieši evakuáciu osôb z denného stacionáru 2 nechránenými únikovými cestami do chránenej únikovej cesty typu A. Začiatok nechránenej únikovej cesty je v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §65 ods. 5c) na osi východu z miestnosti s podlahovou plochou najviac 100 m2, ak vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu je najviac 15 m, v týchto miestnostiach nie sú umiestnené prevádzkarne zaradené do skupiny 6 alebo 7 alebo súčiniteľ horľavých látok nie je vyšší ako 1,1 a v týchto miestnostiach nie je viac ako 40 osôb (reálne je kapacita stacionára 20 osôb, v rámci výpočtu to prepočítavam na plochu, aby sme boli na strane bezpečnej).

So začiatkom nechránenej únikovej cesty uvažujem na osi dverí z miestnosti 209, nakoľko spĺňame vyššie uvedené podmienky.

| Vstupné údaje - úniková cesta č.1 (70% kapacita) | Vstupné údaje - úniková cesta č.2 (30% kapacita) |
| --- | --- |
| E = 44 (39 ľudí zo stacionáru + 5 zamestnancov) E1 = 40 schopných samostatného pohybu E2 = 4 obmedzená schopnosť pohybu lu = 4,0 m vu = 30 m. min-1 (po rovine) Ku = 40 os/min (po rovine) u1 = 2,5 s1 = 1,0 u2 = 1,0* s2 = 3,0 * v zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 úniková cesta široká 1650 mm je 1,5 únikového pruhu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, šírka dverí je 1600 mm, t.z. v našom prípade 1 únikovú pruh! | E = 44 (39 ľudí zo stacionáru + 5 zamestnancov) E1 = 40 schopných samostatného pohybu E2 = 4 obmedzená schopnosť pohybu lu = 12,0 m vu = 30 m. min-1 (po rovine) Ku = 40 os/min (po rovine) u1 = 2,5 s1 = 1,0 u2 = 1,0* s2 = 3,0 * v zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 úniková cesta široká 1650 mm je 1,5 únikového pruhu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, šírka dverí je 1600 mm, t.z. v našom prípade 1 únikovú pruh! |
| Predpokladaný čas evakuácie osôb (tu) | Predpokladaný čas evakuácie osôb (tu) |
| tu = 0,75.luvu + 0,7.E.sK.u tu = 0,75.4,030 + 0,7.40.1,040.2,5+ 0,7.4.340.1,0 tu = 0,59 min tuD = 3,50 min 0,59 < 3,50 [min] Vyhovuje | tu = 0,75.luvu + 0,7.E.sK.u tu = 0,75.12,030 + 0,3.40.1,040.2,5+ 0,3.4.340.1,0 tu = 0,51 min tuD = 3,50 min 0,51 < 3,50 [min] Vyhovuje |
| Dovolená dĺžka únikovej cestylud) | Dovolená dĺžka únikovej cestylud) |
| lud = vu0,75 .(tud - 0,7.E.sK.u) = 300,75 .(3,5 - 0,7.40.140.2,5- 0,7.4.140.1)= 120,4 m 4,00 m < 120,4 m Vyhovuje | lud = vu0,75 .(tud - 0,7.E.sK.u) = 300,75 .(3,5 - 0,3.40.140.2,5- 0,3.4.140.1)= 131,6 m 12,0 m < 131,6 m Vyhovuje |
| Šírka únikovej cesty (umin) | Šírka únikovej cesty (umin) |
| umin=0,7 . E . sKu . tud-0,75 . luvu umin=0,7 . 40.1,0+0,7.4.340 . 3,5-0,75. 4,0030 umin=0,26=2,0 V zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča najmenej 1100 mm. Naša šírka je vyhovujúca. | umin=0,7 . E . sKu . tud-0,75 . luvu umin=0,3 . 40.1,0+0,3.4.340 . 3,5-0,75. 12,0030 umin=0,12=2,0 V zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča najmenej 1100 mm. Naša šírka je vyhovujúca. |

    - Výpočet evakuácie z požiarneho úseku N 2.07/N2-N3 Chránená úniková cesta "A"

Pri výpočte evakuácie z tohto požiarneho úseku budem uvažovať najnepriaznivejšiu situáciu a to je, že všetky osoby v objekte, t.j. osoby zo stacionára, zamestnanci a osoby z bytov sa nachádzajú na 3 požiarnom nadzemnom podlaží a unikajú spolu dole schodmi až von na voľné priestranstvo. Pre výpočet na strane bezpečnosti uvažujem kapacitu 100 % zo stacionára (vo výpočte evakuácie z požiarneho úseku N 3.02 Denný stacionár som týmto smerom uvažoval 70 % kapacitu požiarneho úseku).

Vstupné údaje

E = 68 E1 = 62 schopných samostatného pohybu E2 = 6 obmedzená schopnosť pohybu lu = 22,81 m vu = 25 m. min-1 (dole schodmi) Ku = 30 os/min (dole schodmi) u1 = 2,5 s1 = 1,0 u2 = 1,0* s2 = 2,8 * v zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 úniková cesta široká 1650 mm je 1,5 únikového pruhu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, šírka dverí je 1600 mm, t.z. v našom prípade 1 únikovú pruh!

Predpokladaný čas evakuácie osôb (tu)

tu = 1,0.luvu + E.sK.u tu = 1,0.22,8125 + 62.1,030.2,5+ 6.2,830.1,0 tu = 2,30 min tuD = 6,00 min 2,30 < 6,00 [min] Vyhovuje

Dovolená dĺžka únikovej cestylud)

lud = vu1,0 .(tud - E.sK.u) = 251,00 .(6,0 - 62.130.2,5- 6.2,830.1)= 115,33 m 22,81 m < 115,33 m Vyhovuje

Šírka únikovej cesty (umin)

umin= E . sKu . tud-1,0 . luvu umin=62.1+6.2,830 . 6,0-1,0.22,8125 umin=0,52=2,0 V zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča najmenej 1100 mm. Naša šírka je vyhovujúca.

    - Výpočet evakuácie z požiarneho úseku N 2.06/N2-N3

Pri výpočte evakuácie z tohto požiarneho úseku budem uvažovať najnepriaznivejšiu situáciu a to je, že všetky osoby v objekte, t.j. osoby zo stacionára, zamestnanci a osoby z bytov sa nachádzajú na 3 požiarnom nadzemnom podlaží a unikajú spolu dole schodmi až von na voľné priestranstvo. Pre výpočet na strane bezpečnosti uvažujem kapacitu 100 % zo stacionára (vo výpočte evakuácie z požiarneho úseku N 3.02 Denný stacionár som týmto smerom uvažoval 30 % kapacitu požiarneho úseku).

Vstupné údaje

E = 68 E1 = 62 schopných samostatného pohybu E2 = 6 obmedzená schopnosť pohybu lu = 11,83 m vu = 25 m. min-1 (dole schodmi) Ku = 30 os/min (dole schodmi) u1 = 2,0 s1 = 1,0 u2 = 1,0* s2 = 3,0 * v zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 úniková cesta široká 1650 mm je 1,5 únikového pruhu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, šírka dverí je 1600 mm, t.z. v našom prípade 1 únikovú pruh!

Predpokladaný čas evakuácie osôb (tu)

tu = 1,0.luvu + E.sK.u tu = 1,0.11,8325 + 62.1,030.2+ 6.3,030.1,0 tu = 2,11 min tuD = 4,00 min 2,11 < 4,00 [min] Vyhovuje

Dovolená dĺžka únikovej cesty lud)

lud = vu1,0 .(tud - E.sK.u) = 251,00 .(4,0 - 62.130.2- 6.3,030.1)= 59,17 m 11,83 m < 59,17 m Vyhovuje

Šírka únikovej cesty (umin)

umin= E . sKu . tud-1,0 . luvu umin=62.1+6.3,030 . 4,0-1,0.11,8325 umin=0,75=2,0 V zmysle STN 920201-3 ods. 11.6 šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča najmenej 1100 mm. Naša šírka je vyhovujúca.

    - Výpočet evakuácie z požiarneho úseku N 1.01 Zázemie

Požiarny úsek zázemie je tvorený priestormi skladov, do ktorých budú mať prístup výlučne iba zamestnanci. Tí môžu unikať nechránenou únikovou cestou po schodoch von na voľné priestranstvo.

Vstupné údaje

E = 10 (zamestnanci) lu = 15,85 m vu = 20 m. min-1 (dole schodmi) Ku = 25 os/min (dole schodmi) u = 1,5

Predpokladaný čas evakuácie osôb (tu)

tu = 1,0.luvu + E.sK.u tu = 1,0.15,8520 + 10.1,025.1,5 tu =1,06 min tuD = 1,70 min 1,06 < 1,70 [min] Vyhovuje

Dovolená dĺžka únikovej cestylud)

lud = vu1,0 .(tud - E.sK.u) = 201,00 .(1,7 - 10.125.1,5)= 28,67 m 15,85 m < 28,67 m Vyhovuje

Šírka únikovej cesty (umin)

umin= E . sKu . tud-1,0 . luvu umin=10.125 . 1,7-1,0.15,8520 umin=0,50=1,0 Vyhovuje

    - Evakuácie z ostatných požiarnych úsekov

Nakoľko som pri výpočte a posúdení evakuácie osôb cez chránenú únikovú cestu a čiastočne chránenú únikovú cestu uvažoval s možnosťou, že všetky osoby sa nachádzajú na 3 nadzemnom požiarnom podlaží, možno konštatovať, že aj všetky ostatné únikové cesty, t.. z požiarnych úsekov N 2.04 a N 2.05 sú vyhovujúce. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §65 ods. 5d) je začiatok nechránenej únikovej cesty na osi východu z bytu.

  - Osvetlenie

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 73 ods. 1 a STN 92 0201-3 ods. 18.1 musia byť únikové cesty v stavbách osvetlené denným alebo umelým svetlom.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 73 ods. 2 musia byť únikové cesty, ktoré slúžia na únik viac ako 50 osôb vybavené núdzovým osvetlením. Podľa STN 920201-3 ods. 18.4 núdzovým osvetlením sa odporúča vybaviť únikové cesty slúžiace na únik osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Riešená stavba musí byť vybavená núdzovým osvetlením.

  - Označenie únikových ciest

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 74 ods. 1, ak je východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, smer úniku musí byť označený na všetkých únikových cestách požiarnobezpečnostnými značkami. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §74 ods. 2b) musí byť smer úniku vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla na únikových cestách v stavbe určenej na ubytovanie.

  - Podlaha a dvere na únikovej ceste

Podlaha na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 70 ods. 1 vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni; to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, pavlač a podobne.

Dvere na únikovej, okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverných krídel v postranných závesoch alebo v čapoch v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 71 ods. 2.

  - Schodisko na únikovej ceste

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §72 ods. 1 schodisko na únikovej ceste určenej na únik viac ako 50 osôb musí mať sklon väčší ako 25 stupňov a menší ako 35 stupňov.

  - Odvetranie CHÚC "A"

Vetranie CHÚC "A" je zabezpečené v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. príloha č. 7 a) otvárateľnými otvormi (prirodzené odvetranie) s plochou rovnajúcej sa najmenej 10 % pôdorysnej plochy chránenej únikovej cesty pri jednostrannom vetraní a 5% pôdorysnej plochy pri priečnom vetraní, nakoľko má CHÚC plochu viac ako 20 m2.

    - Odvetranie CHÚC "A" - N 2.07/N2-N3

Plocha CHÚC (N 2.07/N2 -N3):				80,63 m2

Typ vetrania:						jednostranné

Potrebná plocha otvárateľných otvorov:			8,10 m2

Projektovaná plocha otvárateľných otvorov:		13,54 m2

*vetracie otvory - viď výkresová časť

  - Odvetranie čiastočne chránenej únikovej cesty

Podľa STN 920201-3 ods. 4.3 čiastočne chránenú únikovú cestu sa odporúča vetrať ako chránenú únikovú cestu typu A. V riešenom objekte bude čiastočne chránená úniková cesta odvetraná prirodzeným vetraním.

  - Požiarnobezpečnostné značky únikových ciest v zmysle nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

- URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ

Odstupové vzdialenosti a požiarne nebezpečný priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie sa určuje v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 79 až § 80 a STN 92 0201-4.

Odstupová vzdialenosť pre požiarne úseky v stavbách určených na bývanie a ubytovanie sa určuje v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 80 ods. 3a) - d).

Odstupová vzdialenosť pre požiarny úsek, ktorý tvorí obytná bunka v stavbe ubytovanie, sa určuje spôsobom podľa  STN 92 0201-4 tabuľky 7 podľa ods. 5.3.1 c).

Vyhláška 94/2004 Z.z. § 3 ods. 1 definuje požiarny úsek ako celú stavbu alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.

Odstupová vzdialenosť pre požiarny úsek v nevýrobnej stavbe sa určuje spôsobom podľa STN 92 0201-4 ods. 5.3.1 tabuľka 3.

  - Posúdenie odstupových vzdialeností vzhľadom k okolitej zástavbe (STN 920201-4)

V blízkosti sa nenachádzajú objekty, ktoré by vytvárali požiarne nebezpečný priestor, ktorý by ohrozoval našu budovu, či únikové cesty v nej.

  - Vplyv kontaktného zatepľovacieho systému na odstupové vzdialenosti

Riešený objekt bude zateplený minerálnou vlnou hrúbky 160 mm. Kontaktný zatepľovací systém nevytvára čiastočne otvorenú požiarnu plochu a nie sú kladené ďalšie požiadavky. Zateplenie sokla horľavým kontaktným zatepľovacím systémom sa môže realizovať maximálne do výšky 1000 mm nad terénom podľa STN 920201-2 ods. 5.14.2 b).

  - Požiarne otvorená plocha strešného plášťa

Na riešenom objekte sa nepožaduje odolnosť strešného plášťa, nakoľko neplní funkciu požiarneho stropu - tú tvorí protipožiarny sadrokartónový podhľad s požadovanou odolnosťou. S požiarne otvorenou plochou strešného plášťa neuvažujem.

  - Nebezpečenstvo padania častí stavebných konštrukcií podľa STN 92 0201-4

Podľa STN 92 0201-4 ods. 5.2.2 pri nebezpečenstve padania častí stavebných konštrukcií sa musí odstupová vzdialenosť zväčšiť tak, aby tieto časti dopadali vždy do požiarne nebezpečného priestoru danej stavby za predpokladu, že môžu padať v odchýlke 20° od zvislej roviny, čo znamená, že budú padať do vzdialenosti rovnajúcej sa 0,36-násobku výšku pádu.

Z vyššie uvedeného vyplýva:

- Stena C: 0,36.10,00 (výška hrebeňa od dvora) = 3,60 m - vyznačenie viď výkresová časť

- Stena A: 0,36.12,62 (výška hrebeňa od cesty) = 4,50 m - vyznačenie viď výkresová časť

  - Výpočet odstupových vzdialeností

Výpočet odstupových vzdialeností sa určuje v zmysle STN 92 0201-4 ods. 4.2.2 podľa rovnice:

Spo = Spo1 + k10.Spo2+ k11.Spo3,

kde:

Sp0 je celková požiarne otvorená plocha v m2;

Sp01 je úplne požiarne otvorená plocha v m2;

Sp02 je čiastočne požiarne otvorená plocha v m2;

Sp03 je požiarne otvorená plocha strešného plášťa v m2;

k10 je súčiniteľ čiastočne požiarne otvorených plôch;

k11 je súčiniteľ požiarne otvorených plôch strešných plášťov.

| Označ. PÚ | Označ. steny | Dĺžka požiarneho úseku [m] | Výpočtové požiarne zaťaženie [kg.m-2] | Výška steny [m] | Úplne otvorená požiarna plocha [m2] | Plocha steny [m2] | Percento požiarne otvorenej plochy [%] | Odstup [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 | A | 12,57 | 64 | 2,50 | 13,70 | 31,43 | 50 | 5,10 |
|  | D | 8,68 | 64 | 2,50 | 2,85 | 21,70 | 20 | 1,60 |
| N 2.01 | D | 5,00 | 20 | 3,05 | 2,16 | 15,25 | 20 | 0,00 |
| N 2.02 | A | 5,73 | 8,50 | 3,05 | 2,60 | 17,50 | 15 | 0,00 |
|  | D | 4,90 | 8,50 | 3,05 | 2,16 | 14,95 | 20 | 0,00 |
| N 2.03 | A | 3,80 | 50 | 3,05 | 2,60 | 11,59 | 30 | 1,00 |
| N 2.04 | A | 24,46 | 50 | 3,05 | 19,64 | 74,60 | 30 | 1,25 |
| N 2.05 | B | 5,55 | 50 | 3,05 | 4,96 | 16,93 | 30 | 1,15 |
|  | C | 16,42 | 50 | 3,05 | 13,72 | 50,08 | 30 | 1,25 |
| N 3.02 | A | 5,00* | 28 | 3,50 | 4,93 | 17,50 | 30 | 1,60 |
|  | C | 15,77* | 28 | 3,50 | 9,86 | 55,20 | 20 | 0,00 |
| N 3.03 | A | 4,40 | 16 | 3,50 | 2,50 | 15,4 | 20 | 0,00 |
| N 3.03 | B | 3,00* | 16 | 3,50 | 2,05 | 10,5 | 20 | 0,00 |
| N 3.04 | A | 8,40* | 50 | 3,50 | 7,51 | 29,40 | 30 | 1,15 |
|  | D | 3,65* | 50 | 3,50 | 2,05 | 12,78 | 20 | 0,00 |

Pre požiarne úseky bez požiarneho rizika sa odstupové vzdialenosti neurčujú podľa STN 920201-3. Pri vynášaní požiarne nebezpečného priestoru musím brať do úvahy aj požiarne nebezpečný priestor od padajúcich častí strechy - viď výkresová časť.

  - Zhodnotenie odstupových vzdialeností

V zmysle STN 92 0201-4 ods. 2.6.1 môže požiarne nebezpečný priestor zasahovať do verejného priestranstva, napr. do ulice, námestia, parku a podobne. V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §49 ods. 4 ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium BROOF (t3) alebo BROOF (t4). Strešný plášť susedného požiarneho úseku kostola sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore padajúcich častí zo strechy riešeného objektu. Z obhliadky objektu možno konštatovať, že strešný plášť spĺňa požiadavky v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z.!

Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhované umiestnenie riešeného objektu je vyhovujúce.

- URČENIE PREDBEŽNÉHO MNOŽSTVA VODY NA HASENIE POŽIAROV

Podľa STN 92 0400 ods. 4.1 sa potreba vody na hasenie požiarov určuje jednotlivo pre požiarne úseky stavieb. 	Za rozhodujúci sa považuje požiarny úsek s najväčšou potrebou vody. V našom prípade je to požiarny úsek N 3.02 s predpokladanou plochou 164,86 m2.

Podľa STN 92 0400 tabuľka 2 je potreba vody na hasenie požiarov nasledujúca:

- Potrubie DN 100

- Odber Q = 12 l.s-1

V riešenej lokalite sa nachádza nadzemný hydrant DN 150 (z obhliadky konštatujem modrú farbu čo podľa STN 92 0400 tabuľka 3 znamená DN150). Odberné miesto (podzemný hydrant) musí mať hydrostatický pretlak min. 0,25 MPa a musí sa nachádzať mimo požiarne nebezpečného priestoru stavby – min. 5 m a max. 80 m od stavby [STN 92 0400, čl. 4.2].

  - Hadicové zariadenia

V zmysle STN 92 0400 ods. 3.4.2 a) musí byť riešený objekt sociálnych služieb vybavený hadicovým zariadením. Rovnako musí byť vybavený hadicovým zariadením aj stavba na ubytovanie skupiny B.

V zmysle STN 92 0400 ods. 3.4.2 a) sa hadicové zariadenie vo vnútri stavby nenavrhuje pre požiarne úseky, ktorých súčin priemerného požiarneho zaťaženia a plochy požiarneho úseku je najviac 10000.

| Požiarny úsek | Priemerné požiarne zaťaženie (kg.m-2) | Plocha požiarneho úseku (m2) | Súčin | Potreba vybavenia PÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 | 75,00 | 120,98 | 9073,50 | Nemusí byť vybavený |

V riešenom objekte sa v priestore požiarneho úseku 2.07/N2-N3  na medzipodeste schodiska nachádza existujúce hadicové zariadenie s plochou hadicou dĺžky 20 m. Toto hadicové zariadenie navrhujem ponechať, avšak zmeniť ho na zariadenie s tvárovo stálou hadicou dĺžky 30 m. Podľa STN 92 0400 ods. 5.3 sa hadicové zariadenia rozmiestňujú tak, aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá hasenie, bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicové zariadenia sa rozmiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali požadovaný trvale voľný komunikačný priestor.

Druhé hadicové zariadenie s tvárovo stálou hadicou dĺžky 30 m navrhujem osadiť v rámci 2. únikovej cesty - čiastočne chránenej únikovej cesty na najvyššom podlaží - viď výkresová časť. Tento hadicový navijak pokryje potrebu vody pre denný stacionár - požiarny úsek N 3.02.

V zmysle STN 92 0400 ods. 5.5.2 navrhujem hadicový navijak s tvárovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm, s minimálnym prietokom Q=59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa.

- ZARIADENIA NA ZÁSAH

  - Prístupová komunikácia

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 82 ods. 1 musí viesť prístupová komunikácia na zásah aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 82 ods. 3 musí mať prístupová komunikácia trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 82 ods. 4 musia mať vjazdy na prístupové komunikácie šírku najmenej 3,5 m.

Pri riešenom objekte sa nachádza komunikácia považovaná za prístupovú komunikáciu - viď situácia stavby. Táto komunikácia má vyhovujúce parametre.

  - Nástupná plocha

K riešenému objektu nemusí byť vybudovaná nástupná plocha v zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. § 83 ods. 1a) nemusí byť nástupná plocha vybudovaná pre stavby s požiarnom výškou najviac 9 m. Riešená stavba má požiarnu výšku 6,2 m.

  - Vnútorná zásahová cesta

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §84 nemusí byť v riešenom objekte zriadená vnútorná zásahová cesta.

  - Požiarny výťah

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §85 nemusí byť v stavbe zriadený požiarny výťah.

  - Vonkajšie zásahové cesty

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §86 ods. 4 ak je v stavbe vybudovaná chránená úniková cesta, musí byť z nej prístup na strechu stavby. Prístup na strechu stavby je zabezpečený pomocou výlezu v CHÚC - viď výkresová časť.

- VYBAVENIE STAVBY POŽIARNOTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI

  - Elektrická požiarna signalizácia

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §88 ods. 1b) a 1c) nemusí byť riešený objekt vybavený zariadením elektrickej požiarnej signalizácie. Objekt slúži na ubytovanie 10 osôb.

  - Hlasová signalizácia požiaru

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §90 ods. 1b) nemusí byť riešený objekt vybavený hlasovou signalizáciou požiaru.

  - Stabilné hasiace zariadenie

V zmysle Vyhlášky 94/2004 Z.z. §87 nemusí byť riešený objekt vybavený stabilným hasiacim zariadením.

  - Prenosné hasiace prístroje

Ekvivalentné množstvo hasiacej látky sa podľa STN 92 0202-1 ods. 5.2.6 pre úsek v nevýrobnej stavbe určuje vzťahom:

MC = 0,9 x (S.a)0,5> 6

    - Určenie počtu a druhu hasiacich prístrojov

| Označenie PÚ | Plocha [m2] | Súčiniteľ ,,a" | Ekvival. množstvo hasiacej látky [kg] | Počet hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 | Typ hasiaceho prístroja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 | 120,98 | 0,9 | 9,39 | 2 | ABC 6 kg |
| N 2.01 | 18,52 | 0,9 | 3,87 | 1 | ABC 6 kg |
| N 2.02 | 19,88 | 1,01 | 4,03 | 1 | ABC 6 kg |
| N 2.03 | 14,18 | 1,0 | 3,38 | 1 | ABC 6 kg |
| N 2.04 | 119,54 | 1,0 | 9,84 | 2 | ABC 6 kg |
| N 2.05 | 115,31 | 1,0 | 9,66 | 2 | ABC 6 kg |
| N 2.08 | 1,34 | 0,85 | 0,96 | 1 | ABC 6 kg |
| N 3.01 | 20,47 | 0,85 | 3,75 | 1 | ABC 6 kg |
| N 3.02 | 164,86 | 0,97 | 11,38 | 2 | ABC 6 kg |
| N 3.03 | 30,69 | 1,0 | 4,99 | 1 | ABC 6 kg |
| N 3.04 | 60,25 | 1,0 | 6,99 | 2 | ABC 6 kg |

    - Umiestnenie hasiacich prístrojov

Hasiace prístroje sa nesmú vystaviť priamemu sálavému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie ich teploty nad povolenú teplotu uvedenú výrobcom.

V zmysle Vyhlášky MV SR 719/2002 Z. z. § 18 ods. 11 sa HP osadzujú na podlahu, prípadne na zvislú stavebnú konštrukciu a to tak aby rukoväť HP bola vo výške max. 1,5 m od podlahy.

Podľa STN 92 0202-1 ods. 7.1.2, vzájomná vzdialenosť HP môže byť najviac 30 m.

V zmysle STN 92 0202-1 ods. 7.1.4 musí byť stanovište hasiaceho prístroja označené piktogramom v súlade s STN ISO 7001 obrázok 014.

Hasiace prístroje sa môžu umiestniť aj na hranici požiarneho úseku podľa STN 92 0202-1 ods. 7.1.6, pre ktorý sú určené, napr. na chodbách, schodiskách a podobne. Takéto hasiace prístroje sa môžu započítať do celkového množstva viacerých susediacich požiarnych úsekov, na ktorých hranici sú umiestnené.

- ELEKTROINŠTALÁCIE

Požiadavky na elektrické zariadenia a dodávku elektrickej energie pri požiari predpisuje STN 92 0203 – Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

## Vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch

V stavbe sa neuvažuje s vedením elektroinštalácie na horľavých podkladoch.

## Opatrenia voči účinkom atmosférickej elektriny

Objekt bude vybavený bleskozvodom. Bleskozvod vedený po fasáde, zvody musia byť kotvené do obvodovej steny konzolami každé 2 m tak, aby po zateplení boli v systéme predsadené pred fasádou min.100mm.

Pri úprave bleskozvodov musia byť dodržané požiadavky STN 73 2901 čl. 5.27: Bleskozvod sa musí navrhnúť a zhotoviť podľa technických noriem(súbor STN 62305 Ochrana pred bleskom). Ak sú kotviace prvky vyložené viac ako 100 mm od povrchu zateplenej plochy, nepožaduje sa použitie tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0.

## Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky

Podľa STN 92 0203, príloha B, sú pre jednotlivé priestory v stavbe požadované triedy reakcie na oheň káblov nasledovne:

- Stavba sociálnych služieb – B2ca – s1,d1,a1,

- -        Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb: izby s príslušenstvom, spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia) – B2ca – s1,d1,a1,

- Chránené únikové cesty – B2ca – s1,d1,a1,

## Stavbu je podľa STN 92 0203, čl. 4.3.2 a 4.3.3 potrebné vybaviť ovládacími prvkami CENTRAL STOP A TOTAL STOP, ktorými sa zabezpečí vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe, alebo jej zóne, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru, resp. všetky zariadenia, vrátane tých, čo sú v prevádzke počas požiaru. Tieto prvky je potrebné chrániť proti neoprávnenému, či náhodnému použitiu.Umiestnenie – v CHÚC pri východoch z budovy.

Hlavný elektrický rozvádzač, alebo podružný elektrický rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie musí spĺňať požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206, nakoľko nie je umiestnený v samostatnom požiarnom úseku. Vzhľadom k tomu že rozvádzač napája trasy káblov s rôznymi požiadavkami na funkčnú odolnosť, musí spĺňať najmenej takú požiadavku na čas funkčnej odolnosti, ako má trasa s najvyššou požiadavkou.

Trvalá dodávka elektrickej energie:

Podľa STN 92 0203, príloha A, sú pre jednotlivé zariadenia v stavbe požadované funkčné odolnosti trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie nasledovne:

-	Osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 30 minút,

-	Núdzové osvetlenie 60 minút,

-	Osvetlenie zásahových ciest 90 minút,

-	Zariadenie na vetranie chránených únikových ciest alebo zásahových ciest 45 minút,

-	Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie najmenej 30 minút

-	Systém hlasovej signalizácie požiaru je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej 30 však minút

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. Každý nezávislý zdroj napájania musí mať taký výkon, aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru. Za nezávislý zdroj napájania z distribučnej siete sa považuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110 kV, v ktorom sú na rôznych prípojnicových vedeniach pripojené vedenia z rôznych uzlov 400 kV alebo 110 kV.  Ak nie je možné zabezpečiť druhé, prípadne ďalšie napájanie z distribučnej siete, použije sa ako druhý, prípadne ďalší nezávislý zdroj napájania záložný zdroj.

Trvalá dodávka elektrickej energie sa zabezpečuje trasami káblov uložených buď do káblových lávok alebo káblových príchytiek s funkčnou odolnosťou, alebo inštalačného káblového kanála/šachty s funkčnou odolnosťou, alebo do konštrukcie stavby s funkčnou odolnosťou, alebo do redundantnej trasy káblov za špecifických podmienok. Trasa káblov sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari. Priestor v ktorom je umiestnený záložný zdroj sa musí zabezpečiť proti prieniku vody na hasenie.

Dokumentácia elektroinštalácie

Ku každému elektrickému zariadeniu musí investor pri kolaudácií predložiť platný certifikát o preukázaní parametrov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. a doklady o jeho odbornom pripojení a preskúšaní. Ďalej je povinný predložiť všetku potrebnú sprievodnú dokumentáciu, ktorú tvorí:

- sprievodná technická správa,

- projektová dokumentácia,

- prevádzková dokumentácia.

Túto sprievodnú dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ musí uchovávať a zabezpečiť jej aktualizáciu podľa skutočného stavu počas celej jej životnosti a na požiadanie ju predložiť štátnemu požiarnemu dozoru.

Rozvody elektrickej energie cez požiarne deliace konštrukcie

Všetky prestupy rozvodov elektrickej energie musia byť utesnené .

- VYKUROVANIE OBJEKTU

Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou centrálneho zdroja tepla. Kotolňa bude mať výkon cca 25 kW, preto nie je potrebné, aby tvorila samostatný požiarny úsek.

- VETRANIE OBJEKTU

Objekt bude odvetraný pomocou prirodzeného vetrania. Priestory bez okien bude odvetrané pomocou radiálnych ventilátorov.

- ZHODNOTENIE ROZVODOV PLYNU

Riešený objekt nie je napojený na rozvody plynu.

- ZÁVER

Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby bola vypracovaná v súlade s platnými predpismi a normami. Pri prípadnej zmene stavby alebo pri zmene účelu stavby sa nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti. Zmeny musia byť posúdené z hľadiska plnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti špecialistom požiarnej ochrany.

Snina, 02/2019									Ing. Tomáš Venhač