Stavba : 		Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN Trenčín

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Investor: 		Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Miesto stavby:  	Trenčín

Stavebné úpravy JIS

Košice, október 2020

Vypracoval: RAMESEUM – Ing. Michal Varga, Východná 10, Košice

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Varga

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod:

Predmetom tohto projektu je návrh prestupov v jestvujúcej konštrukcii pre vedenie potrubia pre VZT jednotku do miestnosti JIS na 2.NP z miestnosti výmenníkovej stanice na 1.PP.  Súčasťou projektu je aj návrh oceľovej konštrukcie pre zdrojový most v miestnosti JIS.

Východiskové poklady:

- Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav);

- Obhliadka jestvujúceho stavu;

Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: STN EN 1990-1998.

Popis nosnej konštrukcie:

- Nosný systém budovy sa v rámci stavebných a inštalačných úprav nemení. V rámci úprav sa do nosnej konštrukcie zasahuje iba lokálne v mieste potreby montážneho otvoru pre novú technológiu a v mieste kotvenia oceľových nosníkov do jestvujúceho železobetónového prievlaku.

Účel stavebných úprav:

Účelom prác sú stavebné úpravy na vytvorenie otvorov v stropnej konštrukcie na vedenia potrubia pre novú VZT jednotku. S tým súvisia búracie práce, ktoré zasahujú lokálne do nosnej konštrukcie.

V rámci búracích prác je nutné vybúranie podlahovej dosky v suteréne, podláh na 1.NP a 2.NP a taktiež vyrezanie stropných panelov na 1.NP a 2.NP v mieste novo-navrhnutého otvoru pre potrubie VZT. Pred búracími prácami nutné v mieste vyrezania otvoru, ktorý je na šírku jedného panela (1200mm), vymurovať novú nosnú stenu pod stropný panel a novú železobetónovú dosku. Murovaná stena je navrhnutá na 1.PP aj na 1.NP. Pred vyrezaním stropných panelov je taktiež navrhnuté dočasné podopretie stropných panelov stojkami v mieste kde panel ostáva. Podstojkovanie panelov odstrániť až po ukončení stavebných úprav.

Postup prác je nutné realizovať od základov po jednotlivých podlažiach nakoľko murované steny sú navrhnuté na nových železobetónových konštrukciách, viď výkresovú dokumentáciu.

Pre novú základovú pätku pod novú murovanú stenu nutné realizovať výkopové práce. Vybúranie podlahovej dosky v suteréne nutné rozmeru 1,0x1,4m.

V mieste prestupov cez stropné panely do priemeru d=110mm nutné vyrezávať prestupy v mieste dutín stropných panelov!

Popis nového stavu:

Po realizácii búracích prác a výkopových prácach zabetónovať novú základovú pätku pod nosnú murovanú stenu z prostého betónu triedy C16/20. Rozmery základovej pätky sú navrhnuté 0,9x1,3x1,1m. V mieste vyrezaných otvorov sú navrhnuté nové železobetónové stropné dosky hrúbky 250mm s otvormi rozmerov 0,4x1,0m. Trieda betónu železobetónových dosiek navrhnutá C25/30.

Skrátený stropný panel a nové železobetónové dosky budú v mieste výrezu uložené na novej murovanej stene hrúbky 250mm a 300mm s minimálnym uložením 150mm, bližšie viď výkresová dokumentácia.

V miestnosti JIS je navrhnutá dvojica nosníkov HEA160 pre kotvenie zdrojového mosta. Oceľové nosníky sú kotvené cez kotevný plech hrúbky 15mm do jestvujúcich prievlakov pomocou kotviacej techniky HILTI HIT-HY s kotvami M20. Pri kotvení oceľových nosníkov postupovať podľa technických postupov a zásah firmy HILTI a taktiež dokumentácie STATIKY.

Záver:

Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené nasledujúce závery:

- Na vedenie potrubia pre VZT jednotku nutné vyrezanie nosnej stropnej konštrukcie pozostávajúcej zo stropných panelov a vybúranie podlahovej dosky v suteréne pre nový základ;

- Pred vyrezaním zabetónovať novú základovú pätku rozmeru 0,9x1,3x1,1m z prostého betónu triedy C16/20 s následným vymurovaním nosnej steny po ztuhnutí a stvrdnutí betónu novej konštrukcie;

- V mieste vyrezania panelu vybetónovať novú stropnú železobetónovú konštrukciu nad 1.PP a 1.NP.;

- V miestnosti JIS na 2.NP osadiť oceľové nosníky HEA160 pre kotvenie zdrojových mostov pomocou kotviacej techniky HILTI do jestvujúcich železobetónových prievlakov;

- Všetky ostatné búracie práce a zmeny nie sú predmetom posúdenia statiky nakoľko nezasahujú do nosnej konštrukcie a ani ju inak neovplyvňujú;

- Prestupy v stropnej konštrukcii do priemeru 110mm vyrezávať v mieste dutín panela. Pri väčších otvoroch kontaktovať statika;

- Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca s účelom objektu) sa nemení;

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické pôsobenie objektu ako celku. Budova aj po uskutočnení stavebných úprav môže aj naďalej slúžiť účelu, na ktorý bola pôvodne navrhnutá.

V Košiciach, október 2020

________________________

Vypracoval: Ing. Michal Varga