TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28

911 71 Trenčín

Stavba:                            Stavebné úpravy JIS pre kardio FN Trenčín

Legionárska 8, Trenčín

Objekt:                            SO 01 – Stavebné úpravy JIS – Zdravotechnika

Miesto stavby:                 Trenčín

Stupeň:                            Projekt

Druh stavby:                    Stavebné úpravy

Projektant:                        autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

2. Úvod

V jestvujúcich priestoroch na II. NP dojde ku stavebným úpravam, ktoré majú vplyv aj na profesiu zdravotechniky.

Tieto zmeny musia byť prispôsobené jestvujúcemu kanalizačnému a vodovodnému systému jednotlivých rozvodov.

3. ZTI – Vnútorná kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotechnickej technologie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez inštalačné šachty spolu s rozvodmi studenej vody (SV), teplej pitnej vody (TPV) a cirkulácie teplej pitnej vody.

Odvodnenie podlahy miestnosti č. 208 (WC pacienti JIS) na II. NP je navrhované podlahovou vpusťou Tarkett DN50 so zvislým odtokokm.

Nové ležaté kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potruba sú  navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Nové ležaté kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potruba budú prepojené do jestvujúcich zvislých liatinových stúpačiek pomocou vsadených odboček prislušnej dimenzie (pozri výkresovú časť).

Odvod kondenzu od zariadení VZT (preložená závesná klimatizačná jednotka) na I. NP je navrhovaný cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – DN32.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT (Duplex 3500 Multi Eco) na I. PP bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky (PVC) cez vsadenú odnočku 110/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 3500 Multi Eco.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Časť nových kanalizačních potrubí bude vedená pod stropom I. NP a uložená na podstropních závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

4. ZTI – Vnútorný vodovod

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci vodovodný systém stúpacích rozvodov SV a TPV vedených v inštalačných šachtách spolu so stúpacími rozvodmi kanalizácie.

Na jestvujúce zvislé rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie.

Za bodmi napojenia nové rozvody SV a TPV budú vedené ku jednotlivým odberným miestam.

Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 9 mm.

Potrubie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 20 mm.

Časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená pod stropom II. NP.

5. ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

Košice, október 2020                                                                               Ing. F. Priščák