**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 a 7 zo dňa 1.3.2021**

**vysvetlenie č. 6**

Otázka:

1.Žiadame verejného obstarávateľa o presné zadefinovanie chýbajúcich parametrov pre výložník a stožiar v SO 3 .

***Odpoveď:***

*Viď. priložené výkresy.*

**vysvetlenie č. 7**

Otázka:

1. V objekte SO 01 – Futbalové ihrisko s umelou trávou k položke 34: Kladenej betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300m2

**Neevidujeme v položkách objektu podsyp kameniva s uvedením frakcie a hrúbky.**

***Odpoveď:***

*Verejný obstarávateľ**doplnil položky do VV a uchádzač ich ocení v ponuke :*

* *Podklad z kameniva drveného, trieda A fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr.50 mm 2021,633 m2 (1930,66+91)*
* *Podklad z kameniva drveného, trieda A, fr. 0-32 s rozpestretím, vlhčením a zhutnením hr. 200 mm 2021,633 m2*
1. V objekte SO 03 Osvetlenie uvádzame, že na základe našich dvoch obhliadok a svetelného výpočtu je zrejmé, že verejný obstarávateľ požaduje podľa podkladov PD rovnaké osvetlenie ako na susednom ihrisku v umelej tráve. Preto Vás žiadame a upozorňujeme, že výkaz výmer vo verejnej súťaži neobsahuje položky potrebné na realizáciu funkčného osvetlenia.

Podľa montážneho návodu svietidla a obhliadky susedných rozvádzačov konštatujeme, že ak nie je predradník priamo súčasťou svietidla, čo v prípade Slávie nie je pre váhu predradníku a výpočtu statiky stĺpov, **je potrebné umiestniť predradníky do samostatných rozvodných skríň max. však 50m od svietidla! Následne je potrebné robiť prívod ku svietidlu káblom 8G2,5mm2**. Z uvedeného vyplýva, že do rozpočtu je potrebné doplniť **6 ks rozvodných skríň /ku každému stĺpu/ a zmeniť CYKY-J 3x2,5 na 8G2,5mm2 pre napojenie svietidla.**

Upozorňujeme, že podľa zadania nie je možné osvetlenie zapínať v predpísanom režime, navrhujeme upraviť zmeniť špecifikáciu ovládania:

Zapínať 1polovicu 200lx

 2polovicu 200lx

V tomto prípade a podľa PD sa nedá osvetlenie zapínať na 100lx. Je to technicky možné, ale finančne je to samozrejme ďaleko nákladnejšie a bolo by nutné prerobiť podstatnú časť PD osvetlenia.

***Odpoveď:***

*Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady v upravenej technickej správe**– osvetlenie, doplnená je situácia osvetlenie v prílohe*

 *Verejný obstarávateľ doplnil VV – osvetlenie – položka 24,25,44,45*