## Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií "Nákup svietidiel verejného osvetlenia - Balík 01"
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Daňový stav: |  | platca DPH
Technické parametre svietidiel
Položka |  | Označenie | Jednotka | Hodnota
Systémový príkon svietidla LK1 - 100% |  | P-LK1 | W
Systémový príkon svietidla LK2 - 100% |  | P-LK2 | W
Udržiavaná priemerná horizontálna osvetlenosť - svietidlo LK1 pre výpočet MS1 |  | E-LK1-MS1 | lx
Udržiavaná priemerná horizontálna osvetlenosť - svietidlo LK2 pre výpočet MS2 |  | E-LK2-MS2 | lx
Doba svietenia - 100% |  | t-100% | h | 2275
Doba svietenia - 50% |  | t-50% | h | 1825
Veľkosť osvetlenej plochy - modelová situácia č. 1 |  | A-MS1 | m^2 | 100
Veľkosť osvetlenej plochy - modelová situácia č. 2 |  | A-MS2 | m^2 | 120
Návrh na plnenie kritéria K1
Položka | Jednotková cena v EUR bez DPH | Výška DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Počet bodov
Svietidlo LK1 | 0 | 0 | 0 | 300
Svietidlo LK2 | 0 | 0 | 0 | 1200
Celkový počet svietidiel typu LK1 (Vypočítaný ako 20% finančného limitu zákazky; stanovený na základe jednotkovej ceny stanovenej uchádzačom zaokrúhlený na celé číslo smerom nadol) |  |  | #DIV/0!
Celkový počet svietidiel typu LK2 (Vypočítaný ako 80% finančného limitu zákazky; stanovený na základe jednotkovej ceny stanovenej uchádzačom zaokrúhlený na celé číslo smerom nadol) |  |  | #DIV/0!
Návrh na plnenie kritéria K2
Popis |  | Položka | Hodnota
Ukazovateľ príkonovej hustoty PDI Pomer hodnoty systémového príkonu a súčinu cieľovej prochy osvetlenia s vypočítanou hodnotou priemernej udržiavanej osvetlenosti na tejto ploche podľa EN 13201-2. Jednotka: W . lx^(-1) . m^(-2) |  | Svietidlo LK1 pre výpočet MS1 | #DIV/0!
|  | Svietidlo LK2 pre výpočet MS2 | #DIV/0!
Návrh na plnenie kritéria K3
Popis |  | Položka | Hodnota
Ukazovateľ ročnej spotreby energie AECI Pomer celkovej spotreby elektrickej energie za rok a celkovej plochy, ktorá sa má osvetliť danou osvetľovacou sústavou. Jednotka: Wh . m^(-2) |  | Svietidlo LK1 pre výpočet MS1 | 0
|  | Svietidlo LK2 pre výpočet MS2 | 0
Návrh na plnenie kritéria K4
Svietidlo | Popis |  | Hodnota
Svietidlo "LK1" | Merný výkon svietidla (na začiatku životnosti, vrátane všetkých strát) |  | 0
| Vyžarovanie do horného polpriestoru pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi |  | 0
| Trieda svietivosti (G*1-G*6) pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi |  | 0
| Trieda indexu oslnenia (D0-D6) |  | 0
| Počiatočná chromatickosť |  | 0
| Pokles svetelného toku LxxB50 pre 100 000h prevádzky (Ta=25°C) |  | 0
Svietidlo "LK2" | Merný výkon svietidla (na začiatku životnosti, vrátane všetkých strát) |  | 0
| Vyžarovanie do horného polpriestoru pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi |  | 0
| Trieda svietivosti (G*1-G*6) pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi |  | 0
| Trieda indexu oslnenia (D0-D6) |  | 0
| Počiatočná chromatickosť |  | 0
| Pokles svetelného toku LxxB50 pre 100 000h prevádzky (Ta=25°C) |  | 0
V ................ | dňa: .......................... | Podpis zástupcu uchádzača

## Svietidlo "LK1"
Tabuľka minimálnych technických štandardov Svietidlo ozn. "LK1"
Popis | Označenie (Jednotka) | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (uchádzač vyplní zeleno označené bunky) | Poznámka
Svetelno-technické parametre
Merný výkon svietidla (na začiatku životnosti, vrátane všetkých strát) | P (lm/W) | ≥ 90 |  | Kritérium K4 - Bodované - 1b za každých 5lm/W navyše oproti požadovanej hodnote, maximálne však 5b
Vyžarovanie do horného polpriestoru pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi | ULR (%) | ≤ 3% |  | Kritérium K4 - Bodované - 0,5b za každého 0,5% nižšie oproti požadovanej hodnote, max. 3b
Trieda svietivosti (G*1-G*6) pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi | G* | ≥ G*1 |  | Kritérium K4 - Bodované - 0,5b za každú triedu svietivosti navyše oproti požadovanej hodnote, max. 2,5b
Trieda indexu oslnenia (D0-D6) | Dx | ≥ D1 |  | Kritérium K4 - Bodované - 0,5b za každú triedu oslnenia navyše oproti požadovanej hodnote, max. 2,5b
Náhradná teplota chromatickosti svetelného zdroja | CCT (K) | = 3000
Počiatočná chromatickosť | SDCM (-) | ≤ 5 |  | Kritérium K4 - Bodované - 0,5b za každý krok SDCM nižšie oproti požadovanej hodnote, max. 2b
Index podania farieb svetelného zdroja | Ra (-) | ≥ 70
Elektrické a prevádzkové parametre
Napájacie napätie | U (V) / f (Hz) | 230V/50Hz
Power factor pri 100% výkonu (na začiatku životnosti) | PF | ≥ 0,90
Základná prepäťová ochrana na úrovni svietidla | Uov (kV) | ≥ 6 kV
Pokles svetelného toku LxxB50 pre 100 000h prevádzky (Ta=25°C) | LxxB50 (%) | ≥ L70B50 |  | Kritérium K4 - Bodované - 1b za každých 5% navyše pri hodnote Lxx, max. 5b
Životnosť napájacieho zdroja | t (h) | ≥ 100000
Riadiaci vstup napájacieho zdroja | - | DALI/DALI-2
Autonómne stmievanie na základe predprogramovanej krivky stmievania | (áno/nie) | áno
Konštrukčné a mechanické parametre
Mechanická odolnosť | IK | ≥ IK08
Krytie svietidla | IP | ≥ IP66
Pätica pre riadiacu jednotku na vrchu svietidla (ZHAGA/NEMA), vrátane krytky | (áno/nie) | áno
Montáž na vrch stožiara | (áno/nie) | áno
Priemer montážneho otvoru pre inštaláciu na vrch stožiara | d (mm) | 60-76
Vymeniteľný svetelný zdroj (LED modul) | (áno/nie) | áno
Vymeniteľný napájací zdroj (predradník) | (áno/nie) | áno
Teleso svietidla vyrobené z hliníku | (áno/nie) | áno
Farebná úprava RAL7016 antracitová šedá | (áno/nie) | áno
Kryt optickej časti z UV stabilného polykarbonátu | (áno/nie) | áno
Optická časť (LED modul) umiestnená v centrálnej časti svietidla (nie po obvode) | (áno/nie) | áno
Napájací kábel dĺžky 4m | (áno/nie) | áno

## Svietidlo "LK2"
Tabuľka minimálnych technických štandardov Svietidlo ozn. "LK2"
Popis | Označenie (Jednotka) | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (uchádzač vyplní zeleno označené bunky) | Poznámka
Svetelno-technické parametre
Merný výkon svietidla (na začiatku životnosti, vrátane všetkých strát) | P (lm/W) | ≥ 90 |  | Kritérium K4 - Bodované - 4b za každých 5lm/W navyše oproti požadovanej hodnote, maximálne však 20b
Vyžarovanie do horného polpriestoru pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi | ULR (%) | ≤ 3% |  | Kritérium K4 - Bodované - 2b za každého 0,5% nižšie oproti požadovanej hodnote, max. 12b
Trieda svietivosti (G*1-G*6) pri náklone svietidla 0° voči horizontálnej osi | G* | ≥ G*1 |  | Kritérium K4 - Bodované - 2b za každú triedu svietivosti navyše oproti požadovanej hodnote, max. 10b
Trieda indexu oslnenia (D0-D6) | Dx | ≥ D1 |  | Kritérium K4 - Bodované - 2b za každú triedu oslnenia navyše oproti požadovanej hodnote, max. 10b
Náhradná teplota chromatickosti svetelného zdroja | CCT (K) | = 3000
Počiatočná chromatickosť | SDCM (-) | ≤ 5 |  | Kritérium K4 - Bodované - 2b za každý krok SDCM nižšie oproti požadovanej hodnote, max. 8b
Index podania farieb svetelného zdroja | Ra (-) | ≥ 70
Elektrické a prevádzkové parametre
Napájacie napätie | U (V) / f (Hz) | 230V/50Hz
Power factor pri 100% výkonu (na začiatku životnosti) | PF | ≥ 0,90
Základná prepäťová ochrana na úrovni svietidla | Uov (kV) | ≥ 6 kV
Pokles svetelného toku LxxB50 pre 100 000h prevádzky (Ta=25°C) | LxxB50 (%) | ≥ L70B50 |  | Kritérium K4 - Bodované - 4b za každých 5% navyše pri hodnote Lxx, max. 20b
Životnosť napájacieho zdroja | t (h) | ≥ 100000
Riadiaci vstup napájacieho zdroja | - | DALI/DALI-2
Autonómne stmievanie na základe predprogramovanej krivky stmievania | (áno/nie) | áno
Konštrukčné a mechanické parametre
Mechanická odolnosť | IK | ≥ IK08
Krytie svietidla | IP | ≥ IP66
Pätica pre riadiacu jednotku na vrchu svietidla (ZHAGA/NEMA), vrátane krytky | (áno/nie) | áno
Montáž na vrch stožiara | (áno/nie) | áno
Priemer montážneho otvoru pre inštaláciu na vrch stožiara | d (mm) | 60-76
Vymeniteľný svetelný zdroj (LED modul) | (áno/nie) | áno
Vymeniteľný napájací zdroj (predradník) | (áno/nie) | áno
Teleso svietidla vyrobené z hliníku | (áno/nie) | áno
Farebná úprava RAL7016 antracitová šedá | (áno/nie) | áno
Kryt optickej časti z UV stabilného polykarbonátu | (áno/nie) | áno
Optická časť (LED modul) umiestnená v centrálnej časti svietidla (nie po obvode) | (áno/nie) | áno
Napájací kábel dĺžky 4m | (áno/nie) | áno