## Hárok1
Časť 1 - Tlakomery , pozicionér, software
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Elektropneumatický pozicionér pre pneumatické lineárne a otočné pohony | Elektropneumatický pozicionér pre pneumatické lineárne a otočné pohony | Siemens Sipart PS2 6DR5010-0NG00-0AA0 alebo ekvivalent | 3
Pneumatické dáta:
Tlak 1,4 ... 7 bar (20,3 ... 101,5 psi)
Kvalita vzduchu podľa ISO 8573-1
● Veľkosť a hustota částic pevných látok Trieda 2
● Tlakový rosný bod Tieda 2 (min. 20 K (36 °F) pri okolitej teplote)
● Obsah oleja Trieda 2
Škrtiaci pomer do ∞: 1 nastaviteľný
Spotreba pomocnej energie vo vyregulovanom stave < 3,6⋅10-2 Nm³/h
Konstrukčné provedenie
● Rozsah zdvihu (lineárny elektropohon) 3 ... 130 mm (uhol otočenia osy polohového
regulátora 16 ... 90°)
● Rozsah úhlu otočenia (kyvný pohon) 30 ... 100°
montáž na lineárny pohon na montážnu sadu 6DR4004-8V podľa IEC60534-6-1(NAMUR)
montáž na kyvný pohon cez montážmu sadu 6DR4004-8D podľa IEC 60534-6-2
● Upevňovacie kkrutky lineárneho pohonu DIN 933 M8x16-A2 12 Nm (8,9 ft lb)
● Pneumatické šroubení G¼ 15 Nm (11,1 ft lb)
Regulátor
Päťibodový regulátor adaptivný
Snímací interval 10 ms
Rozlíšenie ≤ 0,05 %
Chyba prenosu ≤ 0,2 %
● Pásmo necitlivosti
dEbA = Auto adaptívna alebo pevne nastaviteľná
dEbA = 0,1 ... 10 % adaptívna alebo pevne nastaviteľná
Analogový/digitálny prevodník
● Snímací interval 10 ms
● Rozlíšenie ≤ 0,05 %
● Chyba prenosu ≤ 0,2 %
● Efekt vplivu teploty ≤ 0,1 %/10 K (≤ 0,1 %/18 °F)
Elektrické dáta:
Prúdový vstup :
Rozsah menovitého signálu 0/4 ... 20 mA
Dvojvodičové pripojenie
Prúd pre zachovanie pomocnej energie ≥ 3,6 mA
Možnost doplnenia vysielača polohy 4 ... 20 mA
El. pripojenie:
Káblová prechodka M20x1,5
Vysielač diferenčného tlaku 0 ... 60 mbar | Vysielač diferenčného tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0340-1DM01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 3
PN160
merací rozsah 0 ...60 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 30 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
možnosť voľby lineárnej a odmocninovej charakteristiky výstupu
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie s vnútornými závitmi 1/4 - 18 NPT s prírubovým pripojením podľa DIN 19213 Procesní připojení
Vnitřní závit 1/4 - 18 NPT s přírubovým připojením dle DIN 19213 s odvetraním proti procesnemu pripojeniu - montážne závity M10
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač diferenčného tlaku 0 ... 250 mbar | Vysielač diferenčného tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0340-1GM01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 3
PN160
merací rozsah 0 ... 250 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 30 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
možnosť voľby lineárnej a odmocninovej charakteristiky výstupu
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie s vnútornými závitmi 1/4 - 18 NPT s prírubovým pripojením podľa DIN 19213 Procesní připojení
Vnitřní závit 1/4 - 18 NPT s přírubovým připojením dle DIN 19213 s odvetraním proti procesnemu pripojeniu - montážne závity M10
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač diferenčného tlaku 0 ... 600 mbar | Vysielač diferenčného tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0340-1HM01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 1
PN160
merací rozsah 0 ... 600 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 30 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
možnosť voľby lineárnej a odmocninovej charakteristiky výstupu
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie s vnútornými závitmi 1/4 - 18 NPT s prírubovým pripojením podľa DIN 19213 Procesní připojení
Vnitřní závit 1/4 - 18 NPT s přírubovým připojením dle DIN 19213 s odvetraním proti procesnemu pripojeniu - montážne závity M10
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač diferenčného tlaku 0 ... 1600 mbar | Vysielač diferenčného tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0340-1MM01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent (príloha č.108) | 3
PN160
merací rozsah 0 ... 1600 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 30 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
možnosť voľby lineárnej a odmocninovej charakteristiky výstupu
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie s vnútornými závitmi 1/4 - 18 NPT s prírubovým pripojením podľa DIN 19213 Procesní připojení
Vnitřní závit 1/4 - 18 NPT s přírubovým připojením dle DIN 19213 s odvetraním proti procesnemu pripojeniu - montážne závity M10
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač relatívneho tlaku 0 ... 1 bar | Vysielač relatívneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0300-1JD01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 1
merací rozsah 0 ... 1 bar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač relatívneho tlaku 0 ... 4 bar | Vysielač relatívneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0300-1ND01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 2
merací rozsah 0 ... 4 bar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač relatívneho tlaku 0 ... 16 bar | Vysielač relatívneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0300-1QD01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 2
merací rozsah 0 ... 160 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač relatívneho tlaku 0 ... 63 bar | Vysielač relatívneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0300-1TD01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 4
merací rozsah 0 ... 63 bar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač relatívneho tlaku 0 ... 160 bar | Vysielač relatívneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0300-1VD01-5AF2-Z B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 4
merací rozsah 0 ... 160 bar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej Zobrazení v mA Zobrazení v % (měřícího rozsahu) Zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač absolútneho tlaku 0 ... 1300 mbar | Vysielač absolútneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0320-1LD01-5AF2-Z A00+B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 2
merací rozsah 0 ... 1300 mbar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie skrutkovanou prechodkou M20 x 1,5
zobrazenie údajov digitálny displej - zobrazení v mA, zobrazenie v % (meracieho rozsahu), zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Vysielač absolútneho tlaku 0 ... 5 bar | Vysielač absolútneho tlaku pre korozívne a nekorozívne plyny, pary a kavapaliny | SITRANS P320 7MF0320-1PD01-5AF2-Z A00+B11+E01+Y21 alebo ekvivalent | 2
merací rozsah 0 ... 5 bar
piezorezistívny merací princíp
náplň meracej bunky - silikónový olej
napájacie napätie 10,5 až 45 VDC
prúdový výstup 4 až 20mA
elektrické tlmenie 0 až 100s v krokoch po 0,1s
lineárna charakteristika
materiál mokrých častí - procesná príruba nerez, tesniaca membrána z nerezovaj ocele, časti meracieho článku z nerezovaj ocele
materiál suchých častí - skrutky procesnej výroby z nerezovej ocele, kryt elektroniky z hliníkoveho odliatku
Procesné pripopojenie pripojovací driek G1/2"B podľa EN 837-1
Stupeň ochrany (EN 60 529) IP 65
teplota prostredia -20 a +85 °C
bez ochrany proti výbuchu
elektrické pripojenie káblovou prechodkou PG 13,5
zobrazenie údajov digitálny displej - zobrazení v mA, zobrazenie v % (meracieho rozsahu), zobrazení v jednotkách tlaku
Komunikácia cez HART rozhranie
Parametrizácia a nastavovanie cez software Simatic PDM
Aktualizácia sw Simatic PDM v6.0 SP5 na vyššiu verziu | SIMATIC PDM, software Basic V9.1 (4 tags) Floating license for 1 user E-SW, without SW, without documentation License Key on USB stick Class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, cn), executable on WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB 2015 Server 2012 R2 Reference HW: PC/PG ******************************* Content: 1x USB | Simatic PDM 6ES7658-3AB68-0YA5 | 1
Cena spolu za Časť 1 |  |  | 31 | 0 | 0
Časť 2 - Snímače koncovej polohy
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Indukčný snímač | elektrické prevedenie PNP, výstupná funkcia spínač, skutočná spínacia vzdialenosť Sr 7mm ± 10 %, M12x1/L=60mm, pozlatené kontakty, prevádzkové napätie 10...30V, prúdový odber < 10mA, trieda krytia II, ochrana proti prepólovaniu, max. úbytok napätia na výstupe 2,5V, trvalá prúdova zaťažiteľnosť na výstupe DC 200mA, ochrana proti skratu, ochrana proti preťaženiu, Hysterézia [% z Sr] 3...15, Odchýlka spínacieho bodu [% z Sr] -10...10, teplota okolia [°C] -25...70, krytie IP68, Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD, EN 61000-4-3 HF- ožiarenie 10 V/m, EN 61000-4-4 Burst 2 kV, EN 61000-4-6 prenášané vysokou frekvenciou 10 V, EN 55011 trieda B), materály Mosaz potiahnutá bielým bronzom; aktívna plocha: LCP biela; LED okienko: PEI; upevňovacie matice: Mosaz potiahnutá bielym bronzom, elektrické pripojenie konektor zástrčka 1xM12 (kontakt 1 L+, kontakt 4 výstup, kontakt 3 L-), zobrazenie 4x LED | IFM electronic IF5811 IFK3007-BPKG/M/US-104-DPS alebo ekvivalent | 20
Magnetický snímač | prevádzkové napätie 10…30 VDC, zvyškové zvlenie ≤ 10 % Uss, DC rated operational current ≤ 200 mA, Prúd bez zaťaženia ≤ 15 mA, Skúšobné napätie izolácie ≤ 0,5 kV, Ochrana proti skratu, Ochrana proti prepólovaniu, Výstupná funkcia 3-vodičový spínací kontakt PNP, Spínacia frekvencia 1 kHz, Rozmery 30 x 14,6 x 28 mm, Materiál puzdra Kov GD-Zn, Materiál aktívnej plochy Plast PA12-GF30, Elektrické pripojenie konektory M12 × 1, Odolnosť proti vibráciám 55 Hz (1 mm), Odolnosť proti nárazom 30 g (11 ms), krytie IP67, LED dióda spínania, Okolitá teplota -25… + 70 ° C, Teplotný drift ≤ 0,1 mm, Hysterézia ≤ 1 mm, | Turck BIM-IKT-AP6X-H1141/S363 alebo ekvivalent | 20
Cena spolu za Časť 2 |  |  | 40 | 0 | 0
Časť 3 - Akumulátory a záložné batérie
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Akumulátor | Batéria do záložného zdroja APC Smart - UPS750VA (SMT750I), olovená batéria, nabíjateľná, výstupné napätie 24V, očakávaná životnosť 3 až 5 rokov, max. výška 108mm, max. šírka 132mm, max. hĺbka 150mm, prevádzková teplota 0 - 40 ° C, relatívna prevádzková vlhkosť 0 - 95%, Skladovacia teplota -15 až 45 °C, vyhovujúca RoHS | Schneider Electric RBC48 alebo ekvivalent | 6
Akumulátor | Pb článok, 12V, 17Ah, el.pripojenie na skrutky M8, rozmery šírka76 mm, výška 165 mm, dĺžka 181mm, min. 260 nabíjacích cyklov | CSB BATTERY GP12170 alebo ekvivalent | 6
Záložná batéria | Veľkosť: AA (Mignon), Kapacita: 2600mAh, Chemické zloženie: Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl2), Menovité napätie: 3.6V, Kladný pól: s výstupkom (Button Top), Odporúčaná prevádzková teplota: -60 °C až +85 ° C, Priemer: 14,65mm ± 0,1 Výška: 50,30mm ± 0,1 nenabíjateľná | Saft LS 14500 alebo ekvivalent | 10
Cena spolu za Časť 3 |  |  | 22 | 0 | 0
Časť 4 - Ultrazvukový snímač hladiny
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Ultrazvukový snímač hladiny | štvorvodičový kompaktný ultrazvukový hladinový vysielač, napájanie 12-36 V s HART komunikáciou, galvanické oddelenie; ochrana proti prepätiu, merací rozsah 0 až 6 m, IP68, Okolitá teplota -30 °C ... +80 °C, výstup Analógový výstup (: 4… 20 mA, (3,9… 20,5 mA), Rtmax = (Ut - 11,4 V) / 0,02 A, galvanické oddelenie; ochrana proti prepätiu), reléový výstup (SPDT relay, 30 V / 1 A DC; 48 V / 0.5 A AC), Elektrická ochrana Trieda III SELV, Materiál prevodníka: PP | Nivelco EasyTREK SPA-380-H alebo ekvivalent (príloha č.103) | 2
Cena spolu za Časť 4 |  |  | 2 | 0 | 0
Časť 5 - Vodomery a dátové rozhrania
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Priemyselný vodomer na studenú vodu | Priemyselný vodomer na studenú vodu s meracím mechanizmom, DN50, PN16, Q3 trvalí prietok podľa MID 40 m³/h, najmänšia odčítateľná hodnota 0,0005 m³, najvaäčšia odčítateľná hodnota 999,999 m³, hodnota impuzlu 0,001 m³, max. teplota meraného média 50 °C, kompatibilný s vysielačmi impulzov Sensus Opto OD01 a Sensus HRI-Mei, stavebná dĺžka L=200mm, montáž v zmysle OIML R 49 a ISO 4064-1:2014 bez potreby ukľudňujúcej dĺžky pred vodomerom, žiadne obmedzenia prietoku priamo za vodomerom,typovo schválený merací mechanizmus (MID podľa prílohy MI001), metrologické parametre a prehlásenie podľa 2004/22/EC(MID), inštalácia do horizontálneho aj vertikálneho potrubia, púzdro - šedá liatina, Merací mechanizmus - plast, Lopatkové koleso - plast, IP61 | Sensus MeiStream 50 DE-09-MI001-PTB010 alebo ekvivalent | 3
Priemyselný vodomer na studenú vodu | Priemyselný vodomer na studenú vodu s meracím mechanizmom, DN100, PN16, Q3 trvalí prietok podľa MID 160 m³/h, najmänšia odčítateľná hodnota 0,0005 m³, najvaäčšia odčítateľná hodnota 999,999 m³, hodnota impuzlu 0,001 m³, max. teplota meraného média 50 °C, kompatibilný s vysielačmi impulzov Sensus Opto OD01 a Sensus HRI-Mei, stavebná dĺžka L=250mm, montáž v zmysle OIML R 49 a ISO 4064-1:2014 bez potreby ukľudňujúcej dĺžky pred vodomerom, žiadne obmedzenia prietoku priamo za vodomerom,typovo schválený merací mechanizmus (MID podľa prílohy MI001), metrologické parametre a prehlásenie podľa 2004/22/EC(MID), inštalácia do horizontálneho aj vertikálneho potrubia, púzdro - šedá liatina, Merací mechanizmus - plast, Lopatkové koleso - plast, IP68 | Sensus MeiStream 100 DE-09-MI001-PTB010 alebo ekvivalent | 2
Priemyselný vodomer na studenú vodu | Priemyselný vodomer na studenú vodu s meracím mechanizmom, DN125, PN16, Q3 trvalí prietok podľa MID 160 m³/h, najmänšia odčítateľná hodnota 0,0005 m³, najvaäčšia odčítateľná hodnota 999,999 m³, hodnota impuzlu 0,001 m³, max. teplota meraného média 50 °C, kompatibilný s vysielačmi impulzov Sensus Opto OD01 a Sensus HRI-Mei, stavebná dĺžka L=250mm, montáž v zmysle OIML R 49 a ISO 4064-1:2014 bez potreby ukľudňujúcej dĺžky pred vodomerom, žiadne obmedzenia prietoku priamo za vodomerom,typovo schválený merací mechanizmus (MID podľa prílohy MI001), metrologické parametre a prehlásenie podľa 2004/22/EC(MID), inštalácia do horizontálneho aj vertikálneho potrubia, púzdro - šedá liatina, Merací mechanizmus - plast, Lopatkové koleso - plast, IP68 | Sensus MeiStream 125 DE-09-MI001-PTB010 alebo ekvivalent | 2
Vysielač impulzov pre vodomery Meistream | Dátové rozhranie a impulzný výstup pre priemyselné vodomery, Kompatibilný s priemyselnými vodomermi Meistream so štandardnými počítadlami, Nezávislé induktívne snímanie ukazovateľa chodu, Bez možnosti ovplyvnenia magnetickým poľom, Možnos dodatočnej montáže na vodomer, Detekovanie spätného chodu, Elektronický impulzný výstup - bez odskokov impulzov, Hodnota impulzu, jeho dĺžka a modul nastaviteľné priamo na konkrétnom mieste zabudovania. Samokontrola a detekcia neoprávnených zásahov. Batériovo napájaný - životnos batérie 12 rokov, Vodotesné puzdro IP 68. 100L, 500ms, DN40-125, teplota okolia: -10 ... +60°C | Sensus HRI-Mei B4, 100L, 500ms, 50 °C, DN.40-125 alebo ekvivalent | 5
Vysielač impulzov pre vodomery Meistream | Dátové rozhranie a impulzný výstup pre priemyselné vodomery, Kompatibilný s priemyselnými vodomermi Meistream so štandardnými počítadlami, Nezávislé induktívne snímanie ukazovateľa chodu, Bez možnosti ovplyvnenia magnetickým poľom, Možnos dodatočnej montáže na vodomer, Detekovanie spätného chodu, Elektronický impulzný výstup - bez odskokov impulzov, Hodnota impulzu, jeho dĺžka a modul nastaviteľné priamo na konkrétnom mieste zabudovania. Samokontrola a detekcia neoprávnených zásahov. Batériovo napájaný - životnos batérie 12 rokov, Vodotesné puzdro IP 68. 100L, 500ms, DN40-125, teplota okolia: -10 ... +60°C | Sensus HRI-Mei B4, 10L, 32ms, 50 °C, DN.40-125 alebo ekvivalent | 2
Cena spolu za Časť 5 |  |  | 14 | 0 | 0
Časť 6 - Relé
Názov | Popis | Typ | ks | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
Relé | elektromagnetické relé, Usporiadanie kontaktov DPDT , Menovité napätie cievky 24V DC, Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R (pri odporovej záťaži) 8A / 250V AC, Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R (pri odporovej záťaži) 8A / 30V DC, Max. prúd kontaktov 15A, Spínané napätie max. 220V DC, max. 440V AC, Verzia relé priemyselné miniatúrne, montáž pätica PCB, Min. napätie cievky 17.5V DC, Max. napätie cievky 26.4V DC, Pracovná teplota -40...70°C, Vonkajšie rozmery 29x12.4x32.8mm, Odpor cievky 1.2kΩ, Mechanická trvanlivosť 1000000 cyklov, testovacie tlačidlo s funkciou aretácie, Materiál kontaktu AgNi, Príkon cez cievku 500mW | Relé Finder 46.52.9.024.0040 | 20
Cena spolu za Časť 6 |  |  | 20 | 0 | 0
|  | Súčet za Časť 1 -6 | 129 | 0 | 0