1. 	Účel projektu

Projekt je vypracovaný na základe podkladov dopravného riešenia, požiadaviek investora a požiadaviek správcu siete. Projektová dokumentácia rieši prekládku metalického kábla Slovak Telekom a novú káblovú šachtu pre spojku optickej siete Slovak Telekom..

Projekt nerieši:

- Vedenia iných spoločností  silnoprúdové/slaboprúdové

2.     	Základné technické údaje

2.1  Rozvodná sústava:	-    malé napätie – napr. oznamovacích rozvodu.

2.2  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 / 2007:

412-Dvojitá alebo zosilnená izolácia

414-Malé napätie SELV a PELV

Určenie vonkajších vplyvov STN 33 2000 5-51 a protokolu č AG-18-042 priloženom na konci technickej správy.

- vonkajšie prostredie

3.     	Zatriedenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.z.

Elektrické zariadenie, riešené v tejto projektovej dokumentácii je zatriedené do skupiny ,,C“ ostatných zariadení

4.	Podklady pre vypracovanie

- situácia stavby

- rozpracované projekty profesií,

- protokol o určení prostredia ,

5. 	Technické riešenie

Pri výstavbe nového cyklochodníka v Nemšovej, medzi mestskými časťami Ľuborča a Kľúčové, dôjde ku styku stavby s metalickým káblom a optickým vedením spol. Slovak Telekom.

Podľa stanoviska spol. Slovak Telekom bude existujúci metalický kábel v mieste prekrytia preložený do novej trasy tak aby sa nenachádzal pod novým cyklochodníkom.

Optické vedenie zostane podľa vyjadrenia spol. Slovak Telekom v pôvodnej trase. Krytie vedenia bude v určitých miestach navýšené o 1,5-2m.

Vyjadrenie spol. Slovak Telekom viď prílohu technickej správy.

Preložka MK Slovak Telekom

Existujúci metalický kábel 200XN0,4 nachádzajúci sa pod stavbou cyklochodníka bude preložený do novej trasy. Dĺžka preložky je cca 156m.  Kábel bude nahradený novým káblom rovnakého typu a dimenzie.

Na začiatku a na konci preložky bude kábel spojkovaný novými priebežnými spojkami Nitto JCSA. Začiatok preložky bude realizovaný na km 0,000 stavby cyklochodníka a koniec preložky bude realizovaný na   km 0,153 stavby cyklochodníka.

Do výkopu budú spolu s káblom 200XN04 uložené 2x HDPE rúra 40x3mm, a 1x multirúra DB7x12.

Jedna HDPE rúra bude na začiatku a na konci preložky naspojkovaná na existujúcu rezervnú HDPE rúru, ktorá je vedená súbežne s metalickým káblom.

Druhá HDPE rúra a multirúra sa na začiatku a na konci preložky ukončia koncovkami a označia markerom.

Približne v polovici preložky bude umiestnená nová šachta pre optickú spojku OS01(viď nižšie -Optické vedenie Slovak Telekom). Obe HDPE rúry a tiež multirúra budú vedené cez novú šachtu optickej spojky OS01.

Optické vedenie Slovak Telekom

Existujúce optické vedenie Slovak Telekom, ktoré sa dostáva do styku so stavbou cyklochodníka bude podľa vyjadrenia spol. Slovak Telekom ponechané v pôvodnej trase.

Výstavbou cyklochodníka bude navýšené krytie trasy v určitých miestach až o 1,5-2m zeminy.

V kilometri 0,052 stavby cyklochodníka sa na optickej trase nachádza optická spojka OS01. Spojka bude podľa vyjadrenia ponechaná na pôvodnej pozícii.

Podľa vyjadrenia spol. Slovak Telekom bude nad spojkou vystavaná šachta s rozmermi 2x2m. Šachta bude vybavená vstupom opatreným poklopom a rebríkom pre vstup do šachty.

Spojka bude uložená na dne šachty.

Poznámka:

Všetky zemné práce v okolí optickej spojky vykonávať ručne a so zvýšenou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu vedenia a spojky. Pri výstavbe šachty vedenie a spojku zabezpečiť proti poškodeniu prekrytím ochrannou konštrukciou.

Montážna šachta nad optickou spojkou:  (prevzaté z časti SO 200 Cyklochodník – časť prekládka slaboprúdu)

Montážna šachta má vnútorné rozmery 2000*2000 mm, vonkajšie rozmery 2500*2500 mm. Navrhnutá je betónových debniacich tvárnic typu DT-25 rozmerov 250*250*500 mm.

Základy majú hrúbku 500 mm, steny šachty hr. 250 mm, dno šachty je zo ŠD fr. 8-16 mm v hr. 100 mm. Vzhľadom k tomu, že šachta je osadená v trase cyklochodníka a horná časť šachty musí kopírovať jednostranný priečny sklon trasy, ukončenie stien je realizované vencom z betónu C20/25, výstuž B500B ( 10505R) O 12 mm, 4 Ø/1 m.

Do zvislých stien bude vložená výstuž z o cele B500B ( 10505R) Ø 12 mm, do každého otvoru s presahom až do stropnej dosky.

Stropná doska vzhľadom na záťaž pri pokládke podkladných vrstiev ako aj vrchných asfaltových vrstiev má hr. 200 mm, betón C 23/28, výstuž B500B ( 10505R) Ø 14 mm, á=150 mm v oboch smeroch.

Vstup bude zabezpečený vstupným liatinovým štvorcovým poklopom 600*600 D 400 uzamykateľným.

Šachta bude vybavená stupadlami P=162, typ SBDCK, vzdialenosť stupadiel 250 mm.

Vonkajšie steny šachty budú izolované zvislými asfaltovými pásmi, ktoré budú chránené nopovou izoláciou.

Všeobecne:

Situácie prekládky metalického kábla a priebehu trasy MK a optického vedenia viď výkresy č. 1-4. Vybrané typické priečne rezy so znázornenými vedeniami Slovak Telekom viď výkres č. 5.

Schému preložky MK viď výkres č. 6.

Novú šachtu pre optickú spojku rieši / je dodávkou stavebnej časti. V dokumentácii je pre úplnosť informácií priložený výkres č.7  - Montážna šachta pre optickú spojku.

Nový kábel 200XN0,4 a HDPE rúry budú uložené vo výkope v pieskovom lôžku v hĺbke cca 1000mm (extravilán) za dodržania odstupovej vzdialenosti ostatných sieti podľa STN 73 6005.

6. 	Upozornenie (všeobecné predpisy) !

Pred začatím zemných prác je nutné investorom zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných sietí a dodržať príslušné normy, vrátane STN 33 4050. Je nutné označenie prípadných miest križovania prekladaných káblov s inými inžinierskymi sieťami tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich sietí a ani k úrazu elektrickým prúdom. Výkopovým prácam a kladeniu trubiek, resp. káblov, treba venovať zvýšenú pozornosť a práce na problémových miestach vykonávať ručne.

V prípade prekládky sa musí pred začiatkom prác  zabezpečiť spoľahlivé odpojenie napájania jednotlivých káblov a vedení zo všetkých možných smerov napájania. Miesta odpojenia napájania musia byť vhodne označené a zabezpečené proti náhodnému alebo úmyselnému zapnutiu napájania.

Stavebné práce sa musia prevádzať so súhlasom dotknutých majiteľov sietí a s ich spoludozorovaním stavby.

Káble budú uložené v čo najväčšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov ostatných inžinierskych sietí a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených vzdialeností jednotlivých vedení (súbeh a križovanie) podľa noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ povinný overiť existujúce inžinierske siete v projektovej dokumentácii. Pri prácach s PTZ a pri zemných prácach je povinný dodržať ustanovenia a zákony:

- § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach,

- § 43 zákona č.251/2012Z.z. o energetike

- vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. o bezp. práce a techn. zar. pri stavebných prácach,

- STN 73 3050 Zemné práce, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení,

- STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - predpisy pre kladenie silových elektrických vedení, ostatné STN, vyhlášky, nariadenia a zákony,

- predpisy správcu, resp. majiteľa siete.

Pri montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržať technické predpisy platné v rezorte telekomunikácií, hlavne telekomunikačný zákon.

Potrebné je dodržiavať najmä tieto zásady:

- zemné práce bližšie jako 1 m od PTZ (v OP  slaboprúdu< 0,5 m) vykonávať len ručne,

- dodržiavať opatrnosť v celom ochrannom pásme, tj. 2x2 m od úrovne zeme,

- odkrytý kábel chrániť proti preveseniu, poškodeniu a poškodeniu cudzou osobou,

- lôžko riadne upraviť, zhutniť a nepovoliť prechádzanie ťažkými vozidlami , pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad trasou nebudovať zariadenia znemožňujúce prístup k PTZ,

- bez súhlasu prevádzkovateľa PTZ nemeniť tvar a rez uloženia,

- investor zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou trasou PTZ a s podmienkami práce v jeho blízkosti,

- počas prác a pred zahádzaním výkopu prizvať pracovníka servisnej organizácie ku kontrole uloženia PTZ, kde bude zápisom prevzaté PTZ spätne do údržby,

- ostatné podmienky a nariadenia.

7.	Bezpečnosť práce a technických zariadení

- Elektroinštalácia musí vyhovovať v súčasnosti platným predpisom a normám.

- Tesnosť el. prístrojov musí spĺňať požiadavky dané priestorom a prostredím, v ktorom sa nachádza pri rešpektovaní vonkajších vplyvov.

- Obsluhou elektrického zariadenia riešeného v projekte môžu byť poverení pracovníci s kvalifikáciou podľa § 20 (poučený pracovník) vyhlášky č. 508/2009 Zb. Obsluha nesmie vykonávať samostatné práce na el. zariadení a zásahy do konštrukcie el. strojov a prístrojov. Pri vykonávaní montážnych prác sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.

- Elektromontážne práce, údržbu a opravu el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí s kvalifikáciou samostatný elektrotechnik § 22 a vyššou podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.

- Pred začatím prác musia byť pracovníci preukázateľne oboznámení so zásadami bezpečnosti práce, ako aj s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Musia byť použité bezchybné pomôcky a náradia.

- Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky, po jeho oživení a odskúšaní je prevádzkovateľ povinný v rozsahu a za podmienok určených predpismi urobiť prvú odbornú prehliadku a skúšku v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Správa z prvej odbornej prehliadky zariadenia, atest výrobkov a dokumentácia skutočného vyhotovenia tvorí dokladovú časť diela nevyhnutnú k odovzdaniu prevádzkovateľovi. Pracovníci vykonávajúci odborné prehliadky a skúšky musia mať k tejto činnosti potrebnú kvalifikáciu, t.j. elektrotechnik špecialista § 24 vyhláška č. 508/2009 Zb.

8. 	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, vyplývajúcich z navrhovaného riešenia v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1.

Vymedzenie niektorých pojmov :

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmieňajúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca,

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť , že zdravie zamestnanca bude poškodené,

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia     ,

- bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.6)

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie a život | Elektrický skrat - vznik požiaru | §6 |
|  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | §6 |
|  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche | §6 |

Ochranné opatrenia :

- Poučenie osoby o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.

- Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisov.

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

- Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len pracovníkom s predpísanou kvalifikáciou.

- Práce s otvoreným ohňom vykonať len s povolením na prácu.

- Ochrana pred ÚEP v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000-4-41 : izolovaním živých častí, zábranami, alebo krytím, prepážkami, umiestnením mimo dosahu.

- Ochrana pred ÚEP pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN            33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II, nevodivým okolím.

- Pravidelné revízie a prehliadky EZ vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

PD je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase jej spracovávania. Sú to hlavne :

STN EN 60529 (33 0330)	–	Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN 33 2000-4-41:2007	–	Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-6:2007	–	Elektrické zariadenia, časť 6: Revízia,

STN 33 1500/Z1/O1:2008	–	Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

STN 73 6005 	–	Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 34 1050	–	Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

Vyhláška č. 508/2009 Zb.z	– 	na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- 9.	Záver

Projekt bol spracovaný na základe t.č. platných predpisov a noriem STN. Tieto musia byť dodržané aj pri realizácii projektu. Všetky elektroinštalačné práce sa musia vykonať podľa platných STN a elektrotechnických predpisov.

V Trenčíne, 06/2018

Vypracoval : 	Ing. Arpáš Gabriel	certifikát číslo: 089/4/2015-EZ-P

POZNÁMKA

Dokumentácia je vyhotovená v rozsahu potrebnom pre získanie stavebného povolenia.

- Povinnosťou dodávateľskej firmy je zoznámiť sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, tzn. technickou správou, výkresmi, atď. Ďalej je povinnosťou dodávateľskej firmy overiť si a skontrolovať všetky nadväznosti a požiadavky na ostatné profesie.

- Predpokladá sa, že dodávateľská firma je odborne spôsobilá, s plnou zodpovednosťou za vyhotovenie kompletného funkčného diela vrátane stanovenia úplného rozsahu prác prostredníctvom preskúmania a prediskutovania kompletnej dokumentácie s príslušnými stranami.

- Na základe vyššie uvedeného je povinnosťou dodávateľskej firmy upozorniť na prípadné nedostatky, zjavné chyby a v prípade nejasností vzniesť otázky k dokumentácii. Táto povinnosť sa predpokladá pred začatím prác v termíne stanovenom zástupcom investora. V priebehu prác je potom povinnosťou dodávateľskej firmy včas upozorniť na nedostatky a chyby a to takým spôsobom, aby nedošlo k zvýšeniu ceny diela vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpokladá sa vždy, že dodávka zahrňuje všetky súčasti k zaisteniu kompletnosti a funkčnosti diela.

Pri realizácii je dodávateľ povinný koordinovať postup prác so stavbou a ostatnými profesiami, postupovať v súlade s príslušnými predpismi a návodmi pre montáž jednotlivých zariadení, dodržiavať všetky platné zákony, normy, vyhlášky a nariadenia.

Protokol o určení vonkajších vplyvov

č. AG-18-042

Vypracoval				:  Ing. Arpáš Gabriel

Zloženie komisie:    predseda	: Ing. Čahoj Peter – zodpovedný projektant elektro

Ing. Arpáš gabriel – projektant elektro

Názov objektu (stavby)	:  Cyklochodník Nemšová- úsek Ľuborča - Kľúčové

Miesto stavby	:  úsek komunikácie cesta II/507 medzi Ľuborčou a Kľúčovým

Investor:				:  Mesto Nemšová, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Podklady použité

na vypracovanie protokolu		: 1) Situácia stavby

2) Normy :

STN 33 2000-5-51:2010

Prílohy:				:  nie sú

Opis objektu:

Projekt rieši prekládku metalického kábla spol. Slovak Telekom a.s. a výstavbu šachty pre optickú spojku spol. Slovak Telekom. Káble sa nachádzajú vo výkope vo vonkajšom prostredí.

Rozhodnutie:

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre celú stavbu podľa STN 33 2000 5-51  nasledovne :

a Prostredia

Objekt (priestor)			Klasifikácia vonkajších vplyvov

Vonkajší je priestor 			(AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1,  AH1,

AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR1, AS1, AT1, A1),

b) Využitie

Objekt (priestor)			Využitie

Objekt:					uplatnenie budovy: v priestoroch normálnych

BA1, BC1, BD1, BE1

c) Konštrukcia budov

Objekt (priestor)			Konštrukcia budov

Objekt:					CA1, CB1

Zdôvodnenie:	Komisia rozhodla na základe zohľadnenia pripomienok všetkých jej členov. Vychádzala pritom z príslušných noriem STN a dostupných podkladov.

Záver rozhodnutia:

Vonkajšie vplyvy sú stanovené podľa STN 33 2000-5-51:2010 v zmysle prílohy ZA NZA 6.

Priestory sú zatriedené do skupín:

Skupina I.	Vnútorné priestory úplne klimatizované : 		žiadne

Skupina II.	Vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty :	žiadne

Skupina III.	Vnútorné priestory s regulovanou teplotou : 	žiadne

Skupina IV.	Vnútorné priestory bez regulácie teploty :		žiadne

Skupina V.	Priestory pod prístreškom : 			žiadne

Skupina VI.	Vonkajšie priestory:				všetky vonkajšie priestory

Krytie prístrojov vo vonkajšom prostredí IP44.

Dátum spísania protokolu					    Predseda komisie

06.2018	 						     Ing. Arpáš Gabriel