TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.  VŠEOBECNÉ   ÚDAJE:

1.1  Rozsah projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh elektroinštalácie pre priestory obnovených oddelení náučnej, spoločenskovednej a umeleckovednej literatúry v  Krajskej knižnici na Ul. Ľ. Štúra vo Zvolene. Projekt je spracovaný v rozsahu pre realizáciu stavby.

1.2  Projektové podklady

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe týchto podkladov:

-  projekt interiéru

-  projekt stavebnej časti

-  návrh osvetlenia a ozvučenia

-  obhliadka existujúceho stavu

-  požiadavky investora

1.3  Rozsah projektu

Projekt rieši:

Náhradu existujúcich el. rozvodov pre osvetlenie, zásuvky a napojenie technológie ozvučenia a ovládania svietidiel.

Projekt nerieši:

Elektrické rozvody k radiátorom – zostávajú existujúce

Bleskozvod a uzemnenie budovy – je existujúci.

2.  TECHNICKÉ   ÚDAJE:

2.1  Vonkajšie vplyvy

Boli stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51 o čom je doložený protokol.

2.2  Použité STN:

-Pri návrhu predmetných el. zariadení  a el. rozvodov boli použité hlavne nasledujúce STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54, 33 2000-1, 33 0110,  33 2000-7-701,  33 3320, 36 0082, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, STN IEC 61140, STN EN 60 446, STN EN 62 305      a normy súvisiace.

2.3  Napäťová sústava

3+PEN /PE, N str.50Hz 230 V TN-C-S

L, N str.50Hz 24 V PELV

2.4  Ochrany

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa  STN 33 2000-4-41.

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá izolovaním, zábranami a krytmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania v sieti TN.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom malým napätím v obvodoch PELV .

V napájacom rozvádzači PR5 je rozdelená prípojnica PEN na N a PE a bod rozdelenia je prepojený na hlavnú ochrannú prípojnicu budovy HOP pri rozvádzači HR.

Ochrana káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením je zabezpečená  ističmi.

Ochrana pred prepätím je prevedená osadením prepäťovej ochrany triedy 1+2 do rozvádzača PR5 a osadením prepäťových ochrán triedy 2 do rozvádzačov RS2.1 a RS2.2.

Podľa miery ohrozenia je el. zariadenie riešenej budovy  podľa Vyhl.508/2009 Z.z. príloha 1 zaradené do skupiny „B“.

2.5  Bezpečnostné vypínanie

V budove je možné elektrickú inštaláciu vypnúť centrálne hlavným vypínačom v rozvádzači HR, prípadne hlavným ističom pred elektromerom v rozvádzači trafostanice. Podružné rozvádzače RS2.1 a RS2.2  majú svoj hlavný vypínač.

2.7 Výkonové parametre

Inštalovaný príkon je Pi = 28 kW

max. súčasný príkon je Ps = 14 kW

2.8 Stupeň zaistenia dodávky el. energie

Z hľadiska dodávky el. energie patrí el. zariadenie do stupňa 3 v zmysle STN 341610  §16107.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE

3.1  Meranie spotreby a elektrická prípojka NN

Knižnica má zabezpečené existujúce meranie v rozvádzači trafostanice a meranie sa vplyvom optimalizácie elektrického vykurovania nemení..

3.2  Rozvádzače RS2.1 a RS2.2

Rozvádzače RS2.1 a RS2.2 sa osadia na chodbe v blízkosti vstupov do oddelení a napoja sa z doplnených ističov v rozvádzači PR5 na 2.NP. Rozvádzače slúžia pre napojenie svetelných okruhov, zásuvkových okruhov a okruhov pre napojenie výťahov a otvárania dverí. Z rozvádzačov sa napoja svetelné a zásuvkové okruhy rozmiestnené podľa požiadaviek projektu interiéru a požiadaviek investora.

3.3  Rozvody

Elektrické rozvody  sú navrhnuté bezhalogénovými káblami pod omietkou a v parapetných káblových kanáloch DLP s oddeľoacou priehradkou po obvode oddelení. Káblové rozvody v podlahách  uložiť do chráničiek.

3.4 Svetelná a zásuvková inštalácia

Osvetlenie je navrhnuté v súlade s projektom interiéru LED kruhovými svietidlami spustenými zo stropu a svietidlami na strope medzi drevenými nosníkmi. Pre zabezpečenie svetelných scén sú navrhnuté spustené svetelné lišty, na ktoré sa osadia reflektorové svietidlá. Ovládanie osvetlenia a žalúzií je navrhnuté systémom Heat it, ktoré umožňuje ovládanie osvetlenia podľa dopredu nastavených svetelných scén cez diaľkový ovládač. Pre možnosť ovládania osvetlenia aj v prípade poruchy diaľkového ovládania budú osadené aj klasické vypínače v mieste obsluhy a vo vstupoch z čitárne.

Zásuvky sú osadené po obvode miestnosti v DLP kanáloch a v miestach podľa požiadaviek interiéru aj  na pavlačiach. K týmto zásuvkám sa privedú káble v stenách pod omietkou, prípadne v sadrokartónových priečkach.

Zásuvkové okruhy sú chránené prúdovými chráničmi s max. rozdielovým prúdom 0,03A.

3.5 Úprava dátovej siete

V budove je existujúca štrukturovaná kabeláž vedená po stenách v PVC žľaboch. Túto inštaláciu navrhujeme v rámci rekonštrukcie el. rozvodov preložiť do oddelenej časti káblových kanálov DLP.

Dátové zásuvky sa osadia podľa požiadaviek investora v mieste obsluhy a v mieste osadenia TV a interaktívnej tabule. Jeden dátový vývod sa využije v každom oddelení na napojenie WIFI, od ktorého sa pripojí ešte jedno miesto podľa požiadavky investora. Dátové zásuvky budú napojené z existujúcich vývodov v oddeleniach a po jednej zásuvke do každého oddelenia sa presunú vývody dátovej siete z chodby.

3.6 Ozvučenie

V oddeleniach sú na ozvučenie navrhnuté reproduktory osadené na stenách v miestach určených po dohode projektanta interiéru a dodávateľa ozvučenia. Do týchto miest sa privedú káble z ústredne ozvučenia riešenej v 1. etape, v chráničkách uložených v 1. etape a v DLP káblových kanáloch po obvode miestností.

4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY:

Pre montáž , obsluhu a údržbu el. zariadenia platí Zákon 124/2006 a vyhl. 508/2009 Z.z.

- Obsluhovať el. zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé a preukázateľne

oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu el. zariadenia a zacvičené.

- Pracovať na el. zariadeniach môžu pracovníci odborne spôsobilí v zmysle vyhl.

508/2009 Z.z. §20-24 v rozsahu oprávnenia.

- Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné previesť prvú odbornú prehliadku el.

zariadenia a vydať revíznu správu.

- Pravidelné odborné prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN.

- Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich

prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.

Zvolen máj 2020

Vypracoval: Ing. Sebíň

Osvedčenie číslo 194 IBB 1998 EZ P B E1.0