SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ARCHITEKTÚRY – PC ARCH,

NÁMESTIE SLOBODY Č.19, 812 45 BRATISLAVA

S ú h r n n á   t e c h n i c k á   s p r á v a

Stavba: Informačné centrum UK

Miesto stavby: Budova UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava, č.parcely 8890/5

Investor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č.6, 814 99 Bratislava

SÚ MČ Bratislava – Staré mesto

Hl. inžinier projektu: Ing. arch. Milan Andráš, CSc.

Autor: Ing. arch. Milan Andráš, CSc.

Dátum: júl 2020.

A. Sprievodná správa

1.  Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Informačné centrum UK

Miesto stavby: Budova UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava, č.parcely 8890/5

Charakter stavby: Rekonštrukcia

Stupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie

Investor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č.6,                                                                                           	814 99  Bratislava 1

Zodpovedný projektant:  Ing. arch. Milan Andráš, CSc., PC – ARCH,

Fakulta architektúry STU, 812 45 Bratislava

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Riešená rekonštrukcia priestoru sa nachádza na prízemí štvorpodlažnej budovy Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ulici č. 9 v Bratislave. Objekt je priamo prístupný z chodníka ulice. V minulosti tento priestor slúžil pre maloobchodné účely na predaj upomienkových darčekov. Nakoľko edukačná stavba je situovaná v epicentre historického jadra mesta, univerzita Komenského, ako majiteľ budovy sa rozhodla do budúcna využívať interiér na propagáciu univerzity formou študentského informačného centra. Jeho ambíciou má byť organizovanie tematických večerov, tlačových konferencií, prednášok, stretnutí s rektorom, krstenie kníh, podávanie informácií o štúdiu, predaj suvenírov a darčekových predmetov s logom UK a pod.

# Základné údaje prístavby k rodinnému domu

Zastavaná plocha .......................	256,13  m2

Obostavaný priestor ...................	     891,56  m3

Úžitková plocha ..........................	186,91  m2

Plocha balkónov a terás..............        0,00  m2

3. Prehľad východiskových podkladov:

a/ objednávka

b/ kópia z pozemkovej mapy

c/ odsúhlasená architektonická štúdia

d/ skutkový stav polohopisu a výškopisu

e/ stavebno-technický prieskum priestorov

4. Členenie stavby na stavebné objekty

SO 1 -  Architektonicko-stavebná časť

SO 2 – Elektroinštalácia

SO 3 – Zdravotechnika (kanalizácia, vodoinštalácia)

SO 4 -  Vykurovanie

SO 5 – Vzduchotechnika

SO 6 - Klimatizácia

5. Väzby na okolitú výstavbu

Rekonštruovaný priestor sa nachádza v budove, ktorá je situovaná v centrálnej mestskej zóne. Osadená je v súvislej uličnej zástavbe. Vchody do suterénu, ako aj vchody do priestorov I. – III. poschodia sú riešené z podbrania, ktoré traverzuje budovu v jej stredovej časti. Z podbrania je prístupný aj dvorový priestor edukačného objektu, toho času slúžiaci ako parkovisko. Oproti  hlavnej fasáde budovy sa nachádzajú uličné fasády súvislej mestskej zástavby, tvoriace priestor Štúrovej ulice, ktorej dominuje električková trať mestskej hromadnej dopravy. Tu po stranách lemujú cestné pruhy automobilovej dopravy, vyznačené pruhy cyklotrasy a pešie chodníky.

Domové prípojky inžinierskych sieti, potrebné pre prevádzku budovy sú zabudované v komunikačnom telese ulice (vodovodná, kanalizačná, plynovodná a elektro prípojka). Všetky domové prípojky vyhovujú kapacitným nárokom rekonštruovaného priestoru Infocentra.

6. Prehľad užívateľov:

Majiteľ: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Užívateľ:  detto

Prevádzkovateľ: detto

7. Termín začatia a ukončenia stavby

Termín začatia: 	02/2021

Termín ukončenia: 	06/2021

Bratislava, júl 2020                                      Vypracoval:

Ing.arch. Milan Andráš, CSc

B. Súhrnná technická správa

1. Charakter územia

Rekonštruovaný priestor sa nachádza v budove osadenej na rovinatom teréne. Parcela s číslom 8890/5, k.ú. Bratislava – Staré mesto, na ktorej je situovaná existujúca edukačná budova má charakter „zastavaná plocha a nádvorie“.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1. Zdôvodnenie urbanistického a architektonického riešenia

Urbanistické riešenie akceptuje existujúci stavu zástavby v danom území.

Architektonické riešenie rešpektuje charakter zástavby, svojim tvarom nezasahuje do pôvodného architektonického výrazu budovy.

2.2. Údaje o technickom vybavení

Technické vybavenie infocentra je  nasledovné:

- ústredné kúrenie - je teplovodné s teplotným spádom 70/55 °C s využitím existujúcej susediacej vymeníkovej stanice. Tepelné straty boli vypočítané podľa STN 060210. Nakoľko existujúce liatinové radiátory sú v zachovalom stave a výhrevnosťou pokrývajú vypočítané nároky na teplo, projekt navrhuje ich ponechať. Novo navrhovaný radiátor situuje iba v priestore bezbariérovej rampy a v priestore WC. Príprava TÚV pre rekonštruované priestory je riešená prívodnými potrubiami zo susediacej vymeníkovej stanice ústredného kúrenia a elektrického bojlera.

- elektrické vybavenie - objekt bude pripojený na pôvodnú prípojku NN. Z domovej rozvodnice RP sa prepojí do podružnej rozvodnice RP2/EP kábel typu pôvodnej prípojky spolu s vodičom ochranného pospojovania CY16zž. Z RP2/EP sa napájajú jednotlivé obvody spotreby. Miestnostiach kúpeľní sa vyhotoví ochranné pospojovanie CY6zž, CY4zž, ktoré sa prepojí v EP ochranného pospojovania vodičom CY6zž v rozvádzači RP2/EP. Svorka hlavného pospojovania EP sa prepojí s RP2 vodičom CY16 zž a s ostatnými kovovými časťami  objektu. Rozvádzač RP2/EP je navrhnutý ako nástenný, rozmerov cca 600/800/125 - 1,2m nad zemou. Rozvody pozostávajú z medených káblov vedených v omietkach a pod sadrokartónovými doskami v trubkách FXP – UNIVOLT.

-	bleskozvod projekt nerieši, nakoľko budova je protipožiarne zabezpečená tromi bleskozvodmi.

- zdravotechnika - zabezpečenie objektu pitnou vodou je pomocou existujúcej domovej prípojky z uličného vodovodu. Existujúca prípojka DN 25 je z pozinkovaných oceľových rúr a je vo vyhovujúcom stave. Preto projekt prípojku vody pre priestory infocentra nerieši. Hlavný uzáver vody do priestorov infocentra s vodomerom je situovaný v nike WC miestnosti pre mužov.

Rozvod vody do jednotlivých miestností je riešený plastovým potrubím. Prívod vody k požiarnemu hydrantu je riešený pozinkovaným oceľovým potrubím.

Odvod splaškových vôd je riešený pomocou existujúcej domovej kanalizačnej prípojky umiestnenej v podlahe podbrania budovy. Spláškové vodorovné potrubia domovej kanalizácie sú riešené PVC-U/ -SN4 rúrami alternatívne rúrami systému OSMA-KG, DIN 4102. Dažďové vody projekt nerieši (viď projektová časť „Zdravotechnika“).

Rekonštruované priestory infocentra nie sú napojené na plynovod ulice.

2.3. Riešenie dopravy

Rekonštruované priestory sú priamo prístupné z chodníka dominantnej ulice. Dostupnosť priestorov pre návštevníkov je pokrytá neďalekou zastávkou mestskej hromadnej dopravy. Prípadnú statickú dopravu saturujú parkoviskové stania vo dvore budovy.

2.4. Starostlivosť o životné prostredie

Rekonštruované priestory svojim riešením nebudú narúšať životné prostredie. Splaškové vody budú odvádzané do miestnej kanalizácie. Nakoľko priestory infocentra sa nachádzajú v existujúcej budove, projekt dažďové vody nerieši. Vykurovanie priestorov je navrhované z blízkej vymeníkovej stanice, čím projekt nerieši samostatný zdroj tepla, ktorý by svojou činnosťou narúšal životné prostredie. Z hľadiska ochrany pôdy a prírody je budova s rekonštrukciou situovaná na pozemku, ktorý má bonitný charakter zastávané územie. Pre realizáciu rekonštrukcie nebude potrebné vynímať ornú pôdu. Na parcele stavby sa nevyskytuje žiadny ovocný ani lesný strom, ktorý by bolo treba kvôli výstavbe zlikvidovať. Rekonštrukcia priestorov z hľadiska ochrany životného prostredia so svojou úpravou a architektonickým riešením bude iba prínosom pre životné prostredie.

Likvidácia odpadu

Projektom navrhované búracie a murárske práce sa týkajú stavebných materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky ako ortuť, azbest, PCB, organické rozpúšťadlá a iné. V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11.06.2001 uverejnenej v Zbierke zákonov č.284/2001, návrh predpokladá s nasledovným množstvom a následnou kategorizáciou stavebného odpadu:

- 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené

v 17 01 06 kategórie „O“..............................................................................    58,76 m³

- 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

kategórie „O“ ........................................................................................... 	0,6 m³

- 17 02 01 drevo kategórie „O“ .................................................................... 	9,6 m³

- 17 02 03 plasty kategórie „O“ .................................................................... 	0,4 m³

- 17 04 05 železo a oceľ kategórie „O“ ........................................................     970,8 kg

-  08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

kategórie „O“ ....................................................................................       	0,05 m³

Projekt počíta s celkovým množstvom stavebného odpadu............69,41 m3 + 970,8 kg.  Odvoz stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby na základe zmluvného vzťahu s firmou likvidujúcou stavebný odpad.

# Úprava okolia dostavby

Z hľadiska úpravy okolia projekt rieši iba závetrie vstupu, ktoré pojednáva dlažbou. Pri jej realizácii nebude potrebné likvidovať zeminu, ani ornicu.

2.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce s technickým zariadením

Možnými zdrojmi ohrozenia zdravia v rekonštruovaných priestoroch je elektrický prúd. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je riešená v zmysle platných noriem podľa prostredia, v ktorom sú umiestnené elektrické zariadenia. V sústave 1 +N + PE, strana 50 Hz 400 V pre prostredie bezpečné a nebezpečné je ochrana základná nulovaním. V priestoroch, kde je situovaný výtok teplej a studenej vody je ochrana zvýšená a doplnená ochranou pospojovaním. Pre sústavu 1 + N + PE, 230 V je ochrana zemnením. Neživé časti rozvodov sú spojené s uzemňovacou sieťou pomocou samostatného ochranného vodiča. Farebné značenie ochranného vodiča je podľa STN 330165. Ochranný vodič je spojený s uzemňovacou sieťou v EP. Všetky káblové obvody je potrebné chrániť prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou.

Nadmerná hlučnosť, horúce a iné nebezpečné prevádzky sa v objekte nevyskytujú. V navrhovanej rekonštrukcii sa nenachádzajú ani iné nebezpečné látky.

2.6. Protipožiarna ochrana a CO

Rekonštrukcia priestorov je riešená v zmysle platných noriem a metodických pokynov MV SR. V adaptačnom usporiadaní nie sú situované priestory CO. Riešenie protipožiarnej ochrany viď samostatná časť „riešenie protipožiarnej bezpečnosti“

2.7. Riešenie protikoróznej ochrany (viď projektová časť „Interiér“)

Protikorózna ochrana konštrukcií je riešená v časti „Architektúra“ syntetickými nátermi.

2. 8. Zabezpečenie televízneho príjmu

Územie je pokryté televíznym signálom.

2.9. Určenie nových ochranných pásiem

Rekonštrukcia priestorov si nevyžaduje určenie nových ochranných pásiem.

2.10. Koordinačné opatrenia

Súbežne so stavebnými prácami na rekonštrukcii sa v blízkosti neuvažuje so stavbou, či rekonštrukciou ďalších priestorov, či domov. Rekonštrukcia nebude potrebovať koordináciu skládok materiálu a zásobovania.

3. Zemné práce

Projekt rekonštrukcie neuvažuje so zemnými prácami.

4. Podzemná voda

V mieste rekonštrukcie domu sa podzemná voda nevyskytuje. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia je riešená v úrovni I.N.P., stavebné práce nebudú vyžadovať špecifické riešenia izolácií proti podzemnej tlakovej vode.

5. Kanalizácia

Splaškové vody budú odvádzané  do uličnej splaškovej kanalizácie. Dažďové vody projekt nerieši. Pripojovacie, odpadové a vetracie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových rúr s gumovým tesnením z PP-HT potrubí. Pripojovacie odpadové potrubia od ZP budú uložené s min. spádom 3%. Ležaté kanalizačné potrubie sa vytvorí z hladkých kanalizačných rúr z PP. Konkrétne zaústenie a riešenie kanalizácie v rekonštruovaných priestoroch rieši  samostatná časť projektu „Zdravotechnika“.

6. Zásobovanie vodou

Zásobovanie vodou novo vybudovaného objektu bude vodovodným potrubím, ktoré sa napojí na existujúcu vodovodnú prípojku nachádzajúcu sa v priestore niky v miestnosti mužských WC. Existujúca domová vodovodná prípojka, ako aj meranie spotreby vody vo vodomernej nike je vyhovujúce a projekt domovú prípojku nerieši.

Vnútorný vodovod je dimenzovaný podľa STN EN 806. Potrubné rozvody pre hygienické účely sú navrhnuté nasledovne:

- studená pitná voda ......... PE-AL-PE

- ohriata pitná voda ........... PE-AL-PE

- požiarna voda ............. ... pozinkované oceľové potrubie ø 25 mm

Všetky potrubné rozvody budú izolované polyetylénovou penovou izoláciou hr. 13 mm.

Príprava teplej vody je riešená elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody s objemom 80 l. Zásobník bude vybavený nasledovnými armatúrami:

- pre rozvody teplej vody budú osadené armatúry: uzatvárací ventil DN 20,

- pre studenú vodu: uzatvárací ventil DN 25, spätná klapka DN 25, uzatvárací ventil DN 25.

Rozvody vody v rekonštruovaných priestoroch rieši samostatná časť projektu „Zdravotechnika“.

7. Teplo a palivá

Teplo v rekonštruovaných priestoroch bude zabezpečené pomocou ústredného kúrenia riešeného prostredníctvom existujúcich liatinových radiátorov umiestnených v predsadenom priestore parapetov okien. Projekt do súčasného rozvodu ÚK nezasahuje. V mieste riešenia bezbariérovej rampy je navrhnutý jeden hliníkový radiátor s výkonom 966 kW, ktorý sa napojí na existujúce stúpačky. Podrobné riešenie ÚK je riešené v samostatnej časti projektu „Vykurovanie“.

8. Vzduchotechnika

Vetranie rekonštruovaných priestorov bude zabezpečené vzduchotechnikou pozostávajúcej z prívodného a odvodného ventilátora s plynulou reguláciou otáčok, z filtrov na sanie a odvod vzduchu a z rekuperačnej jednotky. Zariadenie bude zabezpečovať riadne vetranie. Vzduchotechnické zariadenie bude pracovať so 100% čerstvým vzduchom, ktorý bude nasávaný na exteriérovej strane budovy a cez potrubie bude privádzaný do rekuperačnej jednotky, kde sa bude filtrovať a predohrievať. Takto sa upravený vzduch rozvedie potrubiami do jednotlivých priestorov infocentra. Svetlá vzdialenosť medzi prívodným a odvodovým potrubím musí byť min. 500 mm.

Prívodné aj rozvodné potrubia budú kruhové z pozinkovaného plechu ø 160 mm. Trasovanie potrubia cez priestor susednej chodby bude zakryté sadrokartónovým podhľadom. Všetky potrubné trasy musia byť spájané predpísaným spojom s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tmelením Rb – tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčí a uchytenie musí byť v trase potrubia každé 2 m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Všetky konštrukčné prvky musia byť z nekorozívneho materiálu.

9. Klimatizácia

Pre klimatizáciu rekonštruovaných priestorov je v projekte uvažovaný split systém pozostávajúci z vnútorných jednotiek: 3 ks podstropných jednotiek a 1 vonkajšia kondenzačná jednotka pre 3 vnútorné jednotky v zmysle výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie. Navrhované klimatizačné zariadenie bude pracovať s ekologickým chladivom R410a. Vonkajšia jednotka bude umiestnená na dvorovej fasáde edukačného objektu. Presné umiestnenie vonkajšej jednotky sa stanoví v realizačnej fáze projektu. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami bude medeným potrubím opatreným kaučukovou izoláciou. Odvod kondenzu bude potrubím DN 25 mm od nástenných jednotiek do najbližšieho kanalizačného odpadu cez proti zápachový sifón. Ovládanie klimatizačných jednotiek bude pomocou diaľkového ovládača.

10. Rozvod elektrickej energie

Pre navrhovaný priestor centra je prípojka jestvujúca, ukončená v elektromerovom rozvádzači RE, trojfázovým elektromerom s priamym jednosadzbovým elektromerom pre fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Pred elektromerom je osadený istič 3x25A.

V danom technickom riešení budú použité napäťové sústavy podľa normy STN 33 2000 -4-41:  2007

-	3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

-	3NPE AC. 50Hz 400V/TN-S

Výkonová bilancia je nasledovná:

-	Inštalovaný výkon  	: Pi= 26 kW

-	Súčasnosť 		:        0,65

-	Výpočtové zaťaženie 	: Ps=17 kW

Druh prostredia v jednotlivých priestoroch je určený v  Protokole o určení vonkajších vplyvov vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou. Krytie prístrojov a zariadení je navrhnuté v súlade s druhom prostredia, v ktorom budú osadené podľa STN 33 2000-5-51:2007.

Silnoprúdové rozvody budú navrhnuté káblami CYKY a N2XH. Horizontálne káblové vedenia budú uložené  nad podhľadmi v PVC lištách a káblových roštoch, zvislé rozvody budú uložené  pod omietku v zmysle STN 33 2000-5-52. Stúpacie vedenia budú uložené pod omietkou v PVC rúrkach. Všetky prestupy rozvodov a inštalácií budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovaným typom a pož. odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie.

Pre osvetlenie sú navrhnuté v jednotlivých priestoroch nástenné a stropné žiarivkové a LED  svietidlá a v multifunkčnej miestnosti reflektory umiestnené na osvetľovacích rampách. Počet svetelných vývodov v priestoroch je navrhnutý na intenzitu osvetlenia podľa STN EN 12464-1. Táto je vyznačená v tabuľke legendy miestnosti. Svietidlá v jednotlivých priestoroch musia mať krytie podľa druhu prostredia do, ktorého sú inštalované. Osvetlenie priestorov bude ovládané spínačmi pri vstupoch do jednotlivých priestorov. Spínače budú osadené vo výške cca 1,2 m od pevnej podlahy.

Odsávacie ventilátory v priestoroch WC (okrem imobilných) budú ovládané spínačmi od príslušných svetelných obvodov. Rozvod elektrickej energie podrobne rieši samostatná časť projektu „Elektroprojekt“.

11. Ostatné energie

Ostatné energie na stavbe nie sú uvažované.

12. Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie na pozemku investora projekt nerieši.

13. Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdové rozvody sú riešené v časti ELEKTRO.

14. Iné podzemné a nadzemné vedenia

Cez priestory rekonštrukcie, ani cez budovu investora nie sú vedené žiadne

rozvody inžinierskych sietí.

Základné údaje pôvodnej stavby:

Počet podzemných podlaží: .......................................	0

Počet nadzemných podlaží: .......................................	1

Zastavaná plocha objektu: .........................................   	256,13 m²

Úžitková plocha objektu: ............................................   	188,21 m²

Obostavaný priestor stavby: ......................................   	897,76 m³

Druh stavby: ...............................................................	maloobchod

Účel stavby: ............................	 predaj upomienkových tovarov

Základné údaje rekonštrukcie:

Počet podzemných podlaží: ......................................	0

Počet nadzemných podlaží: ......................................	1

Zastavaná plocha objektu: ........................................	256,13 m²

Úžitková plocha objektu: ...........................................	186,91 m²

Obostavaný priestor stavby: .....................................	     891,56 m³

Nová podlahová plocha nadzemných častí stavby ..	0 m²

Druh stavby:................................................................	rekonštrukcia

Účel stavby: 	bezbariérový pohyb, informačné centrum pre študentov

V Bratislave,  júl 2020                                           Vypracoval:

Ing. arch. Milan Andráš, CSc.