D 1.3.1 - TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov akcie :  SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

MES ORAVSKY PODZÁMOK

OKRES DOLNÝ KUBÍN, ŽILINSKÝ KRAJ, KÚ ORAVSKÝ PODZÁMOK

Investor	    :  LESY SR, š. p. - GR BANSKÁ BYSTRICA

Profesia 	    :   VYKUROVANIE

GP		    :  ING. DUŠAN GRÉK, ŽILINA

Stupeň	    :  PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum	    :  OKTÓBER 2013

Číslo zák.	    :  68-13

Vypracoval   :  ING. CIBULKOVÁ MONIKA, ŽILINA

Projektová dokumentácia rieši vykurovanie novostavby objektu „Sociálno-prevádzková budova MES v Oravskom Podzámku“.

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými normami a predpismi. Pri jej vypracovávaní sme vychádzali zo stavebných výkresov, údajov a požiadaviek investora a generálneho projektanta. Upozorňujeme investora, že navrhnutá projektová dokumentácia podlieha schváleniu Technickej inšpekcie.

Projekt je vypracovaný na žiadosť investora len za účelom získania stavebného povolenia a nie je možné ho považovať za úplný realizačný projekt ! Projekt je pre daný účel vypracovaný len koncepčne, s výpočtom tepelných strát, s určením vykurovacích telies, trasami rozvodov vykurovacej vody a základných zariadení v zdroji tepla. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (projekt stavby), musí byť dokumentácia dopracovaná na základe podrobných hydraulických výpočtov a požiadaviek investora.

ZÁMER INVESTORA

Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia, zloženého z viacerých „buniek“. Vykurovanie objektu bude na žiadosť generálneho projektanta zabezpečené vykurovacími telesami oceľovými doskovými typu Korad, napojenými dvojrúrkovým rozvodom potrubia z rúrok oceľových.

Zdrojom tepla bude teplovodný stacionárny liatinový kotol na spaľovanie kusového dreva, umiestnený v kotolni objektu. Kotol bude slúžiť pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie riešeného objektu a je v ňom ponechaná aj rezerva pre napojenie susedného objektu.

BILANCIA TEPLA

Tepelné straty objektu sú vypočítané pre vykurovanie jednotlivých miestností na interiérové teploty, uvedené vo výkresovej časti, až do vonkajšej teploty –16 0C, ktorá bola uvažovaná ako najnižšia oblastná výpočtová teplota, za predpokladu, že okná a dvere budú riadne utesnené. Pre kancelárie, sprchy a WC bolo uvažované s 1-násobnou výmenou vzduchu. Tepelno-technické výpočty použitých stavebných konštrukcií boli vykonané výrobcom buniek. Výsledné koeficienty prechodu tepla sú nasledovné :

- obvodová konštrukcia 		....................................	U = 0,24 W/m2K

- podlaha prízemia na teréne	....................................	U = 0,34 W/m2K

- strešná konštrukcia   		....................................	U = 0,21 W/m2K

- okenné konštrukcie		....................................	U = 1,50 W/m2K

- vchodové dvere			....................................	U = 3,00 W/m2K

Výpočet tepelných strát nie je súčasťou tejto technickej správy, ale je archivovaný u projektanta profesie vykurovanie.

UPOZORNENIE : Upozorňujeme investora, ako aj dodávateľa stavby, že vyššie uvedené koeficienty prechodu tepla (resp. tepelné odpory) jednotlivých stavebných konštrukcií je nutné overiť a prípadne skutočne zabezpečiť. V opačnom prípade nenesie projektant ÚK zodpovednosť za prípadné nedostatočné vykurovanie objektu.

Klimatické podmienky miesta stavby

#### Miesto stavby 			…………….	Oravský Podzámok

#### Vonkajšia výpočtová teplota	…………….	te = -16 0C

#### Vykurovacie obdobie		…………….	n = 247 dní

#### Priemerná vonkajšia teplota

#### vo vykurovacom období		…………….	tzp = 2,6 0C

#### Priemerná vnútorná výpočtová teplota  ……..	tis = +19 0C

HODINOVÁ POTREBA TEPLA OBJEKTU PRE NÁVRH ZDROJA TEPLA

- vykurovanie riešeného objektu (tepelné straty) 	................	  7 450 W

- predpokladaná potreba tepla susedného objektu 	................	  4 500 W

CELKOM 					.....................................	11 950 W

Ročná potreba tepla pre vykurovanie objektu

Q r,ÚK	= [Qo/(tv – tz)].(tv – tzp) . 20 . n . 0,65 . 10-6 = 11,21 MWh/rok = 40,35 GJ/rok

ZDROJ TEPLA

Na základe vyššie uvedenej potreby tepla a po dohode s generálnym projektantom bude v kotolni inštalovaný teplovodný stacionárny liatinový kotol na spaľovanie kusového dreva VIADRUS typ HERCULES U 26, 5-článkový, o menovitom výkone 6,5 až 23,5 kW. Kotol je umiestnený vo vetranej kotolni objektu na vyvýšenom základe min. 50 mm podľa požiadaviek výrobcu kotla (pozri profesia architektúra).

Povinnou výbavou vyššie uvedeného typu kotla na tuhé palivo Viadrus U 26 je zabezpečovacie zariadenie proti prekúreniu – dochladzovacia sľučka, napojená na príruby kotla. Inštalácia je nutná pre bezpečnú prevádzku kotla. Dochladzovacia sľučka slúži na odvádzanie prebytočného tepla v prípade, že dôjde k prekročeniu teploty vody v kotli nad 95 °C. V prípade prehriatia kotla (teplota výstupnej vody je väčšia než 95 °C) dôjde k zopnutiu termostatického ventilu Honeywell TS 130-¾“A, ktorý vpustí do chladiacej sľučky vodu z vodovodného potrubia a táto odoberie prebytočnú energiu kotla do odpadu.

Pre správne spaľovanie paliva v kotli je nutné používať palivo suché o maximálnej vlhkosti 20 %. Piliny, hobliny, odštepky je nutné spaľovať spolu s polenami. Upozorňujeme, že je vylúčené palivo ukladať za kotol a v priamej blízkosti kotla. Výrobca doporučuje dodržiavať vzdialenosť medzi kotlom a palivom min. 1000 mm.

Rozptyl spalín je riešený komínovým telesom kruhového prierezu, trojvrstvovým nerezovým systémom ICS 50 o priemere 200 mm, podľa ponuky firmy Schiedel (pozri profesia architektúra). Napojenie kotla na komínový prieduch bude vykonané cez dymovod tiež kruhového prierezu. Priemer odťahového hrdla kotla je  160.

Ohrev teplej vody bude zabezpečený elektrickým stojatým zásobníkovým ohrievačom. Bližšie údaje pozri profesia zdravotechnika a elektroinštalácie.

Upozornenie : Pri nasledujúcich výpočtoch je uvažované s nasledovnými hodnotami: účinnosť kotla - 75 %, výhrevnosť paliva (dreva) - 15,0 MJ/kg a navrhovanou potrebou tepla pre vykurovanie – 7,45 kW (navrhovaný výkon vykurovacích telies).

* Hodinová skutočná spotreba paliva pre vykurovanie :

QohÚK = (7450 x 3,6) / (0,75 x 15000) = 2,4 kg/hod

* Hodinová spotreba paliva maximálna pre kotol (údaj výrobcu):

QohÚK = 7,52 kg/hod

* Ročná spotreba paliva pre vykurovanie (predpoklad - celé vykurovacie obdobie) :

QorÚK = (2,4 x 20) / (19-(-16) x 247 x (19-2,6) x 0,65= 3 610 kg/rok

Upozornenie : Montáž kotolne môžu vykonávať len odborne vyškolení pracovníci pre uvedený typ kotla. Vzhľadom k tomu odporúčame realizáciu kotolne, ako aj celého vykurovacieho systému zveriť firme, ktorá takýchto ľudí zamestnáva a má s montážou dostatočné skúsenosti.

Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný dvojrúrkový s núteným obehom vykurovacej vody, o teplotnom spáde 75/60 0C.

Ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody okruhu vykurovania v závislosti na vonkajšej teplote zabezpečí trojcestná zmiešavacia armatúra MIX BP DN 15, umiestnená v okruhu vykurovania za akumulačnou nádržou. Trojcestná zmiešavacia armatúra MIX BP DN 20, inštalovaná na vratnom potrubí kotlového okruhu pred kotlom, zabezpečí teplotu vratnej vody do kotla minimálne 60 0C - podľa požiadaviek výrobcu kotla. Zapojenie trojcestných armatúr, ich ovládanie a dodávku servopohonov zabezpečí profesia elektro a MaR.

Trojcestná zmiešavacia armatúra :

* pre okruh vykurovania (vrátane rezervy pre susedný objekt :

Q = 0,745 m3/h, p = 2352 Pa  DN 15 (kv = 4,9 m3/hod)

* pre plný výkon kotla :

Q = 1,347 m3/h, p = 2917 Pa  DN 20 (kv = 8,2 m3/hod)

Nútený obeh vykurovacej vody bude zabezpečený teplovodnými obehovými čerpadlami s frekvenčnými meničmi Grundfos typ MAGNA 25-40 AUTOAdapt, zvlášť pre vykurovací i kotlový okruh. Čerpadlo pre kotlový okruh kotla je osadené na vratnom potrubí za zmiešavacou armatúrou pred kotlom. V obchoze je navrhnutá spätná plaváková klapka, cez ktorú bude zabezpečený odber tepla do akumulačnej nádoby pri výpadku elektrickej energie. Čerpadlo vykurovacieho okruhu bude osadené na výstupnom potrubí za zmiešavacou armatúrou. Pred a za čerpadlami budú inštalované uzatváracie armatúry. Doporučujeme mať jedno čerpadlo na sklade ako 100 %-tnú rezervu. Posúdenie navrhovaných čerpadiel bude vykonané v ďalšom stupni PD na základe podrobných hydraulických výpočtov.

Pre spoľahlivú a ekonomickú prevádzku kotolne je nutné kotolňu riešiť s akumulačnou nádržou. Navrhnutá je akumulačná nádrž o objeme 1000 litrov napr. Viadrus typ akuECONOMY 1000L, umiestnená v kotolni.

Istenie vykurovacieho systému bude zabezpečené tlakovou expanznou nádobou Reflex N 140/6 o objeme 140 litrov, umiestnenou v blízkosti kotla.

Tlaková expanzná nádoba podľa STN EN 12828 :

Ve = e x  Vsystem / 100 = 3,47 x 1250 / 100 = 43,375

pe + 1

Vexp,min = (Ve +VWR) x ----------- = (43,375+6,25) x (2,5+1) / (2,5–1,0) = 115,79 litrov

pe - p0

Upozornenie : Pri výpočte expanznej nádoby sme uvažovali s inštalovaním vyššie uvedenej akumulačnej nádrže s objemom 1000 litrov, vrátane pripojenia susedného objektu. Pri zmene objemu je nutné prepočítať veľkosť expanznej nádoby na základe zmeneného objemu vody vo vykurovacom systéme.

Prívodné expanzné potrubie podľa STN EN 12828 :

d = 15 + 1,4 x Q = 21,79 mm  DN 25

- Kotol bude vybavený poistným potrubím DN 25, ktoré sa napojí na expanznú nádobu. Proti prekročeniu najvyššieho prípustného prevádzkového tlaku bude vykurovací systém chránený poistným ventilom DN 25, s otváracím pretlakom 0,25 MPa. Poistný ventil je nutné pravidelne kontrolovať a skúšať, aby bol v prípade potreby funkčný. Výfuk poistného ventilu sa zvedie cca 150-200 mm nad podlahu kotolne.

### Poistný ventil pre kotol podľa STN 13 4309-3 :

Q = 24,0 kW

Ge = Q / r = 24 / 2147,9 = 0,01 kg/s = 40,23 kg/h

Ao = ¶ . do2 / 4 = 153,94 mm2

p1 = 1,1 . po . w . p1 = 0,38 MPa

Qz = 5,25 . Ao . w . p1 = 5,25 . 153,94 . 0,441 . 0,375 = 133,65 kg/h

Pre ochranu vykurovacieho systému a najmä termoregulačných ventilov pred zanesením nečistotami budú do systému inštalované vhodné filtre (hustota sita 300 mikrónov). Vyhovujúce sú filtre typu napr. PROMINENT, EIBL, prípadne iné typy o zodpovedajúcich parametroch. Filtre budú umiestnené vo vratnom potrubí kotlového okruhu pred kotlom, a vo vratnom potrubí okruhu vykurovania pred akumulačnou nádobou. Po ukončení montáže je nutné dôkladne prečistiť a prepláchnuť celý vykurovací systém.

Pre zabezpečenie spoľahlivej funkcie vykurovacieho systému je v  kotolni navrhnutá nechemická elektronická úpravňa vody EZV 25 Doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude zabezpečené obsluhou kotolne pomocou hadicou napojenia z vodovodnej siete, nakoľko trvalé spojenie s vodovodom cez napúšťací kohútik pri jeho možnej netesnosti by mohlo mať za následok nedovolené zvýšenie tlaku v systéme.

Kotolňa bude vybavená meracou a regulačnou technikou podľa požiadaviek investora. Prispôsobená bude na prevádzku s občasným dozorom. Základné požiadavky na profesiu MaR sú nasledovné :

- miestne meranie teploty a tlaku na prívodnom aj vratnom potrubí

- zabezpečenie vratnej vody do kotla vyššej ako 60 0C trojcestnou armatúrou

- ekvitermická regulácia okruhu vykurovania v závislosti na vonkajšej teplote

- zabezpečenie neprekročenie teploty výstupnej vody z kotla nad 95 0C

- ovládanie jednotlivých obehových čerpadiel podľa potreby

- signalizácia havarijných stavov (napr.: zaplavenie kotolne, prekročenie maximálnej teploty vykurovacej vody) a útlm kotolne z prevádzky pri ich vzniku

- ostatné podľa zváženia projektanta MaR a požiadaviek investora

UPOZORNENIE : Upozorňujeme investora, že vyššie uvedené požiadavky pre profesiu MaR je nutné zabezpečiť, nakoľko sú potrebné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kotolne.

Základné požiadavky na profesiu zdravotechnika :

- v blízkosti kotla inštalovať vývod studenej vody pre dopúšťanie vody do vykurovacieho systému pomocou hadice

- dochladzovaciu sľučku (príslušenstvo kotla) napojiť na vodovodnú sieť a na kanalizáciu pre odvádzanie prebytočného tepla v prípade, že dôjde k prekročeniu teploty vody v kotle nad 95 °C

* Veľkosť otvorov na prívod a odvod vzduchu :

S = 250 x 1,3 = 325 cm2	(2x min. 17 x 20 cm)

Vetracie otvory je nutné zabezpečiť pevnými mriežkami.

Rozvodné potrubie v kotolni bude zhotovené z oceľových rúrok o akosti materiálu 11 353.0. Horizontálne rozvody budú vedené pod stropom, so spádom 3 promille. Uchytenie potrubí sa vykoná pomocou závesov a strmeňov, napr. typu MÜPRO, prípadne iných. Potrubie bude natreté základným a dvojnásobným syntetickým náterom a proti tepelným stratám chránené tepelnou izoláciou THERWOOLIN, o hrúbke 2 cm, s povrchovou úpravou, prípadne iným typom izolácie o zodpovedajúcich parametroch. Na najvyšších miestach potrubia sa vykoná odvzdušnenie, pomocou automatických odvzdušňovacích ventilov. Na najnižších miestach rozvodu sa osadia vypúšťacie kohútiky.

###### VYKUROVACIE TELESÁ

Na základe výpočtu tepelných strát jednotlivých miestností riešeného objektu sú po dohode s generálnym projektantom navrhnuté vyhrievacie oceľové doskové telesá KORAD (US STEEL Košice). Umiestnenie vykurovacích telies je v súlade s požiadavkami profesie architektúra. Všetky vykurovacie telesá sú opatrené náterom už z výroby.

Každé vykurovacie teleso bude opatrené armatúrami firmy Heimeier, a síce regulačným ventilom priamym V-EXAKT (PVT) s termostatickou hlavicou ovládania K Standard a priamou závitovou spojkou (pripojovacím šróbením) typu REGULUX (PŠ). Osadenie regulačných ventilov s termostatickými hlavicami ovládania na vykurovacie telesá umožní individuálnu reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach v rozsahu +6 až +28 0C. Závitová spojka umožní pri jej uzatvorení demontáž vykurovacieho telesa (v prípade jeho poruchy) bez nutnosti vypúšťania vody z celého vykurovacieho systému.

- Upozornenia:

V prípade úplného dlhodobého uzatvorenia ventilu (v prípade opravy vyhrievacieho telesa), je potrebné použiť namiesto hlavice uzatváraciu krytku ventilu. Závitová spojka umožní pri jej uzatvorení a uzatvorení regulačného ventilu (použitím krytky) demontáž vykurovacieho telesa bez nutnosti vypúšťania vody z celého vykurovacieho systému.

Ochrana radiátorových regulačných ventilov pred znečistením a následným poškodením bude zabezpečovaná vhodnými filtrami (povolený obsah mechanických nečistôt o veľkosti maximálne 0,3 mm). V prípade nedodržania tejto podmienky počas prevádzky výrobca a dodávateľ regulačných ventilov nepreberá zodpovednosť za prípadné poruchy a neposkytuje záruky na vzniknuté vady.

Akúkoľvek manipuláciu s radiátorovými ventilmi a ostatnými regulačnými armatúrami, môžu vykonávať len oprávnené osoby.

- Automatický odvzdušňovací ventil je dovolené v prípade potreby otvárať, alebo zatvárať len ručne bez použitia akéhokoľvek náradia.

Rozoberanie termostatických hlavíc a iné zásahy do ich konštrukcie, okrem bežnej obsluhy a čistenia nie sú dovolené. Taktiež zásahy (zmeny) do vnútorných prednastavení regulačných ventilov na vykurovacích telesách nie sú dovolené.

Kontrolu, opravy alebo čistenie radiátorových ventilov je možné vykonávať počas prevádzky vykurovacieho systému pomocou špeciálneho montážneho nástroja.

Dodatočné úpravy, ktoré môžu mať vplyv na vykurovací systém daného okruhu - zmeny v napojení rozvodov, výmena vykurovacích telies, zateplenie objektu, pripájanie alebo odpájanie vykurovacích telies, zámena použitých armatúr ap. - je nutné konzultovať s projektantom profesie vykurovanie.

ROZVODNÉ POTRUBIA

Rozvodné potrubie je navrhnuté z oceľových rúrok o akosti materiálu 11353.0. Horizontálny rozvod potrubia bude vedený pod stropom, so spádom 3 promille - podľa výkresovej časti PD. Trasy vedenia rozvodu potrubia sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Horizontálny rozvod potrubia bude opatrený náterom syntetickým dvojnásobným s 1x emailovaním a v miestnostiach s interiérovou teplotou 15 0C bude chránený tepelnou izoláciou THERWOOLIN o hrúbke 2 cm, s povrchovou úpravou, prípadne iným typom izolácie o zodpovedajúcich parametroch. Vertikálny rozvod potrubia a prípojky k vykurovacím telesám budú vedené voľne popri stene. Opatrený bude náterom syntetickým dvojnásobným s 1x emailovaním. Na najvyšších miestach rozvodu sa osadia automatické odvzdušňovacie ventily, napr. TACO HY-VENT a na najnižších miestach rozvod budú vypúšťacie kohútiky.

Hydraulické vyregulovanie okruhu vykurovania bude zabezpečené pomocou regulačných armatúr na vykurovacích telesách V-EXAKT. (Pripojovacie spojky Regulux budú otvorené.)

UPOZORNENIE : Vzhľadom k tomu, že tento projekt slúži len pre vydanie stavebného povolenia, nie je jeho súčasťou hydraulické vyregulovanie navrhovaného vykurovacieho systému, t. j. dimenzovanie rozvodného potrubia a prednastavenie jednotlivých regulačných ventilov na vykurovacích telesách. Zároveň upozorňujeme, že dimenzie potrubí, uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie sú len orientačné, vykonané na základe hmotnostných prietokov jednotlivých potrubí.

SKÚŠKY ZARIADENIA

Každé zmontované zariadenie ÚK (teplovodná kotolňa a vykurovací systém) musí byť ako celok pred uvedením do prevádzky vyskúšané v zmysle platných STN EN, predpisov a pokynov výrobcov jednotlivých komponentov. Musí byť vykonaná skúška tesnosti a skúšky prevádzkové.

Pred uvedením do prevádzky je nutné celý vykurovací systém prepláchnuť pri otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách a filtroch. Po hrubom prepláchnutí pokračuje preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Počas preplachu sa neustále po 8 hodinách kontrolujú výmenné vložky filtrov.

Po odskúšaní vykurovacieho systému sa rozvodné potrubia opatria syntetickým náterom a určené úseky aj tepelnou izoláciou.

Skúška tesnosti :

Podľa STN EN 13480-5 kap. 9  je potrebné na zmontovanom potrubí vykonať tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti pred konečnou úpravou.

Skúšobný tlak pre teplovodné potrubie :

maximálne prevádzkové parametre sú - tlak 0,3 MPa a teplota 80 0C.

Pskúš. = 1,43 X 0,3 = 0,43 MPa

Tlaková skúška musí byť vykonaná podľa STN EN 13480-5.

Tlaková skúška je vyhovujúca, ak sa neprejaví deformácia tlakového celku a na všetkých spojoch potrubia nie je netesnosť. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykonáva v prítomnosti investora a dodávateľa.

Skúšky prevádzkové :

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky dilatačné a vykurovacie – funkčné.

Dilatačné skúšky sa vykonajú pred zaizolovaním potrubia. Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke skúšky zariadenia, resp. iné závady, je nutné skúšku po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.

Pri vykurovacích skúškach sa kontroluje spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov. Vykurovacia skúška trvá minimálne 24 hodín. Počas týchto skúšok sa dodržiavajú normálne prevádzkové podmienky a záťaže skúšaného zariadenia.

Výsledky skúšok sa zapíšu do stavebného denníka a protokolov. Až po úspešne vykonaných skúškach sa potrubie zaizoluje.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nutné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami, predpismi a vyhláškami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dodávateľ stavebných prác ako zamestnávateľ je povinný dodržiavať vyhl. 124/2006 Zb. z. v znení vyhl. 309/2007. Je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov podľa § 5 vyhl. 124/2006 Zb. z. Ďalej v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný dôsledne dodržiavať povinnosti uvedené v § 6 uvedenej vyhlášky a tiež zabezpečiť oboznamovanie a informovanie svojich zamestnancov podľa § 7. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení § 9. Musí spolupracovať so zamestnancami podľa § 10.

Je nutné, aby dodávateľ dodržiaval aj ďalšiu súvisiacu legislatívnu základňu z oblasti bezpečnosti práce, a to nariadenie vlády SR č. 395/2006 z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov, zákon NR SR č.124/2006 Z.z. v znení vyhl. 309/2007. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku, nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Dodávateľ stavebných prác musí dbať na povinnosti uvedené v § 9 vyhl. SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. z. Pracovníci pri vykonávaní stavebných prác sú povinný dodržiavať pokyny v súlade s § 10 uvedenej vyhlášky.

##### Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením v súlade s § 48 - 50 vyhl. SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. z. Podperné konštrukcie musia vyhovovať § 54 a 55 vyhl. Materiál, náradie a pômocky je nutné zaistiť v zmysle § 51 a podľa § 52 bezpečne zaistiť priestory pod prácami vo výškach ako aj v jeho okolí, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb. Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne podľa § 57. Pri zhadzovaní predmetov a materiálu dodržiavať § 59 uvedenej vyhlášky.

Technologický postup uskutočňovania nerozoberateľných zvarových spojov (schvaľovací protokol postupu zvárania – WPAR) sa musí riadiť ustanoveniami STN – EN 288 – 1, ktorá definuje všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov zvárania kovových materiálov.

Stanovený postup zvárania budú vykonávať zvárači so skúškou podľa príslušnej časti EN 287.

Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá firma, ktorá má k tomuto oprávnenie od TI v SR v zmysle Vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z § 7.

##### Pri montáži sú všetci zodpovední pracovníci dodávateľa povinní vytvárať všetky nevyhnutné technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnej práce a sledovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Pri vykonávaní náterov musia byť priestory riadne vetrané.

Farebné označenie potrubia bude vykonané v zmysle STN 13 0072.

OBSLUHA, PREVÁDZKA, ÚDRŽBA KOTOLNE

Technické zariadenia v zmysle vyhlášky SR č. 508/2009 Zb. z. § 4 patria z hľadiska miery ohrozenia do skupiny B (tlaková expanzná nádoba o objeme 140 l) – zariadenie s vyššou mierou ohrozenia a do skupiny C (kotly) – zariadenie s nižšou mierou ohrozenia. Technické zariadenie skupiny B sa považuje za vyhradené technické zariadenie.

Dodávka vyhradených technických zariadení musí vyhovovať vyhláške SR č. 508/2009 Zb. z. § 7.

Dokumentácia na prevádzku, údržbu a prácu technických zariadení kotolne musí byť v súlade s vyhláškou SR č. 25/83, 75/96, 508/2009 Zb. z. § 6 a STN EN 12170.

Po ukončení montáže je nutné vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle vyhlášky SR č. 508/2009 Zb. z. § 12 na tlakovej nádobe o objeme 140 litrov. K prvej úradnej skúške expanznej nádoby je potrebné doložiť platné osvedčenie o jej typovej skúške a typovej skúške poistného ventilu, vydaného Technickou inšpekciou v zmysle vyhlášky SR č. 508/2009 Zb. z. § 10.

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené, v zmysle Vyhlášky SR č. 508/2009 Z. z. § 17. Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia overuje odborná právnická osoba (§15, odst. 2).

Samostatne obsluhovať nízkotlaké kotly môžu len osoby, ktoré :

- sú staršie ako 18 rokov

- preukážu potvrdenie príslušného lekára, že sú duševne aj fyzicky schopné vykonávať kuričské práce

- majú aspoň týždňový zácvik oprávnenou osobou

- riadne ovládajú obsluhu celého kotlového zariadenia, poznajú návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku, údržbu kotlového zariadenia, prevádzkový poriadok kotolne a všetky bezpečnostné zariadenia na svojom pracovisku a tieto zariadenia riadne ovládajú.

Na mieste obsluhy zariadenia a na viditeľnom mieste na stene kotolne musia byť uvedené telefónne čísla :

- zdravotnej záchrannej služby

- požiarneho zboru

- polície

Oprava a revízia elektrického zariadenia môže byť vykonávaná len v súlade s platnými normami a vyhláškami.

Pred spustením kotolne do prevádzky je investor povinný predložiť doklad, že elektroinštalácia zodpovedá platným normám (východzia revízna správa).

Obsluha nesmie zasahovať do zariadenia pre vetranie kotolne.

Kontrolné prístroje vrátane automatiky musia byť umiestnené na ľahko prístupných miestach, bez prekážania obsluhe.

Ostatné je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

V Žiline, október 2013

Vypracoval :	Ing. Monika Cibulková

ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY

Energetické hodnotenie je spracované pre projektové riešenie novostavby objektu „Sociálno-prevádzková budova MES v Oravskom Podzámku“.

Energetické hodnotenie budovy je vykonané podľa STN 730540 – 2 z roku 2002 (požiadavky) a STN 730540 – 4 z roku 2002 (metóda výpočtu). Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa určuje pre referenčnú vykurovaciu sezónu. Je to vlastne potreba tepla, ktorú je potrebné dodať vykurovanému priestoru, aby sa zachovala požadovaná vnútorná teplota. Výpočtom je preukázaná úroveň tepelnej ochrany novostavby budovy. Pri vypracovávaní sme vychádzali zo stavebných výkresov a údajov investora a projektanta profesie architektúra.

Energetické hodnotenie budovy – potreba tepla na vykurovanie

STN 730540-2; 2002

Geometrické parametre a charakteristiky :

Obostavaný priestor : 				Vb      = 380,71 m3

Merná plocha budovy : 				Ab      = 118,97 m2

Celková plocha teplovýmenných konštrukcií :  	A      = 378,36 m2

Priemerná  konštrukčná výška podlažia : 	hPR    = 3,2 m

Tvarový faktor budovy :				A/Vb = 0,99

Klimatické podmienky miesta stavby

#### Miesto stavby 			…………….	Oravský Podzámok

#### Vonkajšia výpočtová teplota	…………….	te = -16 0C

#### Vykurovacie obdobie		…………….	n = 247 dní

#### Priemerná vonkajšia teplota

#### vo vykurovacom období		…………….	tzp = 2,6 0C

#### Priemerná vnútorná výpočtová teplota  ……..	tis = +19 0C

Tepelná strata objektu :

* celková tepelná strata objektu :	QC =  7 450 W

Ročná potreba tepla pre vykurovanie

Qr,ÚK = [ Qo / (Өv – Өz) ] . (Өv – Өzp) . 20 . n . ε. 10-6

Qr,ÚK = [ 7 450 / (19 – (-16)) ] . (19 – 2,6) . 20 . 247 . 0,65 . 10-3

Qr,ÚK = 11 209,14 kWh/rok = 40,35 GJ/rok

### Merná potreba tepla na vykurovanie :

E1 = Qr,ÚK  / Vb = 11 209,14 / 380,71 = 29,44 kWh/ m3

E2 = Qr,ÚK  / Ab = 11 209,14 / 118,97 = 94,22 kWh/ m2

### Posúdenie a vyhodnotenie :

E1 = 29,44 kWh/m3 <  E1N =   35,7 kWh/m3

E2 = 94,22 kWh/m2 <  E2N = 100,0 kWh/m2

### Z uvedeného možno konštatovať, že navrhovaný objekt z hľadiska potreby tepla na vykurovanie vyhovuje obom kritériám.