## Hárok1
Požiadavky na chladiace zariadenie
Typ chladiaceho zariadenia | YORK YCAJ alebo ekvivalent
Technológia:
uzatvorený okruh
izolované potrubie
chladiaca kvapalina | voda
dĺžka potrubia | 10 metrov
požadovaný pracovný tlak | 1,6 Bar
Chladiaca jednotka
vzduchom chladené kondezátory
axiálne ventilátory
vonkajšie umiestnenie jednotiek
neagresívne prostredie
požadovaný chladiaci výkon | 750 kW
požadovaný prietok chladiacej kvapaliny | 7 000 l/h
vstupná teplota | 23 °C
výstupná teplota | 17 °C
max. teplota okolia | 35 °C
požiadavka na hlučnosť | do 80 dB
požiadavka na využitie odpadového tepla | NIE
požadovaný systém riadenia | NIE
požadovné príslušenstvo a doplnky | NIE