TECHNICKÁ SPRÁVA

ELEKTROINŠTALÁCIA

- ÚVOD:

Predmetom technickej dokumentácie (TD) je Expedičný sklad ČIERNY BALOG - návrh nového vonkajšieho osvetlenia pre areál drevoskladu.

TD je vypracovaná v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi. Pri navrhovaní boli použité podklady výrobcu el. zariadenia, ako aj podklady a požiadavky investora.

TD je spracovaná v rozsahu pre realizačný projekt

- ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši:

- prekládka prípojky NN

- vonkajšie osvetlenie pre celý areál drevoskladu

- nové koaxiálne prívody ku existujúcim kamerám

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- výkresy pôdorysov stavebnej časti

- požiadavky investora

- požiadavky projektanta stavebnej časti

- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na:

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN P 33 2000-5-51/2010, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701, STN 01 8012-1, STN 33 2130, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62305 časť 1- 5, STN 60529, STN IEC 61140 a súvisiace normy.

- ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Elektrická sieť:

- Rozvod NN:  3 + PEN ~ 50 Hz 400/230V/TN-C

Opatrenia na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000 4-41):

- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

        - základnou izoláciou živých častí,

        - zábranami alebo krytmi,

        - umiestnením mimo dosah.

- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

        - samočinným odpojením pri poruche,

        - doplnkovou ochranou prúdovým chráničom,

        - ochranným uzemnením,

        - ochranným pospájaním,

        - doplnkové pospájanie.

Vonkajšie vplyvy STN 33 2000-5-51: 2010

viď „PROTOKOL č. 2018/12 O KOMISIONÁLNOM URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PODĽA STN 33 2000-5-51:2010“.

Predbežná energetická bilancia odberu el. energie:

Celkový inštalovaný príkon:		Pi = 30 kW

Súčasnosť :				0,3

Maximálny príkon objektu:		Pp = 10 kW

Spotreba el. energie pre PS  za rok:

A1.sm = 10*3360 SNh = 33600 kWh

Kategorizácia spotreby: dodávka elektrickej energie podľa STN 34 l6l0 § 16107 je zatriedená podľa dôležitosti jednotlivých technologických zariadení do 3.stupňa.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - „B“– podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. §4 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III.

Skratové pomery:

El. zariadenia a káble sú proti skratom a preťaženiu chránené ističmi a poistkami. Rozvádzače musia mať zabezpečenú odolnosť na predpísané skratové prúdy.

Impedancia ochranného vodiča medzi distribučným rozvádzačom a miestom spojenia s hlavným pospájaním neprekročí hodnotu (50V/Uo) x Zs a súčasne musia byť splnené max. časy odpojenia pri 230V – 0,4s resp. 400V – 0,2s pre siete TN.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE:

V súčasnosti je areál napojený vzdušnou prípojkou NN závesným káblom AYKYz - J 4x25, zavesený na betónových stĺpoch. Vzdušná prípojky prechádza ponad rieku Čierny Hron. Železobetónové stožiare prípojky NN, ktoré sú na strane drevoskladu zasahujú do pobrežného pásma Čierneho Hrona. Stožiar č.2 bude preložený za spevnenú plochu pobrežného pozemku. Z dôvodu zmeny charakteru trasy, zmeny silových pomerov na podperný bod v danom úseku je potrebné vhodne prispôsobiť posledný podperný bod na jednostranný ťah. Z tohto dôvodu je potrebné vymeniť existujúci koncový podperný bod (ŽB stožiar č.2) za nový, tak aby bol schopný odolávať jednosmernému ťahu – napr. stĺp 6/10 výška 9m s vrcholovým ťahom 10 kN. Stožiar č. 3 bude zrušený – táto časť prípojky bude preložená do zemného výkopu. Časť prípojky NN od 2.betónového stĺpu až po elektromerový rozvádzač RE bude preložená do zemného výkopu cez Vonkajšiu rozpojovaciu a istiacu skriňu VRIS 1. Skriňa VRIS 1 bude umiestnená - upevnená pomocou konzol na novom ŽB stlpe č.2. Zemná časť  prípojky bude istená poistkami gG50A v skrini VRIS1. Kábel prechádzajúci do zeme, pripevnený na stĺpe do výšky 2,5m chrániť proti mechanickému poškodeniu uložením do pancierovej rúry, ktorú z vrchnej strany utesniť tmelom proti zatekaniu.

V prevádzke treba dbať na to, aby kryty prístrojov, rozvádzača, svorkovníc a podobne boli riadne dotiahnuté. Prívod a vývody budú utesnené, aby bolo zaručené požadované krytie.

Vonkajšie osvetlenie areálu

Pre verejné osvetlenie (ďalej len „VO“) areálu drevoskladu Čierny Balog sú navrhnuté svietidlá typu AMI A4507MAXIM2/D60.4 osadené na stožiaroch UDO-10. Svietidlá budú nainštalované na podperných bodoch o výške 10 m a  na 1ks existujúceho betónového stĺpu(ŽB stožiar č.2). Nové podperné body VO budú osadené v betónových základoch. Podperné body VO sú navrhnuté: 2 ks stožiarov typu UDO – 10 Z s 2m dvojitými výložníkmi V2T-20-D89, dve dvojice osvetlenia budú na montované na existujúcich betónových stožiaroch na Atyp. reflektorový dvojramenný 2m výložník, uhol medzi ramenami 90st, pre vrchol bet. stožiara 180mm resp. 220mm - atyp. V-BSH-2x20/180(220)-90st pozink. (ELV Senec),  v usporiadaní podľa návrhu v TD výkres č. D.1.4.2.01. Na stožiaroch budú namontované svietidlá typu AMI A4507MAXIM2/D60.4 so svetelným zdrojom LED .

Napájanie VO bude z nového rozvodu VO. Novo inštalované VO sa napojí z nového rozvádzača RVO – osadený pri unimobunke. Z uvedeného rozvádzača sa bude napájať novo inštalované VO zemným káblom CYKY - J 4x10. Kábel bude vedený v zemnom výkope k jednotlivým podperným bodom VO ktoré bude potrebné vybaviť svorkovnicou s istením pre svietidlá inštalované na týchto stožiaroch. Kábel vedený pod komunikáciou uložiť a viesť v ochrannej rúre FXKVR 50 v betónových žľaboch. Kábel vo výkope označiť červenou fóliou. V rovnakom výkope ako kábel bude tiež vedená uzemňovacia pásovina FeZn 4x30 pre prepojenie jednotlivých osvetľovacích stožiarov.

Rozmiestnenie stožiarov VO, a zemný káblový rozvod spolu s uzemňovacou pásovinou je znázornený na výkrese č. D.1.4.2.01.

Kamery

V súčasnosti sú kamery umiestnené na existujúcich  2 drevených stĺpoch a 2 betónových stlpoch, na každom stĺpe 2 kamery. Po odstránení drevených stĺpoch budú kamery preložené na nové oceľové stožiare pre VO. Kamery na betónových stĺpoch ostanú zachované. Ku všetkým kamerám budú natiahnuté nové koaxiálne káble. Ku každej kamere ide 1 kábel,  na každom stlpe sú dve kamery, v jednej chráničke budú 2 káble, ku každému stlpu viesť 1 chráničku s dvoma káblami. Z bunky viesť 4 chráničky a v každej budú 2  káble. Koaxiálne káble v chráničkách budú vedené v zemných betónových káblových žľaboch.

3. Bleskozvod

Ochrana pred bleskom a inými škodlivými účinkami atmosférickej elektriny pre verejné osvetlenie bude riešená v súlade STN EN 62305-3, prepojením stožiarov vonkajšieho osvetlenia a jednotlivých objektov pásikom FeZn 30x4mm uložením do spoločného výkopu s NN káblom na dno výkopovej ryhy. V rámci ochrany pred bleskom je nutné do rozvádzača RE sa musí doplniť  prepäťovú ochranu typ I + II inštalovanou v rozvádzači RE – FLP–B+C MAXI V/3 v súlade s článkom 534.4.1 normy STN 33 2000-5-534:2017.

4. Uzemnenie

Uzemňovacia sústava bude vytvorená páskou FeZn 30 x 4 uložením do spoločného výkopu s NN káblom na dno výkopovej ryhy. Na túto uzemňovaciu sústavu pripojiť PEN vodič, všetky stožiare VO, rozvádzač VRIS1, rozvádzač RE a rozvádzač RVO.

5.  Uloženie NN káblov :

Kábel sa uloží podľa STN 33 2000-5-52.

Kábel vo výkope bude uložený do betónového káblového žľabu a ten do jemnozrnného piesku, hrúbka podkladovej vrstvy bude minimálne 50 mm. Nad káblom sa v hĺbke 300 mm pod terénom uloží výstražná fólia šírky 220 mm. Kábel nesmie byť uložený v pôde obsahujúcej soli, kyseliny, alebo hnijúce látky.

Pri križovaní, zbiehaní, alebo súbehu kábla s inými inžinierskymi sieťami, alebo pod spevnenou plochou bude kábel uložený do káblovej chráničky so zachovaním potrebných vzdialeností podľa STN 73 6005.

Ako káblové chráničky sa môžu použiť betónové káblové žľaby, a PE rúry.

Prechod kábla z ryhy do rozvádzača bude chránený trubkou PE.

Káble vyhovujú dovolenému úbytku napätia a prúdovému zaťaženiu.

Zapojenie žíl bude podľa STN 604 46.

6.  Ochranné pásma :

Podľa STN 73 6005 ( Priestorová úprava vedení technického vybavenia ) platia minimálne vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení.

Podľa uvedenej normy pre 1kV kábel silový uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ / ZVISLÉ vzdialenosti :

Od :	sil. kábla 1kV	  sil. kábla 35kV	tel. kábla

5/5 cm	    20/20 cm	30/30 cm

Od :	plynov. do 0,005 Mpa	     vodovodu	teplovodu

40/40 cm	      40/40 cm	30/30 cm

V prípade, že kábel je v mieste križovania, alebo v súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telefónnych káblov a NTL plynovodov na 20 cm u vodovodov.

UPOZORNENIE !

Pred začatím zemných prác je nutné zo strany investora zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu pri výkopových prácach.

Terén sa po uložení kábla dá do pôvodného stavu.

Existujúce zemné káble sú zakreslené iba informatívne !

Je potrebné určiť ich presné uloženie akustickým meračom.

- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa v tu projektovanej elektroinštalácii predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO - STAV/VLASTNOSŤ POŠKODZUJÚCA ZDRAVIE

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov a el. prístrojov mechanicky a starnutím,

- poškodenie a starnutie ističov, prístroje a pod., skryté výrobné chyby káblov a prístrojov

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení a elektro inštalácií

- neodborná manipulácia na elektrozariadení

NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIE

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave, výmenách a pod.

- dotyk na živú časť pri poruche elektroinštalácie, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom - úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- náhodný dotyk na živú časť, zlý stav ochrany pred úrazom elektrickým prúdom – úraz elektrickým prúdom, pád, popáleniny, šok

- nedodržanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a elektrotechnických predpisov pre bezpečnosť práce

- zlý stav elektrického ručného náradia

- neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

Ochranné opatrenia proti uvedeným nebezpečenstvám a ohrozeniam sú v rámci dokumentácie riešené voľbou a umiestnením prvkov elektrickej inštalácie ako aj poukázaním na bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa pre prevádzku. Nadväzujúc  na projektovú dokumentáciu musí organizácia (prevádzkovateľ) viesť základnú dokumentáciu a vypracovať prevádzkovú dokumentáciu a miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

- POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:

Pri montážnych prácach je potrebné postupovať koordinovane s ostatnými zúčastnenými profesiami.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom sú priestory v objekte považované za bezpečné.

Pri montážnych prácach je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

Montážne a demontážne práce sa budú vykonávať za bez napäťového stavu vedenia nn.

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Vykonávať montáž, opravu a údržbu na vyhradených EZ resp. pri riadení činnosti alebo prevádzky EZ musia pri práci dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len oprávnené s kvalifikáciou a vykonanými platnými skúškami v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 Z. z.

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Dodávateľ je povinný dodať atesty k inštalovaným el. zariadeniam.

Pred zahájením výkopových prác je investor s dodávateľom povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich zemných vedení!

- UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY:

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo EZ zaradené do skupiny „B“. Pred uvedením do prevádzky a počas nej je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) el. zariadenia inštalovaného v objekte v zmysle paragrafu 13 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehote každých 5 rokov ako je uvedené v prílohe č 8, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009, ale podľa STN 33 2000 – 5 – 51  pre vonkajšie priestory je požadované raz za 2 roky – platí táto lehota.

Žilina, jún 2019	 			Ing. Pavol Zuskáč

Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti:

0048-IZA/2000 EZ P A,B E2

PROTOKOL č. 2018/12 O KOMISIONÁLNOM URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PODĽA STN 33 2000-5-51:2010

###### Predseda komisie: ING. GRÉK Dušan– hlavný inžinier projektu

###### Členovia komisie:	Ing. Pavol Zuskáč, elektrotechnik špecialista – zodp. projektant

###### Ing.  Ján Sitarčík – prevádzka OZ Č. Balog

###### Ing. PÁV –  zodpovedný  projektant

Stavba:	Expedičný sklad ČIERNY BALOG

Objekt:	D.1.4. SO-04 OSVETLENIE EXPEDIČNÉHO SKLADU

Miesto stavby:	k.ú. ČIERNY BALOG 1513/12, 1513/2,1513/3

Použité podklady:

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti

- STN 33 2000-5-51:2010 a normy súvisiace

Rozhodnutie:

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem vykonala určenie vonkajších vplyvov pre hore uvedený stavebný objekt. Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory podľa STN 33 2000-5-51: 2010 nasledovne:

| Kód | Priestor Stavebný objekt/označenie miestnosti/druh priestoru |  |
| --- | --- | --- |
|  | SO-04 OSVETLENIE EXPEDIČNÉHO SKLADU |  |
| Vonkajší vplyv | VI – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) |  |
| A podmienky prostredia: |  |  |
| AA – Teplota okolia | AA7 |  |
| AB – Atmosferické podmienky | AB8 |  |
| AC – Nadmorská výška | AC1 |  |
| AD – Výskyt vody | AD4 |  |
| AE – Výskyt cudzích pevných telies | AE3 |  |
| AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | – |  |
| AG – Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 |  |
| AH – Vibrácie | AH1 |  |
| AK – Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |  |
| AL – Výskyt živočíchov | AL1 |  |
| AM – Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | – |  |
| AN – Slnečné žiarenie | AN3 |  |
| AP – Seizmické účinky | AP1 |  |
| AQ – Búrková činnosť | AQ2 |  |
| AP – Pohyb vzduchu | AR1 |  |
| AS – Vietor | AS1 |  |
| AT – Snehová pokrývka | AT2 |  |
| AU – Námraza | AU2 |  |
| B využitie: |  |  |
| BA – Schopnosť osôb |  | BA1 |
| BB – Odpor tela |  | – |
| BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme |  | BC2 |
| BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  | BD1 |
| BE – Povaha spracúvaných a skladovaných látok |  | BE1 |
| C druh stavby: |  |  |
| CA – Stavebné materiály |  | CA1 |
| CB – Konštrukcia budovy |  | – |

Odôvodnenie:

Stavebný objekt SO-04 OSVETLENIE EXPEDIČNÉHO SKLADU je v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ako elektrické zariadenie, zaradené do skupiny „B“. Komisia rozhodla o stanovení vonkajších vplyvov na základe vyjadrenia jednotlivých členov a v zmysle príslušných predpisov a noriem pre stanovenie vonkajších vplyvov.

Zdôvodnenie:

Komisia určovala vonkajšie vplyvy na základe platných elektrotechnických a ďalších technických predpisov STN, respektíve oslovených účastníkov stavebného konania.

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v určených materiáloch v stavebnej konštrukcii v tomto protokole v období prípravy a v čase vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplniť, prípadne upraviť.

Žilina, jún 2019		   			predseda komisie:...........................