Príloha č. 2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky

| - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY | Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Integrovaný bezpečnostný systém (IBS) |  |  |  |  |
|  | - Elektrická zabezpečovacia signalizácia – časť Rozvádzače, umiestnenie |  |  |  |  |
|  | Rozvádzače ROI-1 (chodba č. 102), ROI-2 (chodba č. 126), ROII-1 chodba č. 202), ROII-2 (chodba č. 232), ROIII-2 (chodba č. 332), ROIV-2 (chodba č, 431) a R (serverovňa č. 114) | ks |  |  | 7 |
|  | SW Titán |  |  |  | 1 |
|  | - Elektrická zabezpečovacia signalizácia - časť ATS |  |  |  |  |
|  | ATS 4099 - ústredňa | ks |  |  | 1 |
|  | ATS 1210 - rozšírovací modul | ks |  |  | 5 |
|  | ATS 1116 - klávesnica | ks |  |  | 10 |
|  | Panic tlačítko | ks |  |  | 1 |
|  | ATS 4000 + ATS1250 (zariadenie a zálohovací zdroj) | ks |  |  | 1 |
|  | Inteligentný kontrolér pre 4 dvere ATS 1250 (zariadenie a zálohovací zdroj) | ks |  |  | 1 |
|  | Rozširovací modul ATS 1201 (zariadenie a zálohovací zdroj) | ks |  |  | 5 |
|  | Prvky EZS - snímač PIR (SIEMENS) | ks |  |  | 54 |
|  | Prvky EZS - MK (magnetický kontakt) | ks |  |  | 9 |
|  | Prvky EZS - otrasový snímač | ks |  |  | 3 |
|  | Prvky EZS - ATS 1100 - ovládacia jednotka | ks |  |  | 1 |
|  | Prvky EZS - ATS 1111 - ovládacia jednotka | ks |  |  | 1 |
|  | Prvky EZS - Siréna SD 3000 | ks |  |  | 1 |
|  | Prvky EZS - ATS1190 - čítačka kariet | ks |  |  | 6 |
|  | Prvky EZS - Tampérové kontakty | ks |  |  | 3 |
|  | Prvky EZS - ABLOY zámky | ks |  |  | 3 |
|  | - Elektrická zabezpečovacia signalizácia - časť ATS (Chránený priestor) |  |  |  |  |
|  | ATS 4000 - ústredňa | ks |  |  | 1 |
|  | ATS 1250 - kontrolér | ks |  |  | 1 |
|  | ATS1116 - klávesnica | ks |  |  | 2 |
|  | Prvky EZS - snímač PIR (SIEMENS) | ks |  |  | 4 |
|  | Prvky EZS - MK (magnetický kontakt) | ks |  |  | 3 |
|  | Prvky EZS - otrasový snímač | ks |  |  | 2 |
|  | - Kamerový systém Avigilon (UTO) | ks |  |  |  |
|  | Digitálne záznamové zariadenie Dahua-DH-HCVR7416L | ks |  |  | 1 |
|  | PC - monitorovanie, pripojenie 2 monitorov | ks |  |  | 1 |
|  | Monitor 27" profi LCD | ks |  |  | 3 |
|  | Set Logitech Desktop MK120, drôtový, USB, SK - ITK066081 (alebo ekvivalent) | ks |  |  | 1 |
|  | VK1 - Kamera 3.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP66, (1.PP - garáž) | ks |  |  | 1 |
|  | VK2 - Kamera 3.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP66, (1.PP - garáž) | ks |  |  | 1 |
|  | VK3 - Kamera 3.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP66, (1.PP - garáž) | ks |  |  | 1 |
|  | VK4 - Kamera 3.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP66, (1.PP - garáž) | ks |  |  | 1 |
|  | VK5 - Kamera 3.0-H3-D1-IR, dome kamera IP interiérová, adaptivne IR, (priestor SBS) | ks |  |  | 1 |
|  | VK6 - Kamera 3.0-H3-D1-IR, dome kamera IP interiérová, adaptivne IR, (vstup do budovy) | ks |  |  | 1 |
|  | VK7 - Kamera 3.0-H3-D1-IR, dome kamera IP interiérová, adaptivne IR, (schodište, bočný vstup - 1. NP) | ks |  |  | 1 |
|  | VK8 - Kamera 3.0-H3-D1-IR, dome kamera IP interiérová, adaptivne IR, (registratúra) | ks |  |  | 1 |
|  | VK9 - Kamera IPC -EBW8600P,kamera IP dome exteriérová, IP67, (Pražská ulica - 1. NP) | ks |  |  | 1 |
|  | VK10 - Kamera 3.0W-H3-BO2-IR, kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová, krytie IP66, (pravá strana objektu - Sokolská ulica) | ks |  |  | 1 |
|  | VK11 - Kamera 12W-H3-4MH-DP1, dome IP exteriérová, IP66, (4. NP - pravá strana objektu) | ks |  |  | 1 |
|  | VK12 - Kamera 12W-H3-4MH-DP1, dome IP exteriérová, IP66, (4. NP - parkovisko objektu) | ks |  |  | 1 |
|  | VK13 - Kamera IPC -EBW8600P, kamera IP dome exteriérová, IP67, (strecha objektu) | ks |  |  | 1 |
|  | VK14 - Kamera 3.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP66, (vstupná brána parkoviska) | ks |  |  | 1 |
|  | VK15 - Kamera 2.0W-H3-BO1-IR, kamera IP exteriérová, IR dosvit, krytie IP67, (vstupná brána bočná) | ks |  |  | 1 |
|  | Kamera 3.0W-H3-BO1-IR | ks |  |  | 1 |
|  | Kamera 6.0L-H4F-DO1-IR | ks |  |  | 1 |
|  | Infra reflektor S-H062-45-IR 24VDC | ks |  |  | 6 |
|  | Inteligentný IR žiarič UFLED95-8BD (alebo ekvivalent), krytie IP 67" | ks |  |  | 6 |
|  | UPS RT 3000VA RM 230V SURTD3000RMXLI (alebo ekvivalent) | ks |  |  | 6 |
|  | ARKA 180 - Line-interactive zdroj nepretržitého napájania | ks |  |  | 1 |
|  | Skrinka kamerová VK1 - VK14 | ks |  |  | 14 |
|  | Podružné kamerové rozvádzače RKS1 – RKS4 | ks |  |  | 4 |
|  | Kamerový systém | ks |  |  | 1 |
|  | - Elektrická požiarna signalizácia (EPS) Digisys 111 | ks |  |  | 1 |
|  | Požiarny hlásič V100, V 200 | ks |  |  | 89 |
|  | Požiarny hlásič VCP 100 | ks |  |  | 12 |
|  | Požiarny hlásič SG 100 | ks |  |  | 32 |
|  | Požiarny hlásič SG 350 | ks |  |  | 3 |
|  | Požiarny hlásič SG CP 100 | ks |  |  | 8 |
|  | - Integračný bezpečnostný systém C4 | ks |  |  | 1 |
|  | Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika |  |  |  |
|  | I. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) (1 x ročne) | - Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky. - Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti. - Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetiel. návestí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne. - Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí. - Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti. - Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti a hospodárnosti, dimenzovania a istenia. - Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť. - Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovníc. - Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov. - Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča. - Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie. - Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov. - Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania. - Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením. - Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov. - Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu. - Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške. |  |  |  |
|  | Rozvádzače ROI-1, ROI-2, ROII-1, ROII-2, ROIII-2, ROIV-2 a R | Kontrola umiestnenia zariadeniam kontrola zhotovenia zariadeniam kontrola značenia, kontrola ochrany krytia, kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu, kontrola pripojenia, kontrola usporiadania, kontrola značenia zariadeniam kontrola istenia, kontrola ochrany pred dotykom, kontrola ochrany proti korózii, kontrola prevádzkyschopnosti, kontrola vyhotovenia, kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov, kontrola zakrytia a kontrola ochrany pred mechanickým poškodením. |  |  |  |
|  |  | Meranie izolačného odporu a elektrických parametrov všetkých prvkov EZS, podľa STN (ATS 1201). |  |  |  |
|  | SW Titán | Diagnostika IBS. |  |  |  |
|  | ATS 4000 + ATS 1250 (zariadenie a zálohovací zdroj) | Meranie ATS 4000 + ATS 1250 + AKU CJ12-18 (12V/18). |  |  |  |
|  | Inteligentný kontrolér pre 4 dvere ATS 1250 (zariadenie a zálohovací zdroj) | Meranie ATS1250 + AKU CJ12-18 (12V/18). |  |  |  |
|  | Rozširovací modul ATS 1201 (zariadenie a zálohovací zdroj) | Meranie ATS1201 + AKU HIMA CJ12-18 (12V/18). |  |  |  |
|  | Prvky EZS - snímač PIR (SIEMENS), MK (magnetický kontakt), otrasový snímač, ATS 1100 - ovládacia jednotka, ATS 1111 - ovládacia jednotka, Siréna SD 3000, ATS1190 - čítačka kariet, tampérové kontakty a ABLOY zámky | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia a stavu zariadenia. |  |  |  |
|  | ATS 4000 – ústredňa, ATS 1250 – kontrolér a ATS1116 - klávesnica | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia a stavu zariadenia. |  |  |  |
|  | Prvky EZS - snímač PIR (SIEMENS), MK (magnetický kontakt) a otrasový snímač | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia a stavu zariadenia. |  |  |  |
|  | Digitálne záznamové zariadenie Dahua-DH-HCVR7416L | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | PC - monitorovanie, pripojenie 2 monitorov | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Monitor 27" profi LCD | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Set Logitech Desktop MK120, drôtový, USB, SK - ITK066081 (alebo ekvivalent) | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Kamera VK1 až Kamera VK15 (15 ks) | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Kamera 3.0W-H3-BO1-IR a kamera 6.0L-H4F-DO1-IR | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Infra reflektor S-H062-45-IR 24VDC a Inteligentný IR žiarič UFLED95-8BD, krytie IP 67 | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | UPS RT 3000VA RM 230V SURTD3000RMXLI, PR1103L - Online UPS zdroj nepretržitého napájania a ARKA 180 - Line-interactive zdroj nepretržitého napájania | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Skrinka kamerová VK1 - VK15 | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  |  | Meranie elektrických parametrov podľa STN a kontrola pospájaných vodičov. |  |  |  |
|  | Podružné kamerové rozvádzače RKS1 – RKS4 | Kontrola umiestnenia, zhotovenia, značenia, ochrany krytia, pripojenia, stav a funkčnosť zariadenia. |  |  |  |
|  | Kamerový systém Avigilon | Kontrola prevádzkyschopnosti. Skúška. |  |  |  |
|  | II. Pravidelná kontrola IBS (2x ročne) |  |  |  |  |
|  | Elektrická zabezpečovacia signalizácia - časť ATS |  |  |  |  |
|  | Ústredňa PSN - ATS4000 | Manuálna kontrola z klávesnice, prepojením a testovaním cez servisný počítač, kontrola klávesnice ATS 1100 a ATS 1111, kontrola zdroja, kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni ATS, kontrola napájacích napätí, kontrola správnej činnosti dobíjania akumulátora, kontrola stavu akumulátora v ústredni ATS 12V18Ah, kontrola výstupového modulu ATS 1811, kontrola IP modulu ATS 1809, kontrola magnetický kontakt MK a DIC (podľa expandera), kontrola pohybový detektor PIR (podľa expandera), kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici, kontrola sabotážnych poplachov, kontrola aktivácie poplachu a kontrola internej sirény. |  |  |  |
|  | Expander 01 (ATS 1250) DGP1 | Kontrola zdroja, kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici, kontrola napájacích napätí, kontrola správnej činnosti dobíjania akumulátora, kontrola stavu akumulátora v expandri ATS 12V18Ah, kontrola výstupového modulu ATS 1811, kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190, kontrola funkčnosti ABLOY zámkov, kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici, kontrola sabotážnych poplachov a kontrola aktivácie poplachu. |  |  |  |
|  | Expander 02 (ATS 1201) DGP2 - DGP5 | Kontrola zdroja, kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici, kontrola napájacích napätí, kontrola správnej činnosti dobíjania akumulátora, kontrola stavu akumulátora v expandri ATS 12V18A a kontrola otrasového detektora. |  |  |  |
|  | PC 1 - Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN - ATS | Odstraňovanie prachu v počítači, kontrola správnej činnosti počítača a kontrola správnej činnosti drivera. |  |  |  |
|  | Elektrická zabezpečovacia signalizácia - časť DOMINUS MILÉNIUM MU3 |  |  |  |  |
|  | Ústredňa PSN - DOMINUS MILÉNIUM MU3 | Manuálna kontrola z klávesnice, prepojením a testovaním cez servisný počítač, ovládací panel LCD OP1 (pult SBS), kontrola klávesnice MP1, kontrola zdroja (ZLN4 MS5), kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni , kontrola napájacích napätí, kontrola správnej činnosti dobíjania akumulátora, kontrola stavu akumulátora ULTRACEL UL7-12 V17Ah, kontrola magnetický kontakt DIC (podľa expandera), kontrola pohybový detektor duálny snímač PIR + MW (PYRONIX) (podľa expandera), kontrola, dotiahnutia svoriek na svorkovnici a kontrola aktivácie poplachu. |  |  |  |
|  | PC 2 - Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN - DOMINUS MILÉNIUM MU3 | Odstraňovanie prachu v počítači, kontrola správnej činnosti počítača a kontrola správnej činnosti drivera. |  |  |  |
|  | Kamerový systém Avigilon |  |  |  |  |
|  | Kamerový systém Avigilon | Kontrola funkčnosti videomatice a príslušenstva, kontrola videomatice, kontrola klávesnice (IR ovládania), kontrola funkčnosti Dahua HCVR740474087416L, kontrola monitorov LCD, kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín – manuálne, kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu, kontrola spínania kontaktov pri poplachu, kontrola prevodníkov, kontrola zdroja nepretržitého napájania UPS, očistenie videomatice od prachu a kontrola UPS. |  |  |  |
|  | Videovrátnik (vstup do objektu, bočný vstup, parkovisko) | Kontrola napájacích napätí, kontrola správnej činnosti videovrátnika a prečistenie optickej časti. |  |  |  |
|  | PC 3 - Kamerový systém, Digitálny záznam | Odstraňovanie prachu v počítači a v HCVR, kontrola správnej činnosti počítača, kontrola správnej činnosti DVD-RAM Dahua HCVR740474087416L (zápis údajov), testovanie programového vybavenia PC, testovanie programového vybavenia HCVR, kontrola LCD panelu PC, kontrola správnej funkčnosti Switchu a kontrola správnej funkčnosti ISDN Routera. |  |  |  |
|  | Kamery Avigilon | Kontrola správnej činnosti kamery, kontrola správnej činnosti zdroja, kontrola nastavenia kamery cez počítač, kontrola správnej činnosti objektívov, kontrola vyhrievania kamery, kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery, kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov, vyčistenie skleného priezoru na poveternostnom kryte kamery, vyčistenie objektívu kamery. |  |  |  |
|  | Rozvodné krabice kamier | Kontrola dotiahnutia priechodiek, kontrola svoriek, kontrola funkčnosti poistkového odpojovača a kontrola funkčnosti prepäťových ochrán. |  |  |  |
|  | Systém kontroly vstupu a dochádzkový systém | Kontrola riadiacej jednotky prístupového systému ACCESS, kontrola bezdotykovej čítačky kariet ACCESS PRX, kontrola releového modulu k čítačke kariet ACCESS Mre-33, kontrola zdroja pre napájanie čítačiek PARADOX PSV 817, kontrola dochádzkového terminálu ACCESS TIMEPROX, kontrola náhradného zdroja UPS EMERSON PS 1440 RT2-230, kontrola inteligentného kontrolera MASTER ACCESS M12V a kontrola ovládacieho panela DOMINUS OP1. |  |  |  |
|  | Integračný bezpečnostný systém C4 | Kontrola prevádzkyschopnosti. |  |  |  |
|  | III. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) Digisys 111 (3 x štvrťročne – marec, jún a september a 1 x ročne - december) | Pravidelná štvrťročná a ročná kontrola EPS v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. |  |  |  |
|  | IV. Operatívny servis IBS | Predpokladaný rozsah výkonu operatívneho servisu 50 polhodín. |  |  |  |