## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
| Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
806 | Rozpočet: |  | E1.04 | Zdravotechnika
| Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatné náklady | [6 empty] | 0
| Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
| Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Zaokrouhlenie | [7 empty] | EUR
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
|  | v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  |  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pre zníženú DPH | Základ pre základnú DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 165563.57 |  | 4387434.68 | 100
2 | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály |  |  | 0 | 165563.57 |  | 4387434.68 | 100
3 | E1.04 | Zdravotná technika |  |  | 0 | 165563.57 |  | 4387434.68 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 165563.57 | 0 | 4387434.68 | 100
Rekapitulácia dielov
| Číslo | Názov |  |  | Typ dielu |  |  | Celkom | %
| 721 | Vnútorná kanalizácia |  |  | PSV |  |  | 0
| 7212 | Dažďová kanalizácia |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnútorný vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 7222 | Požiarny vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 7223 | Zdroj a rozvod vody zmäkčenej a dem. vody |  |  | PSV |  |  | 0
| 723. | Zemný plyn |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zariaďovacie predmety |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Presuny sute a vybúraných hmôt |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 E1.04 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E1.04 | Zdravotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Celkom | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Poznámky
Diel: | 721 | Vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  | 17599.98 |  | 22723.5 |  | 0 |  | 11.52 |  | 7.17 |  |  |  |  | 859.51 | [5 empty] | DIL
1 | 175101101RT2 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny, s dodaním štrkopiesku frakcie 0 - 22 mm | m3 | 4.6 |  | 0 | 18.8653 | 86.78 | 18.3045 | 84.2 | 21 | 0 | 1.7 | 7.82 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.587 | 7.3 | [5 empty] | POL1_
2 | 199000002R00 | Poplatok za skládku horniny 1- 4 | m3 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5849 | 60.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
3 | 451572111R00 | Lôžko pod potrubie z kameniva ťaženého 0 - 4 mm | m3 | 1.15 |  | 0 | 22.7521 | 26.16 | 19.5498 | 22.48 | 21 | 0 | 1.8908 | 2.17 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.695 | 1.95 | [5 empty] | POL1_
4 | 970051060R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 60 mm | m | 7 |  | 0 | 30.8623 | 216.04 | 42.2698 | 295.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.55 | 17.85 | [5 empty] | POL1_
5 | 970051080R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 80 mm | m | 1.75 |  | 0 | 32.2358 | 56.41 | 44.934 | 78.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.7 | 4.73 | [5 empty] | POL1_
6 | 970051100R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 100 mm | m | 7.7 |  | 0 | 35.1147 | 270.38 | 54.1306 | 416.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.02 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.25 | 25.03 | [5 empty] | POL1_
7 | 970051130R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 130 mm | m | 1.05 |  | 0 | 38.6883 | 40.62 | 65.0853 | 68.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.9 | 4.1 | [5 empty] | POL1_
8 | 970056060R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 60 mm | m | 7 |  | 0 | 12.2204 | 85.54 | 24.9117 | 174.38 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.689 | 11.82 | [5 empty] | POL1_
9 | 970056080R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 80 mm | m | 1.75 |  | 0 | 13.3679 | 23.39 | 26.6698 | 46.67 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.789 | 3.13 | [5 empty] | POL1_
10 | 970056100R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 100 mm | m | 7.7 |  | 0 | 14.8698 | 114.5 | 30.1868 | 232.44 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.989 | 15.32 | [5 empty] | POL1_
11 | 970056130R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 130 mm | m | 1.05 |  | 0 | 16.5906 | 17.42 | 37.2208 | 39.08 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.389 | 2.51 | [5 empty] | POL1_
12 | 713571113R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | ks | 35 |  | 0 | 32.4468 | 1135.64 | 7.8174 | 273.61 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 17.5 | [5 empty] | POL1_
13 | 713571115R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | ks | 15 |  | 0 | 40.9102 | 613.65 | 8.5992 | 128.99 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 8.25 | [5 empty] | POL1_
14 | 721140802R00 | Demontáž potrubia liatinového DN 100 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1698 | 465.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 1.34 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.413 | 37.17 | [5 empty] | POL1_
15 | 721140806R00 | Demontáž potrubia liatinového do DN 200 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2075 | 1081.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 4.6 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.576 | 86.4 | [5 empty] | POL1_
16 | 721140933R00 | Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN 70 | ks | 8 |  | 0 | 12.7136 | 101.71 | 3.2675 | 26.14 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.209 | 1.67 | [5 empty] | POL1_
17 | 721140935R00 | Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN100 | ks | 30 |  | 0 | 15.9947 | 479.84 | 4.0808 | 122.42 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.261 | 7.83 | [5 empty] | POL1_
18 | 721170959R00 | Napojenie nového potrubia PVC-KG na jestvujúce potrubie z kameniny (prepojenie) DN 250 | ks | 2 |  | 0 | 101.3509 | 202.7 | 22.0453 | 44.09 | 21 | 0 | 0.01998 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.41 | 2.82 | [5 empty] | POL1_
19 | 721176102R00 | Potrubie HT pripojovacie D 40 x 1,8 mm | m | 45 |  | 0 | 2.5253 | 113.64 | 5.003 | 225.14 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.32 | 14.4 | [5 empty] | POL1_
20 | 721176103R00 | Potrubie HT pripojovacie D 50 x 1,8 mm | m | 82 |  | 0 | 2.6325 | 215.86 | 5.6128 | 460.25 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.359 | 29.44 | [5 empty] | POL1_
21 | 721176114R00 | Potrubie HT odpadové zvislé D 75 x 1,9 mm | m | 85 |  | 0 | 6.7192 | 571.14 | 12.7902 | 1087.17 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.819 | 69.62 | [5 empty] | POL1_
22 | 721176115R00 | Potrubie HT odpadní zvislé D 110 x 2,7 mm | m | 78 |  | 0 | 8.837 | 689.28 | 12.446 | 970.79 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.797 | 62.17 | [5 empty] | POL1_
23 | 721171803R00 | Demontáž potrubia z PVC do D 75 mm | m | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38868 | 22.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.12 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.031 | 1.8 | [5 empty] | POL1_
24 | 721171808R00 | Demontáž potrubia z PP do D 114 mm | m | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 64.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.12 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 5.15 | [5 empty] | POL1_
25 | 721171809R00 | Demontáž potrubia z PP do D 160 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 14.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.03 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.114 | 1.14 | [5 empty] | POL1_
26 | 721178103R00 | Zvuk tlmiace potrubie PP pripojovacie, D 50 x 2,0 | m | 5 |  | 0 | 7.237 | 36.18 | 3.5177 | 17.59 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.225 | 1.13 | [5 empty] | POL1_
27 | 721178114R00 | Zvuk tlmiace potrubie PP odpadové - zvislé D 75x2,6 | m | 92 |  | 0 | 11.4619 | 1054.49 | 13.1419 | 1209.05 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.8415 | 77.42 | [5 empty] | POL1_
28 | 721178116R00 | Zvuk tlmiace potrubie PP odpadové - zvislé D 110x3,6 | m | 72 |  | 0 | 17.8513 | 1285.3 | 12.4506 | 896.44 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.7973 | 57.41 | [5 empty] | POL1_
29 | 721176101R00 | Potrubie HT pripojovací D 32 x 1,8 mm | m | 25 |  | 0 | 3.2045 | 80.11 | 5.003 | 125.08 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.32 | 8 | [5 empty] | POL1_
30 | 721194103R00 | Vyvedenie odpadových výpustek D 32 x 1,8 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3132 | 9.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.148 | 0.59 | [5 empty] | POL1_
31 | 721194104R00 | Vyvedenie odpadových výpustiek D 40 x 1,8 | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4566 | 56.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.157 | 3.61 | [5 empty] | POL1_
32 | 721194105R00 | Vyvedenie odpadových výpustiek D 50 x 1,8 | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7208 | 78.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.174 | 5.05 | [5 empty] | POL1_
33 | 721194109R00 | Vyvedenie odpadových výpustiek D 110 x 2,3 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 60.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.259 | 3.89 | [5 empty] | POL1_
34 | 721273200RT2 | Súprava ventilačná strešná, vetrací hlavica D 75 mm | ks | 3 |  | 0 | 26.4755 | 79.43 | 4.6566 | 13.97 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.333 | 1 | [5 empty] | POL1_
35 | 721273200RT3 | Souprava ventilačná strešná, vetrací hlavica D 110 mm | ks | 6 |  | 0 | 20.0604 | 120.36 | 4.6566 | 27.94 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.333 | 2 | [5 empty] | POL1_
36 | 721223423RT2 | Podlahová vpusť so zápachovou uzávierkou a zvislým odtokom, mriežka nerez 115 x 115 D 75 mm | ks | 10 |  | 0 | 47.1374 | 471.37 | 3.1268 | 31.27 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2 | 2 | [5 empty] | POL1_
37 | 721210814R00 | Demontáž vpustí | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9811 | 13.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.09 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.558 | 1.12 | [5 empty] | POL1_
38 | 722182008R00 | Montáž izolačných skruží na potrubie priame | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 15.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.184 | 1.1 | [5 empty] | POL1_
39 | 725110811R00 | Demontáž klozetov splachovacíchvráta, vrátanie príslusenstva | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3774 | 36.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.1 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.59 | 2.95 | [5 empty] | POL1_
40 | 725210821R00 | Demontáž umývadiel, vrátanie príslusenstva | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 76.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.31 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.382 | 6.11 | [5 empty] | POL1_
41 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabín, vrátanie príslusenstva | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6604 | 25.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.26 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.693 | 2.08 | [5 empty] | POL1_
42 | 725310821R00 | Demontáž drezov, vrátanie príslusenstva | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5283 | 36.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.14 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.362 | 2.9 | [5 empty] | POL1_
43 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitovej, vrátanie príslusenstva | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1132 | 7.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.569 | 0.57 | [5 empty] | POL1_
44 | 725860168R00 | Sifón pre pisoáry D 40, 50 mm | ks | 1 |  | 0 | 23.8143 | 23.81 | 3.846 | 3.85 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.246 | 0.25 | [5 empty] | POL1_
45 | 725860202R00 | Sifón drezový, D50 mm, 6/4" | ks | 13 |  | 0 | 8.8143 | 114.59 | 3.846 | 50 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.246 | 3.2 | [5 empty] | POL1_
46 | 725860212RT1 | Sifón umyvadlový pod omíieku, vyberateľná vložka, prípoj D 40, 50 mm | ks | 2 |  | 0 | 15.1351 | 30.27 | 3.846 | 7.69 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.246 | 0.49 | [5 empty] | POL1_
47 | 725860213R00 | Sifón umývadlový, D40 mm | ks | 21 |  | 0 | 7.2672 | 152.61 | 3.846 | 80.77 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.246 | 5.17 | [5 empty] | POL1_
48 | 725860216RT1 | Pripojovacia súprava k sifónom, 5/4", pochromovaná mosadz | ks | 2 |  | 0 | 35.6279 | 71.26 | 3.1268 | 6.25 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | POL1_
49 | 721-04 | Nerezové hrdlové potrubie AISI 304, materiál tesniacich krúžkov FPM (odolné proti vysokým teplotám) , vrátane tvaroviek, DN 70, d+m | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 81.3962 | 488.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
50 | 721-05 | Sifon z PP + kalich O 150 DN 50 d+m | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 26.2264 | 104.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
51 | 721-07 | Guličkový kondenzačný sifón s vodorovným odtokom a zvislým alebo vodorovným pripojením 5/4", popr., pryžové tesnenie pre nasunutie potrubia D 12-18mm, d+m | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30.566 | 916.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
52 | 721-08 | Podomietková zápachová uzávierka pre odvod kondenzátu ( k NKJ a odvodnění VZT potrubia) DN 32, d+m | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 38.7547 | 310.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
53 | 721-09 | Privzdušňovací kanalizačný ventil, DN70-100, d+m | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 377.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
54 | 721-12 | Sifón drezový pro dvojdielny dřez d+m | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 37.8113 | 264.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
55 | 721-13,14 | Odpadový ventil so sitkom pre zápach. uzáver, drezový, d+m | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 14.6415 | 395.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
56 | 721140935R01 | Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN125 | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5094 | 787.74 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 6.53 | [5 empty] | POL1_
57 | 721140935R02 | Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN150 | ks | 5 |  | 0 | 37.7736 | 188.87 | 9.0189 | 45.09 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 1.31 | [5 empty] | POL1_
58 | 721-15 | Napájacie koleno s guľovým kĺbom pre pripojenie výlevky, d+m | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 25.3208 | 101.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
59 | 721-17 | Podlahová vpusť z PP s vodorovným odtokom DN 50, průtok Q=0,5 l/s, | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 68.4906 | 410.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | nerezová vtoková mriežka 115 x 115 mm, nástavec + PVC golier | [24 empty] | POP
|  | d+m | [24 empty] | POP
60 | 721176222R01 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 110 mm SN12 | m | 23 |  | 0 | 15.5543 | 357.75 | 25.1626 | 578.74 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 18.4 | [5 empty] | POL1_
61 | 721176223R02 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 125 mm SN12 | m | 20 |  | 0 | 24.8189 | 496.38 | 27.7849 | 555.7 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 16 | [5 empty] | POL1_
62 | 721176224R03 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zem D 160 mm SN12 | m | 63 |  | 0 | 34.68 | 2184.84 | 21.9615 | 1383.58 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 34.65 | [5 empty] | POL1_
63 | 721176225R04 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 200 mm SN12 | m | 130 |  | 0 | 36.7864 | 4782.23 | 23.7796 | 3091.35 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 78 | [5 empty] | POL1_
64 | 721176226R05 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 250 mm SN12 | m | 15 |  | 0 | 65.6657 | 984.98 | 26.9381 | 404.07 | 21 | 0 | 0.00698 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62 | 9.3 | [5 empty] | POL1_
65 | 721-17a,18a | Izolačná súprava s fóliou nakašírovanou textíliou pre stierkové kontaktné hydroizolácie, d+m | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 46.9057 | 750.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
66 | 721-19 | Krycie dvierka oceľové (nástrek komaxit) 300x300mm, d+m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 35.8491 | 430.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
67 | 721-19. | Podlahová vpusť z nerez oceli vr. sifonu, so zvislým odtokom DN70 + izolačná súprava d+m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 133.9623 | 401.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
68 | 721-22 | Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4906 | 122.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
69 | 721-25 | Použitie termokamery pri vŕtání prestupov | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6792 | 560.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
70 | 139700010RAC | Hlbenie v uzavretom priestore v hornine 1-4, vynesenie horniny, odvoz 10 km, uloženie na skládku | m3 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | 142.6415 | 820.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 11.787 | 67.78 | [5 empty] | POL2_
71 | 63143058R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr. 25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 89mm | m | 6 |  | 0 | 4.0755 | 24.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
72 | 998721202R00 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu, výšky do 12 m | % | 394.7576 |  | 0 | 0 | 0 | 0.069811 | 27.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 7212 | Dažďová kanalizácia |  |  |  | 0 |  | 4165.51 |  | 3494.77 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.84 |  |  |  |  | 128.89 | [5 empty] | DIL
73 | 970051130R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 130 mm | m | 2.8 |  | 0 | 38.6883 | 108.33 | 65.0853 | 182.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.9 | 10.92 | [5 empty] | POL1_
74 | 970056130R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 130 mm | m | 2.8 |  | 0 | 16.5906 | 46.45 | 37.2208 | 104.22 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.389 | 6.69 | [5 empty] | POL1_
75 | 713571116R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm | ks | 10 |  | 0 | 45.0234 | 450.23 | 8.5992 | 85.99 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 5.5 | [5 empty] | POL1_
76 | 721140802R00 | Demontáž potrubia liatinového DN 100 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1698 | 77.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.22 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.413 | 6.2 | [5 empty] | POL1_
77 | 721140806R00 | Demontáž potrubia liatinového do DN 200 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2075 | 144.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.61 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.576 | 11.52 | [5 empty] | POL1_
78 | 721176115R00 | Potrubie HT odpadní zvislé D 110 x 2,7 mm | m | 35 |  | 0 | 8.837 | 309.29 | 12.446 | 435.61 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.797 | 27.9 | [5 empty] | POL1_
79 | 721176116R00 | Potrubie HT odpadové zvislé D 125 x 3,1 mm | m | 58 |  | 0 | 21.2909 | 1234.87 | 11.5392 | 669.28 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.739 | 42.86 | [5 empty] | POL1_
80 | 721234134RT1 | Vtok strešný pre strechu, nerez mriežka vyhrievana D 75,110,125 | ks | 4 |  | 0 | 172.5113 | 690.05 | 10.3189 | 41.28 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.66 | 2.64 | [5 empty] | POL1_
81 | 721234151RT1 | Vtok strešný renovačný, izolačná sverná príruba, D 75, 110, 125, 160 mm | ks | 11 |  | 0 | 86.4736 | 951.21 | 10.3189 | 113.51 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.66 | 7.26 | [5 empty] | POL1_
82 | 721239102R00 | Kus prodlužovací bez pásu, izol. príruba | ks | 4 |  | 0 | 56.5426 | 226.17 | 1.9857 | 7.94 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.127 | 0.51 | [5 empty] | POL1_
83 | 721140935R01 | Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN125 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5094 | 252.08 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 2.09 | [5 empty] | POL1_
84 | 721176223R02 | Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 125 mm SN12 | m | 6 |  | 0 | 24.8189 | 148.91 | 27.7849 | 166.71 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 4.8 | [5 empty] | POL1_
85 | 7212-02 | Izolácia potrubia proti hluku a roseniu samolepiacimi izolačnými pásmi, pás hr.13 mm o šírke 1000mm, d+m | m2 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1132 | 1208.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
86 | 998721202R00 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu, výšky do 12 m | % | 76.5494 |  | 0 | 0 | 0 | 0.069811 | 5.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 722 | Vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  | 43825.9 |  | 29346.28 |  | 0 |  | 2 |  | 0.55 |  |  |  |  | 757.17 | [5 empty] | DIL
87 | 970051035R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB d 35-39 mm | m | 5.25 |  | 0 | 29.2623 | 153.63 | 41.417 | 217.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.02 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.5 | 13.13 | [5 empty] | POL1_
88 | 970051060R00 | Vŕtanie jadrové do ŽB do D 60 mm | m | 2.1 |  | 0 | 30.8623 | 64.81 | 42.2698 | 88.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.55 | 5.36 | [5 empty] | POL1_
89 | 970056039R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB d 35-39 mm | m | 5.25 |  | 0 | 11.0811 | 58.18 | 25.9 | 135.98 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.769 | 9.29 | [5 empty] | POL1_
90 | 970056060R00 | Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 60 mm | m | 2.1 |  | 0 | 12.2204 | 25.66 | 24.9117 | 52.31 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.689 | 3.55 | [5 empty] | POL1_
91 | 713571111R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 35 mm | ks | 6 |  | 0 | 25.9562 | 155.74 | 7.8174 | 46.9 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 3 | [5 empty] | POL1_
92 | 713571112R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 54 mm | ks | 6 |  | 0 | 29.126 | 174.76 | 7.8174 | 46.9 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 3 | [5 empty] | POL1_
93 | 722181214RT7 | Izolácia návleková PE hr. steny 20 mm, vnútorný priemer 22mm | m | 135 |  | 0 | 1.6562 | 223.59 | 1.8042 | 243.56 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 17.42 | [5 empty] | POL1_
94 | 722130801R00 | Demontáž potrubia oceľového závitového DN 25 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 259.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.26 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.173 | 20.76 | [5 empty] | POL1_
95 | 722131915R00 | Napojenie nového potrubia nerez. na jestvujúce potrubie oceľ. pozink. D35 | sub | 1 |  | 0 | 25.4385 | 25.44 | 24.1464 | 24.15 | 21 | 0 | 0.01252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.591 | 1.59 | [5 empty] | POL1_
96 | 722131917R00 | Napojenie nového potrubia nerez. na jestvujúce potrubie oceľ. pozink. D54 | sub | 1 |  | 0 | 57.6936 | 57.69 | 42.1177 | 42.12 | 21 | 0 | 0.01925 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.745 | 2.75 | [5 empty] | POL1_
97 | 722151113R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 18 x 1,0 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 135 |  | 0 | 16.6792 | 2251.7 | 4.0755 | 550.19 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.263 | 35.51 | [5 empty] | POL1_
98 | 722151114R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 22 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 162 |  | 0 | 20.9223 | 3389.41 | 4.2475 | 688.1 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.274 | 44.39 | [5 empty] | POL1_
99 | 722151115R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 28 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 220 |  | 0 | 25.4294 | 5594.48 | 4.4196 | 972.32 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.285 | 62.7 | [5 empty] | POL1_
100 | 722151116R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 35 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 110 |  | 0 | 35.5774 | 3913.51 | 4.9509 | 544.6 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.319 | 35.09 | [5 empty] | POL1_
101 | 722151117R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 42 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 85 |  | 0 | 46.7702 | 3975.47 | 5.1543 | 438.12 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.332 | 28.22 | [5 empty] | POL1_
102 | 722151118R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 54 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 125 |  | 0 | 59.1615 | 7395.19 | 5.4045 | 675.57 | 21 | 0 | 0.00253 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.348 | 43.5 | [5 empty] | POL1_
103 | 722176213R00 | Potrubie PE-Xb/Al/PE-HD ručne ohýbateľné predizolované, vr. tvaroviek, spájanie lisovanými spojmi, D 26 x 3,0 mm | m | 95 |  | 0 | 10.5411 | 1001.41 | 3.9306 | 373.4 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2537 | 24.1 | [5 empty] | POL1_
104 | 722176211RT2 | Potrubie PE-Xb/Al/PE-HD ručne ohýbateľné predizolované, vr. tvaroviek, spájanie lisovanými spojmi, D 20 x 3,0 mm | m | 135 |  | 0 | 7.0543 | 952.34 | 3.7004 | 499.55 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.239 | 32.27 | [5 empty] | POL1_
105 | 722181214RT9 | Izolácia návleková PE hr. steny 20 mm, vnútorný priemer 28 mm | m | 95 |  | 0 | 1.8713 | 177.78 | 1.8042 | 171.39 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 12.26 | [5 empty] | POL1_
106 | 722181812R00 | Demontáž plstených pásov z rúr D 50 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0.90189 | 108.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.03 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.072 | 8.64 | [5 empty] | POL1_
107 | 722182008R00 | Montáž izolačných skruží na potrubie priame | m | 837 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 2154.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.184 | 154.01 | [5 empty] | POL1_
108 | 722190401R00 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | ks | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2075 | 936.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.425 | 55.25 | [5 empty] | POL1_
109 | 722191112R00 | Hadica flexibilná k batérii, DN 15 x M10, dĺžka 0,5m | ks | 26 |  | 0 | 3.8113 | 99.09 | 1.6415 | 42.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.105 | 2.73 | [5 empty] | POL1_
110 | 722221122R00 | Kohút guľový s výv.na hadici DN15 | ks | 2 |  | 0 | 6.6645 | 13.33 | 1.2977 | 2.6 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 0.17 | [5 empty] | POL1_
111 | 722220873R00 | Demontáž armatúr so závitom a šróbením G 1 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 51.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00547 | 0.22 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 4.12 | [5 empty] | POL1_
112 | 722223131R00 | Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15 | ks | 6 |  | 0 | 6.1551 | 36.93 | 1.2977 | 7.79 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 0.5 | [5 empty] | POL1_
113 | 722236512R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 20 | ks | 1 |  | 0 | 12.537 | 12.54 | 3.2366 | 3.24 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 0.21 | [5 empty] | POL1_
114 | 722236511R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 15 | ks | 4 |  | 0 | 10.2694 | 41.08 | 2.5796 | 10.32 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.165 | 0.66 | [5 empty] | POL1_
115 | 722290234R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80 | m | 1067 |  | 0 | 0.057358 | 61.2 | 1.0785 | 1150.75 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 66.15 | [5 empty] | POL1_
116 | 723150367R00 | Potrubie oceľ. čierne zvarované - chráničky D 57/2,9 | m | 2 |  | 0 | 8.9 | 17.8 | 6.2887 | 12.58 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.362 | 0.72 | [5 empty] | POL1_
117 | 723150368R00 | Potrubie oceľ. čierne zvarované - chráničky D 76/3,2 | m | 3 |  | 0 | 12.5464 | 37.64 | 7.0008 | 21 | 21 | 0 | 0.00633 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.403 | 1.21 | [5 empty] | POL1_
118 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8" bez prípoj. hadičky (k stoj. batériám) | ks | 60 |  | 0 | 5.9479 | 356.88 | 1.9389 | 116.33 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.124 | 7.44 | [5 empty] | POL1_
119 | 725829301RT2 | Montáž batérie umýv. stojankovej, vrátane batérie | ks | 13 |  | 0 | 53.2691 | 692.5 | 6.9574 | 90.45 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.445 | 5.79 | [5 empty] | POL1_
120 | 725820802R00 | Demontáž batérie | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7774 | 77.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.02 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.222 | 6.22 | [5 empty] | POL1_
121 | 725845111RT2 | Bateria sprchová nástěnná ruční, vr. příslušenstva, prevedenie chrom, keramicka kartusa | ks | 6 |  | 0 | 104.5958 | 627.58 | 9.1777 | 55.07 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.587 | 3.52 | [5 empty] | POL1_
122 | 726212321R00 | Modul-Pre WC systém, pre závesné WC; Vrátane dodávky a pripevnenia montážneho prvku vr. napojenia, na kanalizačné popr. vodovodné potrubie,tlačídla | ks | 11 |  | 0 | 213.3962 | 2347.36 | 40.1887 | 442.08 | 21 | 0 | 0.018 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 1.9 | 20.9 | [5 empty] | POL1_
123 | 722-05a | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 15 (G 3/4"), d+m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 105.434 | 316.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
124 | 722-05b | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 20 (G 1"), d+m | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 128.6038 | 1028.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
125 | 722-05c | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 25 (G 1 1/4"), d+m | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 138.9434 | 555.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
126 | 722-05d | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 32 (G 1 1/2"), d+m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 156.1887 | 780.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
127 | 722-05e | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 40 (G 2"), d+m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 280.5283 | 1402.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
128 | 722-05f | Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 50 (G 2 1/2"), d+m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 304.3774 | 1521.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
129 | 722-06a | Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 15 (d 18), d+m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 86.1509 | 1033.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
130 | 722-06b | Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 20 (d 22), d+m | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 120.9434 | 4595.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
131 | 722-06c | Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 25 (d 28), d+m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 155.1321 | 1861.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
132 | 722-06d | Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 32 (d 35), d+m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 189.7736 | 379.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
133 | 722-06e | Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 40 (d 42), d+m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 259.1698 | 518.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
134 | 722-06f | Guľový kohút oceľový nerez, spoje lisované, DN 50 (d 54), d+m | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 343.7736 | 1375.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
135 | 722-07 | Guľový kohút oceľový nerez pod omietku , spoje lisované, DN 20 d+m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 129.0566 | 258.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
136 | 722-11 | Spätný ventil závitový tělěso bronz G 1/2 d+m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.3019 | 56.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
137 | 722-12 | Potrubný oddělovač DN 25 d+m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 501.5472 | 501.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
138 | 722-13 | Krycie dvierka oceľové (nástrek komaxit) 300x300mm, d+m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35.8491 | 35.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
139 | 722-18a | Batéria smešovacia automatická termostat. nástenná vr.elektroniky a termostatom dl výtoku 250 mm | ks | 12 |  | 0 | 497.8491 | 5974.19 | 15.9245 | 191.09 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.587 | 7.04 | [5 empty] | POL1_
|  | (úsporný perlator, prietok 6 l/min., hygienický proplach, prívod studenej a teplej vody, nastavennie teploty pomoco kartuší, pojistka proti oparení, uzavretí teplej vody pri výpadku studenej do 1s, bezpečnostná funkcia vypnutí vody po 5 min., možnost prepnutia do režimu START/STOP, napájecí napetie 24 V DC, d+m | [24 empty] | POP | (úsporný perlator, prietok 6 l/min., hygienický proplach, prívod studenej a teplej vody, nastavennie teploty pomoco kartuší, pojistka proti oparení, uzavretí teplej vody pri výpadku studenej do 1s, bezpečnostná funkcia vypnutí vody po 5 min., možnost prepnutia do režimu START/STOP, napájecí napetie 24 V DC, d+m
140 | 722-18b | Napajácí zdroj pre automatickú bateriu 230 V AC / 24V DC, krytie IP 55, napájanie max. 5 výtok., baterií | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 168 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
141 | 722-25 | Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 22.5283 | 67.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
142 | 722-31 | Napojenie nového potrubia nerez na jestvujúce potrubie oceľ.(prír.spoj DN 80) | ks | 1 |  | 0 | 40.9057 | 40.91 | 46.2642 | 46.26 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.699 | 0.7 | [5 empty] | POL1_
143 | 722-33 | Demontáž a montáž (posun) existujucího zásobníka TUV (objem 1 500 l) vr. expanzomatu a prípojného, potrubia dl. 12m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
144 | 725814101R0P | Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8" s prípojnou hadičkou (k výlevke) | ks | 4 |  | 0 | 8.4906 | 33.96 | 2.5283 | 10.11 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.5 | [5 empty] | POL1_
145 | 725829201RT0 | Montáž batérie drezovej nástennej chrómovej s plochým otoč.ústím 300mm, vrátane dodávky pákovej batérie | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 84.1509 | 757.36 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.476 | 4.28 | [5 empty] | POL1_
146 | 725829201RTP | Montáž batérie umýv. nástennej chrómovej s lekárskou rúčkou, vrátane dodávky pákovej batérie | ks | 2 |  | 0 | 85.3962 | 170.79 | 7.0566 | 14.11 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.476 | 0.95 | [5 empty] | POL1_
147 | 725829301RT0 | Montáž batérie drezovej stojankovej, vrátane batérie s vysokým otoč.ústím | ks | 17 |  | 0 | 67.2453 | 1143.17 | 7.0943 | 120.6 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.445 | 7.57 | [5 empty] | POL1_
148 | 63143050R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 21mm | m | 135 |  | 0 | 2.766 | 373.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
149 | 63143051R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 27mm | m | 162 |  | 0 | 2.8075 | 454.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
150 | 63143052R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 34mm | m | 220 |  | 0 | 2.9283 | 644.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
151 | 63143053R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 42mm | m | 110 |  | 0 | 3.0906 | 339.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
152 | 63143054R | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 49mm | m | 85 |  | 0 | 3.2151 | 273.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
153 | 63143055P | Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 60mm | m | 125 |  | 0 | 3.5396 | 442.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
154 | 998722202R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m | % | 731.3765 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04717 | 34.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 7222 | Požiarny vodovod |  |  |  | 0 |  | 1544.75 |  | 2981.47 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 27.61 | [5 empty] | DIL
155 | 722181213RT9 | Izolácia návleková PE tl. steny 13 mm, vnútorný priemer 28 mm | m | 58 |  | 0 | 1.1468 | 66.51 | 1.8042 | 104.64 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 7.48 | [5 empty] | POL1_
156 | 722151115R00 | Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 28 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami | m | 58 |  | 0 | 25.4294 | 1474.91 | 4.4196 | 256.34 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.285 | 16.53 | [5 empty] | POL1_
157 | 722290234R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80 | m | 58 |  | 0 | 0.057358 | 3.33 | 1.0785 | 62.55 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 3.6 | [5 empty] | POL1_
158 | 7222-03 | Požiarny hydrant s tvarovo stálou hadicou, rozmer 650x650x275mm, 25/30 (priemer hubice 25mm, dĺžka hadice 30m), d+m | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 358.6792 | 2510.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
159 | 7222-04 | Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 22.5283 | 45.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
160 | 998722202R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m | % | 45.2409 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04717 | 2.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 7223 | Zdroj a rozvod vody zmäkčenej a dem. vody |  |  |  | 0 |  | 716.14 |  | 27405.95 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 73.01 | [5 empty] | DIL
161 | 713571111R00 | Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 35 mm | ks | 2 |  | 0 | 25.9562 | 51.91 | 7.8174 | 15.63 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 1 | [5 empty] | POL1_
162 | 722181213RU2 | Izolácia návleková PE hr.steny 13 mm,vnútorný, priemer 35 mm | m | 88 |  | 0 | 1.5389 | 135.42 | 1.9857 | 174.74 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.142 | 12.5 | [5 empty] | POL1_
163 | 722172711R00 | Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvaroviek D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 1 |  | 0 | 2.046 | 2.05 | 4.4445 | 4.44 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.258 | 0.26 | [5 empty] | POL1_
164 | 722172712R00 | Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvaroviek D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 1 |  | 0 | 3.0415 | 3.04 | 4.8075 | 4.81 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2789 | 0.28 | [5 empty] | POL1_
165 | 722172713R00 | Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvarovky D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 88 |  | 0 | 4.5245 | 398.16 | 5.7208 | 503.43 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.3328 | 29.29 | [5 empty] | POL1_
166 | 722202432R00 | Guľový ventil spájanie polyfúzi D 20 | ks | 1 |  | 0 | 8.72 | 8.72 | 3.2234 | 3.22 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.18555 | 0.19 | [5 empty] | POL1_
167 | 722202434R00 | Guľový ventil spajánie polyfúzi D 32 | ks | 2 |  | 0 | 16.2275 | 32.46 | 4.1875 | 8.38 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.24107 | 0.48 | [5 empty] | POL1_
168 | 722212440R00 | Menovka pro potrubie | ks | 10 |  | 0 | 5.7038 | 57.04 | 3.0887 | 30.89 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.242 | 2.42 | [5 empty] | POL1_
169 | 722290234R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80 | m | 173 |  | 0 | 0.057358 | 9.92 | 1.0785 | 186.58 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 10.73 | [5 empty] | POL1_
170 | 723150366R00 | Potrubie ocel. čierné zvarované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 2 |  | 0 | 5.8491 | 11.7 | 5.0377 | 10.08 | 21 | 0 | 0.00301 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.29 | 0.58 | [5 empty] | POL1_
171 | 5a 01 | Zdroj upravenej (demineralizovanej) vody pre sterilizátory, vrátane zmäkčovače d+m | sub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13283.0189 | 13283.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | výkon, prietok 300l / hod; zásobník 1000 L | [24 empty] | POP
|  | výstupná špecifická vodivosť 3-5 mikroS / cm | [24 empty] | POP
|  | výstupný tlak produktu 2,0 až 3,0 baru (max. 5,0 baru) | [24 empty] | POP
|  | mikrobiologická čistota nedefinována, základné | [24 empty] | POP
|  | pripojenie cirkulačného rozvodu ukončiť vnútorným závitom 3 " | [24 empty] | POP
|  | Zmäkčovač bude vybavený odbočkou pre možnosť napojenia samostatného vedenia zmäkčené vody. | [24 empty] | POP
|  | Pred napojením zdroja upravenej vody bude osadený na pitné vode uzáver a potrubný oddeľovač. | [24 empty] | POP
|  | Složenie stanice: | [24 empty] | POP
|  | sítový filter | [24 empty] | POP
|  | pískový filter s automat. časovu hlavu | [24 empty] | POP
|  | duplexní zmäkčovač s automat. objemovu hlavu + odbočka na paralerní rozvod k prístrojam | [24 empty] | POP
|  | solanka 200 L (základná zásoba soli 50 kg) | [24 empty] | POP
|  | filter s náplňou aktivní uhlí s automat. časovu hlavu | [24 empty] | POP
|  | možnost napojenia na náhradný provoz v prípadě poruchy | [24 empty] | POP
|  | instalační sada, úprava odpadu, prepady, potrubné prípojky PVC | [24 empty] | POP
|  | 2x jemná filtracia pre reverzní osmozu 2x bigblue 1mikrom | [24 empty] | POP
|  | reverzní osmoza 1F/0,82 kW ve skríni, vr. všetkeho príslušenstva | [24 empty] | POP
|  | proplach modulů pri každom startu reverzní osmozy, časovo nastavitelné | [24 empty] | POP
|  | 2x demi (splněnie platné normy do 50mokroS(cm) | [24 empty] | POP
|  | výrobný digitálný merač specifické vodivosti so sondu (sklo/platina) | [24 empty] | POP
|  | zásobná nádrž 1000 L na konštrukci vr. doprav. nerezového čerpadla, | [24 empty] | POP
|  | vr. automatiky AKU tank 35L, výstupný výkon 2,5 - 5,0 bar | [24 empty] | POP
|  | (vybavení zásob. nádrže - ovlad., kontrol. a ochranné prvky sú na bezpečné napätie, přepad) | [24 empty] | POP
|  | digitálný merač vodivosti (meranie na výstupu ze zásob. nádrže) | [24 empty] | POP
|  | inštalacia na místě pri dodržanie požadované prípravy | [24 empty] | POP
|  | Výhoda konštrukcie: recyklacia filtrátu, úspora vody, úspora filtrací, úspora el. energie | [24 empty] | POP
|  | Podmienky pro inštalaciu: | [24 empty] | POP
|  | 2x zásuvka 230V/16A a štyři funkčné zásuvky spolu ištěné C,D 16A s predrazeným | [24 empty] | POP
|  | prudovým chráničom + zemnící vodič dle STN | [24 empty] | POP
|  | prívod vody min. KV 1" vnútorný závit | [24 empty] | POP
|  | odpad HT 40-.50 mm, max. 500 mm nad podlahou ukončený hrdlom | [24 empty] | POP
172 | 5c 000 | Montáž potrubia PVDF vr.tvaroviek do DN 25 | m | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 32.0755 | 2662.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
173 | 5c 0011 | Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 20x1,9 (DN15) dodávka | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 21.8113 | 65.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
174 | 5c 0012 | Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 25x1,9 (DN20) dodávka | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.8491 | 189.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
175 | 5c 0013 | Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 32x2,4 (DN32) dodávka | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 58.2642 | 4369.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
176 | 5c 0021 | Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d20 (DN15) dodávka | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 17.2453 | 34.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
177 | 5c 0022 | Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d25 (DN20) dodávka | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0189 | 189.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
178 | 5c 0023 | Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d32 (DN25) dodávka | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 35.0189 | 1015.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
179 | 5c 003 | T-kus PVDF-St, zvarovanie natupo BCF (WNF) d32 (DN25) dodávka | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 39.1321 | 391.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
180 | 5c 0041 | Redukcia PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d-d1 32-20 dodávka | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5849 | 118.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
181 | 5c 0042 | Redukcia PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d-d1 32-25 dodávka | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 30.6415 | 214.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
182 | 5c 005 | Adaptér vnútorný závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie zdroj dxRp 25x3/4 d+m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9245 | 47.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
183 | 5c 006 | Adaptér vnútorný závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie technologie dxRp 25x3/4 d+m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 56.3774 | 338.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
184 | 5c 007 | Adaptér vonkajší závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie technologie dxRp 25x3/4 d+m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 56.3774 | 338.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
185 | 5c 0081 | Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsněnie FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d20 (DN15) d+m | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 151.6226 | 758.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
186 | 5c 0082 | Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsněnie FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d25 (DN20) d+m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 183.6981 | 1102.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
187 | 5c 0083 | Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsněnie FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d32 (DN25) d+m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 227.0943 | 681.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
188 | 5c 009 | Meradlo tlaku – prechodový kus s manometrom; PVDF-St d 25; rozsah 0-10bar d+m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 166.1887 | 166.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
189 | 5c 012 | Krycí terčíky pre průchody cez podhledy | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6226 | 57.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
190 | 722181213RU21 | Izolácia návleková PE hr.steny 13 mm,vnútorný, priemer 35 mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5245 | 264.34 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.142 | 10.65 | [5 empty] | POL1_
191 | 722212440R01 | Menovka pro potrubie (demineralizovaná voda) | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7925 | 158.26 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.242 | 4.36 | [5 empty] | POL1_
192 | 723150365R01 | Potrubie ocel. černé zvarované- chráničky D 38/2,6 | m | 1 |  | 0 | 5.7174 | 5.72 | 4.8109 | 4.81 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.27 | [5 empty] | POL1_
193 | 998722202R00 | Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m | % | 281.0883 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04717 | 13.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 723. | Zemný plyn |  |  |  | 0 |  | 360.29 |  | 81.33 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.38 |  |  |  |  | 5.11 | [5 empty] | DIL
194 | 723120804R00 | Demontáž potrubia zvar.závit. do DN 25 vr.tvaroviek | m | 75 |  | 0 | 1.5083 | 113.12 | 0.56717 | 42.54 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0.00215 | 0.16 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.03 | 2.25 | [5 empty] | POL1_
195 | 723120805R00 | Demontáž potrubia zvarov. závitov. DN 25-50 | m | 65 |  | 0 | 3.8026 | 247.17 | 0.59358 | 38.58 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.03 | 0.00342 | 0.22 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.044 | 2.86 | [5 empty] | POL1_
196 | 998723202R00 | Presun hmôt pre vnútorné plynovod, výšky do 12 m | % | 4.4142 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04717 | 0.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 725 | Zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 |  | 3519.05 |  | 5162.68 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 35.18 | [5 empty] | DIL
197 | 725014131RT1 | Klozet závesný + sedátko, biely, vrátane sedátka duraplast v bielej farbe | sub | 9 |  | 0 | 130.4555 | 1174.1 | 16.903 | 152.13 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.973 | 8.76 | [5 empty] | POL1_
198 | 725014141R00 | Klozet závesný ZŤP + sedátko duraplast, biely | sub | 2 |  | 0 | 195.1725 | 390.34 | 16.903 | 33.81 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.973 | 1.95 | [5 empty] | POL1_
199 | 725122232R00 | Pisoár s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230V AC, splachovací systém umiesteny | sub | 1 |  | 0 | 403.7174 | 403.72 | 23.4525 | 23.45 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | POL1_
|  | za pisoárom, doba splachovania nastavitelná od 0,5 do 15,5 s., samočinné splachnutie po 6 hod. posledného sepnuria ventilu. Elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj | [24 empty] | POP | za pisoárom, doba splachovania nastavitelná od 0,5 do 15,5 s., samočinné splachnutie po 6 hod. posledného sepnuria ventilu. Elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj
200 | 725017132R00 | Umývadlo 55 x 43 cm, biele, bez otvoru pre batériu | sub | 13 |  | 0 | 51.42 | 668.46 | 20.6555 | 268.52 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.189 | 15.46 | [5 empty] | POL1_
201 | 725017153R00 | Umývadlo invalidné 64 x 55 cm, biele | sub | 2 |  | 0 | 68.4215 | 136.84 | 21.7672 | 43.53 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.253 | 2.51 | [5 empty] | POL1_
202 | 725019101R00 | Výlevka stojatá s plastovou mriežkou | sub | 4 |  | 0 | 186.3981 | 745.59 | 21.7151 | 86.86 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.25 | 5 | [5 empty] | POL1_
203 | 725-07 | Závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře, mat. AISI 316L (povrchová úprava matná), čelní strany , zakrytované rozměr 1400x460 mm, vrátanie kotvenia, d+m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 731.7736 | 4390.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
204 | 725-5a | Splachovacia nádržka pre výlevku plastová, vysoká inštalácia nad výlevku - ovládanie splachovací | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.6792 | 162.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | šnúrkou + dlhá splachovacia trubka pre vysokú montáž nádržky s kolenom a tesnením, d+m | [24 empty] | POP
205 | 998725202R00 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety, výšky do 12 m | % | 86.8072 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011698 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | D96 | Presuny sute a vybúraných hmôt |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 493.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.87 | [5 empty] | DIL
206 | 979081111R00 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 8.9398 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3396 | 65.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.98 | 8.76 | [5 empty] | POL8_
207 | 979081121R00 | Príplatok k odvozu za každý ďalší 1 km | t | 125.1572 |  | 0 | 0 | 0 | 0.58868 | 73.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL8_
208 | 979082111R00 | Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m | t | 8.9398 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6981 | 86.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.942 | 8.42 | [5 empty] | POL8_
209 | 979082121R00 | Príplatok k vnútrostav. doprave sute za ďalších 5 m | t | 44.699 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 48.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.105 | 4.69 | [5 empty] | POL8_
210 | 979990001R0P | Poplatok za skládku stavebnej sute | t | 8.9398 |  | 0 | 0 | 0 | 24.5283 | 219.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL8_
[25 empty] | 15 | 21
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu