## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
| Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
800 | Rozpočet: |  | E1.06 | Chladenie
| Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatné náklady | [6 empty] | 0
| Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
| Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
|  | v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  |  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pre zníženú DPH | Základ pre základnú DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 314434.47 |  | 8332513.39 | 100
2 | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály |  |  | 0 | 314434.47 |  | 8332513.39 | 100
3 | E1.06 | Chladenie |  |  | 0 | 314434.47 |  | 8332513.39 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 314434.47 | 0 | 8332513.39 | 100
Rekapitulácia dielov
| Číslo | Názov |  |  | Typ dielu |  |  | Celkom | %
| A1 | Zdroje chladu |  |  | PSV |  |  | 0
| A2 | Strojné a doplnkové zariadenia zdroja chladu |  |  | PSV |  |  | 0
| A3 | Úprava vody |  |  | PSV |  |  | 0
| A4 | Čerpadlá |  |  | PSV |  |  | 0
| A5 | Potrubie |  |  | PSV |  |  | 0
| A6 | Armatúry a doplnkové prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| A7 | Nátery |  |  | PSV |  |  | 0
| A8 | Izolácie tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| B1 | Zásobné a expanzné nádoby, výmenníky |  |  | PSV |  |  | 0
| B2 | Čerpadlá |  |  | PSV |  |  | 0
| B3 | Potrubie |  |  | PSV |  |  | 0
| B4 | Armatúry a doplnkové prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| B5 | Nátery |  |  | PSV |  |  | 0
| B6 | Izolácie tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 E1.06 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E1.06 | Chladenie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Celkom | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Poznámky
Diel: | A1 | Zdroje chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 103880.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | A1.1 | D+M Vodou chladená kompaktná chladiaca jednotka so 4 hermetickými špirálovými kompresormi a dvoma, chladiacimi okruhmi; | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 51054.0377 | 102108.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | vonkajší plechový plášť pozinkovaný, Q=min.250kW; EER=min.2,1; ESEER=min.5, Hladina ak.výkonu=max.81dB(A); chl.voda 7/13°C; Regulácia min. 4 stupně, alebo plynule; kondenzátorová voda 49/57°C (propylenglykol 35%), prietok výparníkem 10 l/s; tlaková strata na výparníku max. 20kPa; prietok kondenzátorom 12,12 l/s; tlaková strata na kondenzátoru max.35kPa; Reléová karta, relé požiadavke chodu čerpadiel, ochrana proti přefázování, pripojenie zariadenia drážkovým spojom, vrátane navarovacích protikusov, pracovný pretlak vody na výparníku i kondenzátora min. 10bar,izolácia všetkých chladných časťí; v prípade osadenia poistných ventilov na 3cestnom prepínacom ventile; prevádzkové náplne z výrobného závodu, prietokový spínač; autonómná regulácia, vzdialenej povolenia / blokovania chodu, signál chod / porucha zariadenia, vzdialená voľba teploty výstupnej vody, riadenie regulačného ventilu kondenzátora (0-10V), protihlukové opláštenie kompresorov, izolátory chvenia. P=max.120kW; Imax=220A; Istart=481A; hmotnosť max.1750kg; rozmery dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozícia C1, | [24 empty] | POP | vonkajší plechový plášť pozinkovaný, Q=min.250kW; EER=min.2,1; ESEER=min.5, Hladina ak.výkonu=max.81dB(A); chl.voda 7/13°C; Regulácia min. 4 stupně, alebo plynule; kondenzátorová voda 49/57°C (propylenglykol 35%), prietok výparníkem 10 l/s; tlaková strata na výparníku max. 20kPa; prietok kondenzátorom 12,12 l/s; tlaková strata na kondenzátoru max.35kPa; Reléová karta, relé požiadavke chodu čerpadiel, ochrana proti přefázování, pripojenie zariadenia drážkovým spojom, vrátane navarovacích protikusov, pracovný pretlak vody na výparníku i kondenzátora min. 10bar,izolácia všetkých chladných časťí; v prípade osadenia poistných ventilov na 3cestnom prepínacom ventile; prevádzkové náplne z výrobného závodu, prietokový spínač; autonómná regulácia, vzdialenej povolenia / blokovania chodu, signál chod / porucha zariadenia, vzdialená voľba teploty výstupnej vody, riadenie regulačného ventilu kondenzátora (0-10V), protihlukové opláštenie kompresorov, izolátory chvenia. P=max.120kW; Imax=220A; Istart=481A; hmotnosť max.1750kg; rozmery dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozícia C1,
2 | A1.2 | Žeriav, manipulačná plošina (výška budovy cca 20m) | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 283.0189 | 1698.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
3 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 1038.0619 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 74.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A2 | Strojné a doplnkové zariadenia zdroja chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16025.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | A2.1 | D+M Zásobná nádrž chladu, oceľová valcová, stojatá, ATYP PN6, objem 1000l, d = 800mm, h = 2370mm, vstupné a výstupné hrdla DN150 / 16, kontrolný otvor (KO) DN 150mm, vypúšťanie G1 ",odvzdušnenie G1" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1574.5283 | 3149.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | povrchová úprava vonkajšia antikorózne nátětr, prípojky pre teplomer a manometer, zhotoviť podľa rozmerového náčrtku, Pozícia C3 | [24 empty] | POP | povrchová úprava vonkajšia antikorózne nátětr, prípojky pre teplomer a manometer, zhotoviť podľa rozmerového náčrtku, Pozícia C3
5 | A2.2 | D+M Rúrkový rozdeľovač primárneho okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača DN200, dĺžka 1450mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16 1x DN150, 3x DN125, prípojky pre teplotměr a tlakomer | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 641.3585 | 641.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C4, DN200 | [24 empty] | POP
6 | A2.3 | D+M Rúrkový rozdeľovač (zberač) primárneho okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača DN200, dĺžka 1450mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16 1x DN150, 3x DN125, prípojky pre teplotměr | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 641.3585 | 641.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C5, DN200 | [24 empty] | POP | a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C5, DN200
7 | A2.4 | D+M Rúrkový rozdeľovač sekundárneho (distribučného) okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača, DN200, dĺžka 2300mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16, 5x DN150, prípojky pre teplotměr | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 984.8302 | 984.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C6, DN200 | [24 empty] | POP | a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C6, DN200
8 | A2.5 | D+M Rúrkový rozdeľovač (zberač) sekundárneho (distribučného) okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso, rozdeľovača DN200, dĺžka 1200mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16, 3x DN150, prípojky pre | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 558.1132 | 558.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | teplotměr a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C7, DN200 | [24 empty] | POP | teplotměr a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C7, DN200
9 | A2.6 | D+M Tlaková expanzná nádoba so stálym plynovým vankúšom sa vzduchotesným butylovým vakom, min.PN10, objem 300l, D 560mm, výška 1408mm, kvapalina iba vo vaku, pre montáž v stoji, vrátane pripojovacej | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1499.2075 | 2998.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C8 | [24 empty] | POP | armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C8
10 | A2.7 | D+M Cyklónové vákuové odplyňovacie zaířzení pre vodné chladiacej sústavy s funkciou doplňovanie, a priameho odplynenie doplňovacej vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7040.566 | 7040.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | 1x230V / 50Hz, 1,1 kW, 1,5-3,5bar, odplynenie na základe indikácie plynov vo vode. Pozícia C9 | [24 empty] | POP
11 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 160.137 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 11.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A3 | Úprava vody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1102.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | A3.1 | D+M Dávkovacie zariadenie inhibítorov korózie pre proporcionálne dávkovanie podľa dopouštěného, množstvo. Zloženie: dávkovacie čerpadlo umiestnené na vodomere 3/4 ", sacie a výtlačné armatúry | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 770.2642 | 770.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | vstrekovač, kontrola vyprázdnenia, zásobná nádrž 50l, pre max. Prietok vody 2,5m3 / h, pripojenie do el. Zásuvky 1x230V / 50Hz, 100W; Pozícia C10, 3/4" | [24 empty] | POP | vstrekovač, kontrola vyprázdnenia, zásobná nádrž 50l, pre max. Prietok vody 2,5m3 / h, pripojenie do el. Zásuvky 1x230V / 50Hz, 100W; Pozícia C10, 3/4"
13 | A3.2 | D+M Inhibítor korózie pre uzavreté chladiace systémy, bal.20kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 199.6981 | 199.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
14 | A3.3 | D+M Filter mechanických nečistôt vložkový, pre studenú vodu, upínacie hlava mosadz s nákrutkom, číra filtračná nádoba, vypíratelná filtračná vložka z nilonu, filtračné schopnosť 80mm, ručne | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 132.2264 | 132.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | ovládaný odkalovacia kohút, prietok vody max. 5 m3 / h, pracovný pretlak 1,0MPa, pracovné teplota max. 60 ° C, 1" | [24 empty] | POP | ovládaný odkalovacia kohút, prietok vody max. 5 m3 / h, pracovný pretlak 1,0MPa, pracovné teplota max. 60 ° C, 1"
15 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 11.0219 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 0.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A4 | Čerpadlá |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14514.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | A4.1 | D+M Čerpadlo zdroj, výparníkové strana, odstredivé jednostupňové s pevnou spojkou, sacie a výtlačné, hrdla rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia, potrubné prípojka príruba | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1941.3208 | 3882.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Q = 36,5 m3 / h; H = 6,5 m v.sl .; P = 1,1 kW; I = 4,85 / 2,8A; 3x220-240D / 380-415 Y V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC1, DN80 | [24 empty] | POP | DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Q = 36,5 m3 / h; H = 6,5 m v.sl .; P = 1,1 kW; I = 4,85 / 2,8A; 3x220-240D / 380-415 Y V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC1, DN80
17 | A4.2 | D+M Čerpadlo distribúcia, odstredivé jednostupňové s pevnou spojkou, sacie a výtlačné hrdla, rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia, potrubné prípojka príruba DIN PN16. | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5310.9434 | 10621.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | Motor synchrónny s permanentnými magnetmi chladený ventilátorom, s frekvenčným meničom a PI regulátorom vo svorkovnici motora pre plynulú reguláciu otáčok motora a prispôsobenie výkonu podľa požadovaných prevádzkových podmienok. Súčasť čerpadla snímač diferenčného tlaku. Q = 72,0 m3 / h; H = 20 m v.sl .; P = 5,5 kW; I = 10,3-8,2A; 3x380-500V / 50Hz; vrátane FM, PI regulátora a snímača diferenčného tlaku, vr. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC2, DN80 | [24 empty] | POP | Motor synchrónny s permanentnými magnetmi chladený ventilátorom, s frekvenčným meničom a PI regulátorom vo svorkovnici motora pre plynulú reguláciu otáčok motora a prispôsobenie výkonu podľa požadovaných prevádzkových podmienok. Súčasť čerpadla snímač diferenčného tlaku. Q = 72,0 m3 / h; H = 20 m v.sl .; P = 5,5 kW; I = 10,3-8,2A; 3x380-500V / 50Hz; vrátane FM, PI regulátora a snímača diferenčného tlaku, vr. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC2, DN80
18 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 145.0453 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 10.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A5 | Potrubie |  |  |  | 0 |  | 15787.03 |  | 7858.92 |  | 0 |  | 8.57 |  | 0 |  |  |  |  | 476.56 | [5 empty] | DIL
19 | 722172413R00 | Potrubie z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 18 |  | 0 | 4.5411 | 81.74 | 10.4023 | 187.24 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6828 | 12.29 | [5 empty] | POL1_
20 | 722290234R00 | Preplach potrubia | m | 543 |  | 0 | 0.054717 | 29.71 | 0.96792 | 525.58 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.062 | 33.67 | [5 empty] | POL1_
21 | 733111124R00 | Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 20 | m | 18 |  | 0 | 4.8864 | 87.96 | 6.0004 | 108.01 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.377 | 6.79 | [5 empty] | POL1_
22 | 733111125R00 | Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 25 | m | 48 |  | 0 | 6.2192 | 298.52 | 6.8751 | 330 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.431 | 20.69 | [5 empty] | POL1_
23 | 733111126R00 | Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 32 | m | 6 |  | 0 | 8.9302 | 53.58 | 7.2396 | 43.44 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.452 | 2.71 | [5 empty] | POL1_
24 | 733111128R00 | Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 50 | m | 18 |  | 0 | 13.7306 | 247.15 | 8.8355 | 159.04 | 21 | 0 | 0.01052 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.543 | 9.77 | [5 empty] | POL1_
25 | 733121162R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 76x3,2 | m | 72 |  | 0 | 17.4404 | 1255.71 | 9.4653 | 681.5 | 21 | 0 | 0.01048 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.581 | 41.83 | [5 empty] | POL1_
26 | 733121165R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 89x3,6 | m | 3 |  | 0 | 25.4075 | 76.22 | 11.7245 | 35.17 | 21 | 0 | 0.01276 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.718 | 2.15 | [5 empty] | POL1_
27 | 733121168R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 108x4,0 | m | 84 |  | 0 | 32.3132 | 2714.31 | 12.8189 | 1076.78 | 21 | 0 | 0.0162 | 1.36 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.781 | 65.6 | [5 empty] | POL1_
28 | 733121172R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 133x4,5 | m | 210 |  | 0 | 36.8958 | 7748.13 | 14.3494 | 3013.38 | 21 | 0 | 0.01976 | 4.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.864 | 181.44 | [5 empty] | POL1_
29 | 733121175R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 159x4,5 | m | 66 |  | 0 | 46.5155 | 3070.02 | 16.5034 | 1089.22 | 21 | 0 | 0.02303 | 1.52 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.989 | 65.27 | [5 empty] | POL1_
30 | 733190106R00 | Tlaková skúška potrubia DN 32 | m | 90 |  | 0 | 0.0067925 | 0.61 | 0.28 | 25.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.018 | 1.62 | [5 empty] | POL1_
31 | 733190108R00 | Tlaková skúška potrubia DN 50 | m | 18 |  | 0 | 0.01283 | 0.23 | 0.50038 | 9.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.032 | 0.58 | [5 empty] | POL1_
32 | 733190109R00 | Tlaková skúška potrubia DN 65 | m | 72 |  | 0 | 0.014717 | 1.06 | 0.71358 | 51.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.041 | 2.95 | [5 empty] | POL1_
33 | 733190225R00 | Tlaková skúška ocelového hladkého potrubia D 89 | m | 3 |  | 0 | 0.031698 | 0.1 | 0.73057 | 2.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.042 | 0.13 | [5 empty] | POL1_
34 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 294 |  | 0 | 0.076226 | 22.41 | 0.92 | 270.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.053 | 15.58 | [5 empty] | POL1_
35 | 733190235R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 | m | 66 |  | 0 | 0.1083 | 7.15 | 1.0955 | 72.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.063 | 4.16 | [5 empty] | POL1_
36 | 733193925R00 | Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 89 mm | kus | 2 |  | 0 | 4.263 | 8.53 | 7.5672 | 15.13 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.484 | 0.97 | [5 empty] | POL1_
37 | 733193928R00 | Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 108 mm | kus | 2 |  | 0 | 5.1736 | 10.35 | 17.3925 | 34.78 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.112 | 2.22 | [5 empty] | POL1_
38 | 733193932R00 | Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 133 mm | kus | 2 |  | 0 | 12.7649 | 25.53 | 17.386 | 34.77 | 21 | 0 | 0.00176 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.112 | 2.22 | [5 empty] | POL1_
39 | 733193935R00 | Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 159 mm | kus | 3 |  | 0 | 16.0023 | 48.01 | 20.4506 | 61.35 | 21 | 0 | 0.00232 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.308 | 3.92 | [5 empty] | POL1_
40 | 998733203R00 | Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m | % | 236.1299 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 32.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A6 | Armatúry a doplnkové prvky |  |  |  | 0 |  | 31295.5 |  | 10866.55 |  | 0 |  | 3.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | 613.24 | [5 empty] | DIL
41 | 941955004R00 | Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 70 |  | 0 | 2.8736 | 201.15 | 3.3528 | 234.7 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.26 | 18.2 | [5 empty] | POL1_
42 | 970031200R00 | Vŕtanie jadrové do D 200 mm, zapravenie, likvidácia sutiny | m | 0.6 |  | 0 | 54.9521 | 32.97 | 97.3121 | 58.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.03 |  | RTS 18/ II | Indiv | 5.5 | 3.3 | [5 empty] | POL1_
43 | 713571116RU1 | Protipožiarny uzáver na oceľové izolované potrubie (izolácia syntetický kaučuk 25mm), zhotoviť , oprávnenou osobou, vrátane zapravenie prestupu a označenie identifikačným štítkom, DN125 | kus | 8 |  | 0 | 51.6272 | 413.02 | 8.5992 | 68.79 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 4.4 | [5 empty] | POL1_
44 | 732199100RM1 | Montáž orientačného štítku, vrátane dodávky štítku, (popis a parametre médiá) | kus | 100 |  | 0 | 3.9698 | 396.98 | 1.4264 | 142.64 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.114 | 11.4 | [5 empty] | POL1_
45 | 734255135R00 | Ventil poistný závitový 0,4 MPa, DN25 | kus | 1 |  | 0 | 25.9226 | 25.92 | 3.5491 | 3.55 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.23 | [5 empty] | POL1_
46 | 734109217R00 | Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 4 |  | 0 | 39.2532 | 157.01 | 42.8223 | 171.29 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.465 | 9.86 | [5 empty] | POL1_
47 | 734109218R00 | Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 125 | kus | 4 |  | 0 | 46.6751 | 186.7 | 52.7589 | 211.04 | 21 | 0 | 0.014 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.037 | 12.15 | [5 empty] | POL1_
48 | 734163117R00 | Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN 65 s nav.prírub. | kus | 4 |  | 0 | 128.8581 | 515.43 | 21.1419 | 84.57 | 21 | 0 | 0.02019 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.217 | 4.87 | [5 empty] | POL1_
49 | 734163118R00 | Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN 80 s nav.prírub. | kus | 2 |  | 0 | 165.9996 | 332 | 24.7551 | 49.51 | 21 | 0 | 0.03059 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.425 | 2.85 | [5 empty] | POL1_
50 | 734163119R00 | Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN100 s nav.prírub. | kus | 2 |  | 0 | 218.7834 | 437.57 | 40.6506 | 81.3 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.34 | 4.68 | [5 empty] | POL1_
51 | 734173416R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | kus | 28 |  | 0 | 21.0536 | 589.5 | 13.5502 | 379.41 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.78 | 21.84 | [5 empty] | POL1_
52 | 734173417R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 28.0166 | 56.03 | 16.6249 | 33.25 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.957 | 1.91 | [5 empty] | POL1_
53 | 734173418R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 33.7894 | 67.58 | 29.9842 | 59.97 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.726 | 3.45 | [5 empty] | POL1_
54 | 734173421R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 | kus | 18 |  | 0 | 43.9211 | 790.58 | 37.2109 | 669.8 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.142 | 38.56 | [5 empty] | POL1_
55 | 734173422R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 150 | kus | 19 |  | 0 | 55.1551 | 1047.95 | 44.0902 | 837.71 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.538 | 48.22 | [5 empty] | POL1_
56 | 734194317R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN65 | kus | 10 |  | 0 | 68.9242 | 689.24 | 2.623 | 26.23 | 21 | 0 | 0.00754 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.151 | 1.51 | [5 empty] | POL1_
57 | 734194318R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN80 | kus | 2 |  | 0 | 84.5075 | 169.02 | 4.3604 | 8.72 | 21 | 0 | 0.00939 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.251 | 0.5 | [5 empty] | POL1_
58 | 734194319R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN100 | kus | 2 |  | 0 | 110.183 | 220.37 | 4.534 | 9.07 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.261 | 0.52 | [5 empty] | POL1_
59 | 734194321R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN125 | kus | 16 |  | 0 | 140.5751 | 2249.2 | 4.7079 | 75.33 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.271 | 4.34 | [5 empty] | POL1_
60 | 734194322R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN150 | kus | 13 |  | 0 | 169.6917 | 2205.99 | 5.4026 | 70.23 | 21 | 0 | 0.01435 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.311 | 4.04 | [5 empty] | POL1_
61 | 734193241R00 | Spätná klapka medziprírubová dvojkrídlová s vratnou pružinou, PN 16, DN125 | kus | 2 |  | 0 | 131.3298 | 262.66 | 4.7079 | 9.42 | 21 | 0 | 0.00998 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.271 | 0.54 | [5 empty] | POL1_
62 | 734193242R00 | Spätná klapka medziprírubová dvojkrídlová s vratnou pružinou, PN 16, DN150 | kus | 2 |  | 0 | 177.2389 | 354.48 | 5.4026 | 10.81 | 21 | 0 | 0.01295 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.311 | 0.62 | [5 empty] | POL1_
63 | 734209114R00 | Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 3/4 | kus | 19 |  | 0 | 0.16943 | 3.22 | 3.2192 | 61.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 3.91 | [5 empty] | POL1_
64 | 734209116R00 | Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | 0.33849 | 1.35 | 4.1898 | 16.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.268 | 1.07 | [5 empty] | POL1_
65 | 734209117R00 | Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.46566 | 0.47 | 5.4777 | 5.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | POL1_
66 | 734209118R00 | Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 2 | kus | 3 |  | 0 | 0.80491 | 2.41 | 6.5913 | 19.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.422 | 1.27 | [5 empty] | POL1_
67 | 734235122R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 20 | kus | 4 |  | 0 | 8.1219 | 32.49 | 3.2366 | 12.95 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 0.83 | [5 empty] | POL1_
68 | 734235123R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 25 | kus | 16 |  | 0 | 12.7717 | 204.35 | 3.5491 | 56.78 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 3.63 | [5 empty] | POL1_
69 | 734235124R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 18.134 | 72.54 | 4.2057 | 16.82 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 1.08 | [5 empty] | POL1_
70 | 734235126R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 50 | kus | 4 |  | 0 | 41.0313 | 164.13 | 6.6291 | 26.52 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.424 | 1.7 | [5 empty] | POL1_
71 | 734235121R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 5.2694 | 10.54 | 2.5796 | 5.16 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.165 | 0.33 | [5 empty] | POL1_
72 | 734245423R00 | Klapka spätná, 2xvnitř.závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 13.6019 | 13.6 | 3.5491 | 3.55 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.23 | [5 empty] | POL1_
73 | 734255115R00 | Ventil poistný závitový 1,0 MPa, DN15 | kus | 2 |  | 0 | 12.0619 | 24.12 | 2.5796 | 5.16 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.165 | 0.33 | [5 empty] | POL1_
74 | 734265312R00 | Nákrutky priame, DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 3.303 | 6.61 | 1.2819 | 2.56 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 0.16 | [5 empty] | POL1_
75 | 734265313R00 | Nákrutky priame, DN 20 | kus | 14 |  | 0 | 5.0177 | 70.25 | 1.454 | 20.36 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.093 | 1.3 | [5 empty] | POL1_
76 | 734265314R00 | Nákrutky priame, DN 25 | kus | 29 |  | 0 | 7.8234 | 226.88 | 1.6106 | 46.71 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 2.99 | [5 empty] | POL1_
77 | 734265315R00 | Nákrutky priame, DN 32 | kus | 10 |  | 0 | 13.1743 | 131.74 | 1.9389 | 19.39 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.124 | 1.24 | [5 empty] | POL1_
78 | 734265316R00 | Nákrutky priame, DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 29.0053 | 29.01 | 2.5796 | 2.58 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.165 | 0.17 | [5 empty] | POL1_
79 | 734265317R00 | Nákrutky priame, DN 50 | kus | 13 |  | 0 | 40.6789 | 528.83 | 3.2834 | 42.68 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.21 | 2.73 | [5 empty] | POL1_
80 | 734295321R00 | Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15 | kus | 70 |  | 0 | 6.1551 | 430.86 | 1.2977 | 90.84 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 5.81 | [5 empty] | POL1_
81 | 734294212R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 12.537 | 25.07 | 3.2366 | 6.47 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 0.41 | [5 empty] | POL1_
82 | 734294213R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 18.2623 | 36.52 | 3.5491 | 7.1 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.45 | [5 empty] | POL1_
83 | 734294214R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 28.3981 | 56.8 | 4.2057 | 8.41 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 0.54 | [5 empty] | POL1_
84 | 734294216R00 | Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 56.5408 | 113.08 | 6.6291 | 13.26 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.424 | 0.85 | [5 empty] | POL1_
85 | 734411141R00 | Teplomer technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 ° C, dĺžka stonky 60mm,vrátane návarkov a záchytky | kus | 28 |  | 0 | 12.1185 | 339.32 | 5.957 | 166.8 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.381 | 10.67 | [5 empty] | POL1_
86 | 734421150R00 | Manometer rozsah 0-1MPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta | kus | 51 |  | 0 | 68.7019 | 3503.8 | 6.7698 | 345.26 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.433 | 22.08 | [5 empty] | POL1_
87 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitom G1", MaR | kus | 30 |  | 0 | 2.2879 | 68.64 | 5.5423 | 166.27 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.319 | 9.57 | [5 empty] | POL1_
88 | 734295331P | Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 16.6377 | 33.28 | 3.3245 | 6.65 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 0.23 | [5 empty] | POL1_
89 | A6.22 | Doplnkové konštrukcie - stavebnicové prvky | kg | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9811 | 1186.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
90 | 767990010RAA | Atypické oceľové konštrukcie - (uloženie potrubia a rozdeľovačov, podpery čerpadiel), do 5 kg/ks | kg | 525 |  | 0 | 2.8351 | 1488.42 | 6.4291 | 3375.25 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.42918 | 225.32 | [5 empty] | POL2_
91 | A6.26 | Hzs - Vyregulovanie systému - chladiaca skúška | h | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 1134.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 72 | [5 empty] | POL10_
92 | A6.27 | Hzs - Hydraulické vyváženie chladiaceho systému | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 157.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 | [5 empty] | POL10_
93 | A6.30 | Hzs - Naplnenie a odvzdušnenie systému | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 157.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 | [5 empty] | POL10_
94 | A6.31 | Hzs - Sprevádzkovanie, v kooperácii s MaR | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 378.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 24 | [5 empty] | POL10_
95 | A6.10 | Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (2,5-190), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná | kus | 4 |  | 0 | 1247.0189 | 4988.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | teplota 120 ° C, DN100 | [24 empty] | POP
96 | A6.11 | Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 20 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 220-1330 l / h, max. Diferenčný tlak 400kP | kus | 4 |  | 0 | 288.6038 | 1154.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN20 | [24 empty] | POP | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN20
97 | A6.12 | Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 32 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 550-4000 l / h, max. Diferenčný tlak 400kP | kus | 4 |  | 0 | 337.5849 | 1350.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5,5 mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN32 | [24 empty] | POP | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5,5 mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN32
98 | A6.13 | Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 40 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 1370-9500 l / h, max.Diferenčný tlak 400kP | kus | 1 |  | 0 | 739.9245 | 739.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN40 | [24 empty] | POP | rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN40
99 | A6.14 | Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 50 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 1400-11500 l / h, max. Diferenčný tlak | kus | 3 |  | 0 | 791.5094 | 2374.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | 400kPa, rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN50 | [24 empty] | POP | 400kPa, rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN50
100 | A6.16 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plavákom riadeným bezodkvapovým odfukovacím ventilom, (automatické odvzdušňovanie pri prevádzke a plnení, automatické zavzdušňovanie pri vypúšťaní) | kus | 15 |  | 0 | 77.283 | 1159.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | G 3/4" | [24 empty] | POP
101 | A6.5 | Dodávka: Kompenzátor gumový prírubový, PN 16, DN125 | kus | 4 |  | 0 | 127.3208 | 509.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
102 | 998734203R00 | Presun hmôt pre armatúry, výšky do 24 m | % | 372.9254 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015472 | 5.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | A7 | Nátery |  |  |  | 0 |  | 319.84 |  | 1093.41 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | DIL
103 | 783222100R00 | Náter kovových konštrukcií syntetický dvojnásobný | m2 | 30 |  | 0 | 0.86679 | 26 | 4.2087 | 126.26 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.287 | 8.61 | [5 empty] | POL1_
104 | 783226100R00 | Náter kovových konštrukcií syntetický základný | m2 | 30 |  | 0 | 0.30264 | 9.08 | 1.9842 | 59.52 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.156 | 4.68 | [5 empty] | POL1_
105 | 783424140R00 | Náter syntetický potrubia do DN 50 mm Z + 2x | m | 90 |  | 0 | 0.33094 | 29.78 | 1.3445 | 121.01 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.087 | 7.83 | [5 empty] | POL1_
106 | 783425150R00 | Náter syntetický potrubia do DN 100 mm Z + 2x | m | 159 |  | 0 | 0.44491 | 70.74 | 1.5928 | 253.26 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 16.38 | [5 empty] | POL1_
107 | 783426160R00 | Náter syntetický potrubia do DN 150 mm Z + 2x | m | 276 |  | 0 | 0.66755 | 184.24 | 1.9325 | 533.36 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.125 | 34.5 | [5 empty] | POL1_
Díl: | A8 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  | 25.05 |  | 25906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.56 | [5 empty] | DIL
108 | 722181213RU1 | Termoizolačné trubice z penového polyetylénu (z PE peny) s uzavretou bunkovou štruktúrou, hrúbka izolácie min. 13mm, vnútorný priemer 32 mm | m | 18 |  | 0 | 1.3917 | 25.05 | 1.9857 | 35.74 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.142 | 2.56 | [5 empty] | POL1_
109 | A8.1a | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8868 | 141.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN20 | [24 empty] | POP
110 | A8.1b | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5132 | 456.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN25 | [24 empty] | POP
111 | A8.1c | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4755 | 68.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN32 | [24 empty] | POP
112 | A8.1d | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4377 | 295.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN50 | [24 empty] | POP
113 | A8.1e | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 31.8113 | 2290.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN65 | [24 empty] | POP
114 | A8.1f | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 21.9849 | 65.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN80 | [24 empty] | POP
115 | A8.1g | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9623 | 2516.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN100 | [24 empty] | POP
116 | A8.1h | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 38.6038 | 8106.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN125 | [24 empty] | POP
117 | A8.1ch | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 46.4415 | 3065.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN125 | [24 empty] | POP
118 | A8.2 | D+M Izolácia plošná zo syntetického kaučuku pre izolovanie telies, (čerpadlá, armatúry, nádrže, potrubie nad D 160) tl. 25mm | m2 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 35.0868 | 5087.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
119 | A8.3a | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN20mm | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8792 | 126.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
120 | A8.3b | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN25mm | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5585 | 205.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
121 | A8.3c | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN32mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6906 | 38.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
122 | A8.3d | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN50mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7283 | 70.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
123 | A8.3e | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN65mm | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 15.8943 | 349.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
124 | A8.3f | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN80mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 17.2528 | 34.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
125 | A8.3g | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN100mm | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 19.3811 | 387.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
126 | A8.3h | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN125mm | kus | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9019 | 1243.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
127 | A8.3ch | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN150mm | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 30.2491 | 544.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
128 | A8.4 | Neoprénové lepidlo 1l | l | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 17.8113 | 338.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
129 | A8.5 | Čistič lepidla 1l | l | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6226 | 116.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
130 | A8.6 | Samolepiaca páska 3mmx50mmx15m | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9434 | 298.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
131 | 998713202R00 | Presun hmôt pre izolácie tepelné, výšky do 12 m | % | 259.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0.079245 | 20.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | B1 | Zásobné a expanzné nádoby, výmenníky |  |  |  | 0 |  | 3.19 |  | 43052.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [5 empty] | DIL
132 | 734494213R00 | Návarky pre teplotné čidlá suchého chladiča, vrátane záchytky, 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 1.5966 | 3.19 | 4.8374 | 9.67 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.278 | 0.56 | [5 empty] | POL1_
133 | B1.1 | D+M Vzduchom chladený suchý chladič kvapalín - presné parametre podľa potrieb zvoleného zdroja, chladu (pozícia C1, položka A1.1.) Výkon min. 380kW, prietok chladené kvapaliny 43,8 m3 / h | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 27409.2453 | 27409.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (propylén glykol min. 35%), tlaková strata kvapaliny max. 45 kPa, P = max.2,5kW, Imax = 6,6A, hmotnosť prevádzkové max.1100kg, akustický výkon max. 75dB (A). 6 ventilátorov s EC motormi; riadenie výkonu zmenou otáčok ventilátorov; vstupná teplota vzduchu 35 ° C, teplotný spád chladené kvapaliny 57/49 ° C; kompletné prokabelování; tlmiče chvenia; autonómne riadenie výkonu podľa vlastného teplotného čidla, z MaR povolenie / blokácie chodu, vzdialené nastavenie požadovanej výstupnej teploty, spätná hláška chod / porucha. Rozmery (orientačne-nutné odovzdať presné parametre stavbe pre zaistenie uloženie) d x š x v 6.889x2.384x1.600 mm. Pozícia C2 | [24 empty] | POP | (propylén glykol min. 35%), tlaková strata kvapaliny max. 45 kPa, P = max.2,5kW, Imax = 6,6A, hmotnosť prevádzkové max.1100kg, akustický výkon max. 75dB (A). 6 ventilátorov s EC motormi; riadenie výkonu zmenou otáčok ventilátorov; vstupná teplota vzduchu 35 ° C, teplotný spád chladené kvapaliny 57/49 ° C; kompletné prokabelování; tlmiče chvenia; autonómne riadenie výkonu podľa vlastného teplotného čidla, z MaR povolenie / blokácie chodu, vzdialené nastavenie požadovanej výstupnej teploty, spätná hláška chod / porucha. Rozmery (orientačne-nutné odovzdať presné parametre stavbe pre zaistenie uloženie) d x š x v 6.889x2.384x1.600 mm. Pozícia C2
134 | B1.2 | Žeriav, výška budovy do 20m | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 283.0189 | 1698.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
135 | B1.3 | D+M Tlaková expanzná nádoba so stálym plynovým vankúšom sa vzduchotesným butylovým vakom, min. PN10,, objem 200l, f 500mm, výška 1293mm, kvapalina iba vo vaku, pre montáž v stoji, vrátane pripojovacej | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1259.2453 | 2518.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C11 | [24 empty] | POP | armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C11
136 | B1.4 | D+M Automatické doplňovacie zariadenie nemrznúcej zmesi; Q = 2m3 / h; H = 50m v.sl .; P = 0,55kW;, 400V / 50Hz; obsah zásobnej nádrže min. 200l, spúšťanie doplňovanie na základe povelu MaR a ručne | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1951.7358 | 1951.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | z ovládacieho panelu, Pozícia C12 | [24 empty] | POP
137 | B1.5 | D+M Nemrznúca zmes na báze propylénglykolu, vrátane inhibítorov korózie a stabilizátorov tvrdosti, koncentrácia min.35% | l | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 9433.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
138 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 430.2442 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 30.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | B2 | Čerpadlá |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3995.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
139 | B2.1 | D+M Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh, odstredivé jednostupňové s pevnou, spojkou, sacie a výtlačné hrdla rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1996.1509 | 3992.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | potrubné prípojka príruba DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Prevádzka s propylénglykolu min. koncentrácia 40%, teplota chladiacej látky 60 ° C. Q = min.44,5 m3 / h; H = min.18 m v.sl .; P = 4,0 kW; I = 7,9A; 3x380-415 V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN65 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozícia PC3, DN65 | [24 empty] | POP | potrubné prípojka príruba DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Prevádzka s propylénglykolu min. koncentrácia 40%, teplota chladiacej látky 60 ° C. Q = min.44,5 m3 / h; H = min.18 m v.sl .; P = 4,0 kW; I = 7,9A; 3x380-415 V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN65 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozícia PC3, DN65
140 | 998732202R00 | Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m | % | 39.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071698 | 2.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | B3 | Potrubie |  |  |  | 0 |  | 4734.77 |  | 2219.7 |  | 0 |  | 2.58 |  | 0 |  |  |  |  | 133.83 | [5 empty] | DIL
141 | 722290234R00 | Preplach potrubia | m | 144 |  | 0 | 0.054717 | 7.88 | 0.96792 | 139.38 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.062 | 8.93 | [5 empty] | POL1_
142 | 733111125R00 | Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 25 | m | 18 |  | 0 | 6.2192 | 111.95 | 6.8751 | 123.75 | 21 | 0 | 0.00746 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.431 | 7.76 | [5 empty] | POL1_
143 | 733121165R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 89x3,6 | m | 6 |  | 0 | 25.4075 | 152.45 | 11.7245 | 70.35 | 21 | 0 | 0.01276 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.718 | 4.31 | [5 empty] | POL1_
144 | 733121172R00 | Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 133x4,5 | m | 120 |  | 0 | 36.8958 | 4427.5 | 14.3494 | 1721.93 | 21 | 0 | 0.01976 | 2.37 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.864 | 103.68 | [5 empty] | POL1_
145 | 733190106R00 | Tlaková skúška potrubia DN 32 | m | 18 |  | 0 | 0.0067925 | 0.12 | 0.28 | 5.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.018 | 0.32 | [5 empty] | POL1_
146 | 733190225R00 | Tlaková skúška ocelového hladkého potrubia D 89 | m | 6 |  | 0 | 0.031698 | 0.19 | 0.73057 | 4.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.042 | 0.25 | [5 empty] | POL1_
147 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 120 |  | 0 | 0.076226 | 9.15 | 0.92 | 110.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.053 | 6.36 | [5 empty] | POL1_
148 | 733193932R00 | Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 133 mm | kus | 2 |  | 0 | 12.7649 | 25.53 | 17.386 | 34.77 | 21 | 0 | 0.00176 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.112 | 2.22 | [5 empty] | POL1_
149 | 998733203R00 | Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m | % | 69.4477 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 9.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | B4 | Armatúry a doplnkové prvky |  |  |  | 0 |  | 13061.01 |  | 3432.93 |  | 0 |  | 0.93 |  | 0.03 |  |  |  |  | 178.82 | [5 empty] | DIL
150 | 941955004R00 | Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 15 |  | 0 | 2.8736 | 43.1 | 3.3528 | 50.29 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.26 | 3.9 | [5 empty] | POL1_
151 | 970031200R00 | Vŕtanie jadrové do D 200 mm, zapravenie, likvidácia sutiny | m | 0.6 |  | 0 | 54.9521 | 32.97 | 97.3121 | 58.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.03 |  | RTS 18/ II | Indiv | 5.5 | 3.3 | [5 empty] | POL1_
152 | 732199100RM1 | Montáž orientačného štítku, vrátane dodávky štítku, (popis a parametre médiá) | kus | 30 |  | 0 | 3.9698 | 119.09 | 1.4264 | 42.79 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.114 | 3.42 | [5 empty] | POL1_
153 | 734255125R00 | Ventil poistný závitový 1,0 MPa, DN 20 | kus | 3 |  | 0 | 15.6283 | 46.88 | 3.2208 | 9.66 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 0.62 | [5 empty] | POL1_
154 | 734255135R00 | Ventil poistný závitový 0,4 MPa, DN25 | kus | 1 |  | 0 | 25.9226 | 25.92 | 3.5491 | 3.55 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.23 | [5 empty] | POL1_
155 | 734109216R00 | Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 34.1702 | 68.34 | 26.7355 | 53.47 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.539 | 3.08 | [5 empty] | POL1_
156 | 734109218R00 | Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 125 | kus | 10 |  | 0 | 46.6751 | 466.75 | 52.7589 | 527.59 | 21 | 0 | 0.014 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.037 | 30.37 | [5 empty] | POL1_
157 | 734109416R00 | Montáž prírub.armatúr, 3 príruby, PN 1,6,DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 49.2826 | 98.57 | 35.057 | 70.11 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.018 | 4.04 | [5 empty] | POL1_
158 | 734163121R00 | Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN125 s nav.prírub. | kus | 2 |  | 0 | 309.4151 | 618.83 | 50.3962 | 100.79 | 21 | 0 | 0.05673 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.901 | 5.8 | [5 empty] | POL1_
159 | 734173418R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | kus | 4 |  | 0 | 33.7894 | 135.16 | 29.9842 | 119.94 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.726 | 6.9 | [5 empty] | POL1_
160 | 734173421R00 | Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 | kus | 10 |  | 0 | 43.9211 | 439.21 | 37.2109 | 372.11 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.142 | 21.42 | [5 empty] | POL1_
161 | 734194321R00 | Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN125 | kus | 10 |  | 0 | 140.5751 | 1405.75 | 4.7079 | 47.08 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.271 | 2.71 | [5 empty] | POL1_
162 | 734209114R00 | Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 3/4 | kus | 8 |  | 0 | 0.16943 | 1.36 | 3.2192 | 25.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 1.65 | [5 empty] | POL1_
163 | 734235123R00 | Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 12.7717 | 12.77 | 3.5491 | 3.55 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.23 | [5 empty] | POL1_
164 | 734265314R00 | Nákrutky priame, DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 7.8234 | 7.82 | 1.6106 | 1.61 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 0.1 | [5 empty] | POL1_
165 | 734295321R00 | Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15 | kus | 16 |  | 0 | 6.1551 | 98.48 | 1.2977 | 20.76 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 1.33 | [5 empty] | POL1_
166 | 734411141R00 | Teplomer technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 ° C, dĺžka stonky 60mm,vrátane návarkov a záchytky | kus | 8 |  | 0 | 12.1185 | 96.95 | 5.957 | 47.66 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.381 | 3.05 | [5 empty] | POL1_
167 | 734421150R00 | Manometer rozsah 0-1MPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta | kus | 9 |  | 0 | 68.7019 | 618.32 | 6.7698 | 60.93 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.433 | 3.9 | [5 empty] | POL1_
168 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitom G1", MaR | kus | 10 |  | 0 | 2.2879 | 22.88 | 5.5423 | 55.42 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.319 | 3.19 | [5 empty] | POL1_
169 | 713571116RUP | Protipožiarny uzáver na oceľové izolované potrubie (izolácia syntetický kaučuk 32mm), zhotoviť , oprávnenou osobou, vrátane zapravenie prestupu a označenie identifikačným štítkom | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 60.2264 | 240.91 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.55 | 2.2 | [5 empty] | POL1_
170 | B4.15 | Doplnkové konštrukcie - stavebnicové prvky | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9811 | 349.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
171 | 767990010RAA | Atypické oceľové konštrukcie - (uloženie potrubia a rozdeľovačov, podpery čerpadiel), do 5 kg/ks | kg | 150 |  | 0 | 2.8351 | 425.26 | 6.4291 | 964.36 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.42918 | 64.38 | [5 empty] | POL2_
172 | B4.19 | Hzs - Hydraulické vyváženie chladiaceho systému | h | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 78.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 5 | [5 empty] | POL10_
173 | B4.22 | Hzs - Prvotné naplnenie a odvzdušnenie systému | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 126.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 | [5 empty] | POL10_
174 | B4.4 | Dodávka: Kompenzátor gumový prírubový, PN 16, DN125 | kus | 10 |  | 0 | 127.3208 | 1273.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
175 | B4.6a | Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (2,0-120), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná | kus | 2 |  | 0 | 888 | 1776 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | teplota 120 ° C, DN80 | [24 empty] | POP
176 | B4.6b | Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (5,5-300), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná | kus | 3 |  | 0 | 1536.3774 | 4609.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | teplota 120 ° C, DN125 | [24 empty] | POP
177 | B4.9 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plavákom riadeným bezodkvapovým odfukovacím ventilom, (automatické odvzdušňovanie pri prevádzke a plnení, automatické zavzdušňovanie pri vypúšťaní) | kus | 8 |  | 0 | 77.283 | 618.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_
|  | G 3/4" | [24 empty] | POP
178 | 998734203R00 | Presun hmôt pre armatúry, výšky do 24 m | % | 151.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015472 | 2.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | B5 | Nátery |  |  |  | 0 |  | 98.09 |  | 315.19 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 20.74 | [5 empty] | DIL
179 | 783222100R00 | Náter kovových konštrukcií syntetický dvojnásobný | m2 | 8 |  | 0 | 0.86679 | 6.93 | 4.2087 | 33.67 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.287 | 2.3 | [5 empty] | POL1_
180 | 783226100R00 | Náter kovových konštrukcií syntetický základný | m2 | 8 |  | 0 | 0.30264 | 2.42 | 1.9842 | 15.87 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.156 | 1.25 | [5 empty] | POL1_
181 | 783424140R00 | Náter syntetický potrubia do DN 50 mm Z + 2x | m | 18 |  | 0 | 0.33094 | 5.96 | 1.3445 | 24.2 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.087 | 1.57 | [5 empty] | POL1_
182 | 783425150R00 | Náter syntetický potrubia do DN 100 mm Z + 2x | m | 6 |  | 0 | 0.44491 | 2.67 | 1.5928 | 9.56 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 0.62 | [5 empty] | POL1_
183 | 783426160R00 | Náter syntetický potrubia do DN 150 mm Z + 2x | m | 120 |  | 0 | 0.66755 | 80.11 | 1.9325 | 231.89 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.125 | 15 | [5 empty] | POL1_
Díl: | B6 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  | 11.83 |  | 9488.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.48 | [5 empty] | DIL
184 | 713491111P | Izolácia - montáž oplechovania pevného potrubia vr. Al plechu tl.0,7mm | m2 | 20 |  | 0 | 0.59132 | 11.83 | 16.3898 | 327.8 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.374 | 7.48 | [5 empty] | POL1_
185 | B6.1a | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0868 | 217.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN25 | [24 empty] | POP
186 | B6.1b | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4226 | 158.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN80 | [24 empty] | POP
187 | B6.1c | D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 44.9811 | 5397.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
|  | (značenie pre DN potrubia), DN125 | [24 empty] | POP
188 | B6.2 | D+M Izolácia plošná zo syntetického kaučuku pre izolovanie telies, (čerpadlá, armatúry, nádrže, potrubie nad D 160) tl.32mm | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 41.4717 | 2073.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
189 | B6.3a | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) DN25mm | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 9.1472 | 73.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
190 | B6.3b | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) DN80mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2415 | 121.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
191 | B6.3c | D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) , DN125mm | kus | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7434 | 888.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
192 | B6.4 | Neoprénové lepidlo 1l | l | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 17.8113 | 124.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
193 | B6.5 | Čistič lepidla 1l | l | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6226 | 23.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
194 | B6.6 | Samolepiaca páska 3mmx50mmx15m | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9434 | 74.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
195 | 998713202R00 | Presun hmôt pre izolácie tepelné, výšky do 12 m | % | 94.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 0.079245 | 7.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
[25 empty] | 15 | 21
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu