## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
| Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
804 | Rozpočet: |  | E1.07 | Silnoprúdové elektroinštalácie
| Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatné náklady | [6 empty] | 0
| Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
| Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
|  | v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  |  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pre zníženú DPH | Základ pre základnú DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 638035.72 |  | 16907946.7 | 100
2 | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály |  |  | 0 | 638035.72 |  | 16907946.7 | 100
3 | E1.07 | Silnoprúdové elektroinštalácie |  |  | 0 | 638035.72 |  | 16907946.7 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 638035.72 | 0 | 16907946.7 | 100
Rekapitulácia dielov
| Číslo | Názov |  |  | Typ dielu |  |  | Celkom | %
| 01 | Rozvádzač R-EVAK |  |  | PSV |  |  | 0
| 02 | Rozvádzač 3R-EVAK |  |  | PSV |  |  | 0
| 03 | Rozvádzač 2RE1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 04 | Rozvádzač 2RE2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 05 | Rozvádzač HRS (MDO) |  |  | PSV |  |  | 0
| 06 | Rozvádzač HRST (MDO) |  |  | PSV |  |  | 0
| 07 | Rozvádzač RCHRS |  |  | PSV |  |  | 0
| 08 | Rozvádzač RCHRST |  |  | PSV |  |  | 0
| 09 | Rozvádzač HRG (DO) |  |  | PSV |  |  | 0
| 10 | Rozvádzač 2RMS1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 11 | Rozvádzač 2RMS2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 12 | Rozvádzače 2RMS3 |  |  | PSV |  |  | 0
| 13 | Rozvádzač 3RMS1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 14 | Rozvádzač 2RJIS01 |  |  | PSV |  |  | 0
| 15 | Rozvádzač 2ROS17-18 |  |  | PSV |  |  | 0
| 16 | Rozvádzač 2ROS19-23 |  |  | PSV |  |  | 0
| 17 | Rozvádzač 2ROS24-25 |  |  | PSV |  |  | 0
| 18 | Uzemňovacie skriňa US |  |  | PSV |  |  | 0
| 19 | Centrálny batériový systém CBS1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 20 | UPS / E1 |  |  | PSV |  |  | 0
| 21 | UPS / E2 |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 E1.07 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E1.07 | Silnoprúdové elektroinštalácie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Cena celkom D+M | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Poznámky
Diel: | 01 | Rozvádzač R-EVAK |  |  |  | 0 |  | 4387.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | E0001 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 | Ks | 2 |  | 0 | 611.3208 | 1222.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
2 | E0002 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 | 28.8679 | 57.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
3 | E0003 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
4 | E0004 | Deliaca priečka medzi poľami | ks | 1 |  | 0 | 40.7547 | 40.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
5 | E0005 | Zákryt z plechu | m2 | 3.2 |  | 0 | 17.6604 | 56.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
6 | E0006 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
7 | E0007 | Bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
8 | E0008 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 2 |  | 0 | 220.7547 | 441.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
9 | E0009 | Príponica Cu 32x5 | ks | 10 |  | 0 | 34.3019 | 343.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
10 | E0010 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 20 |  | 0 | 2.3774 | 47.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
11 | E0011 | Držiak podperného izolátora | ks | 20 |  | 0 | 1.9698 | 39.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
12 | E0012 | Prípojnica Cu 32x5 | ks | 10 |  | 0 | 25.8113 | 258.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
13 | E0013 | Hlavný istič - Spínaci blok ističe | Ks | 1 |  | 0 | 126.2189 | 126.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
14 | E0014 | Nadprúdová spúšť DTV3, In = 250A, Ir = 200A | Ks | 1 |  | 0 | 226.9962 | 227 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
15 | E0015 | Pripojovacia sada | Ks | 1 |  | 0 | 30.4642 | 30.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
16 | E0016 | Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 | 13.483 | 26.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
17 | E0017 | Vypínací cievka | Ks | 1 |  | 0 | 38.0038 | 38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
18 | E0018 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
19 | E0019 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 9 |  | 0 | 9.9358 | 89.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
20 | E0020 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A | Ks | 6 |  | 0 | 16.9019 | 101.41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
21 | E0021 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
22 | E0022 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 | 33.7642 | 202.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
23 | E0023 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
24 | E0024 | Poistková vložka vel 14, 32A gG | Ks | 6 |  | 0 | 0.88302 | 5.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
25 | E0025 | Poistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
26 | E0026 | Prepeťová ochrana , 3-fázový systém, TN-C | ks | 1 |  | 0 | 78.2189 | 78.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
27 | E0027 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
28 | E0028 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
29 | E0029 | Stop tlačidlo 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
30 | E0030 | Poistkový odpínač odpínač řadový 000/3 | Ks | 3 |  | 0 | 49.2906 | 147.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
31 | E0031 | Poistková vložka vel.000, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.6642 | 4.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
32 | E0032 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
33 | E0033 | Istič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 | 23.9585 | 23.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
34 | E0034 | Iistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0 | 11.0755 | 33.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
35 | E0035 | Iistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 | 9.5132 | 9.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
36 | E0036 | Pomocné relé, 2P/ 24V DC | ks | 2 |  | 0 | 7.9094 | 15.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
37 | E0037 | Pomocné relé, 1P/ 230V AC | ks | 9 |  | 0 | 9.2509 | 83.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
38 | E0038 | Pomocné relé, 1P / 230V AC, oneskorený príťah | ks | 1 |  | 0 | 17.7857 | 17.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
39 | E0039 | Termistorové relé, 230V | Ks | 2 |  | 0 | 44.7358 | 89.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
40 | E0040 | Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / 24V DC, 10VA | ks | 1 |  | 0 | 58.2075 | 58.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
41 | E0041 | Stykač 25A/4, 230V AC, 25A | Ks | 2 |  | 0 | 46.4566 | 92.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
42 | E0042 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0.82151 | 16.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
43 | E0043 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0.82151 | 16.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
44 | E0044 | Radová svornica 6 mm2 | ks | 24 |  | 0 | 1.0298 | 24.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
45 | E0045 | Radová svornica 16 mm2 | ks | 18 |  | 0 | 1.3642 | 24.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
46 | E0046 | Matica metrická, šedá M20x1,5 | ks | 5 |  | 0 | 0.73509 | 3.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
47 | E0047 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 18 |  | 0 | 0.78943 | 14.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
48 | E0048 | Matica metrická, šedá M40x1,5 | ks | 6 |  | 0 | 0.97509 | 5.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
49 | E0049 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 1.8464 | 1.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
50 | E0050 | Matica metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 6 |  | 0 | 2.0125 | 12.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-132 | [24 empty] | POP
Díl: | 02 | Rozvádzač 3R-EVAK |  |  |  | 0 |  | 4385.17 |  | 28.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | E0051 | Oceloplechová nástenná skriňa protipožiarna, vnútorné rozmery 1800 x 500 x 366 mm (V x Š x hl),, vonkajšie rozmery 2128 x 795 x 519, (V x Š x Hl.) IP54, farba RAL 7035, spĺňa EW90, P90, EI90, DP1S, | ks | 1 |  | 0 | 2860.6774 | 2860.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | vr. montážnych rámov, DIN líšt, montážnych panelov atď. E1.07-133 | [24 empty] | POP
52 | E0052 | Hlavný istič 80/3 char. D, In=80A, Ir=63A | Ks | 1 |  | 0 | 140.5245 | 140.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
53 | E0053 | Pripojovacia sada | Ks | 1 |  | 0 | 7.3358 | 7.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
54 | E0054 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
55 | E0055 | Jednotka pomocných kontaktov | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3887 | 28.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
56 | E0056 | Cu 32x5 | ks | 3 |  | 0 | 25.8113 | 77.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
57 | E0057 | Cu 20x5 | ks | 2 |  | 0 | 21.0566 | 42.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
58 | E0058 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 10 |  | 0 | 2.3774 | 23.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
59 | E0059 | Držiak podperného izolátora | ks | 10 |  | 0 | 1.9698 | 19.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
60 | E0060 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
61 | E0061 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 3 |  | 0 | 33.7642 | 101.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
62 | E0062 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.10 do 32A | Ks | 3 |  | 0 | 7.8453 | 23.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
63 | E0063 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 | 9.9358 | 79.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
64 | E0064 | Poistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
65 | E0065 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
66 | E0066 | Poistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.71321 | 0.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
67 | E0067 | Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | 88.2717 | 88.27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
68 | E0068 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
69 | E0069 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
70 | E0070 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
71 | E0071 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 | 30.0906 | 120.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
72 | E0072 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 | 11.0755 | 55.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
73 | E0073 | Pomocné relé, 2P/ 24V DC | ks | 4 |  | 0 | 7.9094 | 31.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
74 | E0074 | Pomocné relé, 1P/ 230V AC | ks | 8 |  | 0 | 9.2509 | 74.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
75 | E0075 | Termistorové relé, 230V | Ks | 4 |  | 0 | 44.7358 | 178.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
76 | E0076 | Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / 24V DC, 10VA | ks | 1 |  | 0 | 58.2075 | 58.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
77 | E0077 | Stykač 25A/4, 230V AC, 25A | Ks | 4 |  | 0 | 46.4566 | 185.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
78 | E0078 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 25 |  | 0 | 0.82151 | 20.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
79 | E0079 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 40 |  | 0 | 0.82151 | 32.86 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
80 | E0080 | Radová svornica 6 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 1.0298 | 15.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
81 | E0081 | Radová svornica 16 mm2 | ks | 9 |  | 0 | 1.3642 | 12.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
82 | E0082 | Matica metrická, šedá M20x1,5 | ks | 9 |  | 0 | 0.73509 | 6.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
83 | E0083 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 22 |  | 0 | 0.78943 | 17.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
84 | E0084 | Matica metrická, šedá M40x1,5 | ks | 3 |  | 0 | 0.97509 | 2.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
85 | E0085 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 1.8464 | 1.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-133 | [24 empty] | POP
Díl: | 03 | Rozvádzač 2RE1 |  |  |  | 0 |  | 1970.95 |  | 14.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
86 | E0086 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 | Ks | 1 |  | 0 | 611.3208 | 611.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
87 | E0087 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
88 | E0088 | Bočný zákryt hloubka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
89 | E0089 | Zákryt z plechu | m2 | 1.6 |  | 0 | 17.6604 | 28.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
90 | E0090 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
91 | E0091 | Bezpečnostné tabulky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
92 | E0092 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 1 |  | 0 | 122.6415 | 122.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
93 | E0093 | Príponica Cu 20x5 | ks | 2 |  | 0 | 25.8113 | 51.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
94 | E0094 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 2 |  | 0 | 2.3774 | 4.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
95 | E0095 | Držiak podperného izolátora | ks | 2 |  | 0 | 1.9698 | 3.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
96 | E0096 | Hlavný istič 100/3 char. D, In=100A, Ir=80A | Ks | 1 |  | 0 | 148.6755 | 148.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
97 | E0097 | Pripojovacia sada | Ks | 1 |  | 0 | 7.3358 | 7.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
98 | E0098 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
99 | E0099 | Jednotka pomocných kontaktov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3887 | 14.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
100 | E0100 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
101 | E0101 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 5 |  | 0 | 33.7642 | 168.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
102 | E0102 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | 9.9358 | 9.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
103 | E0103 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
104 | E0104 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 9 |  | 0 | 0.88302 | 7.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
105 | E0105 | Pojistková vložka vel 14, 32A gG | Ks | 6 |  | 0 | 0.88302 | 5.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
106 | E0106 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.71321 | 0.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
107 | E0107 | Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | 88.2717 | 88.27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
108 | E0108 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
109 | E0109 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
110 | E0110 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
111 | E0111 | Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 3 |  | 0 | 40.7547 | 122.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
112 | E0112 | 63/3 Vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 3 |  | 0 | 32.2 | 96.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
113 | E0113 | Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 125.2755 | 125.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
114 | E0114 | Zásuvka priemyselná, nástenná montáž; radenie 3P + N + PE ;. IP 44, 32 A | ks | 2 |  | 0 | 10.4623 | 20.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
115 | E0115 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 14 |  | 0 | 0.82151 | 11.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
116 | E0116 | Radová svornica 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 1.0298 | 12.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
117 | E0117 | Radová svornica 16 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 1.3642 | 16.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
118 | E0118 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 3 |  | 0 | 0.78943 | 2.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
119 | E0119 | Matica metrická, šedá M40x1,5 | ks | 7 |  | 0 | 0.97509 | 6.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
120 | E0120 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 1.8464 | 1.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-125 | [24 empty] | POP
Díl: | 04 | Rozvádzač 2RE2 |  |  |  | 0 |  | 1799.66 |  | 14.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
121 | E0121 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 | Ks | 1 |  | 0 | 611.3208 | 611.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
122 | E0122 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
123 | E0123 | Bočný zákryt hloubka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
124 | E0124 | Zákryt z plechu | m2 | 1.6 |  | 0 | 17.6604 | 28.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
125 | E0125 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
126 | E0126 | Bezpečnostné tabulky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
127 | E0127 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 1 |  | 0 | 122.6415 | 122.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
128 | E0128 | Přípojnica Cu 20x5 | ks | 2 |  | 0 | 25.8113 | 51.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
129 | E0129 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 2 |  | 0 | 2.3774 | 4.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
130 | E0130 | Držiak podperného izolátoru | ks | 2 |  | 0 | 1.9698 | 3.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
131 | E0131 | Hlavný istič 40/3 char. D, In=40A | Ks | 1 |  | 0 | 126.5321 | 126.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
132 | E0132 | Pripojovacia sada | Ks | 1 |  | 0 | 7.3358 | 7.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
133 | E0133 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
134 | E0134 | Jednotka pomocných kontaktov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3887 | 14.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
135 | E0135 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 33.7642 | 33.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
136 | E0136 | Poistkový odpínač vel 14 do 63A, 2 polový | Ks | 4 |  | 0 | 22.4377 | 89.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
137 | E0137 | Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 14 |  | 0 | 14.8642 | 208.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
138 | E0138 | Poistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | 9.9358 | 9.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
139 | E0139 | Poistková vložka vel 14, 40A gG | Ks | 4 |  | 0 | 0.88302 | 3.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
140 | E0140 | Poistková vložka vel 10, 32A gG | Ks | 4 |  | 0 | 0.88302 | 3.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
141 | E0141 | Poistková vložka vel. 10, 20A, gG | Ks | 24 |  | 0 | 0.67925 | 16.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
142 | E0142 | Poistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.71321 | 0.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
143 | E0143 | Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | 88.2717 | 88.27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
144 | E0144 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
145 | E0145 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
146 | E0146 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
147 | E0147 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 | 9.5887 | 19.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
148 | E0148 | Istič 40/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 1 |  | 0 | 30.366 | 30.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
149 | E0149 | Zásuvka priemyselná, nástenná montáž; radenie 3P+N+PE;. IP 44, 32 A | ks | 2 |  | 0 | 10.4623 | 20.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
150 | E0150 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 14 |  | 0 | 0.82151 | 11.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
151 | E0151 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0.82151 | 1.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
152 | E0152 | Radová svornica 16 mm2 | ks | 28 |  | 0 | 1.3642 | 38.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
153 | E0153 | Matica metrická, šedá M20x1,5 | ks | 24 |  | 0 | 0.73509 | 17.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
154 | E0154 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 1.8464 | 1.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-126 | [24 empty] | POP
Díl: | 05 | Rozvádzač HRS (MDO) |  |  |  | 0 |  | 7532.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
155 | E0155 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 | Ks | 3 |  | 0 | 679.2453 | 2037.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
156 | E0156 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm | ks | 3 |  | 0 | 35.6604 | 106.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
157 | E0157 | Bočný zákryt hĺbka 500 mm | ks | 6 |  | 0 | 64.1887 | 385.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
158 | E0158 | Zákryt z plechu | m2 | 4.8 |  | 0 | 17.6604 | 84.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
159 | E0159 | Vrecko na dokumentaciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
160 | E0160 | Bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
161 | E0161 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 3 |  | 0 | 220.7547 | 662.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
162 | E0162 | Príponica Cu 40x5, 400A | ks | 17 |  | 0 | 38.3774 | 652.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
163 | E0163 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 34 |  | 0 | 2.3774 | 80.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
164 | E0164 | Držiak podperného izolátora | ks | 34 |  | 0 | 1.9698 | 66.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
165 | E0165 | Hlavný istič spínacie blok 630A | Ks | 1 |  | 0 | 202.4264 | 202.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
166 | E0166 | Nadprúdová spúšť DTV3 400, IR = 435A | Ks | 1 |  | 0 | 359.917 | 359.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
167 | E0167 | Pripojovací sada | Ks | 1 |  | 0 | 18.6453 | 18.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
168 | E0168 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
169 | E0169 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
170 | E0170 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
171 | E0171 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
172 | E0172 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 | 16.9019 | 16.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
173 | E0173 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
174 | E0174 | Poistková vložka veľ. 10 2A, gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.71321 | 2.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
175 | E0175 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.71321 | 0.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
176 | E0176 | Poistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
177 | E0177 | Přepětová ochrana, 3-fázový systém, TN-C | ks | 1 |  | 0 | 78.2189 | 78.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
178 | E0178 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
179 | E0179 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
180 | E0180 | Stop tlačidlo 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
181 | E0181 | Analyzátor siete, impulzný výstup MOD BUS | ks | 1 |  | 0 | 359.5547 | 359.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
182 | E0182 | Poistkový odpínač lištový veľ.1 / 3 | Ks | 2 |  | 0 | 120.6453 | 241.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
183 | E0183 | Poistkový odpínač lištový vel.2 / 3 | Ks | 2 |  | 0 | 118.234 | 236.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
184 | E0184 | Poistkový odpínač lištový vel.00 / 3 | Ks | 16 |  | 0 | 81.8943 | 1310.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
185 | E0185 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 100A gG | Ks | 15 |  | 0 | 2.683 | 40.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
186 | E0186 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 80A gG | Ks | 6 |  | 0 | 2.2075 | 13.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
187 | E0187 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5623 | 4.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
188 | E0188 | Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2, 400A gG | Ks | 3 |  | 0 | 4.8906 | 14.67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
189 | E0189 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
190 | E0190 | Rozpojovacia svorkovnice meracieho prevodníka | ks | 12 |  | 0 | 8.6857 | 104.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
191 | E0191 | Merací transformátor prúdu 600 / 5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 6 |  | 0 | 24.7774 | 148.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
192 | E0192 | Kábel s PVC izoláciou Cu 7x1.5 (farebné značenie O) voľne | m | 5 |  | 0 | 1.5842 | 7.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
193 | E0193 | Radová svornice 4 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0.82151 | 6.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
194 | E0194 | Matica metrická, šedá M20x1,5 | ks | 2 |  | 0 | 0.73509 | 1.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
195 | E0195 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 0.78943 | 0.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
196 | E0196 | Matica metrická, šedá M40x1,5 | ks | 12 |  | 0 | 0.97509 | 11.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
197 | E0197 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 19 |  | 0 | 1.8464 | 35.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
198 | E0198 | Matica metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 14 |  | 0 | 2.0125 | 28.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-129 | [24 empty] | POP
Díl: | 06 | Rozvádzač HRST (MDO) |  |  |  | 0 |  | 10210.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
199 | E0199 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 | Ks | 4 |  | 0 | 679.2453 | 2716.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
200 | E0200 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm | ks | 4 |  | 0 | 35.6604 | 142.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
201 | E0201 | Bočný zákryt hĺbka 500 mm | ks | 8 |  | 0 | 64.1887 | 513.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
202 | E0202 | Zákryt z plechu | m2 | 6.4 |  | 0 | 17.6604 | 113.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
203 | E0203 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
204 | E0204 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
205 | E0205 | Kábel s PVC izoláciou Cu 7x1.5 (farebné značenie O) voľne | m | 5 |  | 0 | 1.5842 | 7.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
206 | E0206 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 4 |  | 0 | 220.7547 | 883.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
207 | E0207 | Příponice Cu 40x10, 800A | ks | 13 |  | 0 | 52.9811 | 688.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
208 | E0208 | Příponice Cu 40x5 | ks | 7 |  | 0 | 38.3774 | 268.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
209 | E0209 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 40 |  | 0 | 2.3774 | 95.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
210 | E0210 | Držiak podperného izolátora | ks | 40 |  | 0 | 1.9698 | 78.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
211 | E0211 | Hlavný istič 1000/3, spínacie blok ističe In = 800A | Ks | 1 |  | 0 | 817.8717 | 817.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
212 | E0212 | Nadprúdová spúšť DTV3, IR nastaviť na 630A | Ks | 1 |  | 0 | 846.4943 | 846.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
213 | E0213 | Pripojovací sada | Ks | 1 |  | 0 | 58.3132 | 58.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
214 | E0214 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 21.6679 | 43.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
215 | E0215 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 70.0302 | 70.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
216 | E0216 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
217 | E0217 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 3 |  | 0 | 9.9358 | 29.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
218 | E0218 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 | 16.9019 | 16.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
219 | E0219 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
220 | E0220 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
221 | E0221 | Poistková vložka veľ. 10 2A, gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.71321 | 2.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
222 | E0222 | Poistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
223 | E0223 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, TN-C | ks | 1 |  | 0 | 78.2189 | 78.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
224 | E0224 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
225 | E0225 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
226 | E0226 | Stop tlačidlo 1 zap. kontakt + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
227 | E0227 | Analyzátor siete, impulzné výstup MOD BUS | ks | 1 |  | 0 | 359.5547 | 359.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
228 | E0228 | Poistkový odpínač lištový veľ.1 / 3 | Ks | 3 |  | 0 | 120.6453 | 361.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
229 | E0229 | Poistkový odpínač lištový vel.2 / 3 | Ks | 3 |  | 0 | 118.234 | 354.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
230 | E0230 | Poistkový odpínač lištový vel.00 / 3 | Ks | 12 |  | 0 | 81.8943 | 982.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
231 | E0231 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 125A gG | Ks | 6 |  | 0 | 2.683 | 16.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
232 | E0232 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 100A gG | Ks | 6 |  | 0 | 2.683 | 16.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
233 | E0233 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 125A gG | Ks | 6 |  | 0 | 2.683 | 16.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
234 | E0234 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 2.2075 | 6.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
235 | E0235 | Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5623 | 4.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
236 | E0236 | Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2 250A gG | Ks | 6 |  | 0 | 4.8906 | 29.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
237 | E0237 | Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2 315A gG | Ks | 6 |  | 0 | 7.8453 | 47.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
238 | E0238 | Poistková vložka pre lisovať odpínače veľ.1 200A gG | Ks | 3 |  | 0 | 4.1094 | 12.33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
239 | E0239 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
240 | E0240 | Rozpojovací svorkovnica meracieho prevodníka | ks | 12 |  | 0 | 8.6857 | 104.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
241 | E0241 | Merací transformátor prúdu 800 / 5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 6 |  | 0 | 32.5887 | 195.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
242 | E0242 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0.82151 | 6.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
243 | E0243 | Matica metrická, šedá M20x1,5 | ks | 2 |  | 0 | 0.73509 | 1.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
244 | E0244 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 0.78943 | 0.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
245 | E0245 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 35 |  | 0 | 1.8464 | 64.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
246 | E0246 | Matica metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 4 |  | 0 | 2.0125 | 8.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-130 | [24 empty] | POP
Díl: | 07 | Rozvádzač RCHRS |  |  |  | 0 |  | 4665.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
247 | E0247 | Oceloplechová skriňa 1000 x 2000 x 500 (š xvx hl.) + Podstavec 100 mm, krytie IP40 / 00, rýchla, hradená kompenzácia, skratová odolnosť 25KA, výkonový istič 250A, menovitý inštalovaný výkon 118,75 | Ks | 1 |  | 0 | 4665.0566 | 4665.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | kvar, radenie (váhy) stupňov -1 : 2: 4: 4, činiteľ stlmenie p 7%, | [24 empty] | POP
Díl: | 08 | Rozvádzač RCHRST |  |  |  | 0 |  | 4665.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
248 | E0248 | Oceloplechová skriňa 1000 x 2000 x 500 (š xvx hl.) + Podstavec 100 mm, krytie IP40 / 00, rýchla, hradená kompenzácia, skratová odolnosť 25KA, výkonový istič 250A, menovitý inštalovaný výkon 118,75 | Ks | 1 |  | 0 | 4665.0566 | 4665.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | kvar, radenie (váhy) stupňov -1 : 2: 4: 4, činiteľ stlmenie p 7%, | [24 empty] | POP
Díl: | 09 | Rozvádzač HRG (DO) |  |  |  | 0 |  | 5420.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
249 | E0249 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 | Ks | 2 |  | 0 | 679.2453 | 1358.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
250 | E0250 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm | ks | 2 |  | 0 | 35.6604 | 71.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
251 | E0251 | Bočný zákryt hĺbka 500 mm | ks | 4 |  | 0 | 64.1887 | 256.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
252 | E0252 | Zákryt z plechu | m2 | 3.2 |  | 0 | 17.6604 | 56.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
253 | E0253 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
254 | E0254 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
255 | E0255 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 2 |  | 0 | 220.7547 | 441.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
256 | E0256 | Príponica Cu 32x5 | ks | 13 |  | 0 | 34.3019 | 445.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
257 | E0257 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 26 |  | 0 | 2.3774 | 61.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
258 | E0258 | Držiak podperného izolátora | ks | 26 |  | 0 | 1.9698 | 51.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
259 | E0259 | Hlavný istič spínacie blok 630A | Ks | 1 |  | 0 | 202.4264 | 202.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
260 | E0260 | Nadprúdová spúšť DTV3 400, IR = 360A | Ks | 1 |  | 0 | 359.917 | 359.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
261 | E0261 | Pripojovacie sada | Ks | 1 |  | 0 | 18.6453 | 18.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
262 | E0262 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
263 | E0263 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
264 | E0264 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
265 | E0265 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 18 |  | 0 | 33.7642 | 607.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
266 | E0266 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A | Ks | 7 |  | 0 | 16.9019 | 118.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
267 | E0267 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
268 | E0268 | Poistková vložka vel. 10, 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
269 | E0269 | Poistková vložka vel. 10, 20A, gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.67925 | 2.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
270 | E0270 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
271 | E0271 | Poistková vložka veľ. 10 2A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
272 | E0272 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
273 | E0273 | Poistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.5358 | 4.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
274 | E0274 | Poistková vložka vel 14, 32A gG | Ks | 6 |  | 0 | 0.88302 | 5.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
275 | E0275 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
276 | E0276 | Poistková vložka vel 14, 63A gG | Ks | 27 |  | 0 | 0.88302 | 23.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
277 | E0277 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, TN-C | ks | 1 |  | 0 | 78.2189 | 78.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
278 | E0278 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
279 | E0279 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 1 |  | 0 | 13.9472 | 13.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
280 | E0280 | Stop tlačidlo 1 zap. kontakt + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
281 | E0281 | Analyzátor siete, impulzné výstup MOD BUS | ks | 1 |  | 0 | 359.5547 | 359.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
282 | E0282 | Poistkový odpínač odpínač radový 000/3 | Ks | 6 |  | 0 | 49.2906 | 295.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
283 | E0283 | Poistková vložka vel.000, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.6642 | 4.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
284 | E0284 | Poistková vložka vel.000, 80A gG | Ks | 6 |  | 0 | 1.5623 | 9.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
285 | E0285 | Poistková vložka vel.000, 63A gG | Ks | 6 |  | 0 | 1.5623 | 9.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
286 | E0286 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
287 | E0287 | Rozpojovací svorkovnica meracieho prevodníka | ks | 12 |  | 0 | 8.6857 | 104.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
288 | E0288 | Merací transformátor prúdu 1000 / 5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 | 39.7208 | 119.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
289 | E0289 | Radová svornice 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0.82151 | 1.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
290 | E0290 | Radová svornice 6 mm2 | ks | 18 |  | 0 | 1.0298 | 18.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
291 | E0291 | Radová svornice 16 mm2 | ks | 58 |  | 0 | 1.3642 | 79.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
292 | E0292 | Matica metrická, šedá M25x1,5 | ks | 2 |  | 0 | 0.78943 | 1.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
293 | E0293 | Matica metrická, šedá M32x1,5 | ks | 7 |  | 0 | 0.97509 | 6.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
294 | E0294 | Matica metrická, šedá M40x1,5 | ks | 16 |  | 0 | 0.97509 | 15.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
295 | E0295 | Matica metrická, šedá M50x1,5 | ks | 4 |  | 0 | 1.8464 | 7.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
296 | E0296 | Matica metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 4 |  | 0 | 2.0125 | 8.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-131 | [24 empty] | POP
Díl: | 10 | Rozvádzač 2RMS1 |  |  |  | 0 |  | 5723.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
297 | E0297 | Oceloplechový rozvádzač, pole 1000x2000x400mm, IP40 | Ks | 1 |  | 0 | 679.2453 | 679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
298 | E0298 | Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
299 | E0299 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
300 | E0300 | Zákryt z plechu | m2 | 1.6 |  | 0 | 17.6604 | 28.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
301 | E0301 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
302 | E0302 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
303 | E0303 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 1 |  | 0 | 122.6415 | 122.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
304 | E0304 | Prípojnica Cu 20x5 | ks | 5 |  | 0 | 25.8113 | 129.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
305 | E0305 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 10 |  | 0 | 2.3774 | 23.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
306 | E0306 | Držiak podperného izolátora | ks | 10 |  | 0 | 1.9698 | 19.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
307 | E0307 | Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A | ks | 1 |  | 0 | 76.8491 | 76.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
308 | E0308 | Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A | ks | 1 |  | 0 | 68.3585 | 68.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
309 | E0309 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 4 |  | 0 | 11.1057 | 44.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
310 | E0310 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 2 |  | 0 | 20.3434 | 40.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
311 | E0311 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 | 33.7642 | 67.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
312 | E0312 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
313 | E0313 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
314 | E0314 | Poistková vložka vel 14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
315 | E0315 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
316 | E0316 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 | 88.2717 | 176.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
317 | E0317 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
318 | E0318 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
319 | E0319 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
320 | E0320 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 19 |  | 0 | 10.9057 | 207.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
321 | E0321 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 21 |  | 0 | 11.0755 | 232.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
322 | E0322 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
323 | E0323 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 4 |  | 0 | 9.5132 | 38.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
324 | E0324 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 17 |  | 0 | 11.1057 | 188.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
325 | E0325 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 9 |  | 0 | 81.4491 | 733.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
326 | E0326 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 16 |  | 0 | 81.4491 | 1303.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
327 | E0327 | Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. | ks | 11 |  | 0 | 24.7962 | 272.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
328 | E0328 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 14 |  | 0 | 41.5321 | 581.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
329 | E0329 | Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC | ks | 3 |  | 0 | 14.7208 | 44.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
330 | E0330 | Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
331 | E0331 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 108 |  | 0 | 0.82151 | 88.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
332 | E0332 | vývodka P13.5 | ks | 44 |  | 0 | 1.0419 | 45.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
333 | E0333 | vývodka P16 | ks | 38 |  | 0 | 1.12 | 42.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
334 | E0334 | vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 | 1.626 | 1.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
335 | E0335 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-122 | [24 empty] | POP
Díl: | 11 | Rozvádzač 2RMS2 |  |  |  | 0 |  | 3932.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
336 | E0336 | Oceloplechová zapustená rozvodnice 710 x 1950 x 150 mm (ŠxVxH), IP40 / IP20 | Ks | 1 |  | 0 | 208.8679 | 208.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
337 | E0337 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 1 |  | 0 | 175.4717 | 175.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
338 | E0338 | Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A | ks | 1 |  | 0 | 76.8491 | 76.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
339 | E0339 | Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A | ks | 1 |  | 0 | 68.3585 | 68.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
340 | E0340 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 4 |  | 0 | 11.1057 | 44.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
341 | E0341 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 2 |  | 0 | 20.3434 | 40.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
342 | E0342 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 | 33.7642 | 67.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
343 | E0343 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
344 | E0344 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
345 | E0345 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
346 | E0346 | Poistková vložka vel 14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
347 | E0347 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 | 88.2717 | 176.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
348 | E0348 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
349 | E0349 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
350 | E0350 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
351 | E0351 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 16 |  | 0 | 10.9057 | 174.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
352 | E0352 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 12 |  | 0 | 11.0755 | 132.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
353 | E0353 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
354 | E0354 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 4 |  | 0 | 9.5132 | 38.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
355 | E0355 | Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 4 |  | 0 | 10.8717 | 43.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
356 | E0356 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 6 |  | 0 | 11.1057 | 66.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
357 | E0357 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 1 |  | 0 | 81.4491 | 81.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
358 | E0358 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 23 |  | 0 | 81.4491 | 1873.33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
359 | E0359 | Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. | ks | 4 |  | 0 | 24.7962 | 99.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
360 | E0360 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 41.5321 | 166.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
361 | E0361 | Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC | ks | 1 |  | 0 | 14.7208 | 14.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
362 | E0362 | Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
363 | E0363 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 95 |  | 0 | 0.82151 | 78.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-123 | [24 empty] | POP
Díl: | 12 | Rozvádzače 2RMS3 |  |  |  | 0 |  | 12377.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
364 | E0364 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 | Ks | 3 |  | 0 | 611.3208 | 1833.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
365 | E0365 | pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 | 509.434 | 509.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
366 | E0366 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 3 |  | 0 | 28.8679 | 86.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
367 | E0367 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
368 | E0368 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
369 | E0369 | Deliaca prepážka medzi poľami | ks | 1 |  | 0 | 40.7547 | 40.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
370 | E0370 | Zákryt z plechu | m2 | 6 |  | 0 | 17.6604 | 105.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
371 | E0371 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
372 | E0372 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
373 | E0373 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 4 |  | 0 | 194.3396 | 777.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
374 | E0374 | Příponice Cu 40x5, 400A | ks | 15 |  | 0 | 38.3774 | 575.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
375 | E0375 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 30 |  | 0 | 2.3774 | 71.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
376 | E0376 | Držiak podperného izolátora | ks | 30 |  | 0 | 1.9698 | 59.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
377 | E0377 | Prípojnice Cu 20x5 | ks | 5 |  | 0 | 25.8113 | 129.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
378 | E0378 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 10 |  | 0 | 2.3774 | 23.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
379 | E0379 | Držiak podperného izolátora | ks | 10 |  | 0 | 1.9698 | 19.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
380 | E0380 | Hlavný istič spínacie blok 630A | Ks | 1 |  | 0 | 202.4264 | 202.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
381 | E0381 | Nadprúdová spúšť DTV3, 400A | Ks | 1 |  | 0 | 359.917 | 359.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
382 | E0382 | Pripojovacie sada | Ks | 1 |  | 0 | 18.6453 | 18.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
383 | E0383 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
384 | E0384 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
385 | E0385 | Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A | ks | 1 |  | 0 | 68.3585 | 68.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
386 | E0386 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
387 | E0387 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
388 | E0388 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 1 |  | 0 | 42.3906 | 42.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
389 | E0389 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 33.7642 | 33.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
390 | E0390 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.10 do 32A | Ks | 6 |  | 0 | 7.8453 | 47.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
391 | E0391 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
392 | E0392 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
393 | E0393 | Poistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 | 2.1472 | 6.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
394 | E0394 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
395 | E0395 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 9 |  | 0 | 0.67925 | 6.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
396 | E0396 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 | 88.2717 | 176.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
397 | E0397 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
398 | E0398 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
399 | E0399 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
400 | E0400 | Poistkový odpínač odpínač radový 000/3 | Ks | 6 |  | 0 | 49.2906 | 295.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
401 | E0401 | Poistková vložka vel.000, 100A gG | Ks | 9 |  | 0 | 1.6642 | 14.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
402 | E0402 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 29 |  | 0 | 10.9057 | 316.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
403 | E0403 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 20 |  | 0 | 11.0755 | 221.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
404 | E0404 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
405 | E0405 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 4 |  | 0 | 9.5132 | 38.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
406 | E0406 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 2 |  | 0 | 81.4491 | 162.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
407 | E0407 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 52 |  | 0 | 81.4491 | 4235.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
408 | E0408 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 18 |  | 0 | 11.1057 | 199.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
409 | E0409 | Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. | ks | 6 |  | 0 | 24.7962 | 148.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
410 | E0410 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 13 |  | 0 | 41.5321 | 539.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
411 | E0411 | Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC | ks | 7 |  | 0 | 14.7208 | 103.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
412 | E0412 | Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
413 | E0413 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 170 |  | 0 | 0.82151 | 139.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
414 | E0414 | Radová svornica 10 mm2 | ks | 6 |  | 0 | 1.1808 | 7.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
415 | E0415 | vývodka P13.5 | ks | 53 |  | 0 | 1.0419 | 55.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
416 | E0416 | vývodka P16 | ks | 64 |  | 0 | 1.12 | 71.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
417 | E0417 | vývodka P21 | ks | 6 |  | 0 | 3.3174 | 19.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
418 | E0418 | vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 | 1.626 | 1.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
419 | E0419 | vývodka P42 | ks | 6 |  | 0 | 7.1698 | 43.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
420 | E0420 | vývodka PUD | ks | 1 |  | 0 | 21.3151 | 21.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-124 | [24 empty] | POP
Díl: | 13 | Rozvádzač 3RMS1 |  |  |  | 0 |  | 2376.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
421 | E0421 | Oceloplechová nástenná rozvodnice 710 x 1450 x 250 mm (ŠxVxH), IP40 / IP20 | Ks | 1 |  | 0 | 298.3925 | 298.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
422 | E0422 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 1 |  | 0 | 122.6415 | 122.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
423 | E0423 | Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A | ks | 1 |  | 0 | 76.8491 | 76.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
424 | E0424 | Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A | ks | 2 |  | 0 | 68.3585 | 136.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
425 | E0425 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 4 |  | 0 | 11.1057 | 44.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
426 | E0426 | Vypínací cievka 230V | Ks | 2 |  | 0 | 20.3434 | 40.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
427 | E0427 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 | 33.7642 | 67.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
428 | E0428 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 | 9.9358 | 19.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
429 | E0429 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 | 0.71321 | 1.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
430 | E0430 | Poistková vložka vel 14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.0868 | 3.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
431 | E0431 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
432 | E0432 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 | 88.2717 | 176.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
433 | E0433 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
434 | E0434 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
435 | E0435 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
436 | E0436 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 12 |  | 0 | 10.9057 | 130.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
437 | E0437 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 6 |  | 0 | 11.0755 | 66.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
438 | E0438 | Istič 32/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 32A | ks | 8 |  | 0 | 37.3811 | 299.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
439 | E0439 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 9 |  | 0 | 11.1057 | 99.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
440 | E0440 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 1 |  | 0 | 81.4491 | 81.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
441 | E0441 | Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 2 |  | 0 | 82.8415 | 165.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
442 | E0442 | Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. | ks | 3 |  | 0 | 24.7962 | 74.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
443 | E0443 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 3 |  | 0 | 41.5321 | 124.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
444 | E0444 | Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC | ks | 1 |  | 0 | 14.7208 | 14.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
445 | E0445 | Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
446 | E0446 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 30 |  | 0 | 0.82151 | 24.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
447 | E0447 | Radová svornica 10 mm2 | ks | 24 |  | 0 | 1.1808 | 28.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
448 | E0448 | vývodka P13.5 | ks | 16 |  | 0 | 1.0419 | 16.67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
449 | E0449 | vývodka P16 | ks | 3 |  | 0 | 1.12 | 3.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
450 | E0450 | vývodka P29 | ks | 9 |  | 0 | 1.626 | 14.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
451 | E0451 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-128 | [24 empty] | POP
Díl: | 14 | Rozvádzač 2RJIS01 |  |  |  | 0 |  | 18635.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
452 | E0452 | Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 | Ks | 1 |  | 0 | 611.3208 | 611.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
453 | E0453 | pole 1000x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 | 679.2453 | 679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
454 | E0454 | Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
455 | E0455 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
456 | E0456 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
457 | E0457 | Deliaca prepážka medzi poľami | ks | 1 |  | 0 | 40.7547 | 40.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
458 | E0458 | Zákryt z plechu | m2 | 3.6 |  | 0 | 17.6604 | 63.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
459 | E0459 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
460 | E0460 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
461 | E0461 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 2 |  | 0 | 269.8113 | 539.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
462 | E0462 | Prípojnice Cu 20x5 | ks | 10 |  | 0 | 25.8113 | 258.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
463 | E0463 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 20 |  | 0 | 2.3774 | 47.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
464 | E0464 | Držiak podperného izolátora | ks | 20 |  | 0 | 1.9698 | 39.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
465 | E0465 | Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A | Ks | 1 |  | 0 | 240.2226 | 240.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
466 | E0466 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
467 | E0467 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
468 | E0468 | Vypínač, 3-pól, In = 80A | Ks | 1 |  | 0 | 236.3849 | 236.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
469 | E0469 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
470 | E0470 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
471 | E0471 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 | 88.2717 | 176.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
472 | E0472 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 2 |  | 0 | 42.3906 | 84.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
473 | E0473 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 13.2302 | 13.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
474 | E0474 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 4 |  | 0 | 9.9358 | 39.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
475 | E0475 | Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová | Ks | 3 |  | 0 | 14.8642 | 44.59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
476 | E0476 | Poistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3585 | 4.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
477 | E0477 | Poistková vložka vel.22, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3245 | 3.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
478 | E0478 | Poistková vložka vel 14, 63A aM | Ks | 1 |  | 0 | 1.5623 | 1.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
479 | E0479 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
480 | E0480 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 5 |  | 0 | 0.71321 | 3.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
481 | E0481 | Poistková vložka veľ. 10 6A, gG | Ks | 6 |  | 0 | 0.71321 | 4.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
482 | E0482 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 5 |  | 0 | 13.9472 | 69.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
483 | E0483 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 2 |  | 0 | 13.9472 | 27.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
484 | E0484 | Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
485 | E0485 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 11 |  | 0 | 10.9057 | 119.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
486 | E0486 | Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 1 |  | 0 | 11.7208 | 11.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
487 | E0487 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 12 |  | 0 | 11.0755 | 132.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
488 | E0488 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 3 |  | 0 | 10.1925 | 30.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
489 | E0489 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 3 |  | 0 | 6.1925 | 18.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
490 | E0490 | Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 12 |  | 0 | 21.2 | 254.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
491 | E0491 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 46 |  | 0 | 81.4491 | 3746.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
492 | E0492 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 20 |  | 0 | 81.4491 | 1628.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
493 | E0493 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 12 |  | 0 | 10.5057 | 126.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
494 | E0494 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 41.5321 | 166.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
495 | E0495 | Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 2 |  | 0 | 46.4566 | 92.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
496 | E0496 | Prepínač sietí 63A, L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 1 |  | 0 | 74.1887 | 74.19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
497 | E0497 | Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 | Ks | 1 |  | 0 | 244.4528 | 244.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
498 | E0498 | Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a | ks | 1 |  | 0 | 3350.6792 | 3350.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-121 | [24 empty] | POP
499 | E0499 | Príslušenstvo monitorovacieho modulu | ks | 1 |  | 0 | 41.1509 | 41.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
500 | E0500 | Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA | ks | 1 |  | 0 | 1160.6792 | 1160.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
501 | E0501 | Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 | ks | 1 |  | 0 | 79.4857 | 79.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
502 | E0502 | Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
503 | E0503 | Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA | ks | 2 |  | 0 | 80.2389 | 160.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
504 | E0504 | Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V | ks | 2 |  | 0 | 835.1321 | 1670.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
505 | E0505 | Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz | ks | 1 |  | 0 | 742.6038 | 742.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
506 | E0506 | Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries | ks | 1 |  | 0 | 650.1132 | 650.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
507 | E0507 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
508 | E0508 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 1 |  | 0 | 14.3453 | 14.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
509 | E0509 | Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 | Ks | 1 |  | 0 | 103.8906 | 103.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
510 | E0510 | Filter výstupné, 291x291 | ks | 1 |  | 0 | 30.277 | 30.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
511 | E0511 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0.82151 | 1.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
512 | E0512 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 195 |  | 0 | 0.82151 | 160.19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
513 | E0513 | vývodka P13.5 | ks | 46 |  | 0 | 1.0419 | 47.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
514 | E0514 | vývodka P16 | ks | 65 |  | 0 | 1.12 | 72.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
515 | E0515 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
516 | E0516 | Vývodka P42 | ks | 1 |  | 0 | 2.5566 | 2.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
Díl: | 15 | Rozvádzač 2ROS17-18 |  |  |  | 0 |  | 29054.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
517 | E0517 | pole 600x2000x400 | Ks | 2 |  | 0 | 509.434 | 1018.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
518 | E0518 | pole 1000x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 | 679.2453 | 679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
519 | E0519 | Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
520 | E0520 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 | 28.8679 | 57.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
521 | E0521 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
522 | E0522 | Deliaca prepážka medzi poľami | ks | 2 |  | 0 | 40.7547 | 81.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
523 | E0523 | Zákryt z plechu | m2 | 4.4 |  | 0 | 17.6604 | 77.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
524 | E0524 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
525 | E0525 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
526 | E0526 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 3 |  | 0 | 232.0755 | 696.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
527 | E0527 | Prípojnica Cu 20x5 | ks | 15 |  | 0 | 25.8113 | 387.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
528 | E0528 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 30 |  | 0 | 2.3774 | 71.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
529 | E0529 | Držiak podperného izolátora | ks | 30 |  | 0 | 1.9698 | 59.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
530 | E0530 | Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A | Ks | 1 |  | 0 | 240.2226 | 240.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
531 | E0531 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
532 | E0532 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
533 | E0533 | Vypínač, 3-pól, In = 80A | Ks | 1 |  | 0 | 236.3849 | 236.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
534 | E0534 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
535 | E0535 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
536 | E0536 | Vypínač 3-pól, In = 63A | Ks | 1 |  | 0 | 227.283 | 227.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
537 | E0537 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
538 | E0538 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
539 | E0539 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 | 88.2717 | 264.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
540 | E0540 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 2 |  | 0 | 42.3906 | 84.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
541 | E0541 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 33.7642 | 33.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
542 | E0542 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A | Ks | 4 |  | 0 | 13.2302 | 52.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
543 | E0543 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 | 9.9358 | 79.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
544 | E0544 | Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová | Ks | 7 |  | 0 | 14.8642 | 104.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
545 | E0545 | Poistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3585 | 4.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
546 | E0546 | Poistková vložka vel.22, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3245 | 3.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
547 | E0547 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
548 | E0548 | Poistková vložka vel 14, 32A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.1887 | 2.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
549 | E0549 | Poistková vložka vel 14, 63A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.5623 | 3.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
550 | E0550 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
551 | E0551 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 | 0.71321 | 4.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
552 | E0552 | Poistková vložka veľ. 10 6A, gG | Ks | 14 |  | 0 | 0.71321 | 9.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
553 | E0553 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 9 |  | 0 | 13.9472 | 125.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
554 | E0554 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 3 |  | 0 | 13.9472 | 41.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
555 | E0555 | Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
556 | E0556 | Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 6 |  | 0 | 10.8717 | 65.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
557 | E0557 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 22 |  | 0 | 10.9057 | 239.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
558 | E0558 | Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 2 |  | 0 | 11.7208 | 23.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
559 | E0559 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 11 |  | 0 | 11.0755 | 121.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
560 | E0560 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
561 | E0561 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 2 |  | 0 | 9.5132 | 19.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
562 | E0562 | Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 38 |  | 0 | 21.2 | 805.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
563 | E0563 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 11 |  | 0 | 81.4491 | 895.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
564 | E0564 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 3 |  | 0 | 81.4491 | 244.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
565 | E0565 | Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 2 |  | 0 | 82.8415 | 165.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
566 | E0566 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 2 |  | 0 | 10.5057 | 21.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
567 | E0567 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 3 |  | 0 | 41.5321 | 124.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
568 | E0568 | Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 2 |  | 0 | 46.4566 | 92.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
569 | E0569 | Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 74.1887 | 296.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
570 | E0570 | Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 | Ks | 1 |  | 0 | 244.4528 | 244.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
571 | E0571 | Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a | ks | 2 |  | 0 | 3350.6792 | 6701.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-118 | [24 empty] | POP
572 | E0572 | Príslušenstvo monitorovacieho modulu | ks | 2 |  | 0 | 41.1509 | 82.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
573 | E0573 | Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA | ks | 2 |  | 0 | 1160.6792 | 2321.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
574 | E0574 | Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA | ks | 2 |  | 0 | 754.1509 | 1508.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
575 | E0575 | Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 | ks | 4 |  | 0 | 79.4857 | 317.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
576 | E0576 | Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
577 | E0577 | Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
578 | E0578 | Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 | 80.2389 | 240.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
579 | E0579 | Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V | ks | 6 |  | 0 | 835.1321 | 5010.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
580 | E0580 | Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz | ks | 4 |  | 0 | 742.6038 | 2970.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
581 | E0581 | Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries | ks | 1 |  | 0 | 650.1132 | 650.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
582 | E0582 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
583 | E0583 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 2 |  | 0 | 14.3453 | 28.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
584 | E0584 | Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 | Ks | 2 |  | 0 | 103.8906 | 207.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
585 | E0585 | Filter výstupný, 291x291 | ks | 2 |  | 0 | 30.277 | 60.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
586 | E0586 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 0.82151 | 12.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
587 | E0587 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 170 |  | 0 | 0.82151 | 139.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
588 | E0588 | vývodka P13.5 | ks | 45 |  | 0 | 1.0419 | 46.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
589 | E0589 | vývodka P16 | ks | 67 |  | 0 | 1.12 | 75.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
590 | E0590 | vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 | 1.626 | 1.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
591 | E0591 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
592 | E0592 | Vývodka P42 | ks | 1 |  | 0 | 2.5566 | 2.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-118 | [24 empty] | POP
Díl: | 16 | Rozvádzač 2ROS19-23 |  |  |  | 0 |  | 29649.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
593 | E0593 | pole 600x2000x400 | Ks | 2 |  | 0 | 509.434 | 1018.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
594 | E0594 | pole 1000x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 | 679.2453 | 679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
595 | E0595 | Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
596 | E0596 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 | 28.8679 | 57.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
597 | E0597 | Bočný zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
598 | E0598 | Deliaca prepážka medzi poľami | ks | 2 |  | 0 | 40.7547 | 81.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
599 | E0599 | Zákryt z plechu | m2 | 4.4 |  | 0 | 17.6604 | 77.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
600 | E0600 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
601 | E0601 | bezpečnostné tabuľky | ks | 5 |  | 0 | 2.283 | 11.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
602 | E0602 | Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 3 |  | 0 | 232.0755 | 696.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
603 | E0603 | Prípojnica Cu 20x5 | ks | 15 |  | 0 | 25.8113 | 387.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
604 | E0604 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 30 |  | 0 | 2.3774 | 71.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
605 | E0605 | Držiak podperného izolátora | ks | 30 |  | 0 | 1.9698 | 59.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
606 | E0606 | Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A | Ks | 1 |  | 0 | 240.2226 | 240.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
607 | E0607 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
608 | E0608 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
609 | E0609 | Vypínač, 3-pól, In = 80A | Ks | 1 |  | 0 | 236.3849 | 236.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
610 | E0610 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
611 | E0611 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
612 | E0612 | Vypínač 3-pól, In = 63A | Ks | 1 |  | 0 | 227.283 | 227.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
613 | E0613 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
614 | E0614 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
615 | E0615 | Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 | 88.2717 | 264.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
616 | E0616 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 2 |  | 0 | 42.3906 | 84.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
617 | E0617 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 33.7642 | 33.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
618 | E0618 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A | Ks | 4 |  | 0 | 13.2302 | 52.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
619 | E0619 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 | 9.9358 | 79.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
620 | E0620 | Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová | Ks | 7 |  | 0 | 14.8642 | 104.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
621 | E0621 | Poistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3585 | 4.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
622 | E0622 | Poistková vložka vel.22, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3245 | 3.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
623 | E0623 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
624 | E0624 | Poistková vložka vel 14, 32A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.1887 | 2.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
625 | E0625 | Poistková vložka vel 14, 63A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.5623 | 3.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
626 | E0626 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
627 | E0627 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 | 0.71321 | 4.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
628 | E0628 | Poistková vložka veľ. 10 6A, gG | Ks | 14 |  | 0 | 0.71321 | 9.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
629 | E0629 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 9 |  | 0 | 13.9472 | 125.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
630 | E0630 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 3 |  | 0 | 13.9472 | 41.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
631 | E0631 | Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
632 | E0632 | Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 5 |  | 0 | 10.8717 | 54.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
633 | E0633 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 24 |  | 0 | 10.9057 | 261.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
634 | E0634 | Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 2 |  | 0 | 11.7208 | 23.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
635 | E0635 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 13 |  | 0 | 11.0755 | 143.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
636 | E0636 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
637 | E0637 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 2 |  | 0 | 9.5132 | 19.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
638 | E0638 | Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 38 |  | 0 | 21.2 | 805.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
639 | E0639 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 16 |  | 0 | 81.4491 | 1303.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
640 | E0640 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 4 |  | 0 | 81.4491 | 325.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
641 | E0641 | Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 2 |  | 0 | 82.8415 | 165.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
642 | E0642 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 3 |  | 0 | 10.5057 | 31.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
643 | E0643 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 41.5321 | 166.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
644 | E0644 | Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 2 |  | 0 | 46.4566 | 92.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
645 | E0645 | Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 74.1887 | 296.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
646 | E0646 | Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 | Ks | 1 |  | 0 | 244.4528 | 244.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
647 | E0647 | Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a | ks | 2 |  | 0 | 3350.6792 | 6701.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-119 | [24 empty] | POP
648 | E0648 | Príslušenstvo monitorovacieho modulu | ks | 2 |  | 0 | 41.1509 | 82.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
649 | E0649 | Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA | ks | 2 |  | 0 | 1160.6792 | 2321.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
650 | E0650 | Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA | ks | 2 |  | 0 | 754.1509 | 1508.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
651 | E0651 | Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 | ks | 4 |  | 0 | 79.4857 | 317.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
652 | E0652 | Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
653 | E0653 | Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
654 | E0654 | Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 | 80.2389 | 240.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
655 | E0655 | Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V | ks | 6 |  | 0 | 835.1321 | 5010.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
656 | E0656 | Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz | ks | 4 |  | 0 | 742.6038 | 2970.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
657 | E0657 | Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries | ks | 1 |  | 0 | 650.1132 | 650.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
658 | E0658 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
659 | E0659 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 2 |  | 0 | 14.3453 | 28.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
660 | E0660 | Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 | Ks | 2 |  | 0 | 103.8906 | 207.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
661 | E0661 | Filter výstupné, 291x291 | ks | 2 |  | 0 | 30.277 | 60.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | 0 | [24 empty] | POP
662 | E0662 | Radová svornice 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 0.82151 | 12.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
663 | E0663 | Radová svornice 4 mm2 | ks | 185 |  | 0 | 0.82151 | 151.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
664 | E0664 | vývodka P13.5 | ks | 50 |  | 0 | 1.0419 | 52.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
665 | E0665 | vývodka P16 | ks | 70 |  | 0 | 1.12 | 78.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
666 | E0666 | vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 | 1.626 | 1.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
667 | E0667 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
668 | E0668 | Vývodka P42 | ks | 1 |  | 0 | 2.5566 | 2.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-119 | [24 empty] | POP
Díl: | 17 | Rozvádzač 2ROS24-25 |  |  |  | 0 |  | 29065.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
669 | E0669 | pole 600x2000x400 | Ks | 2 |  | 0 | 509.434 | 1018.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
670 | E0670 | pole 1000x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 | 679.2453 | 679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
671 | E0671 | Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 | 28.8679 | 28.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
672 | E0672 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 | 28.8679 | 57.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
673 | E0673 | Bočné zákryt hĺbka 400 mm | ks | 2 |  | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
674 | E0674 | Deliaca prepážka medzi poľami | ks | 2 |  | 0 | 40.7547 | 81.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-121 | [24 empty] | POP
675 | E0675 | Zákryt z plechu | m2 | 4.4 |  | 0 | 17.6604 | 77.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
676 | E0676 | Vrecko na dokumentáciu | ks | 1 |  | 0 | 10.4717 | 10.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
677 | E0677 | bezpečnostné tabuľky | ks | 3 |  | 0 | 2.283 | 6.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
678 | E0678 | Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. | ks | 3 |  | 0 | 232.0755 | 696.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
679 | E0679 | Prípojnice Cu 20x5 | ks | 15 |  | 0 | 25.8113 | 387.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
680 | E0680 | Podperný izolátor pre prípojnice | ks | 30 |  | 0 | 2.3774 | 71.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
681 | E0681 | Držiak podperného izolátora | ks | 30 |  | 0 | 1.9698 | 59.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
682 | E0682 | Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A | Ks | 1 |  | 0 | 240.2226 | 240.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
683 | E0683 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
684 | E0684 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
685 | E0685 | Vypínač, 3-pól, In = 80A | Ks | 1 |  | 0 | 236.3849 | 236.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
686 | E0686 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
687 | E0687 | Vypínacia cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
688 | E0688 | Vypínač 3-pól, In = 63A | Ks | 1 |  | 0 | 227.283 | 227.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
689 | E0689 | Pomocné kontakty prepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 | 11.1057 | 22.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
690 | E0690 | Vypínací cievka 230V | Ks | 1 |  | 0 | 20.3434 | 20.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
691 | E0691 | Přepětová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 | 88.2717 | 264.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
692 | E0692 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A | Ks | 2 |  | 0 | 42.3906 | 84.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
693 | E0693 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 | 33.7642 | 33.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
694 | E0694 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A | Ks | 4 |  | 0 | 13.2302 | 52.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
695 | E0695 | Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 | 9.9358 | 79.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
696 | E0696 | Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová | Ks | 7 |  | 0 | 14.8642 | 104.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
697 | E0697 | Poistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3585 | 4.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
698 | E0698 | Poistková vložka vel.22, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 | 1.3245 | 3.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
699 | E0699 | Poistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 | 0.88302 | 2.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
700 | E0700 | Poistková vložka vel 14, 32A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.1887 | 2.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
701 | E0701 | Poistková vložka vel 14, 63A aM | Ks | 2 |  | 0 | 1.5623 | 3.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
702 | E0702 | Poistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 | 0.67925 | 0.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
703 | E0703 | Poistková vložka veľ. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 | 0.71321 | 4.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
704 | E0704 | Poistková vložka veľ. 10 6A, gG | Ks | 14 |  | 0 | 0.71321 | 9.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
705 | E0705 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená | ks | 9 |  | 0 | 13.9472 | 125.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
706 | E0706 | Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela | ks | 3 |  | 0 | 13.9472 | 41.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
707 | E0707 | Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | 41.0717 | 41.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
708 | E0708 | Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 6 |  | 0 | 10.8717 | 65.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
709 | E0709 | Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 22 |  | 0 | 10.9057 | 239.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
710 | E0710 | Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 2 |  | 0 | 11.7208 | 23.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
711 | E0711 | Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A | ks | 12 |  | 0 | 11.0755 | 132.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
712 | E0712 | Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A | ks | 4 |  | 0 | 10.1925 | 40.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
713 | E0713 | Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 2 |  | 0 | 6.1925 | 12.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
714 | E0714 | Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A | ks | 38 |  | 0 | 21.2 | 805.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
715 | E0715 | Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 11 |  | 0 | 81.4491 | 895.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
716 | E0716 | Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A | ks | 3 |  | 0 | 81.4491 | 244.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
717 | E0717 | Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A | ks | 2 |  | 0 | 82.8415 | 165.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
718 | E0718 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 2 |  | 0 | 10.5057 | 21.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
719 | E0719 | Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 3 |  | 0 | 41.5321 | 124.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
720 | E0720 | Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 2 |  | 0 | 46.4566 | 92.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
721 | E0721 | Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 4 |  | 0 | 74.1887 | 296.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
722 | E0722 | Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 | Ks | 1 |  | 0 | 244.4528 | 244.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
723 | E0723 | Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a | ks | 2 |  | 0 | 3350.6792 | 6701.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-120 | [24 empty] | POP
724 | E0724 | Príslušenstvo monitorovacieho modulu | ks | 2 |  | 0 | 41.1509 | 82.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
725 | E0725 | Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA | ks | 2 |  | 0 | 1160.6792 | 2321.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
726 | E0726 | Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA | ks | 2 |  | 0 | 754.1509 | 1508.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
727 | E0727 | Meracie transformátor prúdu NN 50 / 0,05 | ks | 4 |  | 0 | 79.4857 | 317.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
728 | E0728 | Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
729 | E0729 | Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť | ks | 1 |  | 0 | 141.5094 | 141.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
730 | E0730 | Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 | 80.2389 | 240.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
731 | E0731 | Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V | ks | 6 |  | 0 | 835.1321 | 5010.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
732 | E0732 | Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz | ks | 4 |  | 0 | 742.6038 | 2970.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
733 | E0733 | Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries | ks | 1 |  | 0 | 650.1132 | 650.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
734 | E0734 | Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A | Ks | 1 |  | 0 | 10.1283 | 10.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
735 | E0735 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 2 |  | 0 | 14.3453 | 28.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
736 | E0736 | Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 | Ks | 2 |  | 0 | 103.8906 | 207.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
737 | E0737 | Filter výstupný, 291x291 | ks | 2 |  | 0 | 30.277 | 60.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
738 | E0738 | Radová svornica 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 0.82151 | 12.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
739 | E0739 | Radová svornica 4 mm2 | ks | 185 |  | 0 | 0.82151 | 151.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
740 | E0740 | vývodka P13.5 | ks | 45 |  | 0 | 1.0419 | 46.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
741 | E0741 | vývodka P16 | ks | 66 |  | 0 | 1.12 | 73.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
742 | E0742 | vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 | 1.626 | 1.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
743 | E0743 | vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 | 2.1592 | 2.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
744 | E0744 | Vývodka P42 | ks | 1 |  | 0 | 2.5566 | 2.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-120 | [24 empty] | POP
Díl: | 18 | Uzemňovacie skriňa US |  |  |  | 0 |  | 2171.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
745 | E0745 | Atypická oceloplechová rozvodinca do panelu, IP21 / IP20, prívod zhora, vývody hore, z boku, farba:, nerez brus 320 podľa STN 10088-1-.4301, rozm. 300x200x90 mm | ks | 9 |  | 0 | 206.9811 | 1862.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-127 | [24 empty] | POP
746 | E0746 | Prípojnica Cu 32x5 | ks | 9 |  | 0 | 34.3019 | 308.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
Díl: | 19 | Centrálny batériový systém CBS1 |  |  |  | 0 |  | 12324.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
747 | E0747 | Centrálny batériový systém (CBS) - sieťové napájanie: 3NPE AC 50 Hz 400/230 V, batériové napájanie:, U = 216 V DC, spoločné skriňa pre riadiacu elektroniku a batérie, kapacita batérií 40Ah, doba | ks | 1 |  | 0 | 12324.9057 | 12324.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | núdzového režimu (autonómnosti): 180 min, individuálny monitoring núdzových svietidiel, príslušenstvo: 16 ks modulové pre trojfázový monitoring podružných rozvádzačov, musí splňte parametre uvedené v Knihe svietidiel NO E1.07-002 E1.07-104-108 | [24 empty] | POP | núdzového režimu (autonómnosti): 180 min, individuálny monitoring núdzových svietidiel, príslušenstvo: 16 ks modulové pre trojfázový monitoring podružných rozvádzačov, musí splňte parametre uvedené v Knihe svietidiel NO E1.07-002 E1.07-104-108
Díl: | 20 | UPS / E1 |  |  |  | 0 |  | 22075.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
748 | E0748 | UPS / E1 - modulárna skriňa pre max. 60kVA, 3f vstup 3x400V +10% 45-55Hz, 3f výstup 400V 50 Hz,, výkon (10 + 10) +10 kVA redundancie / 20 + 10kW, doba zálohovania 180 min. pre výkon 18kW, prídavná | Ks | 1 |  | 0 | 22075.4717 | 22075.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | nabíjačka 15A integrovaná v UPS (zásuvný modul), technológia online s dvojitou konverziou, externý modulárny systém batérií (2 sady - jedna sada odpojiteľná za prevádzky), integrovaný elektronický by-pass, bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106 | [24 empty] | POP | nabíjačka 15A integrovaná v UPS (zásuvný modul), technológia online s dvojitou konverziou, externý modulárny systém batérií (2 sady - jedna sada odpojiteľná za prevádzky), integrovaný elektronický by-pass, bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106
Díl: | 21 | UPS / E2 |  |  |  | 0 |  | 5501.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
749 | E0749 | UPS / E2 - modulárna skriňa, 1f vstup 230V + - 10% 45-55Hz, výstup 24VDC / 40A, výkon usmerňovače 1, + 1 kW redundancie, doba zálohovania 180 min., Externý modulárny systém batérií (2 sady - jedna | Ks | 1 |  | 0 | 5501.8868 | 5501.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | sada odpojiteľná za prevádzky ), bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, stráženie okruhu batérií, signalizácia zemného spojenia, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106 | [24 empty] | POP | sada odpojiteľná za prevádzky ), bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, stráženie okruhu batérií, signalizácia zemného spojenia, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 378305.06 |  | 34118.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
750 | E0750 | "A" LED svietidlo 59W, vstavané do kovového podhl'adu M600, IP54, mikroprismatický optický systém, 600x1200 mm, teleso z ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>90, stmievatel'né. Súčásť vstaveb | ks | 48 |  | 0 | 6.9811 | 335.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | OS, dodávka svietidiel nie je súčasťou tohto projektu, projekt rieší len ich pripojenie! E1.07-104-108 | [24 empty] | POP | OS, dodávka svietidiel nie je súčasťou tohto projektu, projekt rieší len ich pripojenie! E1.07-104-108
751 | E0751 | "B" LED svietidlo 21W, vstavané do podhl'adu M600, IP54, mikroprismatický optický systém, teleso z, ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>80, 4000K, 2195 lm, 105/ lm/W, životnosť L90B10 : 50.000 | ks | 100 |  | 0 | 216.0377 | 21603.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | h, rozmery cca : 595x297x110 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
752 | E0752 | "C" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sádrokartona, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, | ks | 79 |  | 0 | 250 | 19750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
753 | E0753 | "D" LED svietidlo 40W, vstavané do podhl'adu M600, IP40, opálový PMMA difuzor, teleso hliníkový, rámček, index podania farieb Ra>80, 4000K, 3000 lm, 75 lm/W, životnosť 35.000 hodin, rozmery cca : | ks | 23 |  | 0 | 76.7925 | 1766.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | 595x595x60 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
754 | E0754 | "E" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartónu, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>90, 4000K, 4400 lm, stmievatel'né | ks | 18 |  | 0 | 331.5094 | 5967.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | systémom Dali, 107 lm/W, životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
755 | E0755 | "F" LED svietidlo 45W, vstavané do podhl'adu M600, IP40, opálový PMMA difuzor, teleso hliníkový, rámček, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4200 lm, 93 lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : | ks | 13 |  | 0 | 80.1887 | 1042.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | 595x595x60 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
756 | E0756 | "G" LED svietidlo 25W, vstavané kruhové do podhl'adu (Downlight), IP42, difuzér opálový polykarbonát, , index podania farieb Ra>80, 4000K, 2250 lm, 90lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : D200x100 mm | ks | 29 |  | 0 | 28.717 | 832.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
757 | E0757 | "H" LED svietidlo 34W, prisadené, priemyselné, IP65, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 124lm/W, životnosť L80B20 : 60.000 h, rozmery cca : 1265x120x80 mm | ks | 13 |  | 0 | 70 | 910 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
758 | E0758 | "J" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartóna, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plecha, index podania farieb Ra>90, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, | ks | 26 |  | 0 | 283.9623 | 7383.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
759 | E0759 | "K" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartónu, IP20, mikroprismatický, optický systém, teleso z ocel'ového plecha, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, | ks | 42 |  | 0 | 229.6226 | 9644.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x60 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
760 | E0760 | "L" LED svietidlo 50W, prisadené, priemyselné, IP65, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 6400 lm, 122 lm/W, životnosť L80B20 :60.000 h, rozmery cca : 1265x120x80 mm | ks | 39 |  | 0 | 76.7925 | 2994.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
761 | E0761 | "M" LED svietidlo 40W, prisadené, IP40, opálový PMMA difuzér, teleso hliníkový rámček, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 3000 lm, 75 lm/W, životnosť 35.000 h, rozmery cca : 595x595x60 mm | ks | 8 |  | 0 | 97.8491 | 782.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
762 | E0762 | "P" LED svietidlo 93W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartónu, IP65, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plecha, index podania farieb Ra>80, 4000K, 8000 lm, 86 lm/W, životnosť | ks | 9 |  | 0 | 306.3774 | 2757.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
763 | E0763 | "R" LED svietidlo 24W, prisadené, kruhové, IP54, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 2280 lm, 95 lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : D327x49 mm | ks | 2 |  | 0 | 69.8113 | 139.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
764 | E0764 | "S" LED svietidlo 10W prisadené, nástenné,úzké, podlinkové, trieda ochrany II, IP42, index podania, barev Ra>80, 4000K, 980 lm, délka 580 mm, inštalovať pod horné skrinky kuchynskej linky, mimo | ks | 9 |  | 0 | 68.717 | 618.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | umývací priestor E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
765 | E0765 | "T" LED svietidlo 41W, prisadené, priemyselné, IP66, teleso z ocel'ového plechu, difuzér -, bezpečnostné sklo, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4000 lm, upevnené na stene na otočných | ks | 3 |  | 0 | 154.566 | 463.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | konzolách, 98 lm/W, životnosť L80B20 : 60.000 h, rozmery cca : 1255x170x90 mm E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
766 | E0766 | "V" Výstražné svietidlo, zapustené do priečky, LED 6W, 224 lm, 230V AC, IP65, vrátanie piktogramu, "RTG - NEVSTUPOVAŤ" | ks | 10 |  | 0 | 193.9623 | 1939.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-106 | [24 empty] | POP
767 | E0767 | Stmievač pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, Dali, 230V AC, IP20, farba biela, vrátane krytu, prístroja | ks | 3 |  | 0 | 52.4642 | 157.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
768 | E0768 | Stmievač pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, Dali, 230V AC, IP20, farba biela, vrátanie, napájacieho zdroja 15,5 V DC, vrátane krytu prístroja | ks | 15 |  | 0 | 117.5132 | 1762.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
769 | E0769 | Prístroj spínača jednopólového (bezskrutkové svorky); radenie 1, 1So (do horľavých podkladov B až F) | ks | 29 |  | 0 | 5.2698 | 152.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
770 | E0770 | Prístroj prepínača sériového (bezskrutkové svorky); radenie 5, 230 V AC, 10 AX | ks | 12 |  | 0 | 6.817 | 81.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
771 | E0771 | Prístroj prepínača striedavého (bezskrutkové svorky); radenie 6, 6So, 230 V AC, 10 AX | ks | 34 |  | 0 | 7.5528 | 256.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
772 | E0772 | Prístroj prepínača striedavého dvojitého (bezskrutkové svorky); radenie 6 + 6 (6 + 1, 5B), 230 V AC,, 10 AX | ks | 4 |  | 0 | 10.1528 | 40.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
773 | E0773 | Prístroj ovládača zapínacieho so svorkou N (bezskrutkové svorky); radenie 1/0, 1 / 0So, 1 / 0S, 230, V AC, 10 AX | ks | 94 |  | 0 | 5.883 | 553 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
774 | E0774 | Prístroj prepínača krížového (bezskrutkové svorky); radenie 7, 7So, 230 V AC, 10 AX | ks | 8 |  | 0 | 7.734 | 61.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
775 | E0775 | Kryt spínača kolískového; b. alpská biela | ks | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0566 | 217.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
776 | E0776 | Kryt spínača kolískového, s čírym priezorom; b. alpská biela | ks | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0434 | 474.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
777 | E0777 | Kryt spínača kolískového, delený; b. alpská biela | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7547 | 76.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
778 | E0778 | Rámček pro elektroinstalačné prístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 95 |  | 0 | 4.2453 | 403.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
779 | E0779 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá | ks | 52 |  | 0 | 8.0491 | 418.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
780 | E0780 | Dútnavka signalizačné, svetlo oranžovej, pre spínače; radenie S | ks | 94 |  | 0 | 1.0528 | 98.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
781 | E0781 | Jednopólový spínač IP44, s popisovacími poľom a rámčekom, zapustená montáž; radenie 6, (1) b. biela,, 230 V AC, 10 AX | ks | 6 |  | 0 | 11.1358 | 66.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
782 | E0782 | Spínač striedavý IP44, s popisovacími poľom a rámčekom, zapustená montáž; radenie 6, (1) b. biela,, 230 V AC, 10 AX | ks | 6 |  | 0 | 11.1358 | 66.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
783 | E0783 | Prepínač sériový IP 44, zapustená montáž; radenie 5; b. biela, 230 V AC, 10 AX | ks | 2 |  | 0 | 11.8151 | 23.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
784 | E0784 | Spínač jednopólový IP 54; radenie 1; nástenný, b. biela, 230 V AC, 10 AX | ks | 10 |  | 0 | 7.7736 | 77.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
785 | E0785 | Prepínač striedavý IP 54; radenie 6; nástenný, b. biela, 230 V AC, 10 AX | ks | 8 |  | 0 | 8.317 | 66.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
786 | E0786 | Stropný automatický spínač osvetlenia s mikrovlnnými snímačom pohybu, uhol 360 °, 230V AC, 1200 W,, 1-12 min., 2-2000lx, IP20 | ks | 14 |  | 0 | 35.1057 | 491.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
787 | E0787 | Krabica prístrojová do dutých priečok, vzduchotesná, bezhalogénová | ks | 12 |  | 0 | 4.5389 | 54.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
788 | E0788 | Krabica prístrojová pod omietku | ks | 220 |  | 0 | 3.1245 | 687.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
789 | E0789 | Krabica rozvodná na povrch, bezhalogénová, pre káble do 5x2,5, 5-tich pólová svork. IP 54 | ks | 595 |  | 0 | 7.7826 | 4630.67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
790 | E0790 | Svorkovnica krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 300 |  | 0 | 0.58038 | 174.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
791 | E0791 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie J) | m | 340 |  | 0 | 2.583 | 878.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
792 | E0792 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie O) | m | 320 |  | 0 | 2.583 | 826.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
793 | E0793 | Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne | m | 5475 |  | 0 | 1.1902 | 6516.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
794 | E0794 | Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne | m | 2590 |  | 0 | 1.1902 | 3082.59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
795 | E0795 | Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 2x1.5 (farebné značenie O), voľne | m | 460 |  | 0 | 1.1087 | 509.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
796 | E0796 | Kábel s PVC izoláciou Cu 3x1.5 (farebné značenie J) voľne | m | 440 |  | 0 | 1.0204 | 448.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
797 | E0797 | Nosná oceľová lišta pre upevnenie svietidiel vr. príslušenstvo a závesov - komplet | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0717 | 2436.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-108 | [24 empty] | POP
798 | E0798 | Žľab káblový plechový, dierovaný 60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 130 |  | 0 | 13.4113 | 1743.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
799 | E0799 | Príchytka jednostranná pre 1 kábel do priemeru 10 mm | ks | 5700 |  | 0 | 0.73962 | 4215.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
800 | E0800 | Rúrka ohybná bezhalogénová, k mechanickej ochrane káblov D16 mm2 | m | 340 |  | 0 | 2.3962 | 814.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | D1.01.06-106-108 | [24 empty] | POP
801 | E0801 | Rúrka tuhá 750 N HF D16 mm2 vr. príchytiek | m | 120 |  | 0 | 2.6943 | 323.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104,108 | [24 empty] | POP
802 | E0802 | "N" - núdzové svietidlo LED prisadené, bez piktogramu, protipanikové, napojené na centrálny, batériový systém (CBS), 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 5W, 522 lm, stabilizované voči UV žiareniu, | ks | 24 |  | 0 | 169.6774 | 4072.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
803 | E0803 | "N1" - núdzové svietidlo LED nástenné s piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS, 230 V AC, 186, - 254 V DC, IP65, 2W, jas svietidla >200 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d = 25m, musí spĺňať | ks | 7 |  | 0 | 182.6543 | 1278.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
804 | E0804 | "N2" - núdzové svietidlo LED nástenné, s piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS, 230 V AC, 186, - 254 V DC, IP20, 1W, jas svietidla >300 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d = 25m, musí spĺňať | ks | 49 |  | 0 | 105.3902 | 5164.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
805 | E0805 | "N3" - núdzové svietidlo LED prisadené stropné, s obojstranným piktogramom so smerom úniku, napojené, na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 1W, jas svietidla >300 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d | ks | 13 |  | 0 | 107.1121 | 1392.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | = 25m, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
806 | E0806 | "N4" - núdzové svietidlo LED stropné s obojstranným piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS,, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 2W, 235 lm, 4W, pozorovacia vzdialenosť : d = 31m, musí spĺňať | ks | 5 |  | 0 | 108.0392 | 540.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002" E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
807 | E0807 | "NB" - núdzové svietidlo LED kruhové, zabudované do podhľadu, protipanikové (antipanic lighting),, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 261 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe | ks | 51 |  | 0 | 121.4611 | 6194.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
808 | E0808 | "NC" - núdzové svietidlo LED kruhové zabudované do podhľadu, koridorové (evacuation road, direction), napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 235 lm, musí spĺňať parametre | ks | 31 |  | 0 | 122.6091 | 3800.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
809 | E0809 | "ND" - núdzové svietidlo LED stropné prisadené, protipanikové (antipanic lighting), napojené na CBS,, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 261 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - | ks | 10 |  | 0 | 113.4257 | 1134.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
810 | E0810 | "NE" - núdzové svietidlo LED kruhové, zabudované do podhľadu, protipanikové (antipanic lighting),, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 2W, 245 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe | ks | 4 |  | 0 | 113.4257 | 453.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
811 | E0811 | "NG" - núdzové svietidlo LED nástenné, na osvetlenie hydrantov, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254, V DC, 2W, 185 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 | ks | 6 |  | 0 | 113.4257 | 680.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
812 | E0812 | Elektroinštalační krabice rozvodná, požiarne odolná, PS90, plastová, IP 54, vr. keramické, svorkovnice, 1,5-6mm2 | ks | 203 |  | 0 | 31.1608 | 6325.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
813 | E0813 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu J-3x1,5, PS90 | m | 2775 |  | 0 | 2.583 | 7167.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
814 | E0814 | Kábel oznamovací, bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 2x2x0,8, voľne | m | 890 |  | 0 | 1.0781 | 959.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
815 | E0815 | Oceľová príchytka pre kábel s funkčnosťou pri požiari PS90, do priemeru 10mm vr. skrutky do betónu | ks | 7600 |  | 0 | 1.6528 | 12561.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
816 | E0816 | Závitová tyč so zachovaním funkčnosti pri požiari PS90, vrátane spojovacích matíc, kotvy a, príchytiek pre upevnenie káblu, komplet, d = 1m | ks | 36 |  | 0 | 17.517 | 630.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
817 | E0817 | Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 30 |  | 0 | 49.0566 | 1471.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
818 | E0818 | Dvojúrovňový termostat, IP65, teplotný rozsah -20 .. + 20 ° C, 230V AC, 16A, NTC, Odkrytý, pre, spínaním vyhrievanie strešných vtokové | ks | 1 |  | 0 | 40.5789 | 40.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
819 | E0819 | Plastová nástenná rozvodnice, 6TE, IP65 | Ks | 4 |  | 0 | 40.0943 | 160.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
820 | E0820 | Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, SPD typ 1 a 2, vhodné pre systémy TN a TT,, inštalácia na vstupe do budovy, 25 kA (10/350), Ochrana napájacieho vedenie 230V / 50Hz | ks | 4 |  | 0 | 78.166 | 312.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
821 | E0821 | Výodka plastová PG16 | ks | 8 |  | 0 | 0.33283 | 2.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
822 | E0822 | Spínač trojpólový, IP 65, 25 A; radenie 3; b. sivá | ks | 4 |  | 0 | 34.8453 | 139.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
823 | E0823 | Zásuvkové skrine s ističmi a prúdovým chráničom, 10kA, IP65, 1x 400V / 16A / 5p, 2x 230V / 16A | ks | 12 |  | 0 | 155.9358 | 1871.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104,108 | [24 empty] | POP
824 | E0824 | Krabica rozvodná na povrch, bezhalogénová, pre káble do 5x2,5, 5-tich pólová svork. IP 54 | ks | 6 |  | 0 | 11.0634 | 66.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-108 | [24 empty] | POP
825 | E0825 | Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne | m | 195 |  | 0 | 1.6453 | 320.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
826 | E0826 | Kábel s PVC izoláciou Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne | m | 20 |  | 0 | 1.2174 | 24.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
827 | E0827 | Kábel s PVC izoláciou Cu 5x6 (farebné značenie J) voľne | m | 255 |  | 0 | 3.4623 | 882.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-108 | [24 empty] | POP
828 | E0828 | Rúrka tuhá 750 N HF D25 mm2 vr. príchytiek | m | 40 |  | 0 | 4.4634 | 178.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104,108 | [24 empty] | POP
829 | E0829 | EI 90 Kábel. prepážka | m2 | 2 |  | 0 | 245.8566 | 491.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
830 | E0830 | Vysekanie vreciek pre krabice prístrojové | ks | 227 |  | 0 | 0.88302 | 200.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
831 | E0831 | Vysekanie rýh v stene, hl.30mm, šírka 30 mm | m | 680 |  | 0 | 1.8509 | 1258.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
832 | E0832 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 25 |  | 0 | 4.9245 | 123.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
833 | E0833 | Demontáže existujúcich svietidiel, rozvodov, ovládačov, apod. - za prevádzky | hod | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 4754.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
834 | E0834 | Vykonanie revíznych skúšok revízny technik | hod | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2075 | 633.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-104-108 | [24 empty] | POP
835 | E0835 | Naprogramovaním a oživením stanice CBS, Vrátane vizualizáciám na vzdálenom PC | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6415 | 362.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
836 | E0836 | Doplnenie monitorov siete pre NO do existujúceho rozvádzačov | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6415 | 362.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-109-111 | [24 empty] | POP
837 | E0837 | Montáž rozvodníc nástenných a zapustených oceľovoplechových do 100 kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 33.1117 | 66.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
838 | E0838 | Montáž rozvádzačov skriňových do 400 kg | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 192.8302 | 2892.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
839 | E0839 | Monitorovanie napájanie zdravotníckych priestorov komunikačnú zbernicu, sprevádzkovanie, nastavenie, a overenie prístrojov komunikačnej zbernice (monitorovanie zdravotníckych priestorov) | ks | 1 |  | 0 | 1622.1736 | 1622.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
840 | E0840 | Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries | ks | 7 |  | 0 | 650.1132 | 4550.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
841 | E0841 | Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie, 2P + PE | ks | 91 |  | 0 | 12.3849 | 1127.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
842 | E0842 | Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; so, signalizáciou prevádzkového stavu; radenie 2P + PE, žltá | ks | 152 |  | 0 | 18.9811 | 2885.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
843 | E0843 | Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, s, ochranou pred prepätím, optická signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; zelená | ks | 3 |  | 0 | 43.434 | 130.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
844 | E0844 | Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, optická, signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; zelená | ks | 13 |  | 0 | 8.4019 | 109.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
845 | E0845 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, jednonásobnou, s popisovacími poľom; b. alpská biela | ks | 70 |  | 0 | 4.2453 | 297.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
846 | E0846 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská biela | ks | 32 |  | 0 | 8.3547 | 267.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
847 | E0847 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská biela | ks | 80 |  | 0 | 12.8038 | 1024.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
848 | E0848 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, štvornásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská, biela | ks | 3 |  | 0 | 19.7321 | 59.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
849 | E0849 | Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie 2P + PE; b. biela | ks | 187 |  | 0 | 8.1057 | 1515.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
850 | E0850 | Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie 2P + PE; pre PC | ks | 45 |  | 0 | 8.3264 | 374.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
851 | E0851 | Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, s ochranou pred prepätím,, optická signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; pre PC | ks | 28 |  | 0 | 38.866 | 1088.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
852 | E0852 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, jednonásobnou; b. biela | ks | 146 |  | 0 | 0.84906 | 123.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
853 | E0853 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, dvojnásobný vodorovný; b. biela | ks | 45 |  | 0 | 1.5623 | 70.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
854 | E0854 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, trojnásobný vodorovný; b. biela | ks | 33 |  | 0 | 2.2585 | 74.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
855 | E0855 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom; radenie 2P + PE; b.bílá | ks | 26 |  | 0 | 12.3113 | 320.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
856 | E0856 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom; radenie 2P + PE; pre PC | ks | 66 |  | 0 | 12.3113 | 812.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
857 | E0857 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, s clonou, s ochranou pred prepätím;, radenie 2P + PE; pre PC | ks | 8 |  | 0 | 48.8887 | 391.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
858 | E0858 | Zásuvka priemyselná IP 44, chránená, s viečkom, zapustená montáž; radenie 2P + PE, pre RTG, LASER | ks | 12 |  | 0 | 18.2158 | 218.59 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
859 | E0859 | Spínač stláčacie zapustený, sa signalizačné tlejivkou; radenie 3S; b. biela / biela | ks | 3 |  | 0 | 33.2113 | 99.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
860 | E0860 | Spínač trojpólový plastový, IP 65, 400V / 125 A; radenie 3; šedý | ks | 3 |  | 0 | 131.1509 | 393.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
861 | E0861 | Svorka pre vyrovnanie potenciálov, dvojnásobná, zapustená; | ks | 86 |  | 0 | 22.8966 | 1969.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
862 | E0862 | Prístroj spínača pre zdravotníctvo jednopólového so svorkou N (bezskrutkové svorky); radenie 1S (do, horľavých podkladov B až F) | ks | 12 |  | 0 | 7.166 | 85.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
863 | E0863 | Kryt spínača kolískového, s čírym priezorom; pre rozvody v zdravotníctve, b. alpská biela | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0434 | 60.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
864 | E0864 | Rámček pre elektroinštalačné prístroje v zdravotníctve, jednonásobnou, s popisovacími poľom; b., alpská biela | ks | 12 |  | 0 | 4.2453 | 50.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
865 | E0865 | Dútnavka signalizačná, svetlo oranžové, pre spínače; radenie S | ks | 12 |  | 0 | 1.0528 | 12.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
866 | E0866 | Krabica prístrojová vzduchotesná, bezhalogénová | ks | 390 |  | 0 | 4.5389 | 1770.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
867 | E0867 | Krabica prístrojová pod omietku | ks | 445 |  | 0 | 3.1245 | 1390.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
868 | E0868 | Krabica pre uzemnenie atistatické podlahy, vstavaná do kovových priečok, vzduchotesná, sa skrutkovú, svorkou a viečkom | ks | 37 |  | 0 | 5.3966 | 199.67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
869 | E0869 | Krabica pre uzemnenie kovových konštrukcií priečok, vstavaná do kovových priečok, vzduchotesná, sa | ks | 33 |  | 0 | 5.3966 | 178.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
870 | E0870 | Krabica do betónu | ks | 2 |  | 0 | 4.6038 | 9.21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
871 | E0871 | Krabica bezhalogénová, odbočná plastová, 5-tich pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 285 |  | 0 | 7.7826 | 2218.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
872 | E0872 | Hlavná ochranná prípojnica pospájanie pre vodič 70mm2. s krytom | ks | 3 |  | 0 | 33.4174 | 100.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
873 | E0873 | Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče do 16 mm2, s krytom | ks | 28 |  | 0 | 15.7291 | 440.41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
874 | E0874 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x4mm2, voľne | m | 1550 |  | 0 | 1.0951 | 1697.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
875 | E0875 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x6mm2, voľne | m | 2260 |  | 0 | 1.6894 | 3818.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
876 | E0876 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x10mm2, voľne | m | 130 |  | 0 | 2.1343 | 277.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
877 | E0877 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, voľne | m | 650 |  | 0 | 2.6438 | 1718.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
878 | E0878 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, voľne | m | 590 |  | 0 | 3.5064 | 2068.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
879 | E0879 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d0 Cu 3x1.5 (farebné značenie O), voľne | m | 370 |  | 0 | 1.1902 | 440.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
880 | E0880 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d0 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne | m | 2255 |  | 0 | 1.1902 | 2683.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
881 | E0881 | Kábel bezhalogénový B2 ca s1d0 Cu 2x2.5 (farebné značenie O), voľne | m | 2950 |  | 0 | 1.2989 | 3831.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
882 | E0882 | Kábel hezhalogenový B2ca s1d0 Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne | m | 6570 |  | 0 | 1.6453 | 10809.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
883 | E0883 | Kábel bezhalogénový B2 cas1d0 Cu 3x4 (farebné značenie J) voľne | m | 530 |  | 0 | 2.1581 | 1143.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
884 | E0884 | Kábel bezhalogénový B2cas1d0 Cu 5x1,5 (farebné značenie J) voľne | m | 880 |  | 0 | 1.6691 | 1468.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
885 | E0885 | Kábel bezhalogénový B2cas1d0 Cu 5x4 (farebné značenie J) voľne | m | 130 |  | 0 | 2.7015 | 351.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
886 | E0886 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x50 (farebné značenie J) voľne | m | 150 |  | 0 | 27.106 | 4065.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
887 | E0887 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 1x10, farba červená, čierna | m | 940 |  | 0 | 2.8543 | 2683.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
888 | E0888 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x10 | m | 180 |  | 0 | 12.6057 | 2269.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
889 | E0889 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-O 2x2,5 | m | 410 |  | 0 | 2.7747 | 1137.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
890 | E0890 | Kábel oznamovací bezhalogénový funkčný pri požiari PS90 B2ca s1d0 Cu 4x2x0,8, voľne | m | 350 |  | 0 | 1.9057 | 666.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
891 | E0891 | Ukončenie káblov 4x10 mm2 | ks | 53 |  | 0 | 2.7434 | 145.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
892 | E0892 | Ukončenie káblov 5x4 mm2 | ks | 37 |  | 0 | 4.7736 | 176.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
893 | E0893 | Ukončenie káblov 5x10 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 4.9623 | 59.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
894 | E0894 | Ukončenie káblov 7x1,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 | 4.9623 | 99.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
895 | E0895 | Ukončenie káblov 5x50 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 15.2755 | 183.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
896 | E0896 | Ukončenie vodičov do 12x4 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 8.1151 | 64.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
897 | E0897 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 6 mm2 | ks | 620 |  | 0 | 0.6434 | 398.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
898 | E0898 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 10 mm2 | ks | 80 |  | 0 | 0.79245 | 63.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
899 | E0899 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 mm2 | ks | 80 |  | 0 | 0.93019 | 74.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
900 | E0900 | Dielektrický koberec š = 1200 mm | m2 | 9 |  | 0 | 16.2566 | 146.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
901 | E0901 | RÚRKA TUHÁ do betonu750 N HF D32 mm2 (bezhalogénová) | m | 15 |  | 0 | 2.7826 | 41.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
902 | E0902 | Žľab káblový plechový, dierovaný 60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 215 |  | 0 | 13.4113 | 2883.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
903 | E0903 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 550 |  | 0 | 20.434 | 11238.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
904 | E0904 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x200, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 140 |  | 0 | 26.5226 | 3713.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
905 | E0905 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x400, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 175 |  | 0 | 41.7736 | 7310.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
906 | E0906 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x500, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 55 |  | 0 | 43.9811 | 2418.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
907 | E0907 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x600, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 20 |  | 0 | 45.4245 | 908.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
908 | E0908 | Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 250 |  | 0 | 32.517 | 8129.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
909 | E0909 | Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 45 |  | 0 | 49.0566 | 2207.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
910 | E0910 | Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x200, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 95 |  | 0 | 59.5849 | 5660.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
911 | E0911 | Príchytka jednostranná pre 1 kábel do priemeru 10 mm | ks | 2350 |  | 0 | 0.73962 | 1738.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
912 | E0912 | Rúrka ohybná bezhalogénová, k mechanickej ochrane káblov D16 mm2 | m | 285 |  | 0 | 2.3962 | 682.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
913 | E0913 | EI 90 Kábel. prepážka | m2 | 2 |  | 0 | 245.8566 | 491.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
914 | E0914 | Svorka priechodná 6mm2 (12-tich pólové prevedenie) | ks | 45 |  | 0 | 3.1717 | 142.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
915 | E0915 | Svorka priechodná HPS 35mm2 (12-tich pólové prevedenie) | ks | 3 |  | 0 | 10.8325 | 32.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
916 | E0916 | Uzemňovacia svorka na potrubie | ks | 110 |  | 0 | 3.0143 | 331.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
917 | E0917 | Pások uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 110 |  | 0 | 0.41208 | 45.33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
918 | E0918 | Uzemňovací svorka na batérie | ks | 135 |  | 0 | 1.4396 | 194.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
919 | E0919 | Svorka uzemňovacie pripojovacie | ks | 140 |  | 0 | 1.1675 | 163.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
920 | E0920 | Vysekanie vreciek pre krabice prístrojové | ks | 452 |  | 0 | 0.88302 | 399.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
921 | E0921 | Vysekanie rýh v stene, hl.30mm, šírka 30 mm | m | 1281 |  | 0 | 1.8509 | 2371.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
922 | E0922 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 43 |  | 0 | 9.2642 | 398.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
923 | E0923 | Demontáže existujúcich el. rozvodov, prístrojov, apod. - za prevádzky | hod | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 6339.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
924 | E0924 | Vykonanie revíznych skúšok revízny technik | hod | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2075 | 1981.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
925 | E0925 | Tlačidlo núdzového zastavenia CENTRÁL STOP v presklenej skrini, IP65, 2Z kontakty, 230V, vrát, výstražného popisu | ks | 1 |  | 0 | 30.7245 | 30.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115 | [24 empty] | POP
926 | E0926 | Tlačidlo núdzového zastavenia TOTAL STOP v presklenej skrini, IP65, 3Z kontakty, 230V, vrát, výstražného popisu | ks | 1 |  | 0 | 34.2566 | 34.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115 | [24 empty] | POP
927 | E0927 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie O) | m | 305 |  | 0 | 2.583 | 787.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
928 | E0928 | Oceľová príchytka pre kábel s funkčnosťou pri požiari PS90, do priemeru 10mm vr. skrutky do betónu | ks | 415 |  | 0 | 1.6528 | 685.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
929 | E0929 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x6 (farebné značenie J) voľne | m | 245 |  | 0 | 3.7747 | 924.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
930 | E0930 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x10 (farebné značenie J) voľne | m | 220 |  | 0 | 5.8653 | 1290.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
931 | E0931 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x16 (farebné značenie J) voľne | m | 1175 |  | 0 | 8.8249 | 10369.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
932 | E0932 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x25 (farebné značenie J) voľne | m | 500 |  | 0 | 13.4472 | 6723.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
933 | E0933 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x35 (farebné značenie J) voľne | m | 165 |  | 0 | 19.6494 | 3242.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
934 | E0934 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x70 (farebné značenie J) voľne | m | 315 |  | 0 | 34.9921 | 11022.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
935 | E0935 | Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x120 (farebné značenie J) voľne | m | 200 |  | 0 | 59.8679 | 11973.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
936 | E0936 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x6 | m | 120 |  | 0 | 7.5453 | 905.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
937 | E0937 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x25 | m | 95 |  | 0 | 25.734 | 2444.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
938 | E0938 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x10mm2, voľne, zz | m | 75 |  | 0 | 2.0819 | 156.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
939 | E0939 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, voľne, zz | m | 415 |  | 0 | 3.454 | 1433.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
940 | E0940 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x70mm2, voľne, zz | m | 15 |  | 0 | 7.4125 | 111.19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
941 | E0941 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x95mm2, voľne, zz | m | 260 |  | 0 | 9.3483 | 2430.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
942 | E0942 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 6 mm2 ZZ | m | 475 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4823 | 704.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
943 | E0943 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 10 mm2 ZZ | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0596 | 20.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
944 | E0944 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 16 mm2 ZZ | m | 305 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5487 | 777.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
945 | E0945 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 25 mm2 ZZ | m | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7509 | 1237.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
946 | E0946 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 50 mm2 ZZ | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6415 | 1461.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
947 | E0947 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 70 mm2 ZZ | m | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 9.134 | 1552.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
948 | E0948 | Vodič jednožilový, izolácie PVC 120 mm2 ZZ | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4679 | 1082.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
949 | E0949 | Ukončenie káblov 5x6 mm2 | ks | 18 |  | 0 | 4.7736 | 85.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
950 | E0950 | Ukončenie káblov 5x10 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 4.7736 | 19.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
951 | E0951 | Ukončenie káblov 5x16 mm2 | ks | 24 |  | 0 | 6.683 | 160.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
952 | E0952 | Ukončenie káblov 5x25 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 7.8774 | 94.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
953 | E0953 | Ukončenie káblov 5x35 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 11.6509 | 46.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
954 | E0954 | Ukončenie káblov 5x70 mm2 | ks | 10 |  | 0 | 15.2755 | 152.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
955 | E0955 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 mm2 | ks | 1 |  | 0 | 0.93019 | 0.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
956 | E0956 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25 mm2 | ks | 19 |  | 0 | 2.0283 | 38.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
957 | E0957 | Ukončenie vodičov v rozvádzači do 70 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 2.983 | 35.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
958 | E0958 | Ukončenie káblov 5x120 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 18.1396 | 72.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
959 | E0959 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 6 mm2 | ks | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
960 | E0960 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0.76226 | 15.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
961 | E0961 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 25 mm2 | ks | 30 |  | 0 | 0.033962 | 1.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
962 | E0962 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 50 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 2.266 | 33.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
963 | E0963 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 70 mm2 | ks | 5 |  | 0 | 3.2208 | 16.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
964 | E0964 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 95 mm2 | ks | 6 |  | 0 | 3.4604 | 20.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
965 | E0965 | Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 120 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 3.6981 | 14.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
966 | E0966 | Hlavná ochranná prípojnica pospájanie pre vodič 70mm2. s krytom | ks | 2 |  | 0 | 33.4174 | 66.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
967 | E0967 | Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče EPS1 s krytom | ks | 10 |  | 0 | 15.7291 | 157.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
968 | E0968 | Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče EPS2 s krytom | ks | 12 |  | 0 | 15.7291 | 188.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
969 | E0969 | Žľab káblový plechový dierovaný 60x150, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 115 |  | 0 | 26.5226 | 3050.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
970 | E0970 | Káblový rebrík s požiarnou odolnosťou PS90, 60x300mm vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 30 |  | 0 | 87.0943 | 2612.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
971 | E0971 | Káblová lávka 60x200 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 20 |  | 0 | 43.1811 | 863.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
972 | E0972 | Káblová lávka 60x400 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 60 |  | 0 | 54.3887 | 3263.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
973 | E0973 | Káblová lávka 60x600 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 110 |  | 0 | 62.217 | 6843.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
974 | E0974 | Káblová príchytka D32 ZN | ks | 210 |  | 0 | 1.3649 | 286.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
975 | E0975 | Káblová príchytka D20 ZN | ks | 405 |  | 0 | 1.1423 | 462.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
976 | E0976 | EI 90 Kábel. prepážka | m2 | 3 |  | 0 | 245.8566 | 737.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
977 | E0977 | Jadrové vŕtanie D200 mm | m | 6 |  | 0 | 6.6906 | 40.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-115, 116 | [24 empty] | POP
978 | E0978 | Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva | m | 275 |  | 0 | 32.517 | 8942.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
979 | E0979 | Káblová príchytka D16 | ks | 495 |  | 0 | 0.53057 | 262.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
980 | E0980 | Servopohon protipožiarný 230V | ks | 9 |  | 0 | 103.4302 | 930.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
981 | E0981 | Spínač trojpólový 16A / 400V, IP65 | ks | 6 |  | 0 | 39.1717 | 235.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
982 | E0982 | Elektroinštalačné krabice rozvodná, požiarne odolná, 90 min.plastová, IP 54, vr. keramické, svorkovnice, 1,5-6mm2 | ks | 3 |  | 0 | 31.1608 | 93.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
983 | E0983 | Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, voľne | m | 330 |  | 0 | 2.6438 | 872.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
984 | E0984 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 3x1,5 (farebné značenie J) | m | 975 |  | 0 | 2.583 | 2518.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
985 | E0985 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 3x2,5 (farebné značenie J) | m | 105 |  | 0 | 2.7766 | 291.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
986 | E0986 | Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 4x2,5 (farebné značenie J) | m | 360 |  | 0 | 3.5645 | 1283.23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | E1.07-117 | [24 empty] | POP
987 | E0987 | Demontáže existujúcej elektroinštalácie | hod | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 3962.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
988 | E0988 | Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skládkovanie | ks | 1 |  | 0 | 377.3585 | 377.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
989 | E0989 | Úprava existujúcej elektroinštalácie v súvislosti so stavebnými úpravami existujúcich priestorov | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 566.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
991 | E0991 | Napojenie na existujúce zariadenia | hod | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 396.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
995 | E0995 | Skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3208 | 226.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
999 | E0999 | Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou) | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8868 | 285.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
1002 | E1002 | Vyhotovenie revíznych skúšok a správ | hod | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2075 | 1188.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu