## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
| Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
807 | Rozpočet: |  | E1.10 | Medicinálne plyny
| Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatné náklady | [6 empty] | 0
| Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
| Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
|  | v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  |  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pre zníženú DPH | Základ pre základnú DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 420231.36 |  | 11136130.91 | 100
2 | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály |  |  | 0 | 420231.36 |  | 11136130.91 | 100
3 | E1.10 | Rozvody medicinálnych plynov |  |  | 0 | 420231.36 |  | 11136130.91 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 420231.36 | 0 | 11136130.91 | 100
Rekapitulácia dielov
| Číslo | Názov |  |  | Typ dielu |  |  | Celkom | %
| 01 | Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre dýchanie |  |  | PSV |  |  | 0
| 02 | Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre centrálnu sterilizáciu |  |  | PSV |  |  | 0
| 03 | Vakuová stanica |  |  | PSV |  |  | 0
| 04 | Zdrojová stanica - zdroj CO2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 05 | Rozvod - vzduchu pre dýchanie |  |  | PSV |  |  | 0
| 06 | Rozvod - kyslíku medicinálného |  |  | PSV |  |  | 0
| 07 | Rozvod - vákua |  |  | PSV |  |  | 0
| 08 | Rozvod - CO2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 09 | Odfuk - zdroj CO2 |  |  | PSV |  |  | 0
| 10 | Rozvod - vzduchu pre centrálnu sterilizáciu |  |  | PSV |  |  | 0
| 11 | Odťah výdychových zmesí "O"(OAP) |  |  | PSV |  |  | 0
| 12 | Spoločná signalizácia |  |  | PSV |  |  | 0
| 13 | Koncové prvky - spoločné zariadenia |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 E1.10 Pol
Podložkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E1.10 | Medicinálne plyny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Celkom | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Poznámky
Diel: | 01 | Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre dýchanie |  |  |  | 0 |  | 60977.58 |  | 1072.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1a | Trubka Cu priemeru 18x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 5 |  | 0 | 19.1321 | 95.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
2 | 1b | Trubka Cu priemeru 35x1,5 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 54 |  | 0 | 53.3962 | 2883.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
3 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
4 | 3 | Konzola jednoduchá | kus | 33 |  | 0 | 12.2264 | 403.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
5 | 4 | Ventil 1/2" vr. Šrobenie | kus | 8 |  | 0 | 56.0377 | 448.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
6 | 5 | Ventil 5/4" vr. Šrobenie | kus | 6 |  | 0 | 101.0566 | 606.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
7 | 6 | Spätný ventil G 1/2" | kus | 3 |  | 0 | 37.2453 | 111.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
8 | 7 | Šrobenie mosadzné 1/2" | kus | 9 |  | 0 | 4.5849 | 41.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
9 | 8 | Šrobenie mosadzné 3/4" | kus | 3 |  | 0 | 6.4717 | 19.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
10 | 9 | Šrobenie mosadzné 2" | kus | 5 |  | 0 | 43.9623 | 219.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
11 | 10 | Vertikálna tlaková nádoba 1000 l s vnútornou úpravou povrchu pre medicinálne vzduch | kus | 2 |  | 0 | 1811.2453 | 3622.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
12 | 11 | Poistný ventil na tlakovú nádobu 10 bar | kus | 2 |  | 0 | 118.3019 | 236.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
13 | 12 | Tlakomer pr. 100 0-1 bar na tlakovú nádobu | kus | 2 |  | 0 | 75.4717 | 150.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
14 | 13 | Tlakový spínač vrátane prepojenia | kus | 2 |  | 0 | 408.6792 | 817.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
15 | 14 | Napojenie na tlakovú nádobu G2 "(na závit) | kus | 4 |  | 0 | 43.9623 | 175.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
16 | 15 | Trojcestný tlakomerový kohút vrátane kondenzačné smyčky | kus | 2 |  | 0 | 62.3019 | 124.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
17 | 16 | Redukčná skriňa dvojitá 210 m3 / hod (2x reduk. Ventil, 2x poj.ventil 1/2 ", odkalenie-núdzový vstup, , 6x 1" ventil, 2x manometer, príprava pre snímače 2x.) | kus | 1 |  | 0 | 1589.434 | 1589.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
18 | 17 | Automatický odvádzač kondenzátu; 2,5 m3/min | kus | 2 |  | 0 | 181.2453 | 362.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
19 | 18 | Separátor olej- voda = predpoklad bezolejové kompresory | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
20 | 19 | Prepojenie separátora s odvádzačom kondenzátu | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
21 | 20 | Kontrolný manometer pr. 100 0-16 bar | kus | 1 |  | 0 | 75.4717 | 75.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
22 | 21 | Poistný ventil 1/2 " | kus | 1 |  | 0 | 29.283 | 29.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
23 | 22 | Snímač tlaku med. plynov na výstupe z kompresorovej | kus | 1 |  | 0 | 356.1509 | 356.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
24 | 23 | Tlaková pripojovacie hadice kompresora s koncovkami 1/2 " | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4906 | 235.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
25 | 24 | Tlaková pripojovacie hadice sušičky vzduchu s koncovkami 1/2 " | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4906 | 313.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
26 | 25 | Bezolejový špirálový kompresor; Výkon 0,49 m3/min; 10 bar; motor 5,5 kW; Napájenie el. energie, 400V/50Hz; Hmotnosť 250 kg; Pripojenie g1/2"; Hlučnosť 59 dB(A); Množstvo chladiacreho vzduchu | kus | 3 |  | 0 | 9381.2453 | 28143.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | kompresora 980 m32/h; plne automatické riadenie chodu, filtrácia, filtrácia a regulácia nasatého vzduchu, vr kapotáže | [24 empty] | POP | kompresora 980 m32/h; plne automatické riadenie chodu, filtrácia, filtrácia a regulácia nasatého vzduchu, vr kapotáže
27 | 26 | Filter olejový signalizačný - signalizuje výskyt oleja na výstupe z kompresora, kapacita 61,2 m3 /, hod, vymaz. Nečistoty do 1 mikrón, olej do 0,1 mg / m3, diferenčné tlakomer = predpoklad bezolejové | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | kompresory | [24 empty] | POP
28 | 27 | Úpravná jednotka stlačeného vzduchu - adsorpčný sušič so studenou regeneráciou pre dýchateľný vzduch, vrátane vstupnej filtrácie, uhlíkového absorbéru s aktivným uhlím, výstupnej filtrácie a ovladania | kus | 2 |  | 0 | 6425.0189 | 12850.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | rosného bodu na zniženie spotreby regeneračného vzduchu; Výkon 40 m3/hod, TRB -40 st celsia; Napájenie el. energie 230V/50 Hz; Pripojenie G1/4"; Scválený podľa EN 12021, BS 4275, ANSI/CGA, AS 1715,Evropský lékopis | [24 empty] | POP | rosného bodu na zniženie spotreby regeneračného vzduchu; Výkon 40 m3/hod, TRB -40 st celsia; Napájenie el. energie 230V/50 Hz; Pripojenie G1/4"; Scválený podľa EN 12021, BS 4275, ANSI/CGA, AS 1715,Evropský lékopis
29 | 28 | Zostava napojenie pre údržbu (rýchlospojka, poistný ventil, uzáver) | kus | 1 |  | 0 | 345.6226 | 345.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
30 | 29 | Prepojovacie hadičky pre odvod kondenzátu | bm | 16 |  | 0 | 5.6604 | 90.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
31 | 30a | Eektrorozvádzač - automaticky strieda chod kompresorov, sníma sa z neho zopnutie záložného, kompresora | kus | 1 |  | 0 | 1679.2453 | 1679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
32 | 30b | Riadiaca jednotka kompresorov - automatika stanice | kus | 1 |  | 0 | 3306 | 3306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
33 | 31 | Ektroinstalace- prepojenie rozvádzača s kompresormi | zostava | 1 |  | 0 | 251.8868 | 251.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
34 | 32 | Náterové hmoty, značenie | bm | 59 |  | 0 | 2.1509 | 126.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
35 | 33 | Skúška tesnosti - záver | hod | 15 |  | 0 | 15.7547 | 236.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
36 | 34 | Preplach- prefukovanie dusíkom | bm | 59 |  | 0 | 0.83019 | 48.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
37 | 35 | Elektro revízie | hod | 30 |  | 0 | 15.7547 | 472.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
38 | 36 | Východisková revízia tlakových nádob | hod | 45 |  | 0 | 15.7547 | 708.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
39 | 37 | Východisková revízia rozvodov | hod | 22 |  | 0 | 15.7547 | 346.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
40 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 615.2702 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 85.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 02 | Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre centrálnu sterilizáciu |  |  |  | 0 |  | 9824.6 |  | 305.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 1a | Trubka Cu priemeru 18x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 3 |  | 0 | 19.1321 | 57.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
42 | 1b | Trubka Cu priemeru 22x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 1 |  | 0 | 22.7547 | 22.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
43 | 1c | Trubka Cu priemeru 28x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 7 |  | 0 | 32.4528 | 227.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
44 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1509 | 56.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
45 | 3 | Konzola jednoduchá | kus | 4 |  | 0 | 12.2264 | 48.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
46 | 4 | Ventil 1/2" vr. Šrobenie | kus | 1 |  | 0 | 56.0377 | 56.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
47 | 5 | Ventil 3/4" vr. Šrobenie | kus | 4 |  | 0 | 60.2264 | 240.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
48 | 6 | Ventil 1" vr. Šrobenie | kus | 3 |  | 0 | 66.3396 | 199.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
49 | 7 | Šrobenie mosadzné 1/2" | kus | 7 |  | 0 | 4.5849 | 32.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
50 | 8 | Šrobenie mosadzné 3/4" | kus | 4 |  | 0 | 6.4717 | 25.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
51 | 9 | Redukčný ventil; protok 370 l/min; 10/7 bar; | kus | 1 |  | 0 | 948.3019 | 948.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
52 | 10 | Poistný ventil 1/2 " | kus | 1 |  | 0 | 29.283 | 29.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
53 | 11 | Tlaková pripojovacie hadice kompresora s koncovkami 1/2 " | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4906 | 78.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
54 | 12 | Tlaková pripojovacie hadice sušičky vzduchu s koncovkami 1/2 " | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4906 | 156.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
55 | 13 | Bezolejový piestový kompresor v odhlučněnom kratě na horizontálnom vzdušníku - povrchová úprava, náter, vr. stykačov a počítadla motohodin pre inštaláciu na stenu s káblom dlžky 3m, tlakového | kus | 1 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
|  | spínača, solenoiom risdeného odlahčenia a automatického elektronicky ovládaného odvádzača kondemzátu zo vzdušníka; Výkon 370 l/min; efektivný výkon 256 l/mi; max. tlak 10 bar; Motor 2,2 kW; Objem vzdušníka 160L; Napájenie 400V/50 Hz; Hmotnosť 220 kg; Pripojenie G1/2"; Hlučnosť 67 dB(A); Množstvo chladiceho vzduchu 1800 m3/h | [24 empty] | POP | spínača, solenoiom risdeného odlahčenia a automatického elektronicky ovládaného odvádzača kondemzátu zo vzdušníka; Výkon 370 l/min; efektivný výkon 256 l/mi; max. tlak 10 bar; Motor 2,2 kW; Objem vzdušníka 160L; Napájenie 400V/50 Hz; Hmotnosť 220 kg; Pripojenie G1/2"; Hlučnosť 67 dB(A); Množstvo chladiceho vzduchu 1800 m3/h
56 | 14 | Kondenzačná sušička; max. prietok 700 l/min; max. tlak 16 bar; TRB +3°C; pripojenie G1/2"; Napájenie, el. energie 230V/50 Hz; Množstvo chladiceho vzduchu 90 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
57 | 15 | Hrubý filter s diferenciálnym ukazovatelom stavu zanesenia; umiestenie pred kondenzačnú sišičku;, Max. prietok 1200 l/min; Max. tlak 16 bar; Pripojenie G1/2"Navrhněte úpravu | kus | 1 |  | 0 | 181.283 | 181.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
58 | 16 | Jemný filter s diferenciálnym ukazovatelom stavu zanesenia; umiestenie za kondenzačnú sišičku; Max., prietok 1200 l/min; Max. tlak 16 bar; Pripojenie G1/2"Navrhněte úpravu | kus | 1 |  | 0 | 181.283 | 181.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
59 | 17 | Regulátor tlaku s manometrom G1/2"; nastavitelný tlak 0,5 - 10 bar | kus | 1 |  | 0 | 62.5283 | 62.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
60 | 18 | Náterové hmoty, značenie | bm | 11 |  | 0 | 2.1509 | 23.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
61 | 19 | Skúška tesnosti - záver | hod | 15 |  | 0 | 15.7547 | 236.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
62 | 20 | Preplach- prefukovanie dusíkom | bm | 11 |  | 0 | 0.83019 | 9.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
63 | 21 | Elektro revízie | hod | 30 |  | 0 | 15.7547 | 472.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
64 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 100.6008 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 14.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 03 | Vakuová stanica |  |  |  | 0 |  | 45103.27 |  | 115.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
65 | 1a | Trubka Cu priemeru 22x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 6 |  | 0 | 22.7547 | 136.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
66 | 1b | Trubka Cu priemeru 28x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 22 |  | 0 | 32.4528 | 713.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
67 | 1c | Trubka Cu priemeru 42x1,5 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 28 |  | 0 | 64.4528 | 1804.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
68 | 1d | Trubka Cu priemeru 64x2,0 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..) | bm | 13 |  | 0 | 128.9057 | 1675.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
69 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1509 | 56.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
70 | 3 | Konzola jednoduchá | kus | 33 |  | 0 | 12.2264 | 403.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
71 | 4 | Ventil 1" vr. Šrobenie | kus | 10 |  | 0 | 66.3396 | 663.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
72 | 5 | Ventil 5/4" vr. Šrobenie | kus | 3 |  | 0 | 101.0566 | 303.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
73 | 6 | Ventil 6/4" vr. Šrobenie | kus | 5 |  | 0 | 126.5283 | 632.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
74 | 7 | Spätný ventil 5/4" | kus | 3 |  | 0 | 38.8679 | 116.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
75 | 8 | Zásobník vákua 1000 l; vstup/výstup 2" + odkalovací a meriací vstup, vr. výbavy | kus | 2 |  | 0 | 3111.283 | 6222.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
76 | 9 | Podtlakový spínač vrátane prepojenia | kus | 2 |  | 0 | 4132.4906 | 8264.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
77 | 10 | Kontrolný vákuometer pr.100 0-100kPa | kus | 3 |  | 0 | 36.2264 | 108.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
78 | 11 | Napojenie na tlakovú nádobu G2 "(na závit) | kus | 4 |  | 0 | 88.7547 | 355.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
79 | 12 | Snímač podtlaku med. plynov na výstupe z vákuovej stanice | kus | 1 |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
80 | 13 | Filter - hrubá vložka 0,3 mikrón (zachytávač sekrétu), vonkajší závit 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 673.7358 | 673.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
81 | 14 | Filter - vložka 0,02 mikrón (mikrobiálne filtrácia), vonkajší závit 5/4 " | kus | 2 |  | 0 | 1091.2453 | 2182.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
82 | 15 | Šrobenie pre pripojenie filtrov (pol.13,14 dimenzie 5/4 ") | kus | 6 |  | 0 | 15.1132 | 90.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
83 | 16 | Šrobenie mosadzné 2" | kus | 4 |  | 0 | 43.9623 | 175.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
84 | 17 | Šrobenie mosadzné 5/4" | kus | 9 |  | 0 | 15.1132 | 136.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
85 | 18a | Filter na odfukovania, priepustnosť filtračnej vložky 25 mikrónov, vonkajší závit 2 ", celková výška, 893 mm, šírka 240 mm | kus | 1 |  | 0 | 939.2453 | 939.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
86 | 18b | Šroubenie pre pripojenie filtrov 2 " | kus | 2 |  | 0 | 43.9623 | 87.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
87 | 19a | Suchobežná zubová výveva; sací výkon 140 m3/h; Koncový tlak 60 mbar(abs.); Elektromotor 3,5/4,8 kW;, 200/400 V; 50/60 Hz; 3000 ot/min; Hmotnost 185 kg; vstup/výstup GF5/4"xG1"; Hlučnos´t 75 dB(a); | kus | 3 |  | 0 | 3605.0189 | 10815.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
|  | požadované množstvo výmeny vzduchu 170 m3/h/vyvevu | [24 empty] | POP
88 | 19b | Oceľový rám pod vývevu | kus | 3 |  | 0 | 509.434 | 1528.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
89 | 20 | Prepojovacia hadica podtlak.- flexi prepojenie vývev s potrubiam Cu s koncovkami 5/4 " | kus | 3 |  | 0 | 5.6604 | 16.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
90 | 20 | Prepojovacia hadica podtlak.- flexi prepojenie vývev s potrubiam Cu s koncovkami 1" | kus | 3 |  | 0 | 5.6604 | 16.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
91 | 21 | Tlumič hluku | kus | 1 |  | 0 | 570.566 | 570.57 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
92 | 22 | Elektrorozvádzač VS - automaticky strieda chod vývev, sníma sa z neho zopnutie záložný vývevy | kus | 1 |  | 0 | 1679.2453 | 1679.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
93 | 23 | Ektroinštalácia- prepojenie rozvádzača | hod | 10 |  | 0 | 251.8868 | 2518.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
94 | 24 | Náterové hmoty, značenie | bm | 69 |  | 0 | 2.1509 | 148.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
95 | 25 | Skúška tesnosti - záver | hod | 15 |  | 0 | 15.7547 | 236.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
96 | 26 | Preplach- prefukovanie dusíkom | bm | 69 |  | 0 | 0.83019 | 57.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
97 | 27 | Elektro revízie | hod | 30 |  | 0 | 15.7547 | 472.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
98 | 28 | Východisková revízia tlakových nádob | hod | 45 |  | 0 | 15.7547 | 708.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
99 | 29 | Východisková revízia rozvodov | hod | 22 |  | 0 | 15.7547 | 346.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
100 | 33 | PBR-protipožiarné tmelenie | ks | 1 |  | 0 | 39.6226 | 39.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
101 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 428.3628 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 59.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 04 | Zdrojová stanica - zdroj CO2 |  |  |  | 0 |  | 461.32 |  | 14697.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
102 | 1a | medená trubka 16x3 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 2 |  | 0 | 71.6226 | 143.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
103 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 6 |  | 0 | 19.1321 | 114.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
104 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3396 | 20.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
105 | 3 | Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
106 | 4 | D+M Zdroj Fľašový automatický (prepínania zdroja), vr. Signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia, podľa EN | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
107 | 5 | D+M 2. st. redukcie, RV1000 kPa/400kPa, PV500 kPa, podľa EN7396 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 400.6415 | 400.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
108 | 6 | D+M Fľašový zdroj medicinálních plynů rezervní, 2-st. Redukce | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1575.0189 | 1575.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
109 | 7 | D+M Vysokotlaká sbernica s pripojením (špirála) pro 2+2 lahve | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1627.5094 | 3255.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
110 | 8 | D+M Ventil uzatvárací fľašový UVR, vr. konzoly a nástavca a spirála pro 1 láhev | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 72.3774 | 434.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
111 | 9 | D+M Núdzový vstup pro údržbu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 415.0943 | 415.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
112 | 10a | D+M Držiak fliaš s kotvením pro 1 láhev | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 39.0566 | 234.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_
113 | 10 | D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.0377 | 56.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
114 | 11 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 324.1132 | 324.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
115 | 12 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLV vysokotlaký 0-25 MPa | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 324.1132 | 972.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
116 | 13 | uzarvárací ventil DN4 PN200 | kus | 2 |  | 0 | 33.5094 | 67.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
117 | 14 | manometr pr.60 rozsah 0-1MPa | kus | 1 |  | 0 | 75.4717 | 75.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
118 | 15 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | kus | 5 |  | 0 | 4.5283 | 22.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
119 | 16 | Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný materiál, trubkové objímky, hmoždinky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 113.2075 | 113.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
120 | 19 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 8 |  | 0 | 0.83019 | 6.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
121 | 20 | Záver.tlak.skoúška v stanici podľa STN EN 7396-1 | hod | 2 |  | 0 | 15.7547 | 31.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
122 | 21 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
123 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 151.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 21.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 05 | Rozvod - vzduchu pre dýchanie |  |  |  | 0 |  | 13004.83 |  | 5115.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
124 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 5 |  | 0 | 11.5094 | 57.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
125 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 193 |  | 0 | 19.1321 | 3692.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
126 | 1c | medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 1 |  | 0 | 32.4528 | 32.45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
127 | 1d | medená trubka 35x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 135 |  | 0 | 53.3962 | 7208.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
128 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 289.6226 | 1158.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
129 | 3 | Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 334 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 120.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
130 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
131 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
132 | 6 | Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
133 | 7 | D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.0377 | 56.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
134 | 8 | D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr. | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3396 | 132.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
135 | 9 | zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5849 | 67.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
136 | 10 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 334 |  | 0 | 0.83019 | 277.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
137 | 11 | lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1 | kus | 3 |  | 0 | 126 | 378 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
138 | 12 | Napojenie na lekárske panely | kus | 3 |  | 0 | 19.8491 | 59.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
139 | 13 | Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa | kus | 2 |  | 0 | 35.1321 | 70.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
140 | 14 | Napojenie na stropní zdrojový most | kus | 8 |  | 0 | 35.1321 | 281.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
141 | 15 | Napojenie na stropní stativ | kus | 12 |  | 0 | 35.1321 | 421.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
142 | 16 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 9 |  | 0 | 8.6 | 77.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
143 | 17 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
144 | 18 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
145 | 19 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 4 |  | 0 | 39.6226 | 158.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
146 | 20 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 333 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 3084.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
147 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 169.3856 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 23.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 06 | Rozvod - kyslíku medicinálného |  |  |  | 0 |  | 11007.06 |  | 5804.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
148 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 5 |  | 0 | 11.5094 | 57.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
149 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 193 |  | 0 | 19.1321 | 3692.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
150 | 1c | medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 167 |  | 0 | 32.4528 | 5419.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
151 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 283.6981 | 1418.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
152 | 3 | Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 131.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
153 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
154 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
155 | 6 | Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
156 | 7 | D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.0377 | 56.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
157 | 8 | D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr. | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3396 | 265.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
158 | 9 | zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5849 | 67.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
159 | 10 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 365 |  | 0 | 0.83019 | 303.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
160 | 11 | lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1 | kus | 3 |  | 0 | 126 | 378 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
161 | 12 | Napojenie na lekárske panely | kus | 3 |  | 0 | 19.8491 | 59.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
162 | 13 | Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa | kus | 2 |  | 0 | 35.1321 | 70.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
163 | 14 | Napojenie na stropní zdrojový most | kus | 8 |  | 0 | 35.1321 | 281.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
164 | 15 | Napojenie na stropní stativ | kus | 6 |  | 0 | 35.1321 | 210.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
165 | 16 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 10 |  | 0 | 8.6 | 86 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
166 | 17 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
167 | 18 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
168 | 19 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 4 |  | 0 | 39.6226 | 158.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
169 | 20 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 3372.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
170 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 153.7182 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 21.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 07 | Rozvod - vákua |  |  |  | 0 |  | 15416.25 |  | 5935.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
171 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 5 |  | 0 | 11.5094 | 57.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
172 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 60 |  | 0 | 19.1321 | 1147.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
173 | 1c | medená trubka 22x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 105 |  | 0 | 22.7547 | 2389.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
174 | 1d | medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 6 |  | 0 | 32.4528 | 194.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
175 | 1e | medená trubka 35x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 54 |  | 0 | 53.3962 | 2883.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
176 | 1f | medená trubka 42x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 104 |  | 0 | 64.4528 | 6703.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
177 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 478.566 | 1914.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
178 | 3 | Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 334 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 120.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
179 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
180 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
181 | 6 | Chránička potrubia, oceľová trubka 57x2,9/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 18.2 | 91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
182 | 7 | D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.0377 | 56.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
183 | 8 | D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3396 | 66.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
184 | 9 | D+M Kohut guľový R 253 6/4" vč.šr. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5283 | 126.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
185 | 10 | zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1 a 42x1,5 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5849 | 67.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
186 | 11 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 334 |  | 0 | 0.83019 | 277.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
187 | 12 | lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1 | kus | 3 |  | 0 | 126 | 378 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
188 | 13 | Napojenie na lekárske panely | kus | 3 |  | 0 | 19.8491 | 59.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
189 | 14 | Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa | kus | 2 |  | 0 | 35.1321 | 70.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
190 | 15 | Napojenie na stropní zdrojový most | kus | 8 |  | 0 | 35.1321 | 281.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
191 | 16 | Napojenie na stropní stativ | kus | 12 |  | 0 | 35.1321 | 421.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
192 | 17 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 9 |  | 0 | 8.6 | 77.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
193 | 18 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
194 | 19 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
195 | 19 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 4 |  | 0 | 39.6226 | 158.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
196 | 20 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 333 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 3084.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
197 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 194.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 27.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 08 | Rozvod - CO2 |  |  |  | 0 |  | 4188.88 |  | 2467.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
198 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 5 |  | 0 | 11.5094 | 57.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
199 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 159 |  | 0 | 19.1321 | 3042 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
200 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 136 | 408 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
201 | 3 | Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 59.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
202 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
203 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
204 | 6 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 164 |  | 0 | 0.83019 | 136.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
205 | 7 | Napojenie na stropní stativ | kus | 8 |  | 0 | 35.1321 | 281.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
206 | 8 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 7 |  | 0 | 8.6 | 60.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
207 | 9 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
208 | 10 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 30 |  | 0 | 15.7547 | 472.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
209 | 11 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 1 |  | 0 | 39.6226 | 39.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
210 | 12 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 1519.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
211 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 62.3988 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 8.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 09 | Odfuk - zdroj CO2 |  |  |  | 0 |  | 423.55 |  | 550.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
212 | 1 | medená trubka 12x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 8 |  | 0 | 14.9811 | 119.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL3_0
213 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
214 | 3 | Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
215 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
216 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 1 |  | 0 | 12.9057 | 12.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
217 | 6 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 8 |  | 0 | 0.83019 | 6.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
218 | 7 | Napojenie na zdrojovou stanici | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
219 | 8 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 1 |  | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
220 | 9 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
221 | 10 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
222 | 11 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 2 |  | 0 | 39.6226 | 79.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
223 | 12 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 74.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
224 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 9.7318 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 1.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 10 | Rozvod - vzduchu pre centrálnu sterilizáciu |  |  |  | 0 |  | 4739.07 |  | 2949.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
225 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 3 |  | 0 | 11.5094 | 34.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
226 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 12 |  | 0 | 19.1321 | 229.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
227 | 1c | medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 120 |  | 0 | 32.4528 | 3894.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
228 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 699 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
229 | 3 | Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 48.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
230 | 4 | Napojenie na existujúci rozvod | kus | 1 |  | 0 | 35.1321 | 35.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
231 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 5 |  | 0 | 12.9057 | 64.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
232 | 6 | D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 56.0377 | 336.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
233 | 7 | D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr. | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3396 | 132.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
234 | 8 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 135 |  | 0 | 0.49245 | 66.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
235 | 9 | Napojenie na odberová mista | kus | 6 |  | 0 | 23.2438 | 139.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
236 | 10 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 3 |  | 0 | 23.2438 | 69.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
237 | 11 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
238 | 12 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
239 | 13 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 2 |  | 0 | 39.6226 | 79.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
240 | 14 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 1250.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
241 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 69.7988 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 9.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 11 | Odťah výdychových zmesí "O"(OAP) |  |  |  | 0 |  | 2156.12 |  | 770.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
242 | 1a | medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 3 |  | 0 | 11.5094 | 34.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
243 | 1b | medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..) | bm | 59 |  | 0 | 19.1321 | 1128.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
244 | 2R | Pájka Ag 45 + pasta | balení | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 197.6226 | 197.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
245 | 3 | Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396 | bm | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 22.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL1_1
246 | 4 | Napojenie na stropní stativ | kus | 6 |  | 0 | 35.1321 | 210.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
247 | 5 | Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | bm | 6 |  | 0 | 12.9057 | 77.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
248 | 6 | Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1 | bm | 62 |  | 0 | 0.83019 | 51.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
249 | 7 | Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1 | bm | 6 |  | 0 | 8.6 | 51.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
250 | 8 | Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 472.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
251 | 9 | Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa | hod | 8 |  | 0 | 15.7547 | 126.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
252 | 10 | PBR-protipožiarné tmelenie | kus | 12 |  | 0 | 39.6226 | 475.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
253 | 11 | uloženie potrubia (1,0 kg/m) | kg | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2642 | 74.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_1
254 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 27.252 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 3.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 12 | Spoločná signalizácia |  |  |  | 0 |  | 26084.33 |  | 6047.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
255 | 1 | HU - ventil. krabica (VK) pre tri plyny kompletná, (3xuzav.ventil, 3xprip.zálohy, 3x čidlo- snímania tlaku, 3xmanometer) | kus | 1 |  | 0 | 2003.8113 | 2003.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
256 | 2.12 | VK - ventil. krabice (VK) pre tri plyny kompletní , (3xuzav.ventil, 3xprip.zálohy, 3x čidlo- snímania tlaku, 3xmanometer) | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2003.8113 | 6011.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
257 | 3 | VK - ventil. krabica (VK) pre štyri plyny kompletná, (4xuzav.ventil, 4xprip.zálohy, 4x čidlo- snímania tlaku, 4xmanometer) | kus | 6 |  | 0 | 2293.0189 | 13758.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
258 | 4 | indikačný hlásič núdzového prevádzkového alarmu pre 8 čidel | kus | 1 |  | 0 | 1290.3019 | 1290.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
259 | 3 | indikačný hlásič klinického alarmu pro 12 čidel | kus | 1 |  | 0 | 1290.3019 | 1290.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
260 | 3 | indikačný hlásič klinického alarmu pro 4 čidla | kus | 6 |  | 0 | 1290.3019 | 7741.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
261 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 260.8434 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 36.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
Díl: | 13 | Koncové prvky - spoločné zariadenia |  |  |  | 0 |  | 133872.15 |  | 36654.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
262 | 1 | Nástenná lôžková rampa pre 1 lôžko - dĺžka mostu 1650 mm, d+m | kus | 2 |  | 0 | 2139.0189 | 4278.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
|  | Vybavenie: | [24 empty] | POP
|  | 3xZ; 3xZIS; 3x2PA; 3x2RJ45; 1xO2; 1xT; 1xV; osv.bodové | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosť rampy :25 kg; Zaťaženie steny. 650 N; 110 Nm | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 1: EL.zásuvka 230 V | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 1: Vypínač nepriameho a (nočného) osvetlenia | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 1: Dálkova zásuvka (RJ45) (1/2 modulu 45mm) | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 1: Zásuvka pre telefón (1/2 modulu 45mm) | [24 empty] | POP
|  | bez pozícii: Svorka ochranného pospojovania jednoduchá | [24 empty] | POP
|  | maximálne množstvo osadenia vývodov Pozície 1 - 20x | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 2: Rychlospojka medicinálnych plynov (maximálne množsvo týchto vývodov 8x) | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 3: Medilišta L=400 mm (maximálne množsvo týchto prvkov 2x) | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 6: Nepriame osvetlenie 58 W (maximálne množsvo týchto prvkov 1x) | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 7: Nočné osvetlenie 4 W (maximálne množsvo týchto prvkov 1x) | [24 empty] | POP
|  | Pozícía 8: Priame osvetlenie 8W (maximálne množsvo týchto prvkov 1x) | [24 empty] | POP
|  | Nová požiadavka: požadovaný port "Connection module single SM1-8-5". | [24 empty] | POP
|  | Maximálne osadenie je stanovené pre dlžku 1650mm | [24 empty] | POP
|  | Osadenie pre iné dlžky modulu je potreba konzultovať s výrobcom | [24 empty] | POP
|  | Max. prívody: | [24 empty] | POP
|  | 3 druhy medicinálnych plynov | [24 empty] | POP
|  | 4 elektrické okruhy (max. 5 zásuviek na 1 okruh) | [24 empty] | POP
|  | Kotvenie lôžkovej nástennej rampy: | [24 empty] | POP
|  | Pohľad na zadnú stranu -Prevedenie ľavé (u pravého prevedenia sú vstupy zrdkavo otočené. | [24 empty] | POP
|  | Pre ukotvenie do steny je určený 3x6 dier priemeru 10 mm. | [24 empty] | POP
|  | Poznámka: | [24 empty] | POP
|  | Popis a rozmerový náčrt v prílohe. | [24 empty] | POP
263 | 2.13 | Stropný zdrojový most | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 4558.4906 | 36467.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL5_
|  | Vybavenie: | [24 empty] | POP
|  | 8xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 2xO2; 2xT; 2xV; 1x O (osv.bodové | [24 empty] | POP
|  | Nová požiadavka: požadovaný port "Connection module single SM1-8-5". | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosť zdrojového mosta : 170 kg | [24 empty] | POP
|  | Užitočné zaťaženie pojazdu: 100 kg | [24 empty] | POP
|  | Užitočné zaťaženie police: 50 kg | [24 empty] | POP
|  | Zaťaženie stropu: 1000 Nm; 3100 N | [24 empty] | POP
|  | Poznámka: | [24 empty] | POP
|  | Popis a rozmerový náčrt v prílohe. | [24 empty] | POP
|  | Kompletizácia zostáv: | [24 empty] | POP
|  | 2x tri Stropné zdrojové mosty | [24 empty] | POP
|  | 1x dva Stropné zdrojové mosty | [24 empty] | POP
264 | 3 | Stropný statív ANESTEZIOLOGICKÝ jednoramenný | kus | 6 |  | 0 | 10291.0189 | 61746.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
|  | otočný so sklopným ramenom | [24 empty] | POP
|  | Vybavenie: | [24 empty] | POP
|  | 8xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 6x2PA; 2xO2; 2xT; 2xV; 1xO(OAP) | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosť stativu : 205 kg | [24 empty] | POP
|  | Užitočné zaťaženie: 150 kg (pre hlavu L06, L10 a A); 120 kg (pre hlavu L15) | [24 empty] | POP
|  | Maximálne zaťaženie police vrátanie medilíšt: 50 kg | [24 empty] | POP
|  | Zaťaženie stropu: 3050 Nm; 3600 N | [24 empty] | POP
|  | Zdvih : 500 mm | [24 empty] | POP
|  | Poznámka: | [24 empty] | POP
|  | Popis a rozmerový náčrt v prílohe. | [24 empty] | POP
265 | 4 | Stropný statív CHIRURGICKÝ dvojramenný | kus | 6 |  | 0 | 11308 | 67848 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | [5 empty] | POL12_0
|  | otočný so sklopným ramenom | [24 empty] | POP
|  | Vybavenie: | [24 empty] | POP
|  | 6xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 5x2PA; 1xT; 2xCO2 | [24 empty] | POP
|  | Hmotnosť stativu : 240 kg | [24 empty] | POP
|  | Užitočné zaťaženie: 150 kg (pre hlavu L06, L10 a A); 120 kg (pre hlavu L15) | [24 empty] | POP
|  | Maximálne zaťaženie police vrátanie medilíšt: 50 kg | [24 empty] | POP
|  | Zaťaženie stropu: 5500 Nm; 4000 N | [24 empty] | POP
|  | Zdvih : 500 mm | [24 empty] | POP
|  | Poznámka: | [24 empty] | POP
|  | Popis a rozmerový náčrt v prílohe. | [24 empty] | POP
266 | 998733203R00 | Presun hmôt, výšky do 24 m | % | 1338.7215 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13962 | 186.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 | [5 empty] | POL7_
[25 empty] | 15 | 21
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu