## Rekapitulácia
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
Rozpočet: |  | E1.14 | Hlasová signalizácia požiaru
Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
Ostatné náklady | [6 empty] | 0
Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulácia dielov
Číslo | Názov |  |  | Poznámka |  |  | Celkom | %
1 | ROZVODNÉ VEDENIE |  |  | Dodávka |  |  | 0
1 | ROZVODNÉ VEDENIE |  |  | Montáž |  |  | 0
2 | HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU |  |  | Dodávka |  |  | 0
2 | HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU |  |  | Montáž |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## Výkaz
ROZVODNÉ VEDENIE
Položka | Názov | MJ | Množstvo | Cena | Dodávka | Montáž
MONTÁŽ
1 | Protipožiarna upchávka stenou/stropom protipožiarnou maltou EI90 | ks | 114 | 0 |  | 0
2 | Montáž káblovej príchytky jednoradovej d=10 | ks | 4480 | 0 |  | 0
3 | Montáž káblovej príchytky dvojradovej d=10 | ks | 2000 | 0 |  | 0
4 | Káblová príchytka pre káblový zväzok | ks | 250 | 0 |  | 0
5 | Montáž kotvy s pož.odolnosťou M6x30 | ks | 250 | 0 |  | 0
6 | Montáž rozťažnej kotvy s pož.odolnosťou 6x40 | ks | 6480 | 0 |  | 0
7 | Montáž stúpacieho rebríku | m | 4 | 0 |  | 0
8 | Montáž držiaku stúpacieho rebríka | ks | 10 | 0 |  | 0
9 | Montáž strmeňovej príchytky | ks | 30 | 0 |  | 0
10 | Montáž kotvy s pož.odolnosťou M8x75 | ks | 20 | 0 |  | 0
11 | Montáž káblu F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e, v rúrkach, lištách, na povrchu | m | 50 | 0 |  | 0
12 | Montáž káblu s požiarnou odolnosťou CHKE-V 2x1,5 v rúrkach, lištách, na povrchu | m | 1950 | 0 |  | 0
13 | Prieraz múrom betónovým 30 cm | ks | 5 | 0 |  | 0
14 | Prieraz múrom tehlovým 30 cm | ks | 52 | 0 |  | 0
15 | Ukončenie kábla do 2,5 | ks | 79 | 0 |  | 0
DODÁVKA
1 | Kábel F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e - B2ca-s1,d1,a1 | m | 50 | 0 | 0
2 | Kábel s požiarnou odolnosťou CHKE-V 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1 | m | 1950 | 0 | 0
3 | Káblová príchytka jednoradová d=10 s požiarnou odolnosťou | ks | 4480 | 0 | 0
4 | Káblová príchytka dvojradová d=10 s požiarnou odolnosťou | ks | 2000 | 0 | 0
5 | Káblová príchytka pre káblový zväzok s požiarnou odolnosťou | ks | 250 | 0 | 0
6 | Kotva s maticou M6x30 s požiarnou odolnosťou | ks | 250 | 0 | 0
7 | Kotva roztiažna 6x40 s požiarnou odolnosťou | ks | 6480 | 0 | 0
8 | Rebrík stúpací | m | 4 | 0 | 0
9 | Držiak rebríka trojuholníkový | ks | 10 | 0 | 0
10 | Rebríková spojka | ks | 4 | 0 | 0
11 | Skrutka M8x14 | ks | 20 | 0 | 0
12 | Strmeňová príchytka 22-28 | ks | 30 | 0 | 0
13 | Kotva M8x75 s požiarnou odolnosťou | ks | 20 | 0 | 0
14 | Protipožiarna malta (20kg) | ks | 1 | 0 | 0
| ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU |  |  |  | 0 | 0
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
DODÁVKA
Položka | Názov | MJ | Množstvo | Cena | Dodávka
1 | Integrovaný systém intergujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 360W/100V, 4 vstupy mikr./linka, 2 BGM vstupy, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy, dva vstupy RJ45 pre pripojenie 4 mikrofónnych pultov/požiarnych panelov do vzdial. 800m, rozšíriteľný do 60 zón (master + 9 x slave), DSP spracovanie signálov a mix, LCD displej, Net pripojenie, diaľkové programovanie z PC. Certifikát EN 54-16 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Rozširujúca jednotka pre 6 zón, vstavaný zosilňovač 360W/100V, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy. Certifikát EN 54-16 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Výkonový zosilňovač 1 x 420W/100V, odbočky na 70 a 50V, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, napájanie 28 Vjs (20 - 40 Vjs), rozmery 482 x 88,4 x 340,5 mm (š x v x h). | ks | 1 | 0 | 0
4 | Vstupný modul výkonových zosilňovačov | ks | 1 | 0 | 0
5 | Mikrofónny pult,10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m | ks | 1 | 0 | 0
6 | Jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs.Certifikát EN 54-4. | ks | 1 | 0 | 0
7 | Olovená kyselinová batéria so životnosťou min. 8 rokov 12V/38Ah 197x165x170 mm (dĺžka x šírka x výška), 14kg | ks | 2 | 0 | 0
8 | Stropný reproduktor, kovová konštrukcia a mriežka, rýchla montáž pomocou pružných príchytiek, pripojenie pomocou stláčacej svorkovnice, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 90dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 18 kHz, D = 180 mm, biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 | ks | 58 | 0 | 0
9 | Reproduktorová skrinka 6W/100V, drevená skrinka + kovová mriežka, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) × 190(H) × 100(D)mm , biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 | ks | 12 | 0 | 0
10 | Zvukový projektor pre vonkajšie prostredie, kvalitný prenos hlásenia a hudby, široký frekv. rozsah 150 Hz - 15 kHz, 15W/100V, odbočky 10W a 5W, plastová skrinka IP64, kovová mriežka, citlivosť 97 dB, rozmery366 x 230 x 272 mm (š x v x h), sivá farba, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou. Certifikát EN 54-24. | ks | 9 | 0 | 0
11 | Stojanový rozvádzač, 45U, 2105x600x800mm | ks | 1 | 0 | 0
12 | Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 | 0 | 0
13 | 19” rozvodný panel 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.5U, 3m | ks | 1 | 0 | 0
14 | Podstavec s filtrom 600x800mm | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Osadenie a kompletáž rozvádzača | ks | 1 | 0 |  | 0
2 | Montáž napájacieho zdroja | ks | 1 | 0 |  | 0
3 | Montáž reproduktorovej skrine do 10W | ks | 79 | 0 |  | 0
4 | Montáž, zapojenie rozhlasovej ústredne | hod | 20 | 0 |  | 0
5 | Východisková revízia systému hlasovej signalizácie požiaru | hod | 12 | 0 |  | 0
| HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU bez DPH |  |  |  | 0 | 0