Opis predmetu zákazky

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Názov zákazky: Meranie hladiny v bubne kotla K2

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka kompletného zariadenia a inštalácia nového binárneho merania hladiny bubna v kotly K2 v závode ZEVO. Dôvodom výmeny doterajšieho merania  je každodenná ručná manipulácia pri vykonávaní preplachu - odkalovania  a tým aj častá poruchovosť ventilov na strane pary, vody, odkaľovacieho ventilu a ventilu kocka a častá nutnosť výmeny za nové ventily. Zároveň je pri týchto manipuláciách zvýšené riziko zranenia pracovníkov. Nové zariadenie počíta s automatickým vykonávaním preplachu - odkalovania, raz za deň.

V závode ZEVO sú nainštalované dva kotly (K1 a K2) určené na spaľovanie zmesného komunálneho odpadu.

Parný kotol - je technické zariadenie na výrobu prehriatej vodnej pary v tlakovom celku kotla (ekonomizér, výparník prehrievač) spaľovaním paliva na rošte v spaľovacej komore, pričom para je určená na použitie mimo tohto zariadenia. Účelom technologických zariadení ZEVO je termické zneškodnenie dovezeného zmesného komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu - výrobou elektriny a tepla

Každý kotol je napojený na rôzne ďalšie technologické celky a spolu tak tvoria samostatne linku, ktorej výstupom je výroba pary pre potreby turbogenerátora.

Parné kotly (2ks), ktorými ZEVO disponuje sú produktom špičkových nemeckých výrobcov Martin GmbH Mníchov a Wehrle Werk Emmendingen. Obidva kotly zhodných parametrov sú parné, jednobubnové s membránovými stenami, sálavé s prirodzeným obehom vody, trojťahové.

Projektované parametre kotlov:

| Výrobca |  | Wehrle Werk AG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ |  | parný, jednobubnový kotol s membránovými stenami, sálavý s prirodzeným obehom, trojťahový |  |
| Výhrevná plocha kotla |  | 3430 | m2 |
| Menovitý parný výkon |  | 27,70 | t.hod-1 |
| Menovitý tepelný výkon |  | 25 | MWt |
| Menovitá teplota napájacej vody |  | 130 | oC |
| Menovitá teplota pary |  | 400 | oC |
| Menovitý tlak pary |  | 4,00 | MPa |
| Druh paliva | základné | netriedený tuhý odpad |  |
|  | pomocné | zemný plyn naftový STN 38 6110 |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Položka č. | Názov položky | Mj | Množstvo | Charakteristika požiadaviek na predmet plnenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NRG 17-50 GESTRA obmedzovač hladiny PN63 SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-50 | set | 1 | - Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-50, -Pripojenie : G ¾ DIN 228 , -Dodávaná dĺžka : 1000 mm , -1 ks NRG 17-50 GESTRA obmedzovač hladiny PN63 SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-50, -Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-50, -Pripojenie : G ¾ DIN 228, -Dodávaná dĺžka : 100 mm, -1 ks predĺženie kpl. NRG, -L2 = 1000 mm, -Spínač hladiny NRS 1-50. |
| 2 | NRG 19-51 PN160 Gestra stráženie hornej hladiny SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-51 | set | 1 | -Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-51 -Pripojenie : G ¾ DIN 228 -Dodávaná dĺžka : 1000 mm -1 ks NRG 19-51 PN160 Gestra stráženie hornej hladiny SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-51 -Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-51 -Pripojenie : G ¾ DIN 228 -Dodávaná dĺžka : 140 mm -1 ks predĺženie kpl. NRG -L2 = 1000 mm -Spínač hladiny NRS 1-51 |
| 3 | príruba PN160 Materiál: 1.5415 s dvomi otvormi pre montáž elektród DN 100 | set | 1 | -Montážny materiál pre prírubový spoj (strmene, matice, podložky, tesnenie) -Otvory: G ¾“ – G ¾“ -Protokol: EN12266 s certif. EN10204-3.1 |
| 4 | Meracia „Flaša“ | set | 1 | -Zváraná konštrukcia vyrobená podľa predpisu pre tlakové nádoby PED 2014/68/EU -S vonkajšou protikoróznou úpravou vo vnútri surová. -Príruby: DIN -Horná dĺžka: 220 mm -Spodná dĺžka: 120 mm -Dovolený prev. tlak (barg) 60 -Dovolená prev. teplota 275oC -Tlakový stupeň: PN100 -Osová vzdialenosť: 500 mm |
| 5 | SRL 6-50 GESTRA strážiaca logika | set | 1 | -Plastová skrinka k umiestneniu na stenu v rozsahu -Intervalový čas: univerzál -pomocná energia: 24V DC -Rozmer: 130 x 185 x 113 mm (BxHxT) -Ochrana: IP65 |
| 6 | Vysokotlaký ventil uzavírací, prírubový, ovládanie servopohonom | ks | 3 | -EP: AUMA SA07.6, F10B1, Mk: 37Nm, napätie 1ph/220-240V/50Hz, režim S2-15min, podľa zadaného prevedenia/výbavy -Materiál telesa: uhlíková oceľ 1.0460 pro -10/+450 °C -Návary kuželka/sedlo: kaleno/13Cr -Príruby: EN 1092-1/lišta B1 -Stavebná dĺžka: L = 260 mm -Dokumentácia: EN 10204 3.1 -Skúška: ČSN EN 12266-1 -Materiálový atest 3.1 ( pre tlakom namáhané diely ) -Povrchová úprava: štandard podla výrobcu pro korózne prostredie C3 |
| 7 | Svorníky, matice a tesnenia | set | 1 | špirálovo vinuté tesnenie |
| 8 | Dodávka riadenia preplachu | set | 1 | Siemens (skrinka) |
| 9 | Demontážne a montážne práce a potrebný materiál | set | 1 | - demontáž stávajúcich meraní - montáž technológie nového merania (v rátane pružinových závesov) - montážny materiál technológie - montáž elektro častí nového merania - montáž elektro riadenia preplachu - program preplachu - motážny materiál elektro - zaškolenie obsluhy / uvedenie do prevádzky |
| 10 | Projekčná dokumentácia | set | 1 | - vykonávací projekt technologická časť - vykonávací projekt časť elektro - projekt skutočného vyhotovenia Vrátane vypracovania projektu (plánu uvádzania do prevádzky, vrátane stanovenia všetkých potrebných testov a skúšok s príslušnými protokolmi o ich úspešnom vykonaní. Rozsah predmetu zahŕňa aj príslušné úpravy) doplnenia Prevádzkových prepisov respektíve predpisov pre obsluhu a údržbu. Dokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku: 1x v digitálnej forme 3x v tlačenej forme |
| 11 | Riadenie, administrácia projektu a ostatné inžinierske činnosti | set | 1 | Predpokladaný počet človekohodín je 280. |