# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Akcia: 			ADAPTÁCIA, PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA

ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

Časť: 	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Investor: 			OBEC KALINKOVO, HLAVNÁ 211, 900 43 KALINKOVO

Miesto stavby: 		KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194

parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN

Zodp. projektant: 	Ing. Čekovský Pavol

Číslo osvedčenia: 739 IBA 1998 EZ P A E2

Stupeň : 	PD PRE REALIZÁCIU

NA ZMENU DOKONČENEJ STAVBY

- V Bratislave dňa: 	10.3.2020

Zloženie komisie:

Ing. Arch. Otto Csáder			- hlavný projektant stavba

Ing. Arch. Denisa Csáderová		- stavba

Ing. Marek Marcin			- VZT

Ing. Roman Uhnák			- UK

Mária Roobová				- ZTI

Ing. Pavol Čekovský			- elektro

Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

Projekt stavebnej časti s výpisom použitých stavebných materiálov a predložené využitie jednotlivých priestorov.

Popis hlavnej stavebnej konštrukcie

Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 332000-5-51

- Popis procesu a zariadenia :

V rozsahu tohto projektu ide o betonovo murovaný objekt.

Miestnosti v uvedených priestoroch stavby budú slúžiť svojmu účelu podľa pomenovania a nebudú v nich skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé, ani inak nebezpečné látky.

Vnútorné priestory : Sú charakterizované ako priestory, v ktorých nebude dochádzať k výskytu vody na podlahe a stenách. Teplota bude v rozsahu +5÷40°C.

V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné , horľavé ani inak nebezpečné látky.

Poznámka :

V kúpelniach uvedenej stavby treba rešpektovať v rámci elektroinštalácie zóny 0, 1, 2, 3

podľa STN 33 2000-7-701:2007.

- Miestnosti a ich účel :

- Vnútorné priestory :

- 1.NP :

- 1.01 závetrie  1.02 foyer  1,03 chodba  1.04 kabinet  1.05 trieda  1.06špeciálna učebňa  1.07 WC

- 1.08 hyg. predsieň-žiaci  1.09 pisoáre žiaci  1.10 WC žiaci  1.11 sklad  1.12 kotolňa

- 1.13 školský klub detí  1.14 kabinet  1.15 kabinet  1.16 WC žiačky  1.17 hyg, predsieň-žiačky

- 1.18 WC žiačky  1.19 schodisko  1.20 miestnosť upratovačky  1.21 free zóna  1.22 chodba

- 1.23 trieda  1.24 trieda  1.25 trieda  1.26 zborovňa  1.27 výťah

- 2.NP :

- 2.01 schodisko  2.02 chodba  2.03 zborovňa  2.04 kancelária-riaditeľ  2.05 kancelária-sekretariát

- 2.06 trieda  2.07 trieda  2.08 miestnosť špec. pedagóga  2.09 WC  2.10 miestnosť upratovačky

- 2.11 špeciálna učebňa  2.12 hyg, predsieň-žiačky  2.13 WC žiačky  2.14 WC

- 2.15 hyg. predsieň-žiaci  2.16 WC  2.17 free zóna  2.18 chodba  2.19 schodisko  2.20 trieda

- 2.21 špeciálna učebňa  2.22 trieda  2.23 trieda  2.24 výťah

- Vonkajšie priestory :

- 1.28 závetrie  1.29 exteriérové schodisko  2.25 krytá terasa  2.26 podesta exteriérového schodiska strecha-bleskozvod

- Rozhodnutie :

Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platnej

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, časť 5-51 : Výber a stavba elektrických zariadení, kapitola 51: Spoločné pravidlá, dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedeným v priloženej tabuľke, príloha č.1.

Dátum spísania protokolu :

V Bratislave dňa  10.3.2020

Zapísal :		...................................................

Ing. Pavol Čekovský

- PRÍLOHA č. 1

|  |  | Kód vonkajších vplyvov | Vnútorné priestory | Vonkajšie priestory |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Podmienky prostredia |  | AA Teplota okolia | AA5 | AA7 |
|  |  | AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB8 |
|  |  | AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 |
|  |  | AD výskyt vody z iného zdroja ako z dážďa | AD1 | AD3-dážď |
|  |  | AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE3 |
|  |  | AF Výskyt korozívnych alebo | AF1 | AF2 |
|  |  | znečisťujúcich látok |  |  |
|  |  | AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 | AG1 |
|  |  | AH Vibrácie | AH1 | AH1 |
|  |  | AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 |
|  |  | AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 |
|  |  | AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1, AM2-1, AM3-1 AM6, AM7 AM8-1, AM9-1 |
|  |  | AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 |
|  |  | AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 |
|  |  | AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ3 |
|  |  | AR Pohyb vzduchu | AR1 | - |
|  |  | AS Vietor | - | AS3 |
|  |  | AT Snehová pokrývka | - | AT2 |
|  |  | AU Námraza | - | AU2 |
| B – Využitie |  | BA Schopnosť osôb | BA2 | BA2 |
|  |  | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC2 |
|  |  | BD Podmienky evakuácie ( úniku ) | BD1 | BD1 |
|  |  | v prípade nebezpečenstva |  |  |
|  |  | BE Povaha spracúvaných alebo | BE1 | BE1 |
|  |  | skladovaných látok |  |  |
| C – Konštrukcie | budov | CA Stavebné materiály | CA2 | CA1 |
|  |  | CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 |